## dostavka
Обект:“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник” и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН-АЕЦ”
т. 7.486.1 от ИП
Част: Електрическа и телекомуникации
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ДОСТАВКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.ц-на | общо
I | Доставки
1 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1600/1000/300 с две врати и цокъл за подов монтаж, IP33,съдържащо:
- Сдвоен товаров прекъсвач 2x INS 250(3P, In=250 A) със следните аксесоари: индикатор за наличие на напрежение, къси предпазители за клемите, куплиращ гребен 2х3P à 1x3P In=250 A-1бр.
- Главни разпределителни шини-2.1м, носач за шини 15х5 mm. 3P, междуосово разстояние 60 mm.-3бр. страничен капак за носач за шини-2бр., 3-полюсен изводен модул с капак,440 A, 35-120 mm2.-1бр. 3-полюсен изводен модул, изолиран,80 A, 1.5-16 mm2 -10бр.,
3-полюсна основа за прекъсвач тип NSX 100 A-2бр.
- Автоматичен прекъсвач NSX100N+Micrologic2.2+29450: In = 100 A, Icu=50 kA, монтаж на цокъл, ръчно задействане, електронен блок за защита, 1 C/O блок-контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927:3P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927:3P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, C крива, 1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225)2P, C крива, 16 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип АС-2бр.
- Автоматичен прекъсвачiC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225)2P, C крива, 10 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип АС-3бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-4бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,1P, C крива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927,2P, C крива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач 60N+A9A26927,1P,Dкрива, 6A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10А-1бр.
- Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр., XB4BVM4+ ZBY 6106 червен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-4бр.
- Фотореле IC 100,комплект с фотоклетка-1бр.
- Кабелни щуцери: RQGK-M50/AD 54.5-2бр.,RQGK-M40/AD 42.5-2бр.,RQGK-M32/AD 34.5-2бр.,RQGK-M20/AD 21.5-21бр.
| - Надписни табели 40/15-3бр., 15/15-18бр. | бр. | 1
2 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1200/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач INS 100 28958 LV429248,3P,In=100 A.,предпазители за клемите, разпределителен блок за 3 фази по 6 кабела от 1.5 до 35 mm2, In=250 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41440), 4P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 4P, 40A, 30 mA, тип АС-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N 3P,C крива,1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225), P, C крива, 20 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 2P, 25A, 30 mA, тип АС-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A269271P, D крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, D крива, 1 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- GV2P07+GVAD1001, Термо-магнитна моторна защита, 3P, It=1.6÷2.5 A, Id=33.5 A, Блок допълнителни контакти 1 н.о тип SD + 1 н.з.-2бр.
- GB2CD08, Термо-магнитна трансформаторна защита, 1P+N, It=3 A, Id=40 A-1бр.
- GB2CD22, Термо-магнитна трансформаторна защита, 1P+N, It=20 A, Id=270 A-1бр.
- Реле за контрол на напрежение RM35UB330 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр
- Контакт 3 фази + N + PE, 32A/415 V AC, IP44, с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.
- Контакт монофазен, тип "Шуко", 16A/250 V AC, IP44,с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.
- Трансформатор ABT 7ESM040B, 230±15/24 V, 400 VA-1бр.
- Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10А-1бр.
- Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5-1бр., RQGK-M32/AD 34.5-2бр., RQGK-M20/AD 21.5-15бр
| - надписни табели 260х55-1бр., 150х20-2бр., 40х15-3бр., | бр. | 1
3 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 1200/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач INS 100 28958 LV429248,3P,In=100 A.,предпазители за клемите, дазпределителен блок за 3 фази по 6 кабела от 1.5 до 35 mm2, In=250 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N A9A26927+Vigi ic60 (A9V41440), 4P, C крива, 40 A, 1 C/O помощен контакт тип SD, дефектнотокова защита 4P, 40A, 30 mA, тип АС-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 40 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Автоматичен прекъсвач - iC60N+A9A26927, 3P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N3P, C крива, 1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927+Vigi ic60 (A9V41225) 2P, C крива, 20 A, 1 C/O помощен контакт тип SD,дефектнотокова защита 2P , 25A, 30 mA, тип АС-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 2P, C крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, C крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-6бр.
- Автоматичен прекъсвач, iC60N+A9A26927 1P, D крива, 1 A,1 C/O помощен контакт тип SD-4бр.
- GV2P07+GVAD1001, Термо-магнитна моторна защита, 3P, It=1.6÷2.5 A, Id=33.5 A, блок допълнителни контакти 1 н.о тип SD + 1 н.з.-2бр.
- Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Фотореле IC 100,комплект с фотоклетка-1бр.
- Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр
- Контакт 3 фази + N + PE, 32A/415 V AC, IP44, с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.
- Контакт монофазен, тип "Шуко", 16A/250 V AC, IP44,с капачка, за монтаж на табло, прав-1бр.
- Превключвател K10D001UCH ø22, 2+0 позиции със самозадържане, по 1 н.о. контакт на позиция, 240 V~/10А-1бр.
- Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5-1бр., RQGK-M32/AD 34.5-3бр., RQGK-M20/AD 21.5-22бр
| - надписни табели 260х55-1бр., 150х20-2бр., 40х15-3бр., | бр. | 1
4 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач INS 40 28955,3P,In=40A., предпазители за клемите, дазпределителен блок за 3 фази по 3 кабела от 1.5 до 16 mm2, ръкохватка, изнесена на фронтален панел, механична блокировка за два прекасвача INS40 -2бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 3P, B крива, 20 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, Cкрива, 1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 1P, B крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 1P, B крива, 16 A,1 C/O помощен контакт тип SD-5бр.
- Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Импулсно реле ITL (A9C30811), 230 V AC, 16 A, 1P-1бр
- Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5-3бр., RQGK-M32/AD 21.5-15бр., RQGK-M20/AD 15.8-1бр
| - надписни табели 260х55-1бр., 150х20-2бр. | бр. | 1
5 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/800/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач INS 40, 28955,28941, 3P, In=40 A., предпазители за клемите, ръкохватка, изнесена на фронтален панел-1бр.
| - Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5-3бр | бр. | 1
6 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 600/600/300 с цокъл за подов монтаж, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач INS 40, 28955,19096, 3P, In=40 A., предпазители за клемите, Разпределителен блок за 3 фази по 3 кабела от 1.5 до 16/10 mm2-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N 3P, Cкрива, 1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, B крива, 10 A,1 C/O помощен контакт тип SD-3бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, B крива, 6 A,1 C/O помощен контакт тип SD-6бр.
- Реле за контрол на напрежение RM35UB330, 3P 380 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 2 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5-1бр., RQGK-M32/AD 21.5-14бр., RQGK-M20/AD 15.8-1бр
- надписни табели 260х55-1бр., 150х20-2бр.
| - Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр., червен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-5бр. | бр. | 1
7 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 400/400/200 за монтаж на метална конструкция, IP66,съдържащо:
- Товаров прекъсвач iSW A9S60220, 2P, In=20 A. за монтаж на DIN шина-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N 1P, C крива, 1 A-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927 2P, B крива, 4 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, B крива, 2 A,1 C/O помощен контакт тип SD-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60N+A9A26927, 1P, B крива, 4 A,1 C/O помощен контакт тип SD-2бр.
- Реле за контрол на напрежение RM17UBЕ15, 1P 220 V, контрол за повишено напрежение - настройваем, контрол за понижено напрежение - настройваем, времезакъснение - настройваемо, 1 C/O контакта, LED индикатор-1бр.
- Сигнални лампи XB4BVM3+ ZBY 6106 зелен LED, ø22, IP66 230 V AC, с държач 30x50 за етикет, празен бял етикет-3бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M32/AD 21.5-10бр.,
| - надписни табели 260х55-1бр., 150х20-1бр. | бр. | 1
8 | Доставка на табло метално, с ориентировъчни р-ри 800/600/250 за монтаж на метална конструкция, IP66,съдържащо:
- Бутони XB4BW33M5, зелен LED, Ф22, IP66 230V AC, 1НО+1НЗ-17бр.
- Бутони XB4BW33M5, червен LED, Ф22, IP66 230V AC, 1НО+1НЗ-17бр.
- Стоп бутон ХВ4ВТ845, тип гъба, Ф40, P66 230V AC, 1НО+1НЗ-3бр.
- Кабелни щуцери RQGK-M20х1.5/DN 21.2-22бр.,
| - надписни табели 60х20-20бр., 40х15-34бр. | бр. | 1
9 | Доставка на табло стенен монтаж негоримо, термоустойчиво по IEC 60695-2, IP65, изолация клас 2, с ориентировъчни р-ри 450/560/160, съдържащо:
- Дефектнотокова защита 4р, In=40A, тип АС, Idn=30mA-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60, 3р, In=32A, крива С-1бр.
- Автоматичен прекъсвач iC60, 1р, In=16A, крива С-2бр.
- Трифазен EN контакт 32А, IР67, прав, за монтаж на панел-1бр.
- Монофазен контакт тип "Шуко", 16А, IР67, прав, за монтаж на панел-2бр.
| - Щуцер PG21, негорим, термоустойчив IP55-1бр. | бр. | 5
10 | Доставка на Рак шкаф 19", 800/1000, предна стъклена врата със секретна ключалка, тави, вентилационен модул | бр. | 2
11 | Доставка на телефонна централа ( референтен тип HiPath на Siemens, за монтаж в 19" рак-шкаф ) със следните функции и капацитет:
- 96 аналогови абоната
- 16 цифрови абоната
- 2хPRA (Т2 първичен достъп)
- 1хBRI (8 S0 базови достъпа)
- 9 бр. аналогови трънкове
| - захранващ блок 240 V AC, резервиран с UPS с двойно конвертиране, батерии 8х(12V/18Ah) | бр. | 1
12 | Доставка на модем SHDSL Watson
- Plug-in-карти LTU с 4 проводно предаване
- поддържани скорости до 22.8 Mbit/s по 4 чифта
- интерфейси: Е1 2048 kbps 120Ω, G.703, PRA
- захранване48….60VDC
| - за вграждане в рак шкаф | бр. | 2
13 | Доставка на ISDN BRI So рутер
- 3 ISDN порта
| - 2 LAN порта | бр. | 1
14 | Доставка на SHDSL рутер
- в съответствие със стандарт G.SHDSL
- SHDSL рутер
- защитена VPN връзка
- висока скорост при трансфер на данни
- защитна система
| - 4 порта за Ethernet 10/100 Auto MDI/MDIX | бр. | 1
15 | Доставка на персонален компютър
- форм фактор: micro tover
- вграден говорител
- вградена сигурност: trusdet platform module (TPM 1.2) security chlip
- процесор/чипсет
• CPU: Intel core i3 (4th Gen ) 4150/3.5 GHz
• брой ядра Dual-Core
• CPU бр.-1
• макс. CPU бр.1
• CPU ъпгрейд -възможност за ъпгрейд
- РАМ
• инсталиран обем: 8GB/16GB
• технология: DDR3 SDRAM-non-ECC
• конфигурация: 2х4GB
- харддиск
• капацитет 1х1 ТВ
• тип на интерфейса: SATA 6 Gb/s
• скорост на шиндела: 720rpm
- оптично у-во: DVD±RW (± R DL)/DVD-RAM-SATA
- четец на карти тип Card reader, подържани Flash memory cards: SDmemory cards
- графичен контролер
• тип вграден
• графичен процесор Intel HD Grafics dynamic video memory technology
• видео интерфейс: VDA, VDI
• HDPC съвместимост
• възможност за 2 монитора
- Аудио изход
• тип вграден
• стерео
• макс. скорост на семплинг 192KHz
• стандарти: High definition audio, DTS Sound+
- мрежа
• вградена
• Data link протокол: Ethernet, Fast Ethernet, Gigbit Ethernet,
• характеристики: Wake on LAN (Wol), PXE support, auto-uplink
• съответства на стандарти: IEE 802.3, IEE802.3uq IEE802.3Q, IEE802.3ab, IEE802.1pq, IEE802.3az
- интерфейси: 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 (2 отпред), 1хсериен, 1хPS/2 клавиатура, 1хPS/2 мишка, 1хVGA, 1xDVI-D, 1хмикрофон (1 отпред), 1хслушалки (1 отпред), 1х audio line-out изход, 1n lan (
- операционна система
| • поддръжка ОС: Microsoft Windows 7 profesional 64-bit edition/ Windows 8.1 pro doungrade | бр. | 3
16 | Доставка на монитор за персонален компютър
- 21.5 инча IPS, LED подсветка
- резолюция: 1920х1080@60Hz
- съотношение 16:9
- производителност:
• хоризонтална честота 24-94KHz
• вертикална честота 50-60Hz
• разрешаваща способност: 1920х1080@60Hz
- Видео/други входове:
• Plug and play
• USB 2.0 хъб: един входен, два изходни порта
• входни конектори: 1VGA, 1Display port1.2 (1.1 complatible), 1 DVI-D, HDPC поддръжка през Display port и DVI
| - сертификати и съответствия: СЕ, СВ, КСС, NOM, PSB, ICE, TUV-S, CCC, CEL Grade1, CECCP, SEPA, EPA, ISC, VCCI, FCC, HSMI, Microsoft WHQL Certifikajion (Windows 8 and Windows 7), Energi starR Qualifed, EPEATR Gold6, TCO6.0 Edge Certified | бр. | 4
17 | Доставка на цифров телефонен апарат Siemens optiPoint 500 Standard | бр. | 2
18 | Доставка на пожароизвестителна централа IQ 8 Control C с до две микромодулни платки | бр. | 1
общо за т. I
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
За количества:
/С. Асенов/
Съгласувал:
/В. Тракийска/

## SMR
Обект:“Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж „автоподемник” и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РС ПБЗН-АЕЦ”
т. 7.486.1 от ИП
Част: Електрическа и телекомуникации
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА СМР
| Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
СМР
Демонтаж
1 | Демонтаж на кабел 4x25 mm2, положен по кабелни скари | м | 30
2 | Демонтаж на кабел 4x25 mm2, изтеглен в тръби | м | 20
3 | Демонтаж на съществуващо разпределително табло до 1м2 | бр. | 1
4 | Демонтаж на миниатюрни модулни прекъсвачи от съществуващи табла | бр. | 27
5 | Демонтаж на луминесцентни осветителни тела | бр. | 6
6 | Демонтаж на живачно осветително тело | бр. | 1
7 | Демонтаж на осветителни тела за лампи с нажежаема жичка | бр. | 6
8 | Демонтаж на лихт бутони | бр. | 2
9 | Демонтаж на кабели 2x1.5 mm2 от каб. Скара | м | 260
10 | Демонтаж на стълб стоманено тръбен | бр. | 2
11 | Прекъсване и демонтаж на кабел ТПП 200х2х0,5 | м | 85
12 | Отсъединяване на кабел ТПП 200х2х0.5 | бр. | 2
13 | Изтегляне на кабели тип ТПП 200х2х0.5 от кабелен колектор | м | 190
14 | Разпробиване и възстановяване на съществуваща проходка ф100, L=500 mm | бр. | 4
15 | Прекъсване на оптични кабели тип 24SM | бр. | 2
16 | Изтегляне на оптични кабели тип 24SM от кабелни скари. | м | 166
17 | Изтегляне на оптични кабели тип 24SM от кабелен канал. | м | 55
18 | Демонтаж на антена тип „Унгарска” | бр. | 1
19 | Демонтаж на антена тип ASKI 160 | бр. | 1
20 | Демонтаж на антена тип ТЕТРА | бр. | 1
21 | Демонтаж на коаксиален кабел от стоманена мачта | м | 60
22 | Демонтаж на съществуващ дизел генератор до 500кг. | бр. | 1
23 | Демонтаж на метална конструкция за обслужване на антени | кг | 70
24 | Отсъединяване на коаксиален кабел от антена | бр. | 3
Монтажни дейности
25 | Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 16 бр. пръти горещо поцинкована стомана Ф 20 и L=1.5 м R < 10 Ω. | бр. | 1
26 | Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 8 бр. пръти горещо поцинкована стомана Ф 20 и L=1.5 м R < 10 Ω. | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на заземителна уредба, състояща се от 12 бр. пръти горещо поцинкована стомана Ф 20 и L=1.5 м R < 10 Ω. | бр. | 1
28 | Доставка и полагане в готов изкоп на шина поцинкована 40/4 | м | 285
29 | Доставка и монтаж на стена посредстом дистанционери на стоманена поцинкована стомана Ф 10 | м | 80
30 | Доставка и монтаж на стена посредстом дистанционери на стоманена поцинкована стомана Ф 10 с PVC изолация | м | 105
31 | Доставка и монтаж на съединителна клема за заземителен кол | бр. | 12
32 | Доставка и монтаж на съединителна клема за шина-шина 40х4 | бр. | 36
33 | Доставка и монтаж на съединителна клема за шина40х4-прът Ф 6-22 | бр. | 172
34 | Доставка и монтаж на съединителна клема за шина40х4-прът Ф 10-20 | бр. | 35
35 | Доставка и монтаж на разединителна клема за проводник Ф 8-16 | бр. | 8
36 | Доставка и полагане открито на скоби на проводник H07V- 35мм2 | м | 25
37 | Доставка и полагане открито на скоби на проводник H07V- 16мм2 | м | 15
38 | Доставка и монтаж на стена на Al ревизионна кутия с размери 30/20 см | бр. | 7
39 | Доставка и монтаж на алуминиев мълниезащитен прът Ф 16, L=3000мм | бр. | 1
40 | Доставка и монтаж на алуминиев мълниезащитен прът Ф 16, L=2000мм | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж върху опори и държачи на алуминиев неизолиран проводник Ф8 | м | 376
42 | Доставка и монтаж на опора за вертикален монтаж на алуминиев проводник Ф8 | бр. | 76
43 | Доставка и монтаж на опора за покривен монтаж на алуминиев проводник Ф8 | бр. | 226
44 | Доставка и мантаж на основа за мълниеприемен прът | бр. | 2
45 | Доставка и монтаж на кръстовидна съединителна клема за Ф 8 | бр. | 6
46 | Доставка и монтаж съединителна клема за Ф 8 900/1800 | бр. | 8
47 | Доставка и мантаж изолирана мълниеприемна мачта L=3865 mm. | бр. | 1
48 | Доставка и монтаж на държач за изолиран мълниеприемник | бр. | 18
49 | Доставка и монтаж на Аl изолиран токоотвод Ф35 без пълзящ разряд | м | 25
50 | Доставка и монтаж на горещо поцинкована стомана, ø 10 mm с PVC изолация | м | 30
51 | Доставка и монтаж на съединителна клема Ф10/Ф10 | бр. | 8
52 | Повторен монтаж на дизел генератор | бр. | 1
53 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на автоматичен прекъсвач тип Compac NSX250N със защита Micrologic2/250A | бр. | 2
54 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на неперфориран студено огънат П-профил 40х40х2 mm | м | 6
55 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на L-профил 25x25x1.8 mm | м | 3.5
56 | Изработка на дребна метална констукция с болтови връзки и изрязване на 2 бр. лицеви отвори в панели | кг | 15
57 | Изрязване налицеви отвори в панели с р-ри 30/30см | бр. | 2
58 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на вложки за стопяеми предпазители тип ВППН размер 1, 50А gL | бр. | 6
59 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на миниатюрни автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN релса - еднополюсни, 10 А, крива В | бр. | 3
60 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на миниатюрни автоматични прекъсвачи за монтаж на DIN релса - еднополюсни, 6 А, крива В | бр. | 24
61 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на спомагателно реле тип ST 3P 3 LB2 на Schrack или аналогичен. Интерфейсно реле за монтаж на DIN-шина, ширина 6.2 mm, 1C/O контакт 6А, бобина 12 V DC. | бр. | 1
62 | Доставка и монтаж на стена на кутия, метална IP 66, съдържаща 4 бр. бутони ХВ5 АА21+ZBY 4101, черни, Ф22, IP 66, празен бял етикет и 4бр. Кабелни щуцери RQGK-M40/AD 42.5 за кабели 2х1,5мм2 | бр. | 1
63 | Доставка и монтаж на стена на моторен пускател IP55, състоящ се от: - товаров прекъсвач 3Р, 10А - заземителна клема | бр. | 4
64 | Монтаж на под на стоящо табло до 2м2 | бр. | 1
65 | Монтаж на под на стоящо табло до 1м2 | бр. | 5
66 | Монтаж стена табло до 1м2 | бр. | 6
67 | Доставка и монтаж на термостат за управление на ТВА с трипътен клапан , тип "Серия ХЕ70- Т6373А1017" | бр. | 6
68 | Доставка и монтаж на стена на съединителна кутия IP55, съдържаща: - проходни винтови клеми 2.5мм2-7бр. - двуполюсни мостове за клеми 2.5мм2 - заземителни клеми винтови-3бр. -щуцер RQGK-M М20/21.5-1бр. - щуцер RQGK-M М16/15.8-2бр. - щуцер RQGK-M М12/13.0-1бр. | бр. | 6
69 | Доставка и монтаж на термостат против обледеняване на улуци 230 V, ток на активни контакти 16А | бр. | 3
70 | Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=6m против обледеняване на улуци | бр. | 1
71 | Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=60m против обледеняване на улуци | бр. | 1
72 | Доставка и полагане на кабел нагревателен 20 W/m, L=85m против обледеняване на улуци | бр. | 1
73 | Доставка и монтаж на бойлерно табло с един светещ превключвател 2P 20 A + заземителна клема, за открит монтаж. | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на двоен влагозащитен монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон | бр. | 2
75 | Доставка и монтаж монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон | бр. | 5
76 | Доставка и монтаж на двоен монофазен контакт тип Шуко 16 А с конзола за монтаж в гипсокартон | бр. | 5
77 | Доставка и монтаж на контакт, тип "Шуко" 16A за вграждане в PVC канал 110x70 mm, комплект с конзола за вграждане на контакти единична, с отвори за проводници до 14 mm. Цвят:червен. | бр. | 17
78 | Доставка и монтаж на контакт, тип "Шуко" 16A за вграждане в PVC канал 110x70 mm, комплект с конзола за вграждане на контакти единична, с отвори за проводници до 14 mm. цвят:бял | бр. | 6
79 | Доставка и монтаж на PVC канал за вграждане на контакти височина 110 mm и дълбочина 70 mm с капак и фабрични елементи. Цвят: бял | m | 9
80 | Доставка и монтаж на ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10А, 250V AC, цвят бял | бр. | 5
81 | Доставка и монтаж на ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10А, 250V AC, цвят червен | бр. | 2
82 | Доставка и монтаж девиаторен ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP21, 10A, 250 V AC | бр. | 2
83 | Доставка и монтаж ключ за осветление за монтаж в гипсокартон, IP44, 10А, 250V AC, цвят бял | бр. | 6
84 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за монтаж в гипсокартон. | бр. | 40
85 | Доставка и монтаж на ключ за осветление за открит монтаж. IP44, 10A, 250 V AC | бр. | 1
86 | Доставка и монтаж на девиаторен ключ за осветление за открит монтаж, IP44, 10A, 250 V AC | бр. | 4
87 | Доставка и монтаж на бутон за осветление с пружинен възврат за открит монтаж. IP44, 6A, 250 V AC | бр. | 8
88 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж. | бр. | 50
89 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2хRJ45 за вграждане в PVC канал | бр. | 15
90 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2хRJ45 с конзола за монтаж в гипсокартон | бр. | 1
91 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2хRJ11 за вграждане в PVC канал | бр. | 3
92 | Доставка и монтаж на комуникационна розетка 2хRJ11 с конзола за монтаж в гипсокартон | бр. | 1
93 | Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 7700 lm /80.5 W, IP65 | бр. | 16
94 | Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 4022 lm /40.4 W, IP65 | бр. | 36
95 | Доставка и монтаж на промишлен осветител с LED лампи 2527 lm /26 W, IP65 | бр. | 6
96 | Доставка и монтаж на уличен осветител с LED лампи 1670 lm /20.3 W за стенен монтаж.. | бр. | 15
97 | Доставка и монтаж на уличен осветител, комплект с рогатка, LED лампи 735 lm /10 W за стенен монтаж | бр. | 10
98 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 100 lm /4 W и батерия IP65. | бр. | 10
99 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 260 lm /6 W и батерия IP65. | бр. | 21
100 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с LED лампа 260 lm /6 W и батерия, IP65, за монтаж на открито, автономна работа минимум 1 ч. | бр. | 2
101 | Доставка и монтаж на плафон IP 44 с лампа с нажежаема жичка 24 V/60 W | бр. | 6
102 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампи за монтаж в окачен таван тип "Армстронг", 1850 lm / 21W | бр. | 19
103 | Доставка и монтаж на осветително тяло с LED лампи за монтаж в окачен таван тип "Армстронг",1899 lm / 23W | бр. | 9
104 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 20
105 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 0.08
106 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x70мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 54
107 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x70 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 112
108 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x35 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 102.5
109 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x35мм2 в защитни тръби и проходки | м | 170
110 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x25 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 144
111 | Доставка и полагане на кабел тип СВВ н/А 4x25 mm2 в защитни тръби и проходки | м | 400
112 | Доставка и полагане на кабел тип САВТТ 4x6 мм2 в изкоп | м | 84
113 | Доставка и полагане на кабел тип САВТТ 4x6 мм2 в подземна тръбна система | м | 24
114 | Доставка и полагане на кабел тип СВТ 5х16 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 70
115 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x10 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 103
116 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x10 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 15
117 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x6 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 25.5
118 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x6 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 10.5
119 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 4x1.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 131
120 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 4x1.5 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 40.4
121 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x2.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 126
122 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x2.5 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 42.55
123 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x1.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 1356
124 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 3x1.5мм2 в защитни тръби и проходки | м | 540
125 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x2.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 17
126 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x2.5мм2 в защитни тръби и проходки | м | 21
127 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 мм2 в подземна тръбна система | м | 848
128 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 483
129 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 2x1.5 mm2 в защитни тръби и проходки | м | 92
130 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ-CY 2x2.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 237
131 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ-CY 2x2.5 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 495
132 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 10x1 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 946
133 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 10x1 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 2360
134 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 7x1 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 33
135 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 7x1 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 130
136 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 4x1 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 12
137 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 3x1 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 12
138 | Доставка и полагане на кабел тип OPVC-OZ 2x1 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 24
139 | Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 12
140 | Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 2.65
141 | Доставка и полагане на кабел тип LiYCY 10x0.5 мм2 в защитни тръби и проходки | м | 1
142 | Доставка и полагане на кабел тип FTP 4x2xAWG24 по кабелни скари и в двоен под | м | 322
143 | Доставка и полагане на кабел тип FTP 4x2xAWG24 в защитни тръби и проходки | м | 86
144 | Доставка и полагане на кабел тип ТСВ/А/В 2x2x0,5мм2 по кабелни скари и в двоен под | м | 97
145 | Доставка и полагане на кабел тип ТСВ/А/В 2x2x0,5мм2 в защитни тръби и проходки | м | 29
146 | Доставка и полагане на кабел тип CNT-400/VHF 50 по кабелни скари и в двоен под | м | 85
147 | Доставка и полагане на кабел тип CNT-400/VHF 50 в защитни тръби и проходки | м | 90
148 | Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200х2х0.5 в подземна тръбна система | м | 133.5
149 | Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200х2х0.5 по кабелни скари и в двоен под | м | 15
150 | Претрасиране на съществуващ кабел тип ТПП-200х2х0.5 в защитни тръби и проходки | м | 8
151 | Направа на разделка на кабел до 4 бр.жила | бр. | 212
152 | Направа на разделка на кабел 7 бр. жила | бр. | 48
153 | Направа на разделка на кабел 10 бр. жила | бр. | 34
154 | Направа на разделка на кабел тип LiYCY 50x0.5 мм2 | бр. | 6
155 | Направа на разделка на кабел тип ТПП-200х2х0.5 мм2 | бр. | 3
156 | Направа на разделка на кабел тип CNT-400/VHF 50 | бр. | 6
157 | Доставка и монтаж на термосвиваеми кабелни муфи за кабел САВТТ 4x6 мм2 | бр. | 8
158 | Свързване на проводник до 70мм2 към съоръжение | бр | 16
159 | Свързване на проводник до 35мм2 към съоръжение | бр | 52
160 | Свързване на проводник до 16мм2 към съоръжение | бр | 30
161 | Подсъединяване на жила 6 mm2 | бра | 32
162 | Подсъединяване на жила до 2.5 mm2 | бр | 972
163 | Доставка и монтаж на термосвиваеми муфи за телефонен кабел 200 чифта. От 1 до 4 входа за кабел с диаметър 30.5 mm от двете страни. | бр. | 3
164 | Прозвъняване и подсъединяване на телефонни кабели 0.5 mm | бр | 600
165 | Подсъединяване на коаксиални антенни кабели, включително доставка и монтаж на накрайници | бр | 6
166 | Доставка и монтаж на конектори RJ45 към FTP кабели | бр. | 66
167 | Доставка и монтаж на конектори RS232 към FTP кабели | бр. | 1
168 | Доставка и монтаж на конектори RJ11 към FTP кабели | бр. | 8
169 | Доставка и полагане на кабел тип SM 9/125 24xSM в подземна тръбна система | м | 235
170 | Доставка и полагане на кабел тип SM 9/125 24xSM по кабелни скари и в двоен под | м | 45
171 | Сплайсване на оптични SM влакна | бр | 108
172 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки 10x6 mm с кабелни колиета | бр. | 1300
173 | Доставка и полагане в изкоп на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф110 | м | 840
174 | Доставка и полагане в изкоп на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф40 | м | 80
175 | Доставка и монтаж на фиксатор за 6 броя тръба ф 110 | бр. | 60
176 | Доставка и монтаж на фиксатор за 8 броя тръба ф 110 | бр. | 7
177 | Изрязване на бетонова настилка с ширина 70 cм и дебелина 30 см | м | 84
178 | Трасиране на изкопи на площадката с колчета | м | 158.6
179 | Направа на изкоп 0,7/1 м в почва ІІІ кат. | м | 137.6
180 | Направа на изкоп 0,4/0,7 м в почва ІІІ кат. | м | 21
181 | Обратен насип с пясъчно легло под и над тръби с изтеглен в тях кабел, обратна засипка с материала от изкопа със зариване и ръчно трамбоване през 15-20 см на пластове | м | 75.7
182 | Обратен насип над кабелен кожух за тръби с изтеглен в тях кабел, обратна засипка с материала от изкопа със зариване и ръчно трамбоване през 15-20 см на пластове | м | 82.9
183 | Възстановяване на бетонова настилка с ширина 70 см и дебелина 30 см | м | 84
184 | Доставка и монтаж на сигнална лента с надпис „Внимание електрически кабел” | м | 160
185 | Формиране и привързване на тръба HDPE в шахта | бр. | 100
186 | Почистване и ремонт на съществуваща шахта разпробиване на 6 броя отвори в стена на бетонова шахта с дебелина 20мм за привързване на 6 броя тръба HDPE 110 мм | бр. | 1
187 | Доставка и монтаж на запушалки за HDPE тръби ф 110 мм | бр. | 10
188 | Уплътняване на отвори между тръба ф 110мм и стена на бетонова шахта със силикон | бр. | 6
189 | Доставка и полагане на заземителен проводник ø10 от горещо-поцинкована стомана с PVC изолация | м | 170
190 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 610, 100мм, L=3м; в комплект с капак | бр. | 35
191 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 620, 200 мм, L=3м; в комплект с капак | бр. | 33
192 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 630, 300мм, L=3м; в комплект с капак | бр. | 3
193 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 640, 400мм, L=3м; | бр. | 1
194 | Доставка и монтаж на кабелна стълба, поцинкована, тип L420 NS, 200 мм, L=6м; | бр. | 2
195 | Доставка и монтаж на кабелна стълба, поцинкована, тип L440 NS, 400 мм, L=6м; | бр. | 2
196 | Доставка и монтаж на кабелна скара перфорирана, поцинкована, тип MKS 305, 50мм, L=3м; в комплект с капак | бр. | 27
197 | Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса RB 90 620 в комплект с капак | бр. | 4
198 | Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса RB 90 640 в комплект с капак | бр. | 1
199 | Доставка и монтаж на перфориран U профил с дължина 3000 мм, 50х50 мм, тип US5/300 | бр. | 2
200 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 30х50 мм със заварена таванна планка и дължина 200 мм, тип US3 K20 FT/200 | бр. | 25
201 | Доставка и монтаж на перфориран U профил с дължина 1000 мм, 50х50 мм, тип US5/100 | бр. | 12
202 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 200 мм, тип US5 K/20 | бр. | 8
203 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 300 мм, тип US5 K/30 | бр. | 20
204 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 400 мм, тип US5 K/40 | бр. | 33
205 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 500 мм, тип US5 K/50 | бр. | 3
206 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 600 мм, тип US5 K/60 | бр. | 5
207 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм със заварена таванна планка и дължина 700 мм, тип US5 K/70 | бр. | 2
208 | Доставка и монтаж на U-носач с размери 50х50 мм и дължина 300 мм, тип US5 /30 | бр. | 2
209 | Доставка и монтаж наU-носач с размери 50х50 мм и дължина 400 мм, тип US5 /40 | бр. | 32
210 | Доставка и монтаж на I-носач с размери със заварена таванна планка и дължина 400 мм, тип IS 8 K/40; | бр. | 3
211 | Доставка и монтаж на I-носач с размери със заварена таванна планка и дължина 600 мм, тип IS 8 K/60; | бр. | 3
212 | Доставка и монтаж на хоризонтален ъгъл 90 градуса, тип LBI90/420 | бр. | 1
213 | Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса в низходящо изпълнение с височина на страните 60 мм, тип 90 RBV 610 F в комплект с капак | бр. | 1
214 | Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса в низходящо изпълнение с височина на страните 60 мм, тип 90 RBV 620 F в комплект с капак | бр. | 2
215 | Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса във възходящо изпълнение с височина на страните 60мм, тип 90 RBV 620 S в комплект с капак | бр. | 1
216 | Доставка и монтаж на вертикален ъгъл 90 градуса във възходящо изпълнение с височина на страните 60мм, тип 90 RBV 630 S в комплект с капак | бр. | 1
217 | Доставка и монтаж на дистанционер за монтаж в U-носач, тип DSK 45 | бр. | 123
218 | Доставка и монтаж на Дистанционер, тип DSK 47 | бр. | 34
219 | Доставка и монтаж на кабелозащитен пръстен | бр. | 40
220 | Доставка и монтаж на конзола L=150 Elvan, тип 10 LS-10.DG | бр. | 34
221 | Доставка и монтаж на колонка за кабелна скара, тип MAS 140/10 | бр. | 1
222 | Направа на оземки от жълтозелен кабел H07V-K,1x2.5mm2, с единична дължина 1м | бр. | 100
223 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 42.5 и монтаж с кабелни превръзки | м | 7
224 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 34.5 и монтаж с кабелни превръзки | м | 15
225 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 21.2, UV устойчив и монтаж с кабелни превръзки | м | 28
226 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 21.2 и монтаж с кабелни превръзки | м | 919
227 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 18.5 и монтаж с кабелни превръзки | м | 30
228 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 15.8 и монтаж с кабелни превръзки | м | 27
229 | Доставка и монтаж на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф125 - залагане във фундамент. | м | 8
230 | Доставка и монтаж на стоманена тръба ø 100 - залагане във фундамент | м | 3
231 | Разпробиване и възстановяване на съществуваща проходка ф100, L=500 mm, EI90 | бр. | 3
232 | Доставка и монтаж на гъвкава двуслойна HDPE тръба ф50 - залагане във фундамент. | м | 10
233 | Доставка и монтаж на тонколони за PC | компл. | 3
234 | Демонтаж и монтаж на суич Planet FGSD-1008HPS в Рак | бр. | 1
235 | Демонтаж и монтаж на конвертор Allied Telesis MC103XL SM в РАК | бр. | 1
236 | Ъпдейт на съществуващата система за визуализация WINMAG от версия 6.0 на версия WINMAG +. При ъпдейта да се запази функционалността и обхвата на визуализацията на съществуващата система. | бр. | 1
237 | Доставка на хардуерен USB ключ аналог на сега съществуващия и даващ права върху сървър и 2 бр. клиенти. | бр. | 1
238 | Демонтаж и монтаж на модул за обработка на сигнали за ПИ "INMOD" от комуникационен шкаф от Репартитора в Рак | бр. | 1
239 | Монтаж на ПИЦ IQ8ControlC с до 2 микромодулни платки | бр. | 1
240 | Доставка и монтаж на периферен модул с 1 слот, съвместим с ПИЦ | бр. | 1
241 | Доставка и монтаж на рингов модул 127 адреса esserbus, съвместим с ПИЦ | бр. | 1
242 | Доставка и монтаж на индикаторен и управляващ панел, съвместим с ПИЦ | бр. | 1
243 | Доставка и монтаж на акумулаторна батерия 12V/12Ah | бр. | 2
244 | Доставка и монтаж на Термодиференциален датчик IQ8Quad | бр. | 20
245 | Доставка и монтаж на основа за датчик IQ8 | бр. | 20
246 | Доставка и монтаж на надвратен индикатор | бр. | 5
247 | Доставка и монтаж на Адресируем ръчен бутон IQ8 IP44 (Кутия с електроника) | бр. | 3
248 | Доставка и монтаж на комбинирана сирена и лампа EN54-23,12-29 VDC, 107 dB, IP21 + влагозащитена капачка за IP65, тип CWSS-RR-S3 CWR | бр. | 1
249 | Доставка и монтаж на пожароизвестителен кабел JE-H(st)HBd E30-E90 2x2x0.8 мм2 по кабелни трасета | м | 1000
250 | Доставка и монтаж на пожароизвестителен кабел JE-H(st)HBd E30-E90 2x2x0.8 мм2 в тръби | м | 260
251 | Доставка и монтаж на гъвкав PA шланг ø 13 | м | 250
252 | Доставка и монтаж на крайна разпределителна кутия РК 30” – 100” | бр. | 1
253 | Доставка и монтаж на захранващ блок 24VDC за MHY102 и Esser, монтаж в РАК 1; входно напрежение: 220VAC, Изходящо напрежение 24VDC, Изходящ ток: 4.2 А, тип ABL1REM24042 | бр. | 1
254 | Доставка и монтаж на метално табло 300/200/150 mm комплект с монтажна плоча и ключалка тип "Перчат" и монтаж на оборудване Esser в него | бр. | 1
255 | Демонтаж и монтаж на оборудване Esser: модем и изнесен панел | бр. | 1
256 | Монтаж на телефонна централа | бр. | 1
257 | Монтаж на АБ | бр. | 8
258 | Монтаж на UPS | бр. | 1
259 | Доставка и монтаж на цифров телефонен апарат Siemens optiPoint 500 Standard | бр. | 2
260 | Доставка и монтаж на разширителна конзола | бр. | 4
261 | Монтаж на модем SHDSL Watson | бр. | 2
262 | Монтаж на Patton multiport ISDN VoIP iad - ISDN BRI So рутер | бр. | 1
263 | Монтаж на ZyXEL Prestige 700 series - SHDSL | бр. | 1
264 | Демонтаж и монтаж на оборудване към оповестителна система | компл. | 1
265 | Доставка и монтаж на стенен високоговорител за вътрешен монтаж, с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1м) 91dB | бр. | 4
266 | Доставка и монтаж на влагоустойчив високоговорител с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1м) 91dB | бр. | 2
267 | Доставка и монтаж на рупорен високоговорител с регулируема мощност 1/3/6 W на 100V, чувствителност (1W,1м) 91dB | бр. | 8
268 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж | бр. | 7
269 | Демонтаж и монтаж на радиостанция "Тетра" и оборудване към нея | компл. | 1
270 | Демонтаж и монтаж на радиостанция "Лотос" и оборудване към нея | компл. | 1
271 | Демонтаж и монтаж на радиостанция "ALINCO" и оборудване към нея | компл. | 1
272 | Монтаж на антена тип „Унгарска” към опорна конструкция на мачта | бр. | 1
273 | Монтаж на антена тип ASKI 160 към опорна конструкция на мачта | бр. | 1
274 | Монтаж на антена тип ТЕТРА към опорна конструкция на мачта | бр. | 1
275 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг. | 30
276 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 1
ПНР
277 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 7
278 | Изпитване на АВР | бр. | 1
279 | Изпитване на ДТЗ | бр. | 9
280 | Наладка на термомагнитна трансформаторна защита | бр. | 4
281 | Изпитване на апарати и кабели с Unom 1kV |  | 74
282 | Измерване съпротивлението на контура на защитно заземление | бр. | 4
283 | Проверка наличието на верига между заземителнауредба и заземяваните елементи ( до 30 точки ) | бр. | 2
284 | Измерване на комплексното съпротивление на контура "фаза-нула" | бр. | 107
285 | Изпитване на оптична кабелна линия | бр. | 84
общо
10% непредвидени
общо за т. II
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. Цитираните количества т.II са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите