## електрическа
Обект: "Mонтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителяна първи контур на 6блок (6ХХ)" ИП 2.884.1/2014г.
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
II | Монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж стена на рак-шкаф за UPS, за открит монтаж, с размери 492/600/600мм, прахово боядисан стоманен корпус, цвят RAL7035, Прозрачна фасада от темперирано стъкло. Дъно с кабелни входове с уплътнение тип "четка". съдържащ: щепсел женски /SHUTER/ тип С13 по IEC 60320, 10A, 230V, за монтаж на кабел -1бр щепсел мъжки /SHUTER/ тип С14 по IEC 60320, 10A, 230V, за монтаж на кабел-4бр. контакт Шуко 230V, 16А за монтаж на дин релса, 35мм цат.6- 4бр. Забележка: Типът щепсели е съобразен с изходните гнезда на препоръчания UPS. Да се има в предвид при евентуална замяна на UPSа с друг модел. | бр | 1
2 | Доставка и монтаж в рак-шкаф на UPS 1000VА/700W, Двойно преобразуване, онлайн, Вход: 220V, 50Hz, фактор на мощността > 0.95 Изход: 220V ±1%, 1000VА/700W Вградена батерия, време на независима работа при пълен товар - 10мин. /APC, Smart-UPS RT1000/ | бр. | 1
3 | Демонтаж на контакт тип Шуко за открит монтаж на стена | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж контакт тип Шуко единичен за открит монтаж | бр. | 1
5 | Разкапачване и закапачване на кабелни кораби | м | 142
6 | Доставка и полагане по кабелни скари на кабел тип N2XH 3х4мм², безхалогенен, сертифициран за неразпространение на огън по стандарт DIN VDE 0472 част 804, метод С (EN 60332-3, кат. A) | м | 175
7 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр. | 2
8 | Прозвъняване и посъединяване на жила до 4мм² | бр. | 10
9 | Надписване на бананки | бр. | 10
10 | Доставка и монтаж на кабел STP - Cat.6, 4усукани двойки с индивидуални екрани | м | 2
11 | Доставка и монтаж на щепсели RJ45 | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на гъвкав метален шланг Ø16 | м | 1
13 | Доставка и монтаж на гъвкав метален шланг Ø43 | м | 3
14 | Направа и монтаж на оземки от гъвкав проводник HO7Z-K 1x10мм² с кабелни обувки с отвор M6, с приблизителна дължина 0.40м | бр. | 17
15 | Направа на кабелни проходки Ø10см. | бр. | 10
16 | Отваряне на съществуващи кабелни проходки Ø10см. | бр. | 10
17 | Затваряне на съществуващи кабелни проходки Ø10см. | бр. | 10
ПНР
18 | Изпитване изолацията на кабели с повишено напрежение | бр. | 1
19 | Измерване на контур "фаза - защитен проводник" | бр. | 1
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".

## рекапитулация
ОБЕКТ:"Монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 6блок (6ХХ)"т.2.884.1 от ИП
Част:СК,Електрическа,МТ и ТОВК
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
№ | Наименование | Стойност в лева без ДДС
1 | Част:СК
2 | Част:Електрическа
3 | МТ и ТОВК
Обща стойност:
4 | Непредвидени разходи / до 10% в/у общата стойност /
Всичко:
Словом: .........................................................................лева без ДДС

## МТ и ТОВК
обект: " Монтаж на система за непрекъснат контрол на активноста на топлоносителя на първи контур на 6 блок (6ХХ) т.2.884.1от ИП
Част: MT и ТОВК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
No | Наименование | Мярка | Ко-во | Ед.цена | Стойност
Доставка и монтаж
1 | Клапан обратен DN10, тип - пружинен, със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф14x2, КБ 3-Н по ОПБ 88/97, група C по ПНАЗ Г-7-008-89, КСУ 2 по НП-031-01. материал-08Х18Н10Т Работна среда топлоносител от първи контур. Температура на работна среда Траб=100°С (max). Налягане на работна среда Рраб=2МРа. Налягане на хидроизпитание Ph=2,5MPa | бр. | 1
2 | Клапан обратен DN10, PN25, тип-пружинен със съосни краища, с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф14x2, КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01.материал-08Х18Н10Т Работна среда - вода за промивки и топлоносител, (при протечки) Налягане на работна среда Рраб=1,1МРа. Температура на работна среда Траб=100°С (max) | бр. | 1
3 | Клапан обратен DN25, PN10, тип "шарнирна захлопка" (люлка) със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф32x2.5. Допуска се да се достави с краища на резба G1" като се окомплектова с холендрови връзки, КБ 3-Н по ОПБ 88/97, група C по ПНАЗ Г-7-008-89, КСУ 2 по НП-031-01.материал-08Х18Н10Т Работна среда топлоносител от първи контур Работно налягане - атмосферно Температура на работна среда Траб=60°С | бр. | 1
4 | Арматура изолираща DN25, PN10, тип сферичен вентил (ball valve) със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф32x2.5. Допуска се да се достави с краища на резба G1" като се окомплектова с холендрови връзки, КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01.материал-08Х18Н10Т Работна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. Работно налягане - атмосферно. Температура на работна среда Траб=100°С (max) | бр. | 1
5 | Клапан предпазен с входящ/изходящ диаметър DN20/DN25, тип на клапана: ъглов, регулируем, пружинен, с палец (лост, ръкохватка) за принудително ръчно сработване, с краища за челно заваряване, присъединявани тръби Ф32x2.5 и Ф25х3. Допуска се краищата да са на резба с входящ/изходящ диаметър G3/4" - G 1". КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01.-08Х18Н10Т Работна среда:материал топлоносител от първи контур и вода от промивки. Абсолютно налягане на сработване на клапана P=0.13MPa. Работно налягане - Рраб = атмосферно Температура на работна среда Траб=100°С (max) |  | 1
6 | Арматура регулираща DN10, PN 40, тип правоходов иглен, ъгъл на игления затвор 1º с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф14x2. Допуска се да се достави с краища с резба NPT 1/4". Коефициент на разхода Cv = 0.00183 - работна точка (пад на налягане вход-изход 10bar, при разход 5 l/h), диапазон на регулиране Cv от 0.0005 до 0.004 КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01.материал-08Х18Н10Т Работна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. Температура на работна среда Траб=100°С (max) | бр. | 1
7 | Арматура изолираща DN10, PN25, тип ръчен силфонен със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф14x2. КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01. материал 08Х18Н10Т Работна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. (при протечки). | бр. | 8
8 | Арматура изолираща DN10, тип ръчен силфонен със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване присъединявана тръба Ф14x2. КБ 3-Н по ОПБ 88/97, група С по ПНАЗ Г-7-008-89, КСУ 2 по НП-031-01.материал-08Х18Н10Т Работна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. Температура на работна среда Траб=100°C(max). Налягане на работна среда Рраб=2,0МРа. Налягане на хидроизпитание Ph=2,5MPa | бр. | 3
9 | Арматура изолираща DN25, PN10, тип ръчен силфонен със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба Ф32x2.5. КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01. материал 08Х18Н10ТРаботна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. Работно налягане - Рраб = атмосферно Температура на работна среда Траб=100°С (max) | бр. | 2
10 | Арматура изолираща DN25, PN10, тип ръчен силфонен със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване присъединявана тръба Ф32x2.5. КБ 3-Н по ОПБ 88/97, група С по ПНАЗ Г-7-008-89, КСУ 2 по НП-031-01. материал 08Х18Н10Т Работна среда топлоносител от първи контур Температура на работна среда Траб=60°С (max) | бр. | 2
11 | Ръчен клапан Бътерфлай Ду 150 Ру 10 DANAIS 150 | бр. | 1
12 | Ръчен клапан Бътерфлай Ду 80 Ру 10 DANAIS 150 | бр. | 1
13 | Тръба Ф89x4 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 8732-78 | м. | 12
14 | ТръбаФ14х2 08X18H10T 0СТ34-10-416-90 | м | 40
15 | Тръба Ф32x2.5 08X18H10T 0СТ34-10-416-90 | м | 21
16 | Закъсняващи линии DN10 (серпентини) 08X18H10T По ч. на Възложителя № 06.36.P0.XX.PnP.21 38.00.00 | бр. | 3
17 | Камера измервателна 08X18H10T По ч. на Възложителя № 14.36.Р0.ХХ.РПР.40 67.00.00 | бр. | 1
18 | Болт M12 08Х18Н10Т 0СТ95.94-73 | бр. | 41
19 | Гайка M12 08Х18Н10Т 0СТ95.112-73 | бр. | 41
20 | Шайба 12 08Х18Н10Т ОСТ95.123-73 | бр. | 82
21 | Коляно 30° 32x2.5-100x100 08Х18Н10Т 0СТ34-10-420-90 | бр. | 2
22 | Коляно 15° 32x2.5-100x100 08Х18Н10Т 0СТ34-10-416-90 | бр. | 1
23 | Коляно 45° 89x4 R 120 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 17375-2001 | бр. | 3
24 | Коляно 60° 32x2.5-100x100 08Х18Н10Т 0СТ34-10-420-90 | бр. | 2
25 | Коляно 90° 89x4 R 120 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 17375-2001 | бр. | 5
26 | Коляно 90° 32x2.5-100x100 08Х18Н10Т 0СТ34-10-420-90 | бр. | 12
27 | Манометър PN40 в комплект с тромпетка обхват от 0 до 4.0MPa, тип мембранен, Раб. среда - топлоносител от първи контур охладен до 60°C 08Х18Н10Т | бр. | 1
28 | Манометър PN40 в комплект с тромпетка обхват от 0 до 400mbar, тип мембранен, Раб. среда - топлоносител от първи контур охладен до 60°C 08Х18Н10Т | бр. | 1
29 | Преход 20x10 08Х18Н10Т 02 0СТ34-10-423-90 | бр. | 2
30 | Преход 25x10 08Х18Н10Т 04 0СТ34-10-423-90 | бр. | 5
31 | Ротаметър DK37M8M-RER По ч. на Възложителя FZ 8159130100 | бр. | 1
32 | Тройник преходен 25х10-2 08Х18Н10Т 04 0СТ34-10-433-90 | бр. | 1
33 | Тройник равнопроходен DN10 08Х18Н10Т 01 0СТ34-10-432-90 | бр. | 12
34 | Тройник равнопроходен DN20 08Х18Н10Т 04 0СТ34-10-432-90 | бр. | 1
35 | Тройник равнопроходен DN25 08Х18Н10Т 04 0СТ34-10-432-90 | бр. | 9
36 | Тройник проходен Ф159/Ф89 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 17376-2001 | бр. | 1
37 | Уплътнение DN10 за фланци по 0СТ34-10-427-90 Тефлон | бр. | 10
38 | Фланец 10 - 2.5 08Х18Н10Т 01 0СТ34-10-427-90 | бр. | 16
39 | Фланец Ду80 Ру10 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12821-80 | бр. | 6
40 | Фланец Ду150 Ру10 20ГОСТ 1050-74 ГОСТ 12821-80 | бр. | 2
41 | Холендър NPT 1/4", с женска резба в комплект с тефлонова гарнитура 08Х18Н10Т по каталог на "Сандвик" или АНАЛ0Г | бр. | 1
42 | Холендър с женска резба G 1/4" в комплект с тефлонова гарнитура 08Х18Н10Т Тип FTUIP на "Сандвик" или АНАЛ0Г | бр. | 2
43 | Холендър с мъжко-женска резба G1" в комплект с тефлонова гарнитура 08Х18Н10Т Тип FTUIEP на "Сандвик"или АНАЛ0Г | бр. | 1
44 | Плътен прът Ф15 08Х18Н10Т | м | 2
45 | Плътен прът Ф28 08Х18Н10Т | м | 1
46 | Плътен прът Ф32 08Х18Н10Т | м. | 1
47 | Фланец DN10, PN 25, ГОСТ 12815-80 изп. 1 08Х18Н10Т ГОСТ 12821 | бр. | 2
48 | Уплътнение DN10 EPDM | бр. | 22
49 | Листова стомана по БДС 10052-72; БДС EN 10029 t=0.7 mm 08Х18Н10Т | кг. | 31
50 | Листова стомана по БДС 10052-72; БДС EN 10029 t=2 mm 08Х18Н10Т | кг.. | 42
51 | Листова стомана по БДС 10052-72; БДС EN 10029 t=3 mm 08Х18Н10Т | кг.. | 52
52 | Листова стомана по БДС 10052-72; БДС EN 10029 t=6 mm 08Х18Н10Т | кг.. | 28
53 | Листова стомана по БДС 10052-72; БДС EN 10029 t=8 mm 08Х18Н10Т | кг. | 9
54 | Студеноформувани квадратни затворени профили 30x3 по БДС EN 10219-2 08X18H10T | кг. | 49
55 | Студеноформувани квадратни затворени профили 50x3 по БДС EN 10219-2 08X18H10T | кг. | 71
56 | Студеноформувани квадратни затворени профили 60x3 по БДС EN 10219-2 08X18H10T | кг.. | 63
57 | Горещовалцувани кръгли стоманени пръти М6 БДС EN10060 /Хамут/ 08X18H10T | бр. | 1
58 | Горещовалцувани кръгли стоманени пръти Ф5 по БДС EN 10060 08X18H10T | кг. | 5
59 | Горещовалцувани L профили по БДС EN 10056 S235JR L50x5 | кг. | 10
60 | Безшевни тръби по DIN 2448 Ф 32x2.5 08X18H10T | кг. | 2
61 | Шпилка по DIN 975, клас 5.8 А2 M8 | кг. | 3
62 | Шпилка по DIN 975, клас 5.8 А2 M12 | кг. | 3
63 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М6х50 А2 | бр. | 4
64 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М6х25 А2 | бр. | 30
65 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М6х14 А2 | бр. | 8
66 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М6х10 А2 | бр. | 8
67 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М12х35 А2 | бр. | 6
68 | Болт по DIN 933, клас 5.8 М12х16 А2 | бр. | 6
69 | Болт М16х100 DIN 931 | бр. | 24
70 | Болт М20х150 DIN 931 | бр. | 8
71 | Гайка по DIN 934, клас 5 М5 А2 | бр. | 4
72 | Гайка по DIN 934, клас 5 М6 А2 | бр. | 68
73 | Гайка по DIN 934, клас 5 М8 А2 | бр. | 47
74 | Гайка по DIN 934, клас 5 А2 М10 А2 | бр. | 8
75 | .Гайка по DIN 934, клас 5 М12 А2 | бр. | 19
76 | Гайка по DIN 934, клас 5 М20 А2 | бр. | 4
77 | Гайка М16 DIN 934 | бр. | 24
78 | Гайка М20 DIN 934 | бр. | 8
79 | Шайба по DIN 125 М5 А2 | бр. | 4
80 | Шайба по DIN 125 М6 А2 | бр. | 89
81 | Шайба по DIN 125 М8 А2 | бр. | 47
82 | Шайба по DIN 125 М12 А2 | бр. | 6
83 | Шайба М16 DIN125-13-140HV | бр. | 24
84 | Шайба М20 DIN125-13-140HV | бр. | 8
85 | Винт с халка по DIN 580 М10 А2 | бр. | 8
86 | Самопробивен винт със скрита главапо DIN 7504-P М4.2 А2 | бр. | 273
87 | Поп нит, Inox AISI 304 M3.2x6 А2 | бр. | 25
88 | Уплътнителен пръстен, твърдост по Шор 60 А Ф32 EPDM | бр. | 4
89 | Уплътнителен пръстен, твърдост по Шор 60 А Ф14 EPDM | бр. | 9
90 | Фланцева уплътнение ДУ150 ГОСТ 15180-86 | бр. | 2
91 | Фланцева уплътнение ДУ80 ГОСТ 15180-86 | бр. | 4
92 | Лента за уплътнение твърдост по Шор 40 А t = 4 mm EPDM | м | 35
93 | Подложка, твърдост по Шор 80 А t = 4 mm EPDM | м² | 0.5
94 | Подложка, твърдост по Шор 40 А t = 4 mm EPDM | м² | 0.6
95 | Монтажна паста "HILTI" - HIT-HY 150 | мл. | 60
96 | Безцветен неутрален пожароустойчив силикон | бр. | 4
97 | Метална конструкция | т. | 1.5
98 | Контрол на заварочни съединения 25% РГК | бр. | 50
99 | Контрол на заварочни съединения 5% РГК | бр. | 75
100 | Двукратно минизиране и боядисване на метални повърхности | м² | 14
101 | .Изработка и монтаж на шкаф сборен от неръждаема стомана черт.№ ЕQЕВ-11401-R01-М-D09-D29 | кг | 310
102 | Монтаж на дюаров съд с криостат | кг. | 50
103 | Монтаж на оловна защита | кг. | 1108
104 | Пневматично изпробване на въздуховоди | м | 13
105 | ПНР | ч.ч. | 160
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

## СК
Обект:"Монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи
контур на 6 блок ( 6XX )"
Част: СК
К О Л И Ч Е С Т В Е Н О С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А
№ | Видове СМР | м-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
1 | Рязане на обшивка от черна стомана | м | 4.2
2 | Товарене и разтоварвате на метални отпадъци ръчно | кг | 25
3 | Ръчно разбиване бетон под настилката | м3 | 0.1
4 | Ръчно товарене и разтоварване на бетонови отпадъци | м3 | 0.1
5 | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции от неръждаема стомана | кг. | 8
6 | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции от черна стомана | кг. | 38
7 | Дробеструене по метална конструкция от профилна и листова стомана | м2 | 2.1
8 | Двукратно грундиране по метална конструкция с епоксиден грунд | м2 | 2.1
9 | Двукратно боядисване по метална конструкция с епоксиден емайллак | м2 | 2.1
10 | Полагане на пожароустойчив силикон Hilti СР 636 или еквивалентен при проходки и по пода в участъка на изрязаната обшивка | м | 3.2
11 | Пробиване на отвор ф34 в стоманобетонова стена с дебелина 60 см. | бр. | 1
12 | Пробиване на отвор ф110 в стоманобетонова стена с дебелина 60 см. | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на ръчен телфер монорелсов с товароподемност 1 тон | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на анкерни болтове "HILTI" HST M8/10 или еквивалентни | бр. | 8
15 | Доставка и монтаж на анкерни болтове "HILTI" HST M10/10 или еквивалентни | бр. | 8
16 | Доставка и монтаж подложка/твърдост по Шор 80 А/ от EPDM | м2 | 0.003
17 | Доставка и монтаж на болт М6х16 по DIN 933 клас 5.8 комплект с гайки и шайби | бр. | 34
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:

## ОБРАЗЕЦ НА ТП - ОБОС. ПОЗИЦИИ
ОБРАЗЕЦ по т. II.3. от образеца на оферта
_______________________________________________________________________________________
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК № и ИН по ЗДДС № /
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “Монтаж на система за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 6 блок (6ХХ)”
№ | Наименование, тип, марка и описание на вида и характеристиките на материалите | Един. Мярка | Кол-во | Технически характеристики, принципи на действие и изисквания | Гаранционен срок | Други изисквания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1
2
3
n
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________(име и фамилия)
____________________________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)