## СК
Обект: Модернизация на " Шлюз за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства"
Част : СК
Т. от ИП: 7.279.1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Количество | Ед. цена | Стойност
Демонтажни работи
1 | Демонтаж метална конструкция | кг | 1850
2 | Демонтаж остъкление без запазване на стъклата | м2 | 52
3 | Демонтаж на съществуващ релсов път на измивна машина | м | 20
4 | Рязане армирана бетонова настилка с фугорез | м | 30
5 | Разбиване механизирано на армирана бетонова рампа и ивични армирани основи на ветробранна стена | м3 | 56
6 | Разбиване механизирано с къртач на армирана бетонова настилка в автомивка | м3 | 12
7 | Тънки изкопи до 0.5 м ръчно в земни почви | м3 | 16
8 | Ръчно натоварване на самосвал и извозване на земни почви на 12,5 км | м3 | 10
9 | Механизирано натоварване строителни отпадъци на самосвал и извозване на 12,5 км | м3 | 68
10 | Ръчно натоварване на метални отпадъци на самосвал и извозване до склад на Възложителя на 11 км | кг | 1850
Нови строително-монтажни работи
11 | Кофраж за колони, фусове и чашки за колони с правоъгълно сечение | м2 | 80
12 | Кофраж за армирани стени с дебелина до 15 см. | м2 | 11
13 | Доставка и монтаж на армировка обикновенна и средна сложност 6-12 мм стомана клас В500(Fsy=430MPa) | кг | 1600
14 | Доставка и полагане подложен бетон клас С16/20 | м3 | 2
15 | Доставка и полагане бетон клас по якост С20/25 и клас по водоплътност W 0,6 | м3 | 55
16 | Обратен насип земни почви с уплътняване на слоеве през 20 см. | м3 | 6
17 | Анкериране на шпилки в бетон с паста HILTI RE 500 | дм3 | 6
18 | Подливка от несвиваем материал при стоманени колони | дм3 | 40
19 | Доставка и монтаж на шпилки М16х300 | бр | 16
20 | Доставка и монтаж на шпилки М10х200 | бр | 140
21 | Повърхностна обработка "Шлайфан бетон" на бетонова настилка | м2 | 95
22 | Изработка на закладни части от профилна стомана със средно тегло на детайла до 1 кг | кг. | 160
23 | Монтаж на закладни части чрез вбетониране и заварка със средно тегло на детайла до 20 кг. | кг | 160
24 | Направа на пердашена циментова замазка 1:2 с дебелина 4 см по дъно канал | м2 | 1
25 | Изработка на метална конструкция от профилна и листова стомана със средно тегло на детайла до 50 кг. | тон | 8
26 | Монтаж на метални колони със средно тегло на елемента до 1 тон на височина до 15 м | тон | 3.7
27 | Монтаж на метални ферми със средно тегло на детайла до 1 тони височина до 15 м | тон | 3.4
28 | Монтаж на междуколонни и междуфермени връзки със средно тегло на елемента до 200 кг | тон | 0.9
29 | Монтаж на релсов път на измивна машина | м | 35
30 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на елемента до 20 кг и монтаж със средно тегло на елемента до 200 кг и височина до 15 м | тон | 1.4
31 | Почистване на метални повърхности чрез песъкоструене(дробеструене) на закрито | м2 | 380
32 | Антикорозионна защита на метални елементи-1 пласт антикорозионен грунд и два пласта емайллак | м2 | 380
33 | Изпълнение на фуга в бетонова настилка 5/50мм, запълнена с полиуретанова паста | м | 41
Всичко:
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност:
Забележка : За позициите в които има указани търговски марки и параметри
да се приема " или еквивалентни "
Note on C27: limaznov: (67+45+72)*0.15=30м3 само настилката+фун- даменти 15,2+4,8 50м3+5м3 възстановя-ване на бет.настилка
Note on C42: limaznov: светла

## Архитектурна
Обект: Модернизация на " Шлюз за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства"
Част : Архитектурна
Т. от ИП: 7.279.1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Ед.м | Количество | Ед. цена | Стойност
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на съществуващи ролетни входни врати с размери 520/500 с ел. задвижване | бр | 2
Нови строително-монтажни работи
2 | Доставка и монтаж на стенни сандвич панели с изолация пенoполиуретан с плътност 40 кг/м3 и дебелина 10 см, RAL 7004 | м2 | 140
3 | Доставка и монтаж на покривни сандвич панели с пенополиуретан с плътност 40кг/м3 и дебелина 10 см. | м2 | 55
4 | Повторен монтаж на ролетни входни врати 520/500см с ел. задвижване | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на олук от прахово боядисана ламарина като RAL 7004 | м | 9
6 | Доставка и монтаж на водосточна тръба ф110 | м | 15
7 | Доставка и монтаж водосборно казанче | бр | 2
8 | Доставка и монтаж на ъглови окрайчващи профили от прахово боядисана ламарина с полиестерно покритие и деб. 0,6 мм RAL 7004 по архитектурни детайли 1-12 и затварящи при ролетни врати | м2 | 76
9 | Доставка и полагане на мазана хидроизолация на битумна основа под нова бетонова настилка | м2 | 95
10 | Доставка и полагане на пароизолация под нова бетонова настилка | м2 | 95
11 | Боядисване на бетонов цокъл отвън | м2 | 15
12 | Доставка и монтаж на снегозадържащи скоби за LT профил | бр | 36
13 | Циментова шпахловка по стени | м2 | 40
14 | Боядисване по стари стени с епоксидна боя, вкл. подготовка на основата | м2 | 130
15 | Направа на саморазливен епоксиден под с дебелина 3 мм. | м2 | 100
16 | Латекс по стари тавани | м2 | 75
17 | Подпорно скеле | м3 | 460
18 | Боядисване с епоксидна боя по метални тръби | м2 | 14
19 | Фасадно инвентарно скеле с предпазна мрежа и височина до 30 м | м2 | 480
Всичко:
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност:
Забележка : За позициите в които има указани търговски марки и параметри
да се приема " или еквивалентни "

## Електро
Обект: "Шлюз за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства" т 7.279.1 от ИП
Част: Електро
КОЛИЧЕСТВЕНО- СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете СМР | мярка | к-во | ед.цена | стойност
1 | Доставка и монтаж на ел. табло DZ47R01 по дадена схема , метално, с р-ри 300/250/150мм, RAL 7035, степен на защита ІР33, заключване с ключалки за перчат ключ и монтирани в него: - автоматичен прекъсвач 1Р/10А, изключвателна възможност10кА-3бр. - автоматичен прекъсвач 1Р/16А, изключвателна възможност10кА-1бр. - товаров прекъсвач 3Р/32А с видимо разделяне на ел.веригата-1бр - модулен клеморед N, PE- 1бр. - щуцер PG21- 4бр. | к-кт | 1
2 | Доставка и монтаж в съществуващо ел. табло на автоматичен прекъсвач 1Р/32А, изключвателна възможност10кА | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на трудногорима разклонителна кутия за открит монтаж, ІР32 | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на промишлено осветително тяло (тип "камбана") с живачна лампа 250W, порцеланова фасунга с у-во против саморазвиване, захранващо напрежение 240V, ІР44 | бр. | 2
5 | Демонтаж на бутон за управление на врата | бр. | 3
6 | Демонтаж на кабел СВТн 3х2.5мм2 положен открито с антигронови скоби | м | 100
7 | Монтаж на бутон за управление на ролетна врата | бр. | 3
8 | Доставка и полагане открито по стена на стоманена тръба Ф3/4" | м | 18
9 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х1.5мм2. | м | 18
10 | Доставка и изтегляне открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х1.5мм2. | м | 282
11 | Доставка и изтегляне открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х4мм2. | м | 15
12 | Разкапачване и закапачване на кабелна скара | м | 22
13 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 50
14 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 2
15 | Направа суха разделка на кабел3х1.5мм2 | бр. | 16
16 | Направа суха разделка на кабел3х4мм2 | бр. | 2
17 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм2 | бр. | 46
18 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 6мм2 | бр. | 6
19 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 24
20 | Надписване на бананки | бр. | 56
21 | Направа на оземди с проводник с жълто-зелена изолация НО7Z-К 4мм2 и дължина 2м | бр. | 6
22 | Направа на отвор Ф 40 в тухлена стена с дебелина 25см | бр. | 4
23 | Направа на отвор 10/5 см в тухлена стена с дебелина 25см | бр. | 2
24 | Уплътняване на отвор Ф40 със сертифицирана пожароустойчива пяна | бр. | 4
25 | Уплътняване на отвор 10/5см със сертифицирана пожароустойчива пяна | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на прътов мълниеприемник 1/2" с дължина 2.5м | бр. | 1
27 | Доставка и монтаж на поцинкована стоманаФ8, открито на крепители с височина 100мм | м | 120
28 | Доставка и монтаж на поцинкована мултиклема ( за поцинкована стомана Ф8) | бр. | 1
29 | Направа на заземление с 3 бр поцинковани заземителя 63/63/5мм и L 2.5м | бр. | 1
30 | Направа на клема мерене | бр. | 1
31 | Изпитване изолацията на кабели | бр. | 7
32 | Наладка на захр. линия с автомат | бр. | 5
33 | Измерване съпротивлението на единичен заземител | бр. | 1
34 | Проверка наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки) | бр. | 1
Всичко:
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност:
Забележка : За позициите в които има указани търговски марки и параметри
да се приема " или еквивалентни "

## МТ и ТОВК
обект:-"Модернизация на "Шлюз за радиационен контрол и дезактивация на транспортни средства", т. 7.279.1 от ИП
Части: МТ и ТОВК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
Монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на въздухоотоплителен апарат само за отопление на рециркулация с топлинна мощност 6 kW при Т=90/70ºС | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж на тръба черна водогазопроводна 3/4" | мл | 15
3 | Доставка и монтаж на коляно 90º черно водогазопроводно 3/4" | бр. | 18
4 | Доставка и монтаж на тръба черна водогазопроводна 1/2" | мл | 8
5 | Доставка и монтаж на спирателна арматура 3/4" | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на кран за изтакане1/2" | бр. | 1
7 | Направа и монтаж на металоконструкция за укрепване ТВА с ед. тегло до 20 кг. | т | 0,1
8 | Минизиране и двукратно боядисване на металоконструкция | м² | 4
9 | Хидравлична проба на тръбна мрежа до Ф-80 | мл | 521
10 | Скоби , конзоли и др. елементи на HILTI за укрепване на тръбопроводи до Ду-65 | бр. | 15
11 | Доставка и монтаж на тръба стоманена Ду 65 х 4, Ру 25, безшевни БДС- ЕN 10204-2.1 | м.л. | 7
12 | Доставка и монтаж на тръба стоманена Ду 65 х 3, Ру 6, безшевни БДС- ЕN 10204-2.1 | м.л. | 7
13 | Доставка и монтаж на тръба н.ж. (AISI 304), Ду 50 х 3, РУ 6, EN 10204-3.1 | м.л. | 8
14 | Доставка и монтаж на kоляно стоманено Ду 65, Ру 6, 90º | бр. | 6
15 | Доставка и монтаж на kоляно стоманено Ду 65, Ру 25, 90º | бр. | 6
16 | Доставка и монтаж на рогов сифон от н.ж. стомана Ф 50 | бр. | 1
17 | Шмиргелене на всички напречни (челни) съединения на тръбопровод Ду 65, Ру 25 | бр. | 20
18 | Гама контрол на всички напречни (челни) съединения на тръбопровод Ду 65, Ру 25 | бр. | 20
Всичко:
Непредвидени разходи 10%
Обща стойност:
Забележки:
1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
Note on D7: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект