## обща
Обект: "Преустройство на помещения в работилница и складове в бивша сграда Енемона и оборудване" т.8.072.1 от ИП
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | мярка | к-во | ед.цена | общо
Демонтажни работи
1 | Демонтаж на ел.табло до 2м2 от метална конструкция | бр. | 1
2 | Демонтаж на ел.табло до 1м2 от ниша | бр. | 1
3 | Демонтаж на автоматични прекъсвачи над 100А | бр. | 10
4 | Демонтаж на витлови предпазители до 100А | бр. | 86
5 | Демонтаж на метални врати на ел.табло с приблизителни размери 80/60см | бр. | 2
6 | Демонтаж на метална конструкция | кг | 225
7 | Демонтаж на ел.табло до 1м2 от стена /табло ДГС/ | бр. | 1
8 | Отсъединяване на жила до 240мм2 | бр. | 12
9 | Отсъединяване на жила до 120мм2 | бр. | 40
10 | Отсъединяване на жила до70мм2 | бр. | 20
11 | Отсъединяване на жила до16мм2 | бр. | 20
12 | Отсъединяване на жила до 10мм2 | бр. | 104
13 | Отсъединяване на жила до 6мм2 | бр. | 112
14 | Отсъединяване на жила до 4мм2 | бр. | 98
15 | Демонтаж на кнопка с един бутон | бр. | 3
16 | Демонтаж на двубутонна кнопка | бр. | 4
17 | Демонтаж на ЛОТ 2х18W | бр. | 9
18 | Демонтаж на евакуационно осветително тяло | бр. | 3
19 | Демонтаж на ЛОТ 1х8W | бр. | 3
20 | Демонтаж на ключ единичен за скрит монтаж | бр. | 21
21 | Демонтаж на ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 42
22 | Демонтаж на датчик за СОТ | бр. | 19
23 | Демонтаж на датчик/бутон за ПИ | бр. | 47
24 | Демонтаж на PVC канал 10/10мм | м | 31
25 | Отсъединяване на жила до 2,5мм2 | бр. | 2492
26 | Маркиране на съществуващи кабелни жила преди отсъединяване | бр. | 150
27 | Демонтаж на ЛОТ 2х36W | бр. | 72
28 | Демонтаж на контакт единичен за скрит монтаж | бр. | 106
29 | Демонтаж на контакт двоен за скрит м-ж | бр. | 78
30 | Демонтаж на телефонна розетка | бр. | 77
31 | Демонтаж на компютърна розетка | бр. | 43
32 | Демонтаж на контакт за радиоточка | бр. | 23
33 | Демонтаж на ЛОТ 3х58W | бр. | 7
34 | Демонтаж на RACK шкаф до 0,25м2 от стена | бр. | 1
35 | Демонтаж на телефонен шкаф до 1м2 от стена | бр. | 1
36 | Демонтаж на телефонна кутия до 0,1м2 от стена | бр. | 1
37 | Демонтаж на свободнолежащи кабели до 3х2,5мм2 | м | 260
38 | Демонтаж на аплик от стена | бр. | 12
39 | Демонтаж на разклонителна кутия за о.м. | бр. | 6
40 | Демонтаж на кабел 2х0,75мм2 от скоби | м | 16
41 | Демонтаж на ЛОТ 1х18W над огледало | бр. | 6
42 | Демонтаж на ел.табло до 0,1м2 от стена | бр. | 1
43 | Демонтаж на PVC канал 40/20мм | м | 19
44 | Демонтаж на табло СОТ до 0,1м2 от стена | бр. | 1
45 | Демонтаж на свтлинни сигнализатори | бр. | 25
46 | Демонтаж на аплик от стена 1х11W | бр. | 3
47 | Демонтаж на ЛОТ 2х58W | бр. | 36
48 | Демонтаж на EV 10" | бр. | 1
49 | Демонтаж на PVC канал 60/40мм | м | 21
50 | Демонтаж на кабели от канал до 3х2,5мм2 | м | 103
51 | Демонтаж на контакт двоен за открит м-ж | бр. | 4
52 | Демонтаж на PVC канал 100/10мм | м | 24
53 | Демонтаж на PVC канал 20/20мм | м | 19
54 | Демонтаж на ел.табло до 0,1м2 от ниша | бр. | 2
55 | Демонтаж на АТ00-250А | бр. | 3
56 | Демонтаж на контакт троен за скрит м-ж | бр. | 4
57 | Демонтаж на високомощни предпазители | бр. | 10
Монтажни работи
Силови инсталации
58 | Доставка и монтаж на кабелни глави за кабели:
58.1 | до 4х240мм2 | бр. | 2
58.2 | до 4х120мм2 | бр. | 2
58.3 | до 4х16мм2 | бр. | 5
58.4 | до 4х70мм2 | бр. | 3
59 | Доставка и монтаж на апаратура в съществуващи ел.табла:
59.1 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-63А | бр. | 5
59.2 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-25А с ДТЗ | бр. | 12
59.3 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-16А с ДТЗ | бр. | 2
59.4 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-10А | бр. | 2
59.5 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-6А | бр. | 2
59.6 | Доставка и монтаж на еврошина | м | 2
59.7 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-40А, за монтаж в съществуващо табло | бр. | 3
60 | Доставка и монтаж на табло 12 модулно апартаментно за вграждане с монтирана в него следната апаратура: | бр. | 1
60.1 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-63А - 1бр.
60.2 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-25А с ДТЗ - 6бр.
60.3 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-16А с ДТЗ - 1бр.
60.4 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-10А - 1бр.
60.5 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-6А - 1бр.
61 | Доставка и монтаж на ел.табло с приблизителни размери 600/1000/200, метално IP33 за монтаж в ниша с монтирани в него: | бр. | 1
61.1 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач А2 160А - 1бр.
61.2 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-80А - 3бр.
61.3 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3Р-63А с ДТЗ - 3бр.
61.4 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-40А с ДТЗ - 3бр.
61.5 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-25А с ДТЗ - 12бр.
61.6 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-16А - 15бр.
61.7 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 1Р-6А - 2бр.
61.8 | Контактор еднополюсен 10А, 230V - 2бр.
61.9 | Часовник - 1бр.
62 | Доставка и монтаж на термопластична кабелна муфа за кабел СВТ 3х70+35мм2 | бр. | 1
63 | Направа на ниша с ориентировъчни размери 650/1050/250 | бр. | 1
64 | Доставка и монтаж на еврошина | м | 2
65 | Направа на пакети от проводик ПВ-А2 4мм2 от 10бр.жила с единична дължина 1,5м | бр. | 2
66 | Направа на пакети от проводик ПВ-А2 2,5мм2 от 10бр.жила с единична дължина 1,5м | бр. | 5
67 | Доставка и монтаж на единичен контакт за скрит монтаж | бр. | 18
68 | Доставка и монтаж на двоен контакт за скрит монтаж | бр. | 36
69 | Доставка и монтаж на комуникационна доза за скрит монтаж на стена с включени в нея 2бр. монофазни контакти и 1бр.двойна компютърна розетка, комплект с конзола | бр. | 16
70 | Доставка и монтаж на комуникационна доза за скрит монтаж на стена с включени в нея 2бр. монофазни контакти и 1бр.двойна телефонна розетка, комплект с конзола | бр. | 2
71 | Доставка и монтаж на комуникационна доза за скрит монтаж на стена с включени в нея 3бр. монофазни контакти, 1бр.двойна компютърна розетка и 1бр. телефонна розетка, комплект с конзола | бр. | 38
72 | Доставка и монтаж на ключ обикновен за скрит монтаж | бр. | 25
73 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж | бр. | 13
74 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрит монтаж | бр. | 4
75 | Доставка и монтаж на ключ кръстат за скрит монтаж | бр. | 1
76 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W за окачен таван с ЕПРА, IP 21 | бр. | 4
77 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4х18W за открит монтаж с ЕПРА, IP 21 | бр. | 31
78 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2х36W за монтаж на таван с ЕПРА, IP44 | бр. | 2
79 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 2х36W на таван, IP 21 | бр. | 2
80 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 2х36W на таван, IP 54 | бр. | 3
81 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 1х18W на таван, IP44 | бр. | 1
82 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 2х18W на таван, IP 21 | бр. | 2
83 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 2х18W на таван, IP44 | бр. | 5
84 | Доставка и монтаж на плафониера с КЛЛ 1х18W за монтаж на стена, IP44 | бр. | 4
85 | Доставка и монтаж на плафониера с КЛЛ 2х26W, IP21 | бр. | 9
86 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 2х8W с надпис Изход | бр. | 4
87 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 2х8W с надпис Изход, IP54 | бр. | 4
88 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло 2х8W със Стрелка | бр. | 4
89 | Повторен монтаж на ЛОТ 2х36W на таван | бр. | 44
90 | Надписване на бананки | бр. | 228
91 | Доставка монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 345
92 | Направа и замазване на улеи до 3/3см. | м | 1064
93 | Направа на отвори в тухлена стена с ориентировъчни размери 200/150мм | бр. | 14
94 | Уплътняване на отвори с пожароустойчива пяна и пожарозащитен хоросан с приблизителни размери 200/150мм | бр. | 14
95 | Направа на отвори в тухлена стена до ф23 | бр. | 237
96 | Уплътняване на отвори ф23 с пожароустойчива пяна и пожарозащитен хоросан | бр. | 237
97 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрит монтаж | бр. | 115
98 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 96
99 | Доставка и монтаж на заземителна система от 2 бр.колове 63/63/6 - 2.5м и шина 40/4 | бр. | 3
100 | Доставка и полагане на заземителна шина в изкоп | м | 15
101 | Направа на изкоп 0.8/0.4м в почва III категория със зариване и трамбоване за полагане на шина | м | 25
102 | Разбиване и възстановяване на бетонна настилка | м3 | 5
103 | Доставка и полагане на СВТ 3х70+35мм2 скрито в PVC тръба ф50 | м | 12
104 | Доставка и полагане на ПВВМ 2х1.5мм2 скрито под мазилка | м | 112
105 | Доставка и полагане на ПВВМ 3х1.5мм2 скрито под мазилка | м | 328
106 | Доставка и полагане на ПВВМ 3х2.5мм2 скрито под мазилка | м | 536
107 | Доставка и полагане на ПВВМ 4х1.5мм2 скрито под мазилка | м | 15
108 | Направа на суха разделка на кабел СВТ 3х70+35мм2 | бр. | 3
109 | Доставка и полагане на PVC тръба ф50 скрито под мазилка | м | 10
110 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 250
111 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция | м2 | 8
112 | Почистване, минизиране и двукратно боядисване на ел.табло | м2 | 25
113 | Повторен монтаж на ел.табло до 1м2 от стена /табло ДГС/ | бр. | 1
114 | Повторен монтаж на ел.табло до 2м2 на метална конструкция | бр. | 1
115 | Повторен монтаж на метални врати на ел.табло с приблизителни размери 80/60см | бр. | 5
116 | Подсъединяване на жила до 240мм2 | бр. | 12
117 | Подсъединяване на жила до 120мм2 | бр. | 48
118 | Подсъединяване на жила до70мм2 | бр. | 20
119 | Подсъединяване на жила до50мм2 | бр. | 48
120 | Подсъединяване на жила до16мм2 | бр. | 20
121 | Подсъединяване на жила до 10мм2 | бр. | 168
122 | Подсъединяване на жила до 6мм2 | бр. | 184
123 | Подсъединяване на жила до 4мм2 | бр. | 136
124 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм2 | бр. | 2818
125 | Направа гъвкава оземка с проводник ПВ-А2 2,5мм2 с единична дължина 0,25м | бр. | 174
126 | Доставка и полагане на СВТ 3х1.5мм2 по съществуваща кабелна скара за външно осветление | м | 130
127 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло за монтаж на рогатка с енергоспестяваща лампа | бр. | 10
128 | Направа и монтаж на рогатка от метална тръба ф50 с ед.дължина 1.5м | бр. | 8
129 | Направа и монтаж на двойна рогатка от метална тръба ф50 с ед.длжина 1.5м | бр. | 2
130 | Минизиране и двукратно боядисване на рогатки за осветление | м | 15
131 | Доставка и монтаж на бетонно желязо ф8 върху бетонни основи за мълниезащита /под хидроизолацията на покрива | м | 80
132 | Доставка и монтаж на желязо ф8 за мълниеотвод /под топлоизолацията/ | м | 40
133 | Доставка и монтаж на кутия за скрит монтаж за контролна клема | бр. | 3
134 | Направа на контролна клема | бр. | 3
135 | Разбиване и възстановяване на бетонна настилка | м3 | 5
Телефонна и Радиоозвучителна инсталация
136 | Доставка и монтаж на телефонна кутия 200" | бр. | 1
137 | Доставка и монтаж на комуникационна система Alcatel OmniPCX Office с Абонатен капацитет: 48 аналогови абоната и 16 цифрови абоната, ISDN BRA интерфейс – 4бр, ISDN РRA интерфейс – 1 бр и комплект за монтаж в 19” комуникационен шкаф | бр. | 1
138 | Доставка на лиценз за CLIP на аналоговите абонати | бр. | 48
139 | Доставка на лиценз за брой В канали от ISDN РRA интерфейса | бр. | 30
140 | Доставка на цифров апарат Alcatel-Lucent 4019 | бр. | 10
141 | Доставка на цифров апарат Alcatel-Lucent 4029 | бр. | 2
142 | Доставка на цифров апарат Alcatel Advanced 4035 | бр. | 1
143 | Доставка на аналогов апарат Alcatel с дисплей и CLIP функция | бр. | 48
144 | Доставка на модем SHDSL Watson, LTU, 2 или 4 проводно предаване, интерфейс:Е1, G 703, 120 Ома, PRA, nx64Kbit/s, външен, 48 V захранване, да осигурява дистанционно захранване за NTU | бр. | 1
145 | Доставка на Модем SHDSL Watson, NTU, 2 или 4 проводно предаване, интерфейс:Е1, G 703, 120 Ома, PRA, nx64Kbit/s, външен, 48 V захранване, да приема дистанционно захранване от LTU | бр. | 1
146 | Доставка на кабел тип TY5 9PTS DIN/BNC cable за свързване на платка PRA към линийно оборудване с коаксиален конектор | бр. | 8
147 | Доставка на платка NPRAE-2, 3BA23254AB; 2xISDN PRA интерфейси, за Телефонна централа "Alcatel OXE" | бр. | 1
148 | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 19” 19U, 600/600mm, за стенен монтаж, стъклена врата, оборудван с: вентилаторен блок; разклонител за вграждане с 6 гнезда шуко, с ключ, щепсел, кабел – 3м; пач панел, 24 порта – 3 бр.; 19” кабелен органайзер с капак– 3бр.; фиксиран рафт; | бр. | 1
149 | Доставка и монтаж на UPS устройство с мощност: 3000VA, 2100W; с вграден SNP модул за управление и мониторинг на параметрите; приблизителни размери в mm: 192х460х350. | бр. | 1
150 | Доставка и монтаж на централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W, Памет за съобщения - 64МВ, 48kHz, 4 Mic/Line входa с Bass/Treblle регулиране за всеки един, LAN вход, в комплект с необходимите кабели, Възможност за VPN връзка, EN54-16, VM-3240VA | бр. | 1
151 | Доставка и монтаж на Модул за контрол на линията EOL, VM-300SV | бр. | 3
152 | Доставка и монтаж на Микрофон - спешни повиквания - бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16, VM-300MF | бр. | 1
153 | Доставка и монтаж на Динамичен микрофон настолен тип с бутон “Push-to-talk и ключ за фиксиране “, Импеданс: 600Ω, 5-pin DIN конектор, кабел за връзка с VM-3240VA, PM-660D | бр. | 1
154 | Доставка и монтаж на UPS 600VA, за монтаж в 19” шкаф | бр. | 1
155 | Доставка и монтаж на Комуникационен шкаф 19” 19U, 600/600mm, стоящ, стъклена врата, оборудван с: вентилаторен блок; разклонител за вграждане с 6 гнезда шуко, с ключ, щепсел, защита, кабел – 5м; пач панел, 24 порта – 1 бр.; 19” кабелен органайзер с капак – 1бр.; рафт; | бр. | 1
156 | Доставка и монтаж на предпазители, 220V, С 6A, еднополюсни | бр. | 6
157 | Доставка и монтаж на евро шина за предпазители | м | 1
158 | Доставка и монтаж на контакт за скрит монтаж двоен /за сървърно/ | бр. | 7
159 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2.5мм2 скрито в гофрирана тръба /за контакти в сървърно/ | м | 25
160 | Доставка и м-ж на конзоли/за сървърно/ | бр. | 8
161 | Доставка и монтаж на ЛОТ с ЕПРА, 4х18W на таван /за сървърно/ | бр. | 3
162 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрит монтаж /за сървърно/ | бр. | 1
163 | Направа на изкоп 0.8/0.4м в почва III категория със зариване и трамбоване за полагане на оптичен кабел | м | 25
164 | Разкъртване и възстановяване на бетон | м3 | 4
165 | Направа на кабелни шахти с капаци(с ключ за повдигане) с размери 0,6/0,9/1,2м със следните материали: | бр. | 2
166 | за 1бр. шахта: - циментов р-р за замонолитване - 0.04м3; - рамка с външни р-ри 64/94см от ъглов профил90/90/8; - закладни планки от стоманена шина 20кг см2 L=12см - 4бр.; - стени от полимер бетон - 0.256м3; - дренажен чакъл-фракция от 3 до 5 см - 0.09м3; - бетон за фундаменти марка 150 - 0.1м3.
167 | за 1бр. капак: - профил №10 с дължина 0.88м - 6бр.; - бетонно желязо Ø7 с ед. дължина 0.58м - 6бр.; - бетонно желязо Ø7 с ед. дължина 0.15м - 4бр.; - винкел 80/80/7 с дължина 0.9м - 2бр.; - винкел 80/80/7 с дължина 0.6м - 2бр.; - желязна тръба Ø70/4 с дължина 8см, сплескана до 4см - 1бр.; - бетон Б300 - 0.041м3
168 | Доставка и полагане на оптичен кабел със защита срещу гризачи SM 12 в изкоп | м | 15
169 | Доставка и монтаж на муфа за оптичен кабел SM 12 | бр. | 1
170 | Доставка и монтаж по фасадата на сградата на плътна метална кабелна скара с капак с ориентировъчни размери 300/150 | м | 62
171 | Доставка и монтаж над окачен таван на плътна метална кабелна скара с капак с ориентировъчни размери 300/150 | м | 26
172 | Доставка и полагане на оптичен кабел SM 12 по кабелна скара | м | 90
173 | Доставка и полагане на кабел ТПП 100х2х0.5мм2 по кабелна скара | м | 90
174 | Доставка и полагане на кабел ТПП 10х2х0.5мм2 по кабелна скара | м | 50
175 | Доставка и монтаж на ключ за управление на радиоговорител за открит монтаж /за пом. Ветерани/ | бр. | 1
176 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 27
177 | Доставка и монтаж на озвучително тяло /високоговорител/; 1/3/6W на 100V с вграден атенюатор | бр. | 30
178 | Доставка и монтаж на розетки за високоговорител за скрит монтаж | бр. | 30
179 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на кабел ТЧП-к 3x1мм2 | м | 486
180 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на телефонен кабел ТСВА/Б 2х2х0.5мм2 | м | 848
181 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13,5мм скрито под мазилка | м | 1212
182 | Доставка монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 692
183 | Надписване на бананки | бр. | 324
184 | Направа и замазване на улеи 3/3см | м | 1428
185 | Направа на отвори в тухлена стена до ф23 | бр. | 250
186 | Уплътняване на отвори ф23 с пожароустойчива пяна и пожарозащитен хоросан | бр. | 250
187 | Направа на суха разделка до 4 жила | бр. | 224
188 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм2 | бр. | 482
Компютърна инсталация
189 | Доставка и монтаж на Непрекъсваемо токозахранваяне (UPS),APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V (SURT6000RMXLI) с мин. 1 допълнителна батерия APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP) със следните характеристики: | бр. | 1
Мин. 6U, макс. 9U. За монтиране в 19” шкаф. с включени аксесоари за монтаж.
220V, 230V, 240V; 50/60 Hz.
Мин. 6000VA / 4200W.
При 50% товар – 39 мин. или повече.
При 80% товар – 22 мин. или повече.
При 100% товар – 19 мин. или повече.
Мин. 2 бр. IEC-320-C19.
Мин. 4 бр. IEC-320-C13.
Мин. 1 бр. IEC-309 (PDU output).
SNMP Management Module.
Интеграция със софтуер за наблюдение SolarWinds Orion NPM
Възможност за добавяне до 2 или повече разширителни батерийни модула.
Хардуер - Мин. 3 години за части и труд - оригинална гаранция от производителя
190 | Доставка и монтаж на 19” шкаф и аксесоари със следните характеристики: | бр. | 1
42U, Мин. 200.4 x 101.5 x 59.7 cm
- Предна и задна врата, страници
- мин. 2 бр. PDU APC Rack PDU,Basic, Zero U (AP7552) или еквивалентни, с мин. 2x20 бр IEC-320-C13 и мин. 2x2 бр IEC-320-C19 гнезда, мин. 2x16A, 230V. Входящи връзки 2xIEC-320 C20. С възможност за вертикален монтаж, незаемащи използваемо пространство в шкафа (zero U)
- Стабилизиращ комплект, комплект за заземяване, скоби за ранжиране на кабели
Мин. 30 x 1U планки за закриване на неизползваните отвори отпред на шкафа (Filler Panel)
191 | Доставка и монтаж на Конзолен (KVM) суич и аксесоари HP Server Console Switch G2 със следните характеристики: | бр. | 1
За монтаж в 19” шкаф, 0U (монтаж зад конзолния монитор). Включени аксесоари за монтаж
- Мин. 16 сървърни порта (RJ-45 интерфейс) с поддръжка на PS/2 и USB + Video
- Мин. 1 конзолен (KVM) порт
- 1 сериен порт
1 каскаден порт за разширение (свързване с друг KVM суич)
- On-Screen Display (OSD)
- Programmable Scanning
- Configuration NVRAM
- Password Protection
Switch Firmware Update
- 12 бр. USB адаптери (RJ-45 към USB клавиатура и мишка + видео)
4 бр. PS/2 адаптери (RJ-45 към PS/2 клавиатура и мишка + видео)
192 | Доставка и монтаж на TFT 17” Конзолен монитор / Клавиатура, HP TFT7600 G2 KVM Console Rackmount Keyboard Intl Monitor със следните характеристики: | бр. | 1
1U, за монтаж в 19” шкаф. Включени аксесоари за монтаж
17” WXGA+ (1440 x 900 @ 75 Hz) TFT LCD
01, 102, or 106-key Keyboard
- 3-Button Touchpad with scrolling
- 4 scroll keys (inverted T)
Windows shortcut keys
- 2 button On-Screen Display (OSD)
- Lid Switch
- USB and PS2 connectivity
Front USB port
193 | Доставка и монтаж на Комутатор (switch)Cisco Catalyst 2960X-48TS-L (48 10/100/1000 Ethernet Ports, 4 SFP, FlexStack-Plus Capability) | бр. | 2
194 | Доставка и монтаж на Модули C2960X-STACK (Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module) или еквивалентен | бр. | 2
195 | Доставка на Кабели за стек CAB-STK-E-0.5M (Cisco FlexStack 50cm stacking cable) | бр. | 2
196 | Доставка на Монтажен комплект RCKMNT-1RU-2KX= (Rack Mount Kit for 1RU for 2960-X and 2960-XR) | бр. | 2
197 | Доставка на UTP patch cable 1м | бр. | 70
198 | Доставка на UTP patch cable 2м | бр. | 30
199 | Доставка на UTP patch cable 3м | бр. | 10
200 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х10мм2 в гофрирана тръба ф32 | м | 60
201 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф32 над окачен таван | м | 50
202 | Направа на отвори в бетонна стена до ф40 | бр. | 14
203 | Уплътняване на отвори ф40с пожароустойчива пяна и пожарозащитен хоросан | бр. | 14
204 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на кабел UTP cat5e, Duplex 24AWG 2х4х2х0.5 | м | 1131
205 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф13,5мм скрито под мазилка | м | 1021
206 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 106
207 | Направа и замазване на улеи 3/3см | м | 1238
208 | Направа на отвори в тухлена стена до ф23 | бр. | 192
209 | Уплътняване на отвори ф23 с пожароустойчива пяна и пожарозащитен хоросан | бр. | 192
ПНР
210 | Измерване на съпротивлението на единичен заземител: R<10ома | бр. | 7
211 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр. | 7
212 | Изпитване на апарати и кабели с ном.напрежение до 1 kV /за елемент/ или изпитване на вторична комутация посредством мегер /за едно присъединение/ | бр. | 52
213 | Линия с автомат или контактор с дистанционно управление | бр. | 5
214 | Линия с автомат с ръчно управление | бр. | 75
215 | Наладка на дефектнотокови защити | бр. | 58
216 | Изпитване на контур "фаза-защитен проводник" | бр. | 102
Всичко:
10% непредвидени
Общо:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите