## SPES._dostavki
обект:" АЕЦ-Козлодуй "-"Изграждане на система за изпитания на напорни тръбопроводи на системи 6TQ1 ."- т.2.993.1от ИП.
Част: "МТ"
СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на оборудване
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
1 | Доставка на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
2 | Доставка на вентилатoр тип KBR/F 355DZ с работни характеристики: Q=1550m3/h, Р=2200Ра, N=3kW, tr=450. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
3 | Доставка на климатик мобилен индустриален тип D280KI-28000 BTU/час в режим на охлаждане (8kW}, Q=1500m3/h, габ. р-ри (HxWxD) 1150х530х690mm. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
4 | Доставка на мобилен калорифер с вентилатор модел B 18EPR с работни характеристики Q=1700m3/h, с топлинна мощност 18kW. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно."
Съставил:
/Т. Боновски/
Note on D6: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект

## KSS-SMR
обект:" АЕЦ-Козлодуй "-"Изграждане на система за изпитания на напорни тръбопроводи на системи 6TQ1 ."- т.2.993.1от ИП.
Част: "МТ"
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на топлоизолация с ламаринена обшивка на тръбопровод Ду 300, L= 3х500= 1500мм | м2 | 1,6
2 | Демонтаж на дренажни арматури Ду 10 | бр. | 2
3 | Демонтаж щуцер Ду 10, преход Ду15/Ду10 и тръбопровод Ду 10 | м | 0,5
Монтажни дейности
4 | Ръчно натоварване, транспорт и разтоварване на материали и оборудване до 5км | т | 0,2
5 | Изработка и монтаж на щуцери от ф325х12/ф38х3,5, черт. EQEB-11138-R02-M-D05 /поз.1/ по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 5).Материал 08Х18Н10. | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на вентил Ду 32, Ру 63 тип седлови силфонен, ръчен за хоризонтален и вертикален монтаж, съосни краища на челна заварка и заключващ механизъм о/з. Клас 4 по безопасност 2-Л. Категория на сеизмоустойчивост - 1-ва. Клас по качество В. Корпус от н.ж 08Х18Н10Т или аналог 316L/1.4541 | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на фланец DN 32, PN40 по DIN2635 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на фланец с накрайник за маркуч DN 32, PN40 по EN 14420-4. Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и тефлоново уплътнение. | бр. | 3
9 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 32, PN40 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
10 | Доставка и монтаж на предпазна скоба DN 32х8 по EN 14420-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 3
11 | Доставка и монтаж на маркуч Фвънш.=35мм( DN31) , PN63 по EN 853 1SN | м | 30
12 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч D 1 1/4" EN 853-1SN. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
12 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч DКО-L, D 1 1/4" ,M 45x2 DIN 3865. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
14 | Изработка и монтаж на накрайник по черт. EQEB-11138-R02-M-D05(поз.8) по EN 10216. Материал EN 1,4401 | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на (изпускател) за въздух ф1/4", Рmах=63bar. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
16 | Доставка и монтаж на преход DN40/DN20 по DIN 2616-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на тръба ф26,9х3,2 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 0,3
18 | Монтаж на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Материал EN 1,4401(нж). | бр. | 1
19 | Изработка и монтаж на щуцер ф325х12/ф133х6, черт. EQEB-11138-R02-M-D04/поз.1/ по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 17).Материал 08Х18Н10. | бр. | 3
20 | Доставка и монтаж на фланец DN 125, PN16 по DIN2633 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 4
21 | Доставка и монтаж на плосък фланец DN 125, PN16 по EN 1092-1(изпълнение 01). Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и 2бр. тефлонови уплътнения. | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 125, PN16 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
23 | Доставка и монтаж на тръба ф139,7х4 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 0,3
24 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф140, работна температура 1000С, маслоустойчив по ASTMD2000 устойчив на триене, тип ASPIREX | м | 7
25 | Доставка и монтаж на стягащи скоби за маркуч DN140. Материал EN 1,4401 | бр. | 12
26 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф356, работна температура 1000С, тип RX ЕF 1, PVC. | м | 6
27 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на климатика - 495х185/ф355 по черт. EQEB-11138-R02-M-D06(поз.1) | бр. | 1
28 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на калорифера - ф305/ф355 по черт. EQEB-11138-R02-M-D06(поз.2) | бр. | 1
29 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на вентилатора - ф355/ф140 по черт. EQEB-11138-R02-M-D06(поз.3) | бр. | 1
30 | Полагане на топлоизолация от минерална вата с b=90mm и плътност 110kg/m3 | м2 | 1,6
31 | Обшиване с алуминиева ламарина с b=0,5mm | м2 | 1,6
32 | Радиографичен контрол на заваръчни съединения 100% | бр. | 25
33 | Монтаж за наладка на системата на к.6.60 по черт. EQEB-11138-R02-M-D02 и черт. EQEB-11138-R02-M-D03 лист 1/1 и 1/2. | бр. | 1
34 | Монтаж за наладка на системата на к.36.60 по черт. EQEB-11138-R02-M-D02 лист 1/1 и 1/2. | бр. | 1
35 | Функционални изпитания и проверка на системата за изпитание на напорните тръбопроводи 6TQ1 по утвърдена програма на Възложителя. | бр. | 1
36 | Демонтаж на системата за изпитание на напорните тръбопроводи 6TQ1. | бр. | 1
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки:
1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
Съставил:
/Т. Боновски/
Note on D7: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект