## Elektro
Обект: "Проектиране на система за изпитания на напорни тръбопроводи на система 5,6 TQ1- бл.6" - т.2.993.1 от ИП Част: Ел. И СКУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ
№ | Наименование | м/ка | кол. | ед. цена | ст-ст
1 | Доставка на термовизионна камера модел Т640 на Flir със следните технически характеристики: | бр. | 1
Характеристики на инфрачервено заснемане
Тип обектив (Забележка: Камерата да бъде от тип със сменяеми обективи) - 45° х 34°
Резолюция - 640х480 пиксела
Пространствена резолюция (IFOV) - 1.23 mrad за обектив 45°
Температурна чувствителност (при 30°) - <35mK@30°С
Цифров зум - Директен достъп, 1-8х плавно
Цифров филтър на шума
Фокусиране - Автоматично, с едно натискане или ръчно
Измерване
Стандартен температурен обхват - -40°С to +150°С / +100°С to +650°С
Точност - ±2°С или ±2% от измерената стойност
Допълнителни функции
Нормални цифрови цветни изображения във видимия спектър - резолюция 5 мегапиксела
Комбинирани изображения: MSX (Multy spectral Dynamic imagning), Thermal fuzion, Picture in picture - Комбинация от различен вид от инфрачервено и нормално изображение за по-точно детайлиране на обекта, по-ясно предтавяне на температурните градиенти и т.н.
Възможност за ръчно скициране чрез писалка за тъч-скрийн, както върху инфрачервени, така и върху нормални изображения.
Възможност за записване на гласови и текстови коментари
Автоматично/ръчно настройване на изображението ( линейно, на база холограма; настройка на обхват по температура и др.)
Запис на видео - MPEG-4, в инфрачервен и в нормален режим
Други
Вграден GPS - записва координатите на мястото в момента на снимката
Компас - записва ориентацията на камерата в момента на снимката
Визьор - 800х480 пиксела
Дисплей - 4.3" LCD тъч скрийн, 800х 480 пиксела
Време на работа до изчерпване на батерията - > 3 часа при 25°
Околна среда
Работен температурен диапазон - -15°С до +50°С
Температурен диапазон на съхранение -40°С до +70°С
Влажност за работа и за съхранение - По IEC 60068-2-30/ 24 часа , 95% относителна влажност от +25°С до + 40°С
Степен на защита IP 54, IEC 60529
Устойчивост на удар по време на работа - 25G, IEC6068-2-29
Устойчивост на вибрации по време на работа - 2G, IEC6068-2-6
Електромагнитни смущения - EN 61000-6-3
Устойчивост на електромагнитни смущения - EN 61000-6-2
Аксесоари, включени в стандартният пакет
Батерии
Зарядно устройство и захранващ адаптор
Комуникационни кабели
Куфарче
Капачки за обективи
Карта памет
Каишка
Адаптор за статив
Документация, сетрификати и гаранционна карта на хартиен и цифров носител
2 | Доставка на допълнителен телеобектив 15° за термовизионна камера | бр. | 1
3 | Доставка на алуминиев фото-статив тип "триножник" с висичина в разгънато състояние 160см | бр. | 1
4 | Доставка на термоанемометър модел VT100 на KIMO construkter комплект с измервателна сонда и транспортен куфар, със следните характеристики: | бр. | 1
Измервателна сонда - права, Ø8мм, дължина 306мм, кабел 2м
Диапазон на измерване и грешка - 0.15 до 3m/s, δ= ±3%±0.05m/s
Захранване с батерия
Цифров дисплей с подсветка
Функция HOLD, функция минимална и максимална стойност
Степен на защита IP 54
Работна температура от 0 до 50°С
Електромагнитна съвместимост - по EN 61326-1
Всичко:
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"