## smr
Обект: “Проектиране на система за изпитания на напорни тръбопроводи на система 5,6 TQ1 - бл.6”, т. 2.993.1 от ИП
Част: Електрическа и СКУ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА за изпълнение на СМР
№ | Наименование | мярка | к-во | ед.цена | обща ст-ст
МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж на захранваща кутия с размери 400/300/200, стенен монтаж , IP54, цвят RAL7035. Заключване с перчат ключ. Заземителен болт. Вратата да е свързана със заземителния болт посредством гъвкава връзка. Комплект с монтажна плоча 350/250мм. В кутията да бъде монтирана следната апаратура: | бр. | 1
Товаров прекъсвач 3P, 63A, подходящ за монтаж в индустриални приложения по EN 60947-3 - бр.1
Автоматичен прекъсва 4Р, 32А, крива С, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=40A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 4Р, 10А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 2Р, 16А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;10Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 32A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 2P+PE, 230V AC - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "МВУ" бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Климатик" - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Калорифер" - бр.1
2 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 2P+PE 230V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 32A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
5 | Доставка на кабел HO7RN-F 4x10mm² | м | 36
6 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x4mm² | м | 6
7 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x2.5mm² | м | 6
8 | Доставка на кабел HO7RN-F 3x2.5mm² | м | 6
9 | Направа на суха разделка на кабел 4х 10 мм² | бр. | 2
10 | Направа на суха разделка на кабел 5х4мм² | бр. | 1
11 | Направа на суха разделка на кабел 5х2.5мм² | бр. | 1
12 | Направа на суха разделка на кабел 3х2.5мм² | бр. | 1
13 | Подсъединяване на жила до 10мм² | бр. | 4
14 | Подсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 3
15 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 4
Всичко:
Непредвидени 10%:
Общо:
За количества: