## SMR
Обект: "Модернизиране на система за радиационен контрол в ХОГ" ИП 3.916.1/2014г.
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
Монтажни дейности
1 | Монтаж на UPS /Eaton 9139, PW9130i3000R-XL2U/ за вграждане в RACK със следните параметри: P=2700W Параметри на входа: 220-240V, 50Hz; Параметри на изхода: cosφ - 0.9; U±3%Uн; регулиране на честотата ±3%; Crest fagtor 3:1; Безопастност и електромагнитна съвместимост съгласно - IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN62040, CE; Шум < 50dB Температура на околната среда от 0°С÷ +40°С Относителна влажност 50÷90% без кондензация. | бр. | 3
2 | Монтаж на батерийни модули за вграждане в RACK, PW9130N3000R-EBM2U | бр. | 4
3 | Монтаж на UPS /Eaton 9139, PW9130i3000Т-XL/ за настолен монтаж със следните параметри: P=2700W Параметри на входа: 220-240V, 50Hz; Параметри на изхода: cosφ - 0.9; U±3%Uн; регулиране на честотата ±3%; Crest fagtor 3:1; Безопастност и електромагнитна съвместимост съгласно - IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN62040, CE; Шум < 50dB Температура на околната среда от 0°С÷ +40°С Относителна влажност 50÷90% без кондензация. | бр. | 1
4 | Монтаж на батерийни модули за настолен монтаж, PW9130N3000Т-EBM | бр. | 1
5 | Монтаж на стена на метално табло с единична вратичка с възможност за заключване с размери 400/300/150мм, IP 56. Условия на околната среда: Надморска височина не повече от 1000м; Температура на околния въздух от 5 до 40°С, 80% RH. Таблото да бъде квалифицирано за II-ра категория за сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01; Таблото да съдържа следната апаратура - еднополюсен автом. прекъсвач 25А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 16А - 2бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 10А - 2бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 6А - 2бр | бр. | 1
6 | Монтаж на стена на метално табло с единична вратичка с възможност за заключване с размери 400/300/150мм, IP 56. Условия на околната среда: Надморска височина не повече от 1000м; Температура на околния въздух от 5 до 40°С, 80% RH. Талото да бъде квалифицирано за II-ра категория за сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01; Таблото да съдържа следната апаратура - еднополюсен автом. прекъсвач 25А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 10А - 1бр. - еднополюсен автом. прекъсвач 6А - 5бр. | бр. | 1
7 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко, двоен, 16А,220V за открит монтаж на стена | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж контакт тип Шуко единичен за открит монтаж 16А/220V | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на стена на стоманен кабелен канал 100х35мм с капак и разделител, комплект с аксесоари крепежни елементи | м | 25
10 | Доставка и монтаж на стена на миникабелен канал /DLPus/ 60х20мм с три секции за разделяне на силови и информационни кабели, комплект с капак, аксесоари, и крепежни елементи. /Legrand/ | м | 25
11 | Доставка и вграждане в DLPlus мини кабелен канал на двойка контакти 16А, 250VAC, 2Р +РЕ и двойка информационни розетки RJ45-Cat. 6, с четири модулни декоративни Oteo рамки. /Legrand/ | бр. | 2
12 | Надписване на бананки | бр. | 69
13 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 63
14 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 6мм² | бр. | 6
15 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 46
16 | Доставка и монтаж на стена на тръба стоманена, поцинкована, без резба, размер М25, тип S25WG | м | 12
17 | Доставка и монтаж на краен елемент за стоманена тръба за размер М25, тип 129М25 | бр. | 20
18 | Доставка и монтаж на гъвкав металоръкав Ø18мм | м | 20
19 | Доставка и монтаж на стена на кабелна лавица- MKS 310 FT, комплект с: капак за кабелна лавица - DRL 100 DD, разделител на кабелна лавица - TSG 30 DD, ъгли, разклонения, закрепващи скоби. | м | 30
20 | Доставка и полагне по стоманени конструкции на силов кабел с Uн = 0,6/1kV, 50Hz, за неподвижно полагане, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, поливинилхлоридна изолация с понижена горимост, обвивка от запълваща смес с понижена горимост, външна поливинилхлоридна обвивка с понижена горимост СВВн/А 3х4мм² | м | 104
21 | Доставка и изтегляне в металоръкав на силов кабел с Uн = 0,6/1kV, 50Hz, за неподвижно полагане, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, поливинилхлоридна изолация с понижена горимост, обвивка от запълваща смес с понижена горимост, външна поливинилхлоридна обвивка с понижена горимост СВВн/А 3х4мм² | м | 4
22 | Доставка и полагне по стоманени конструкции на силов кабел с Uн = 0,6/1kV, 50Hz, за неподвижно полагане, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, поливинилхлоридна изолация с понижена горимост, обвивка от запълваща смес с понижена горимост, външна поливинилхлоридна обвивка с понижена горимост СВВн/А 3х2.5мм² | м | 230
23 | Доставка и изтегляне в металоръкав на силов кабел с Uн = 0,6/1kV, 50Hz, за неподвижно полагане, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, поливинилхлоридна изолация с понижена горимост, обвивка от запълваща смес с понижена горимост, външна поливинилхлоридна обвивка с понижена горимост СВВн/А 3х2.5мм² | м | 16
24 | Доставка и изтегляне в метална тръба на силов кабел с Uн = 0,6/1kV, 50Hz, за неподвижно полагане, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, с медни жила клас 1 или 2 по БДС 904-84/IEC 228, поливинилхлоридна изолация с понижена горимост, обвивка от запълваща смес с понижена горимост, външна поливинилхлоридна обвивка с понижена горимост СВВн/А 3х2.5мм² | м | 12
25 | Доставка и полагне по стоманени конструкции на гъвкав кабел с медни жила клас 5 по DIN VDE 0295/IEC 228, за телефонна инсталация произведен съгласно DIN VDE 0812, с минимален радиус на огъване 5D, номин. работно напрежение 250V, изпитвателно напрежение жило/жило1200V; жило/екран-800V, мин.радиус на огъване 5/6D, поливинилхлоридна изолация на жилата, обща обвивка от синтетично фолио, екран от медна калайдисана оплетка, поливинилхлоридна външна обвивка LiYCY 3х0.75мм² | м | 10
26 | Направа и монтаж на оземки от гъвкав проводник HO7Z-K 1x 6мм² с кабелни обувки с отвор M6, с приблизителна дължина 0.40м | бр. | 25
27 | Направа на кабелни проходки Ø10см. | бр. | 20
28 | Отваряне на съществуващи кабелни проходки Ø10см. | бр. | 20
29 | Затваряне на кабелни проходки Ø10см. С огнезащитна пяна CP615 | бр. | 40
30 | Доставка и монтаж на DIN шина на редови клеми 6мм²/600V | бр. | 35
31 | Изтегляне на кабел СВВн/А 3х2.5 в гъвкав метален ръкав | м | 20
ПНР
32 | Измерване на контур "фаза - защитен проводник" | бр. | 5
всичко
непредвидени 10%
общо
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.
Изготвил:
/Б. Найденов/
Съгласувал:.....................
/В.Тракийска/