## Istyr
Списък на основните материали и технологично оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта.
към Оферта за участие в процедура с предмет: "Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т.2.861.1 от ИП
Технически данни и характеристики на стоките, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  |  | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от УЧАСТНИКА
№ по ред | Наименование и характеристики | мярка | Количество | Наименование и характеристики | стандарт | Производител и страна производителя | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19
Част: "Mашиннно- технологична"
1 | Вертикална шламова помпа Haberman HPK 40/300 V300, Q=10-30m³/h, H=12-15m, P=5,5kW | бр. | 2
2 | Инсталация за подготовка разтвор на флокулант POLYDOS-412, GRUNDFOS Alldos Q=1000dm³/h, P=2.7kW комплект с контролно табло | бр. | 1
3 | Дозираща винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM015BY01L06B,P=0.37kW, Q=0.60m³/h,напор=2bar комплект с честотен инвертор | бр. | 3
4 | Ламелен сгъстител LT100-F3, Metso F=100m², P=1.85kW комплект с контролно табло, шкаф със сензори за налягане, автоматична система за повдигане-защита на рейката | бр. | 1
5 | Ексцентър шнекова-винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM053BS-SK33F/132, Q=0.5-2.0dm³/h, напор=2-3bar, P=4kW комплект с честотен инвертор защитни прибори | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на ексцентър шнекова-винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM053BS-SK33F/132, Q=0.3-2m³/h, напор=3.9, bar, P=4kW комплект с честотен инвертор и защитни прибори за температура и налягане | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на декантер USD-345-00-32, GEA Westfalia Q=2m³/h (350kg/h), P=20.7kW комплект с контролно табло, улеи за течна и твърда фаза, меки връзки | бр. | 1
8 | Вертикална шламова помпа /дренажна/ Haberman HPK 32/180 V300, Q=10m³/h, H=16m, P=5.5kW | бр. | 1
9 | Дозираща шнекова помпа /рама, двигател и инвентор/ за фолкулант 0,7 м3/h 0,37kw комплект с честотен инвертор регулиране. | бр. | 3
10 | Вентил, пинч с механично задвижване-фланцов затворен корпус, LAROX, тип PVE; неръждаема стомана 316, DN100/PN10 | бр. | 3
Част: Ел. и СКУ
11 | Типово изпитано ел. табло SIVACON S8, (означение DZ26): - цвят RAL7035; | к-кт | 1
- степен на защита IP54
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 600/2600/2100mm;
- основа 100mm;
оборудвано съгласно поз.18 от КСС
12 | Ел. табло за монтаж на стена, съгласно дадени схеми и чертежи (означение FZ26R01): | к-кт | 1
- цвят RAL1021;
- степен на защита IP54;
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 300/600/800mm;
оборудвано съгласно поз.19 от КСС
13 | Ел. табло, стоящо, съгласно дадени схеми и чертежи (означение ZNC01): | к-кт | 1
- степен на защита IP54;
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 500/1000/200mm;
- основа 100mm;
оборудвано съгласно поз.112 от КСС
14 | Ултразвуков нивомер THE PROBE (кат. № 7ML12011FE00, производител Siemens), комплект с планка за монтаж с дължина 1m: | бр. | 3
- измервателен обхват 0.25÷5m;
- захранващо напрежение 18÷30V DC;
15 | - токов изход 4÷20mA;
- температура на околната среда -40÷60°C;
- степен на защита IP65;
- монтаж на фланец 2".
16 | Трaнсмитер за разход SITRANS FM MAG 5000 (кат. № 7ME6910-2AA30-1AA0, производител Siemens): | бр. | 3
- захранващо напрежение 24V DC;
- 1 З/О релеен изход;
- токов изход 4÷20mA;
- вграден дисплей;
- индикация за моментен разход (дебит);
- брояч за преминало количество дебит;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- компактен, за монтаж на магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM
17 | Магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM MAG 5100 W (кат. № 7ME6520-2YC13-2KA1, производител Siemens): | бр. | 2
- дебит от 10 до 30 m3/h (скорост на флуида от 1.08 до 3.26m/s);
- електроди от Hastelloy C;
- измервателна тръба от NBR;
- DN50;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- степен на защита IP67;
- комплект с 2бр. фланци DN50 и 2бр. концентрични прехода за тръба PVC-u Ф63х3/DN50.
18 | Магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM MAG 1100 (кат. № 7ME6110-1RA20-1KA1, производител Siemens): | бр. | 1
- дебит от 0.3 до 0.6 m3/h (скорост на флуида от 1.2 до 2.2m/s);
- електроди от Hastelloy C;
- керамична измервателна тръба от Al2O3;
19 | - DN10;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- степен на защита IP67;
- комплект с 2бр. фланци DN10 и 2бр. концентрични прехода за тръба PVC-u Ф32х2/DN10.
ПОДПИС и ПЕЧАТ: (име и фамилия) (дата) (длъжност на управляващия/представляващия участника) (наименование на участника)
3