## Sheet1
Обект:"Модернизация и реконструкция на предочистка сурова вода - Система за обезводняване и отделяне на шлама" - т. 2.861.1
Части: Електрическа и КИП и А
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
№ | Наименование на видовете СМР | мярка | к-во | ед.цена | общо
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
1 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 200х110mm, комплект с неперфориран капак. | м. | 60
2 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел СВБВн/А3х95+50mm2. | м. | 480
3 | Доставка и монтаж на студеносвиваема кабелна глава за кабел СВБВн/А3х95+50mm2. | бр. | 4
4 | Направа на суха разделка на кабел СВБВн/А3х95+50mm2. | бр. | 4
5 | Присъединяване на жила със сечение 50mm2. | бр. | 4
6 | Присъединяване на жила със сечение 95mm2. | бр. | 12
7 | Доставка, монтаж и надписване на бананки (за сечение на проводниците 50mm2). | бр. | 4
8 | Доставка, монтаж и надписване на бананки (за сечение на проводниците 95mm2). | бр. | 12
9 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. | бр. | 44
10 | Пробиване на единичен отвор с диаметър до 50mm в стена с дебелина до 250mm. | бр. | 8
11 | Направа на проходка с размери 220х130mm в стена с дебелина до 250mm. | бр. | 2
12 | Уплътняване на единичен отвор с диаметър до 50mm със сертифицирана пожарозащитна пяна с клас по реакция на огън А2. | бр. | 8
13 | Уплътняване на единичен отвор с размери 220х130mm със сертифицирана пожарозащитна пяна с клас по реакция на огън А2. | бр. | 2
14 | Демонтаж на автоматичен прекъсвач 3P/160A с моторен механизъм. | бр. | 2
15 | Доставка и монтаж на изваждаем автоматичен прекъсвач 3P/160А с удължена въртяща ръкохватка, комплект с шаси. | бр. | 2
ПНР
16 | Изпитване на кабел Н.Н. | бр. | 2
17 | Изпитване на прекъсвач с ръчно управление | бр. | 2
СИЛНОТОКОВА EЛ. ИНСТАЛАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ
18 | Доставка и монтаж на типово изпитано ел. табло SIVACON S8, (означение DZ26): - цвят RAL7035; | к-кт | 1
- степен на защита IP54
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 600/2600/2100mm;
- основа 100mm;
и монтирани:
18.1 | 2 бр.изваждаем автоматичен прекъсвач 3P/160A, крива С, комплект с шаси, удължена въртяща ръкохватка и 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
18.2 | 2 бр. изваждаем автоматичен прекъсвач 3P/32A, крива С, комплект с шаси, 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
18.3 | 1 бр.товаров прекъсвач 3P/160A с видимо разделяне на ел. веригата.
18.4 | 2 бр. контактори 3Р/160А с взаимна механична и електрическа блокировка, 1НЗ допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
18.5 | 2 бр.изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 25А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- контактор 3P/25A с 1НЗ+1НО допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.6 | 2 бр.изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 10А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- контактор 3P/12A с 1НЗ+1НО допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.7 | 4 бр.изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 9÷12.5А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- контактор 3P/12A с 1НЗ+1НО допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.8 | 1 бр.изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 11÷16А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- контактор 3P/17A с 1НЗ+1НО допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.9 | 1 бр.изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 2.2÷3.2А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- 2бр. контактори 1P/16A с 1НЗ допълнителни контакти, захранващо напрежение на бобината 230V AC
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.10 | 9 бр. изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 16А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.11 | 1 бр. изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- моторен прекъсвач 63А с 1НЗ+1НО сигнализиращи контакти за повреда и к.с.
- автоматичен прекъсвач 1Р/2А
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
18.12 | 2 бр.честотен регулатор с вграден ЕМС филтър (кат. № ATV312HU55N4, производител Schneider Electric):
- трифазно ел. захранване 380÷500V;
- мощност на ел. двигателя 5.5kW;
- PID контролер;
- аналагов вход за управление (4÷20mA);
- аналагов изход (4÷20mA);
- цифрови входове за управление.
18.13 | 2 бр. автоматичен прекъсвач 1P/2A, крива С.
18.14 | 1 бр. автоматичен прекъсвач 3P/2A, крива С.
18.15 | 1 бр. контролно реле за наличие на фази в трифазни мрежи 3х400V AC, 1 З/0 контакт.
18.16 | 1 бр. времереле 0.25÷640s, закъснение на включването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт.
18.17 | 1 бр. времереле 0.5÷10s, закъснение на изключването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт.
18.18 | 7 бр. помощно реле, 1 З/O контакт, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
18.19 | 29 бр. помощно реле, 2 З/O контакт, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
18.20 | 2 бр. захранващ блок 230V AC/24V DC, номинален изходен ток 1A.
18.21 | 2 бр. преобразувател 0÷10V/4÷20mA, захранващо напрежение 24V DC.
18.22 | 4 бр. сигнална лампа Ф22, захранващо напрежение 230V AC, червена.
18.23 | 2 бр. сигнална лампа Ф22, захранващо напрежение 230V AC, бяла.
18.24 | 1 бр. сигнална лампа Ф22, захранващо напрежение 230V AC, жълта.
18.25 | 207 бр. проходна клема 0.5÷2.5mm2.
18.26 | 9 бр. проходна клема 1.5÷4mm2.
18.27 | 3 бр. проходна клема 2.5÷16mm2.
18.28 | 19 бр. изолационна преграда.
1.29 | 9 бр. стопер.
18.30 | 1 бр. медна шина N, 40х4mm, L=0.5m.
18.31 | 1 бр. медна шина PE, 40х4mm, L=0.5m.
18.32 | 30 бр. щуцер PG16.
18.33 | 25 бр. щуцер PG21.
18.34 | 5 бр. щуцер PG36.
1.35 | Щуцер PG48.
18.36 | 30 бр. надписна табелка 15x50mm.
1.37 | 3,5 м DIN шина.
18.38 | 6 м прорязан PVC канал 40х60mm.
18.39 | 5 м прорязан PVC канал 50х60mm.
18.40 | 2 м прорязан PVC канал 100х60mm.
19 | Доставка и монтаж на ел. табло за монтаж на стена, съгласно дадени схеми и чертежи (означение FZ26R01): | к-кт | 1
- цвят RAL1021;
- степен на защита IP54;
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 300/600/800mm;
и монтирани:
19.1 | 1 бр. товаров прекъсвач (умшалтер) 2x3P/32A.
19.2 | 3 бр. импулсно реле 1Р/16А, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
19.3 | 7 бр. автоматичен прекъсвач 1P/16A, крива С.
19.4 | 1 бр. автоматичен прекъсвач 3P/16A, крива С.
19.5 | 2 бр. автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 2P/16A, 30mA.
19.6 | 1 бр. автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита 4P/16A, 30mA.
19.7 | 1 бр. автоматичен прекъсвач 1P/6A, крива С.
19.8 | 33 бр. проходна клема 0.5÷2.5mm2.
19.9 | 6 бр. проходна клема 2.5÷16mm2.
19.10 | 2 бр. стопер.
19.11 | 1 бр. модулен клеморед N, PE.
19.12 | 15 бр. щуцер PG21.
19.13 | 2 бр. щуцер PG24.
19.14 | 2 бр. щуцер PG36.
19.15 | 1 м DIN шина.
19.16 | 1 м прорязан PVC канал 40х60mm.
20 | Монтаж в табло DZ26 на честотен регулатор (комплексна доставка с шнекови помпи) | бр. | 2
21 | Направа на мнемосхема на ел. табло. | бр. | 2
22 | Маркировка на ел. табла. | бр. | 4
23 | Маркировка на монтажни единици в ел. табла. | бр. | 93
24 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна лампа 1х58W, степен на защита IP44, електронен баласт, захранващо напрежение 230V. | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи 2х58W, степен на защита IP44, електронен баласт, захранващо напрежение 230V. | бр. | 7
26 | Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна лампа 1х55W, степен на защита IP44, електронен баласт, захранващо напрежение 230V. | бр. | 6
27 | Доставка и монтаж на осветително тяло с металхалогенна лампа 70W, степен на защита IP44. | бр. | 3
28 | Доставка и монтаж на осветително тяло с металхалогенна лампа 150W, степен на защита IP44. | бр. | 6
29 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с луминисцентни лампи 2х8W, степен на защита IP44, вградена АБ, захранващо напрежение 230V. | бр. | 8
30 | Доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж, степен на защита IP44. | бр. | 3
31 | Доставка и монтаж на сериен ключ за открит монтаж, степен на защита IP44. | бр. | 3
32 | Доставка и монтаж на бутон за открит монтаж, степен на защита IP44. | бр. | 6
33 | Доставка и монтаж на контакт "ШУКО", степен на защита IP44. | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на трифазен контакт, степен на защита IP44. | бр. | 2
35 | Доставка и монтаж на трудногорима разклонителна кутия за открит монтаж, степен на защита IP44. | бр. | 18
36 | Доставка и монтаж на товаров прекъсвач, монтиран в кутия със степен на защита IP65. | бр. | 3
37 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 100х65mm, комплект с неперфориран капак. | м. | 50
38 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 300х110mm, комплект с неперфориран капак. | м. | 40
39 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 200х60mm, комплект с неперфориран капак. | м. | 40
40 | Разкапачване и закапачване на кабелна скара | м | 70
41 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг. | 140
42 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 4.4
43 | Доставка и полагане в подова замазка на поцинкована тръба Ф3/4". | м. | 24
44 | Доставка и полагане открито на поцинкована тръба Ф3/4". | м. | 47
45 | Доставка и полагане открито на поцинкована тръба Ф1". | м. | 7
46 | Доставка и полагане открито на поцинкована тръба Ф11/2". | м. | 6
47 | Доставка и полагане открито на гофрирана тръба Ф23mm. | м. | 40
48 | Доставка и полагане скрито на гофрирана тръба Ф16mm. | м. | 7
49 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А2х1.5mm2. | м. | 66
50 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А3х1.5mm2. | м. | 231
51 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А3х2.5mm2. | м. | 64
52 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А4х1.5mm2. | м. | 14
53 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А4х2.5mm2. | м. | 33
54 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А4х4mm2. | м. | 83
55 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А5х1.5mm2. | м. | 13
56 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел СВВн/А5х2.5mm2. | м. | 33
57 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А5х4mm2. | м. | 37
58 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А5х6mm2. | м. | 24
59 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А5х16mm2. | м. | 47
60 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А2х1.5mm2. | м. | 22
61 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х1.5mm2. | м. | 153
62 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х2.5mm2. | м. | 5
63 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х1.5mm2. | м. | 4
64 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х2.5mm2. | м. | 6
65 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х4mm2. | м. | 26
66 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А5х2.5mm2. | м. | 8
67 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А5х4mm2. | м. | 5
68 | Доставка и полагане открито със скоби на кабел СВВн/А5х16mm2. | м. | 2
69 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х1.5mm2. | м. | 7
70 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А3х2.5mm2. | м. | 4
71 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х1.5mm2. | м. | 7
72 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х2.5mm2. | м. | 37
73 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А4х4mm2. | м. | 9
74 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А5х1.5mm2. | м. | 4
75 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472, СВВн/А5х2.5mm2. | м. | 8
76 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел силов с Uн = 0,6/1kV, неразпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А/ VDE 0472,СВВн/А5х16mm2. | м. | 6
77 | Направа суха разделка на кабел до 4бр. жила | бр. | 146
78 | Направа суха разделка на кабел до 7бр. жила | бр. | 16
79 | Направа на суха разделка на кабел СВВн/А5х16mm2. | бр. | 2
80 | Прозвъняване иподсъединяване на жила със сечение 2.5mm2. | бр. | 445
81 | Прозвъняване иподсъединяване на жила със сечение 6mm2. | бр. | 56
82 | Присъединяване на жила със сечение 16mm2. | бр. | 10
83 | Доставка, монтаж и надписване на бананки (за сечение на проводниците 1.5÷6mm2). | бр. | 501
84 | Доставка, монтаж и надписване на бананки (за сечение на проводниците 16mm2). | бр. | 10
85 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. | бр. | 153
86 | Направа на проходка с диаметър до 50mm в стена с дебелина до 250mm. | бр. | 6
87 | Направа на проходка с размери 120х80mm в стена с дебелина до 250mm. | бр. | 4
88 | Направа на проходка с размери 320х130mm в стена с дебелина до 250mm. | бр. | 1
89 | Уплътняване на единичен отвор с диаметър до 50mm със сертифицирана пожарозащитна пяна с клас по реакция на огън А2. | бр. | 6
90 | Уплътняване на единичен отвор с размери 120х80mm със сертифицирана пожарозащитна пяна с клас по реакция на огън А2. | бр. | 4
91 | Уплътняване на единичен отвор с размери 320х130mm със сертифицирана пожарозащитна пяна с клас по реакция на огън А2. | бр. | 1
92 | Доставка и монтаж на осов вентилатор 100m3/h, мощност 20W, захранващо напрежение 230V, степен на защита IP44 | бр. | 1
ПНР
93 | Измерване импеданс на контур "фаза - защитен проводник". | бр. | 4
94 | Наладка на АВР. | бр. | 1
95 | Изпитване на кабел Н.Н. | бр. | 29
96 | Изпитване на дефектнотокова защита | бр. | 3
97 | Наладка на честотен регулатор | бр. | 4
98 | Изпитване на прекъсвач с ръчно управление | бр. | 36
99 | Изпитване на асинхронен двигател с к.с. ротор до 1кV и мощност до 75 кVV с центр. управление | бр. | 16
МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
100 | Доставка и полагане на горещо поцинкована стомана Ф8mm, открито на крепители с височина 100mm. | м. | 130
101 | Доставка и монтаж на универсална горещо поцинкована клема за стомана Ф8mm. | бр. | 8
102 | Доставка и полагане открито върху бетонна стена на поцинкована шина 40х4mm. | м. | 60
103 | Доставка и полагане в подова замазка на поцинкована шина 40х4mm. | м. | 20
104 | Направа на изкоп 0.6/0.4м | м | 80
105 | Доставка и полагане в изкоп на поцинкована шина 40х4mm. | м. | 80
106 | Направа на оземка с заземителен проводник HO7Z-K със сечение 4mm2, дължина до 30cm. | бр. | 20
107 | Направа заземител с 3 бр. поцинковани кола 60/60/6 дължина 1.5м ( съпротивление R<10Ω.) | бр. | 2
108 | Направа заземител с 2 бр. поцинковани кола 60/60/6 дължина 1.5м (съпротивление R<20Ω.) | бр. | 3
109 | Направа на контролна клема. | бр. | 5
110 | ПНР
111 | Измерване на съпротивление на заземител. | бр. | 5
ЧАСТ: КИП и А
112 | Доставка и монтаж на ел. табло, стоящо, съгласно дадени схеми и чертежи (означение ZNC01): | к-кт | 1
- степен на защита IP54;
- заключване с ключалки за перчат ключ;
- размери Д/Ш/В 500/1000/200mm;
- основа 100mm;
и монтирани:
112.1 | 7 бр. автоматичен прекъсвач 1P/2A, крива С.
112.2 | 9 бр. захранващ блок:
- захранващо напрежение 230V АС;
- изходно напрежение 24V DС;
- номинален изходен ток 1А.
112.3 | 7 бр. LED барграф, показание 0÷100%:
- захранващо напрежение 24V DС;
- токов вход 4÷20mA;
- степен на защита IP54;
- размери на лицевия панел 96х24mm.
112.4 | 2 бр. LED индикатор, показание 0÷30m3/h:
- захранващо напрежение 24V DС;
- токов вход 4÷20mA;
- степен на защита IP54;
- размери на лицевия панел 96х48mm.
112.5 | 2 бр. LED индикатор, показание 0÷1m3/h:
- захранващо напрежение 24V DС;
- токов вход 4÷20mA;
- степен на защита IP54;
- размери на лицевия панел 96х48mm.
112.6 | 4 бр. помощно реле, 1 З/O контакт, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
112.7 | 9 бр. помощно реле, 2 З/O контакт, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
112.8 | 1 бр. помощно реле, 3 З/O контакт, захранващо напрежение на бобината 230V AC.
112.9 | 9 бр. превключвател Ф22, 2 позиции със задържане, 2НЗ+1НЗ степен на защита IP65.
112.10 | 9 бр. бутон Ф22 с вградена червена сигнална лампа, НЗ, степен на защита IP65.
112.11 | 9 бр. бутон Ф22 с вградена зелена сигнална лампа, НО, степен на защита IP65.
112.12 | 4 бр. бутон Ф22, НЗ, IP65.
112.13 | 12 бр. бутон Ф22, НО, IP65.
112.14 | 23 бр. сигнална лампа Ф22, захранващо напрежение 230V AC, червена, IP65.
112.15 | 1 бр. сигнална лампа Ф22, захранващо напрежение 230V AC, зелена, IP65.
112.16 | 284 бр. проходна клема 0.5÷2.5mm2.
112.17 | 1 бр. проходна клема N 0.5÷2.5mm2.
112.18 | 1 бр. проходна клема PE 0.5÷2.5mm2.
112.19 | 15 бр. изолационна преграда.
112.20 | 20 бр. стопер.
112.21 | 7 м DIN шина.
112.22 | 20 бр. щуцер PG11.
112.23 | 25 бр. щуцер PG16.
112.24 | 10 бр. щуцер PG21.
112.25 | 71 бр. надписна табелка 15x50mm.
112.26 | 3,2 м прорязан PVC канал 40х60mm.
112.27 | 7,2 м прорязан PVC канал 50х60mm.
113 | Маркировка на ел. табло. | бр. | 11
114 | Маркировка на монтажни единици в ел. табла. | бр. | 54
115 | Маркировка на сензори, манометри и нивомери. | бр. | 12
116 | Доставка и монтаж в/у метална кострукция на ултразвуков нивомер THE PROBE (кат. № 7ML12011FE00, производител Siemens), комплект с планка за монтаж с дължина 1m: | бр. | 3
- измервателен обхват 0.25÷5m;
- захранващо напрежение 18÷30V DC;
- токов изход 4÷20mA;
- температура на околната среда -40÷60°C;
- степен на защита IP65;
- монтаж на фланец 2".
117 | Доставка и монтаж на трaнсмитер за разход SITRANS FM MAG 5000 (кат. № 7ME6910-2AA30-1AA0, производител Siemens): | бр. | 3
- захранващо напрежение 24V DC;
- 1 З/О релеен изход;
- токов изход 4÷20mA;
- вграден дисплей;
- индикация за моментен разход (дебит);
- брояч за преминало количество дебит;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- компактен, за монтаж на магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM
118 | Доставка и монтаж на магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM MAG 5100 W (кат. № 7ME6520-2YC13-2KA1, производител Siemens): | бр. | 2
- дебит от 10 до 30 m3/h (скорост на флуида от 1.08 до 3.26m/s);
- електроди от Hastelloy C;
- измервателна тръба от NBR;
- DN50;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- степен на защита IP67;
- комплект с 2бр. фланци DN50 и 2бр. концентрични прехода за тръба PVC-u Ф63х3/DN50.
119 | Доставка и монтаж на магнитно-индуктивен сензор за поток SITRANS FM MAG 1100 (кат. № 7ME6110-1RA20-1KA1, производител Siemens): | бр. | 1
- дебит от 0.3 до 0.6 m3/h (скорост на флуида от 1.2 до 2.2m/s);
- електроди от Hastelloy C;
- керамична измервателна тръба от Al2O3;
- DN10;
- температура на околната среда -20÷60°C;
- степен на защита IP67;
- комплект с 2бр. фланци DN10 и 2бр. концентрични прехода за тръба PVC-u Ф32х2/DN10.
120 | Доставка и монтаж в съществуващо ел. табло на автоматичен прекъсвач 1P/2A, крива С. | бр. | 1
121 | Доставка и монтаж в същ. табло захранващ блок: | бр. | 1
- захранващо напрежение 230V АС;
- изходно напрежение 24V DС;
- номинален изходен ток 1А.
122 | Доставка и монтаж в същ. табло на терминален блок с вградено миниатюрно реле тип DEK-REL-G24/21 с 1 З/О контакт, захранващо напрежение на бобината 24V DC (кат. №2964500, производител PHOENIX CONTACT). | бр. | 66
123 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на мълниезащита тип BCT MOD BE C 24, номинално напрежение 24V (кат. №919662, производител DEHN+SOHNE). | бр. | 10
124 | Програмиране на температурен контролер. | бр. | 3
125 | Програмиране на трансмитер за разход. | бр. | 3
126 | Наладка на ел. табло (14бр. релета). | бр. | 1
127 | Направа на оземка с заземителен проводник HO7Z-K със сечение 4mm2, дължина до 30cm. | бр. | 15
128 | Доставка и полагане в подова замазка на поцинкована тръба Ф1/2". | м. | 36
129 | Доставка и полагане в подова замазка на поцинкована тръба Ф3/4". | м. | 7
130 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 70
131 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 3
132 | Доставка и полагане открито по стена на поцинкована тръба Ф1/2". | м. | 50
133 | Доставка и полагане открито по стена на поцинкована тръба Ф3/4". | м. | 15
134 | Доставка и полагане по стена на гофрирана метална тръба Ф 22 | м | 40
135 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел JE-HCH 2x2х0.8mm2. | м. | 254
136 | Полагане открито по кабелна скара на сигнален кабел 2х0.5mm2. | м. | 52
137 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел JE-HCH 2x2х0.8mm2. | м. | 254
138 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел JE-HCH 4x2х0.8mm2. | м. | 311
139 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел JE-HCH 16x2х0.8mm2. | м. | 60
140 | Доставка и полагане открито по кабелна скара на кабел JE-HCH 20x2х0.8mm2. | м. | 1240
141 | Полагане открито със скоби на сигнален кабел 2х0.5mm2. | м. | 6
142 | Полагане открито със скоби на кабел JE-HCH 2x2х0.8mm2. | м. | 16
143 | Полагане открито със скоби на кабел JE-HCH 4x2х0.8mm2. | м. | 4
144 | Изтегляне в положени тръби на сигнален кабел 2х0.5mm2. | м. | 26
145 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел JE-HCH 2x2х0.8mm2. | м. | 51
146 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел JE-HCH 4x2х0.8mm2. | м. | 13
147 | Доставка и изтегляне в положени тръби на кабел СВВн/А3х1.5mm2. | м. | 15
148 | Направа на суха разделка на сигнален кабел 2х0.5mm2. | бр. | 6
149 | Направа на суха разделка на кабел JE-HCH 2x2х0.8mm2. | бр. | 12
150 | Направа на суха разделка на кабел JE-HCH 4x2х0.8mm2. | бр. | 16
151 | Направа на суха разделка на кабел JE-HCH 16x2х0.8mm2. | бр. | 10
152 | Направа на суха разделка на кабел JE-HCH 20x2х0.8mm2. | бр. | 10
153 | Направа на суха разделка на кабел СВВн/А3х1.5mm2. | бр. | 2
154 | Присъединяване на жила със сечение 0.5mm2. | бр. | 12
155 | Присъединяване на жила със сечение 0.8mm2. | бр. | 623
156 | Присъединяване на жила със сечение 1.5mm2. | бр. | 6
157 | Доставка, монтаж и надписване на бананки (за сечение на проводниците 0.5÷4mm2). | бр. | 623
158 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. | бр. | 158
Всичко:
Непредвидени 10%:
Общо:
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
За количества:
/Специалист"ИК-ЕЧ и СКУ", С. Асенов/
Съгласувал :
/Р-л сектор "ИК-ЕЧ и СКУ", В. Тракийска/