## Sheet1
ОБРАЗЕЦ по т.1.2. към офертата
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на основни материали и технологично оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта
за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Изработване, доставка и монтаж на ЩПТ и изправители в ОПС и ЦПС на 5 и 6 блок” - Обект ЦПС-3
| Технически данни и характеристики, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от УЧАСТНИКА
№ | Наименование и характеристики | мярка | к-во | Наименование и х-ки | стандарт | Производите и страна на производителя | Класификация (съгласно т.3.1. от ТЗ) | Експлоатационен ресурс на оборудването (не по-малък от 25 години) | Гаранционен срок /не по-малък от 36 месеца/ от датата на въвеждане в експлоатация | забележка
1 | Типово изпитано ел. табло SIVACON S8, (производител Siemens): | к-кт | 1
- типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- нанесена мнемосхема
оборудвани съгласно позиция 1 от КСС за доставка на оборудване за бл. 5
2 | Типово изпитано ел. табло SIVACON S8, (производител Siemens): | к-кт | 1
- типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- размери Д/Ш/В 600/2600/2300mm
- нанесена мнемосхема
оборудвани съгласно позиция 2 от КСС за доставка на оборудване за бл. 5
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

## Sheet2
Обект:"Подмяна на изправители и панели - Щит за постоянен ток (ЩПТ) в Общостационарна помпена станция (ОПС) и Циркулационна помпена станция (ЦПС) на 5 блок Част: ЕЛ. и КИП и А т. 2.012.1 от ИП
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.цена | ст-ст
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на стоящо ел. табло, размери Ш/Д/В 1200/600/2200mm, тегло ≈350kg. | бр. | 1
2 | Демонтаж на стоящо ел. табло, размери Ш/Д/В 1600/600/2200mm, тегло ≈400kg. | бр. | 1
3 | Демонтаж на токоизправител, тегло ≈250kg. | бр. | 2
4 | Отсъединяване на каб. жила до 6мм2 | бр. | 130
5 | Отсъединяване на каб. жила до 16мм2 | бр. | 16
6 | Отсъединяване на каб. жила до 70мм2 | бр. | 8
Монтажни дейности
7 | Доставка и монтаж (посредством 12бр. Анкери "HILTI" HUS-H М10х100) на типово изпитано ел. табло SIVACON S8, означение 5EE54 (производител Siemens): | бр. | 1
- типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- размери Д/Ш/В 600/2600/2300mm
- нанесена мнемосхема
и монтирани в него:
7.1 | Токоизправител/зарядно за Ni-Cd (никел-кадмиеви) АБ с разделителен трансформатор, двупътен изправителен мост, изглаждащи филтри, 2бр. вентилатори, електронен блок за управление, наблюдение и комуникация (модел TEBECHOP 12000, кат. №D400G216/45BWru-PDE, производител BENNING) със следните технически параметри:
1) захранващо напрежение: 400/230V АС
2) изходно напрежение: 220V DС, ±1%
3) възможност за регулиране на изходно напрежение: 220÷240V DС
4) отклонение на изходно напрежение без АБ: ≤20mVpp
5) номинален изходен ток: 45A
6) стабилизация на тока в режим "заряд" с възможност за регулиране
7) динамична реакция на изходното напрежение: <5% за време <1ms
8) фактор на мощността: ≈1
9) КПД: >80%
10) наблюдение и сигнализация за:
- захранващо напрежение
- изходно напрежение
- изходен ток
- ток на АБ
- вътрешна повреда
- вътрешна температура
- местна сигнализация за всяка неизправност - бр. 2
7.2 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV2321-4EC10, 3RV2901-1E, 2бр. 3NH3 051, 2бр. 3NX3 115, 2бр. 3NX1024, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- типоразмер 32А
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач с контактен модул с 1НЗ+1НО контакта за сигнализация на състоянието
- 2бр. основи за стопяемите предпазители типоразмер 000, комплект с капаци
- 2бр. детектора с 1З/О контакт за сигнализация на състоянието на стопяемите предпазители
- сигнализация за изгорял предпазител със сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр.12
7.3 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3RV19 01-2E, 3SB22 04-6BC06, 5SYS 202-7, 3TX7004-1MF00, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с 1НЗ+1НО спомагателни контакти и контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- автоматичен прекъсвач 2Р/2А, 220V DC, крива С
- релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр.2
7.4 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр. 4
7.5 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус и допълнителен 1 З/О контакт, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 005, 5ТЕ9 010, производител Siemens).-бр.2
7.6 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 010, производител Siemens).-бр.4
7.7 | Основа за стопяеми предпазители типоразмер 000 (ширина 21mm) с шарнирно приспособление на капака, номинален ток 160А (кат. № 3NH7 030, производител Siemens).- бр.5
7.8 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 2А (кат. № 3NA7 802, производител Siemens).-бр.1
7.9 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 16А (кат. № 3NA7 805, производител Siemens).-бр.16
7.10 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 20А (кат. № 3NA7 807, производител Siemens).-бр.8
7.11 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 63А (кат. № 3NA7 822, производител Siemens).-бр.4
7.12 | Товаров прекъсвач 2Р/20А със стопяеми предпазители 2A, работен клас gG, размер 8.5x31.5 (кат. № 3NW7 320, 2x 3NW6 302-1, производител SIEMENS).-бр.1
7.13 | Автоматичен прекъсвач 3P/32A, 230/400V AC, крива С (кат. № 5SY7 332-7, производител SIEMENS).-бр.1
7.14 | Автоматичен прекъсвач 2P/32A, 220V DC, крива С (кат. № 5SY5 232-7, производител Siemens).-бр.1
7.15 | Автоматичен прекъсвач 2P/2A, 220V DC, крива С (кат. №5 SY5 202-7, производител Siemens).-бр.4
7.16 | Автоматичен прекъсвач 3P/2A, 230/400V AC крива С (кат. №5 SY7 302-7, производител Siemens).-бр.2
7.17 | Контактор 3P/32A, захранващо напрежение на бобината 220V AC, 1НЗ спомагателен контакт (кат. № 3RT20 27-1AP60, производител Siemens).-бр.1
7.18 | Контактор 4P/35A, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НЗ+1НО спомагателни контакта (кат. № 3RT13 25-1BM40+3RH19 21-1LA11, производител Siemens).-бр.1
7.19 | Помощно реле, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 2 З/О контакта (кат. № 3RS18 00-1BP00, производител Siemens).-бр.1
7.20 | Релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт (кат. № 3TX7004-1МF00, производител Siemens).-бр.16
7.21 | Цифров волтметър 0÷600V DC, размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MVXXXX3, производител Frer).-бр.3
7.22 | Цифров амперметър -80÷0÷+80А DC (двупосочен, свързване чрез шунт 80А/60mV), размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MМАXXXG60, производител Frer).-бр.3
7.23 | AC/DC-DC преобразувател 220/48V DC, номинална мощност 50W (кат. № ML50.105 230V/48V/50W, производител PULS GmbH) -бр.2
7.24 | Базов модул MCU 2500, захранващо напрежение 18÷75V DC, комуникационни портове RS232, I2C BUS, SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62069.02E000 A3, производител BENNING) -бр.1
7.25 | Релеен модул RELIO, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61877.01E000A3, производител BENNING) -бр.3
7.26 | Измервателен модул TUII, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61915.02E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.27 | Измервателен модул МАС, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62158.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.28 | Контролно реле за симетрия на АБ, напрежение 300V, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62103.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.29 | Графичен и LED дисплей, комплект с комуникационни кабели за I2C BUS (кат. № DGMI, производител BENNING) -бр.1
7.30 | Измервателен прибор за контрол на изолационното съпротивление на шини (модел A-ISOMETER® IRDH375, производител Bender) с параметри:
1) контрол на изолация в незаземени мрежи AC, DC 0÷400V
2) два поотделно настройващи се релейни изхода с безпотенциални превключващи контакти със стойности на сработване 1kΩ÷10MΩ
3) автоматично приспособяване към утечния капацитет на ел. мрежата
4) постоянен самоконтрол с релеен изход с безпотенциални превключващи контакти за грешка или повреда
5) захранващо напрежение 220V DC-бр.1
7.31 | Контролно реле за наличие на фази в трифазни мрежи 3х400V AC, 2 З/0 контакт (кат. № 3UG35 13-1BP60, производител Siemens) -бр.1
7.32 | Времереле 0.25÷640s, закъснение на включването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 181, производител Siemens) -бр.1
7.33 | Времереле 0.5÷10s, закъснение на изключването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 184, производител Siemens) -бр.1
7.34 | Сигнална лампа Ф22mm, зелена, захранващо напрежение 220V AC (кат. № 3SB22 04-6BE06, производител Siemens) -бр.1
7.35 | Сигнална лампа Ф22mm, червена, захранващо напрежение 220V DC (кат. № 3SB22 04-6BС06, производител Siemens) -бр.1
7.36 | Проходна клема с вграден диод 1N4007, работно напрежение 400V DC, номинален ток 1А, сечение на проводниците 0.5÷4mm2 (кат. № 1650340000, производител Weidmuller) -бр.4
7.37 | Проходна клема 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 011-1DF11, производител Siemens) -бр.1
7.38 | Проходна клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1DG11, производител Siemens) -бр.43
7.39 | Проходна клема 1.5÷4mm2, двуетажна (кат. № 8WA1 011-2DG11, производител Siemens) -бр.36
7.40 | Проходна N клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1NG11, производител Siemens) -бр.6
7.41 | Проходна клема 2.5÷16mm2 (кат. № 8WA1 204, производител Siemens) -бр.2
7.42 | Проходна клема 10÷95mm2 (кат. № 8WA1 206, производител Siemens) -бр.6
7.43 | Изолационна преграда (кат. № 8WA1 824, производител Siemens) -бр.1
7.44 | Съединителнa шинa за 3бр. клеми 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 851, производител Siemens) -бр.5
7.45 | Съединителнa шинa за 2бр. клеми 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 895, производител Siemens) -бр.2
7.46 | Стопер (кат. № 8WA1 808, производител Siemens) -бр.16
7.47 | Медна заземителна шина 40х4mm, L=0.5m -бр.2
7.48 | Шунт 60А/60mV (кат. № SSHMAX060X60, производител Frer) -бр.
7.49 | Шунт 80А/60mV (кат. № SSHMAX080X60, производител Frer) -бр.3
7.50 | Направа на мнемо схема -бр.1
7.51 | Направа на надписни табелки-бр.58
7.52 | DIN шина -м5
8 | Доставка и монтаж на типово изпитано ел. табло SIVACON S8, означение 5EE55 (производител Siemens): | бр. | 1
-типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- размери Д/Ш/В 600/2600/2300mm
- нанесена мнемосхема
и монтирани в него:
8.1 | Токоизправител/зарядно за Ni-Cd (никел-кадмиеви) АБ с разделителен трансформатор, двупътен изправителен мост, изглаждащи филтри и електронен блок за управление, наблюдение и комуникация (модел TEBECHOP 12000, кат. №D400G216/45BWru-PDE, производител BENNING) със следните технически параметри:
1) захранващо напрежение: 400/230V АС
2) изходно напрежение: 220V DС, ±1%
3) възможност за регулиране на изходно напрежение: 220÷240V DС
4) отклонение на изходно напрежение без АБ: ≤20mVpp
5) номинален изходен ток: 45A
6) стабилизация на тока в режим "заряд" с възможност за регулиране
7) динамична реакция на изходното напрежение: <5% за време <1ms
8) фактор на мощността: ≈1
9) КПД: >80%
10) наблюдение и сигнализация за:
- захранващо напрежение
- изходно напрежение
- изходен ток
- ток на АБ
- вътрешна повреда
- вътрешна температура
- местна сигнализация за всяка неизправност - бр. 2
8.2 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV2321-4EC10, 3RV2901-1E, 2бр. 3NH3 051, 2бр. 3NX3 115, 2бр. 3NX1024, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- типоразмер 32А-бр.28
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач с контактен модул с 1НЗ+1НО контакта за сигнализация на състоянието
- 2бр. основи за стопяемите предпазители типоразмер 000, комплект с капаци
- 2бр. детектора с 1З/О контакт за сигнализация на състоянието на стопяемите предпазители
- сигнализация за изгорял предпазител със сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
8.3 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3RV19 01-2E, 3SB22 04-6BC06, 5SYS 202-7, 3TX7004-1MF00, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с 1НЗ+1НО спомагателни контакти и контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- автоматичен прекъсвач 2Р/2А, 220V DC, крива С
- релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm -бр.2
8.4 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm -бр.4
8.5 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус и допълнителен 1 З/О контакт, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 005, 5ТЕ9 010, производител Siemens)-бр.2
8.6 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 010, производител Siemens)-бр.4
8.7 | Основа за стопяеми предпазители типоразмер 000 (ширина 21mm) с шарнирно приспособление на капака, номинален ток 160А (кат. № 3NH7 030, производител Siemens) -бр.5
8.8 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 2А (кат. № 3NA7 802, производител Siemens) бр.1
8.9 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 16А (кат. № 3NA7 805, производител Siemens) -бр.32
8.10 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 20А (кат. № 3NA7 807, производител Siemens) бр.24
8.11 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 63А (кат. № 3NA7 822, производител Siemens) бр.4
8.12 | Товаров прекъсвач 2Р/20А със стопяеми предпазители 2A, работен клас gG, размер 8.5x31.5 (кат. № 3NW7 320, 2x 3NW6 302-1, производител SIEMENS) бр.1
8.13 | Автоматичен прекъсвач 3P/32A, 230/400V ACкрива С (кат. № 5SY7 332-7, производител SIEMENS) бр.1
8.14 | Автоматичен прекъсвач 2P/32A, 220V DC, крива С (кат. № 5SY5 232-7, производител Siemens) -бр.1
8.15 | Автоматичен прекъсвач 2P/2A, 220V DC, крива С (кат. №5 SY5 202-7, производител Siemens) бр.4
8.16 | Автоматичен прекъсвач 3P/2A, 230/400V AC крива С (кат. №5 SY7 302-7, производител Siemens) бр.2
8.17 | Контактор 3P/32A, захранващо напрежение на бобината 220V AC, 1НЗ спомагателен контакт (кат. № 3RT20 27-1AP60, производител Siemens). | бр. | 1
8.18 | Контактор 4P/35A, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НЗ+1НО спомагателни контакта (кат. № 3RT13 25-1BM40+3RH19 21-1LA11, производител Siemens) -бр.1
8.19 | Помощно реле, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 2 З/О контакта (кат. № 3RS18 00-1BP00, производител Siemens) -бр.1
8.20 | Релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт (кат. № 3TX7004-1МF00, производител Siemens) -бр.32
8.21 | Цифров волтметър 0÷600V DC, размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MVXXXX3, производител Frer) -бр.3
8.22 | Цифров амперметър -80÷0÷+80А DC (двупосочен, свързване чрез шунт 80А/60mV), размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MМАXXXG60, производител Frer) -бр3
8.23 | AC/DC-DC преобразувател 220/48V DC, номинална мощност 50W (кат. № ML50.105 230V/48V/50W, производител PULS GmbH) -бр.2
8.24 | Базов модул MCU 2500, захранващо напрежение 18÷75V DC, комуникационни портове RS232, I2C BUS, SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62069.02E000 A3, производител BENNING) -бр.1
8.25 | Релеен модул RELIO, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61877.01E000A3, производител BENNING) -бр.3
8.26 | Измервателен модул TUII, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61915.02E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.27 | Измервателен модул МАС, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62158.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.28 | Контролно реле за симетрия на АБ, напрежение 300V, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62103.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.29 | Графичен и LED дисплей, комплект с комуникационни кабели за I2C BUS (кат. № DGMI, производител BENNING) -бр.1
8.30 | Измервателен прибор за контрол на изолационното съпротивление на шини (модел A-ISOMETER® IRDH375, производител Bender) с параметри:
1) контрол на изолация в незаземени мрежи AC, DC 0÷400V
2) два поотделно настройващи се релейни изхода с безпотенциални превключващи контакти със стойности на сработване 1kΩ÷10MΩ
3) автоматично приспособяване към утечния капацитет на ел. мрежата
4) постоянен самоконтрол с релеен изход с безпотенциални превключващи контакти за грешка или повреда
5) захранващо напрежение 220V DC -бр.1
8.31 | Контролно реле за наличие на фази в трифазни мрежи 3х400V AC, 2 З/0 контакт (кат. № 3UG35 13-1BP60, производител Siemens) -бр.1
8.32 | Времереле 0.25÷640s, закъснение на включването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 181, производител Siemens) -бр.1
8.33 | Времереле 0.5÷10s, закъснение на изключването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 184, производител Siemens) -бр.1
8.34 | Сигнална лампа Ф22mm, зелена, захранващо напрежение 220V AC (кат. № 3SB22 04-6BE06, производител Siemens) -бр.1
8.35 | Сигнална лампа Ф22mm, червена, захранващо напрежение 220V DC (кат. № 3SB22 04-6BС06, производител Siemens) -бр.1
8.36 | Проходна клема с вграден диод 1N4007, работно напрежение 400V DC, номинален ток 1А, сечение на проводниците 0.5÷4mm2 (кат. № 1650340000, производител Weidmuller) -бр.4
8.37 | Проходна клема 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 011-1DF11, производител Siemens) -бр.16
8.38 | Проходна клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1DG11, производител Siemens) -бр.75
8.39 | Проходна клема 1.5÷4mm2, двуетажна (кат. № 8WA1 011-2DG11, производител Siemens) -бр.68
8.40 | Проходна N клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1NG11, производител Siemens) -бр.6
8.41 | Проходна клема 2.5÷16mm2 (кат. № 8WA1 204, производител Siemens) -бр.8
8.42 | Проходна клема 10÷95mm2 (кат. № 8WA1 206, производител Siemens) -бр.4
8.43 | Изолационна преграда (кат. № 8WA1 824, производител Siemens) -бр.1
8.44 | Съединителнa шинa за 3бр. клеми 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 851, производител Siemens) -бр.5
8.45 | Съединителнa шинa за 2бр. клеми 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 895, производител Siemens) -бр.2
8.46 | Стопер (кат. № 8WA1 808, производител Siemens) -бр.16
8.47 | Медна заземителна шина 40х4mm, L=0.5m -бр.2
8.48 | Шунт 60А/60mV (кат. № SSHMAX060X60, производител Frer) -бр.
8.49 | Шунт 80А/60mV (кат. № SSHMAX080X60, производител Frer) -бр.3
8.50 | Направа на мнемо схема -бр.1
8.51 | Направа на надписни табелки -бр.90
8.52 | DIN шина -м5
9 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг. | 70
10 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 3
11 | Присъединяване на жила със сечение 6mm2. | бр. | 134
12 | Присъединяване на жила със сечение 16mm2. | бр. | 16
13 | Присъединяване на жила със сечение 50mm2. | бр. | 8
14 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 0.75÷4mm2. | бр. | 126
15 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 4÷16mm2. | бр. | 24
16 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 16÷50mm2. | бр. | 8
17 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. | бр. | 53
18 | Подмяна на кабелни марки в съществуващо ел. табло. | бр. | 27
19 | Направа и монтаж на оземка от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1,/пр. НО7V-К/ 70мм2-0,2м/бр | бр. | 6
ПНР
20 | Изпитване на кабел до 1kV. | бр. | 52
21 | Измерване на защитно заземление. | бр. | 6
22 | Наладка на токоизправител с микропроцесорно управление. | бр. | 4
23 | Изпитване на прекъсвач с ръчно управление | бр. | 56
общо:
10% непредвидени
всичко за обекта
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
за к-ва:
С.Асенов

## Sheet3
Обект:"Подмяна на изправители и панели - Щит за постоянен ток (ЩПТ) в Общостационарна помпена станция (ОПС) и Циркулационна помпена станция (ЦПС) на 6 блок Част: ЕЛ. и КИП и А т. 2.012.1 от ИП
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.цена | ст-ст
Демонтажни дейности
1 | Демонтаж на стоящо ел. табло, размери Ш/Д/В 1200/600/2200mm, тегло ≈350kg. | бр. | 1
2 | Демонтаж на стоящо ел. табло, размери Ш/Д/В 1600/600/2200mm, тегло ≈400kg. | бр. | 1
3 | Демонтаж на токоизправител, тегло ≈250kg. | бр. | 2
4 | Отсъединяване на каб. жила до 6мм2 | бр. | 130
5 | Отсъединяване на каб. жила до 16мм2 | бр. | 16
6 | Отсъединяване на каб. жила до 70мм2 | бр. | 8
Монтажни дейности
7 | Доставка и монтаж (посредством 12бр. Анкери "HILTI" HUS-H М10х100) на типово изпитано ел. табло SIVACON S8, означение 5EE54 (производител Siemens): | бр. | 1
- типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- размери Д/Ш/В 600/2600/2300mm
- нанесена мнемосхема
и монтирани в него:
7.1 | Токоизправител/зарядно за Ni-Cd (никел-кадмиеви) АБ с разделителен трансформатор, двупътен изправителен мост, изглаждащи филтри, 2бр. вентилатори, електронен блок за управление, наблюдение и комуникация (модел TEBECHOP 12000, кат. №D400G216/45BWru-PDE, производител BENNING) със следните технически параметри:
1) захранващо напрежение: 400/230V АС
2) изходно напрежение: 220V DС, ±1%
3) възможност за регулиране на изходно напрежение: 220÷240V DС
4) отклонение на изходно напрежение без АБ: ≤20mVpp
5) номинален изходен ток: 45A
6) стабилизация на тока в режим "заряд" с възможност за регулиране
7) динамична реакция на изходното напрежение: <5% за време <1ms
8) фактор на мощността: ≈1
9) КПД: >80%
10) наблюдение и сигнализация за:
- захранващо напрежение
- изходно напрежение
- изходен ток
- ток на АБ
- вътрешна повреда
- вътрешна температура
- местна сигнализация за всяка неизправност - бр. 2
7.2 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV2321-4EC10, 3RV2901-1E, 2бр. 3NH3 051, 2бр. 3NX3 115, 2бр. 3NX1024, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- типоразмер 32А
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач с контактен модул с 1НЗ+1НО контакта за сигнализация на състоянието
- 2бр. основи за стопяемите предпазители типоразмер 000, комплект с капаци
- 2бр. детектора с 1З/О контакт за сигнализация на състоянието на стопяемите предпазители
- сигнализация за изгорял предпазител със сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр.12
7.3 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3RV19 01-2E, 3SB22 04-6BC06, 5SYS 202-7, 3TX7004-1MF00, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с 1НЗ+1НО спомагателни контакти и контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- автоматичен прекъсвач 2Р/2А, 220V DC, крива С
- релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр.2
7.4 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.-бр. 4
7.5 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус и допълнителен 1 З/О контакт, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 005, 5ТЕ9 010, производител Siemens).-бр.2
7.6 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 010, производител Siemens).-бр.4
7.7 | Основа за стопяеми предпазители типоразмер 000 (ширина 21mm) с шарнирно приспособление на капака, номинален ток 160А (кат. № 3NH7 030, производител Siemens).- бр.5
7.8 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 2А (кат. № 3NA7 802, производител Siemens).-бр.1
7.9 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 16А (кат. № 3NA7 805, производител Siemens).-бр.16
7.10 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 20А (кат. № 3NA7 807, производител Siemens).-бр.8
7.11 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 63А (кат. № 3NA7 822, производител Siemens).-бр.4
7.12 | Товаров прекъсвач 2Р/20А със стопяеми предпазители 2A, работен клас gG, размер 8.5x31.5 (кат. № 3NW7 320, 2x 3NW6 302-1, производител SIEMENS).-бр.1
7.13 | Автоматичен прекъсвач 3P/32A, 230/400V AC, крива С (кат. № 5SY7 332-7, производител SIEMENS).-бр.1
7.14 | Автоматичен прекъсвач 2P/32A, 220V DC, крива С (кат. № 5SY5 232-7, производител Siemens).-бр.1
7.15 | Автоматичен прекъсвач 2P/2A, 220V DC, крива С (кат. №5 SY5 202-7, производител Siemens).-бр.4
7.16 | Автоматичен прекъсвач 3P/2A, 230/400V AC крива С (кат. №5 SY7 302-7, производител Siemens).-бр.2
7.17 | Контактор 3P/32A, захранващо напрежение на бобината 220V AC, 1НЗ спомагателен контакт (кат. № 3RT20 27-1AP60, производител Siemens).-бр.1
7.18 | Контактор 4P/35A, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НЗ+1НО спомагателни контакта (кат. № 3RT13 25-1BM40+3RH19 21-1LA11, производител Siemens).-бр.1
7.19 | Помощно реле, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 2 З/О контакта (кат. № 3RS18 00-1BP00, производител Siemens).-бр.1
7.20 | Релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт (кат. № 3TX7004-1МF00, производител Siemens).-бр.16
7.21 | Цифров волтметър 0÷600V DC, размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MVXXXX3, производител Frer).-бр.3
7.22 | Цифров амперметър -80÷0÷+80А DC (двупосочен, свързване чрез шунт 80А/60mV), размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MМАXXXG60, производител Frer).-бр.3
7.23 | AC/DC-DC преобразувател 220/48V DC, номинална мощност 50W (кат. № ML50.105 230V/48V/50W, производител PULS GmbH) -бр.2
7.24 | Базов модул MCU 2500, захранващо напрежение 18÷75V DC, комуникационни портове RS232, I2C BUS, SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62069.02E000 A3, производител BENNING) -бр.1
7.25 | Релеен модул RELIO, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61877.01E000A3, производител BENNING) -бр.3
7.26 | Измервателен модул TUII, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61915.02E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.27 | Измервателен модул МАС, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62158.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.28 | Контролно реле за симетрия на АБ, напрежение 300V, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62103.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
7.29 | Графичен и LED дисплей, комплект с комуникационни кабели за I2C BUS (кат. № DGMI, производител BENNING) -бр.1
7.30 | Измервателен прибор за контрол на изолационното съпротивление на шини (модел A-ISOMETER® IRDH375, производител Bender) с параметри:
1) контрол на изолация в незаземени мрежи AC, DC 0÷400V
2) два поотделно настройващи се релейни изхода с безпотенциални превключващи контакти със стойности на сработване 1kΩ÷10MΩ
3) автоматично приспособяване към утечния капацитет на ел. мрежата
4) постоянен самоконтрол с релеен изход с безпотенциални превключващи контакти за грешка или повреда
5) захранващо напрежение 220V DC-бр.1
7.31 | Контролно реле за наличие на фази в трифазни мрежи 3х400V AC, 2 З/0 контакт (кат. № 3UG35 13-1BP60, производител Siemens) -бр.1
7.32 | Времереле 0.25÷640s, закъснение на включването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 181, производител Siemens) -бр.1
7.33 | Времереле 0.5÷10s, закъснение на изключването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 184, производител Siemens) -бр.1
7.34 | Сигнална лампа Ф22mm, зелена, захранващо напрежение 220V AC (кат. № 3SB22 04-6BE06, производител Siemens) -бр.1
7.35 | Сигнална лампа Ф22mm, червена, захранващо напрежение 220V DC (кат. № 3SB22 04-6BС06, производител Siemens) -бр.1
7.36 | Проходна клема с вграден диод 1N4007, работно напрежение 400V DC, номинален ток 1А, сечение на проводниците 0.5÷4mm2 (кат. № 1650340000, производител Weidmuller) -бр.4
7.37 | Проходна клема 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 011-1DF11, производител Siemens) -бр.1
7.38 | Проходна клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1DG11, производител Siemens) -бр.43
7.39 | Проходна клема 1.5÷4mm2, двуетажна (кат. № 8WA1 011-2DG11, производител Siemens) -бр.36
7.40 | Проходна N клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1NG11, производител Siemens) -бр.6
7.41 | Проходна клема 2.5÷16mm2 (кат. № 8WA1 204, производител Siemens) -бр.2
7.42 | Проходна клема 10÷95mm2 (кат. № 8WA1 206, производител Siemens) -бр.6
7.43 | Изолационна преграда (кат. № 8WA1 824, производител Siemens) -бр.1
7.44 | Съединителнa шинa за 3бр. клеми 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 851, производител Siemens) -бр.5
7.45 | Съединителнa шинa за 2бр. клеми 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 895, производител Siemens) -бр.2
7.46 | Стопер (кат. № 8WA1 808, производител Siemens) -бр.16
7.47 | Медна заземителна шина 40х4mm, L=0.5m -бр.2
7.48 | Шунт 60А/60mV (кат. № SSHMAX060X60, производител Frer) -бр.
7.49 | Шунт 80А/60mV (кат. № SSHMAX080X60, производител Frer) -бр.3
7.50 | Направа на мнемо схема -бр.1
7.51 | Направа на надписни табелки-бр.58
7.52 | DIN шина -м5
8 | Доставка и монтаж на типово изпитано ел. табло SIVACON S8, означение 5EE55 (производител Siemens): | бр. | 1
-типово изпитано, съгласно БДС EN 60439-1
- форма на разделяне 3b
- 2бр. вертикални медни шини със сечение 400mm2
- степен на защита IP54
- категория по сеизмоустойчивост 3, съгласно "Seismic design and qualification for NPPs" 50-SG-D15
- заключване с ключалки за перчат ключ
- размери Д/Ш/В 600/2600/2300mm
- нанесена мнемосхема
и монтирани в него:
8.1 | Токоизправител/зарядно за Ni-Cd (никел-кадмиеви) АБ с разделителен трансформатор, двупътен изправителен мост, изглаждащи филтри и електронен блок за управление, наблюдение и комуникация (модел TEBECHOP 12000, кат. №D400G216/45BWru-PDE, производител BENNING) със следните технически параметри:
1) захранващо напрежение: 400/230V АС
2) изходно напрежение: 220V DС, ±1%
3) възможност за регулиране на изходно напрежение: 220÷240V DС
4) отклонение на изходно напрежение без АБ: ≤20mVpp
5) номинален изходен ток: 45A
6) стабилизация на тока в режим "заряд" с възможност за регулиране
7) динамична реакция на изходното напрежение: <5% за време <1ms
8) фактор на мощността: ≈1
9) КПД: >80%
10) наблюдение и сигнализация за:
- захранващо напрежение
- изходно напрежение
- изходен ток
- ток на АБ
- вътрешна повреда
- вътрешна температура
- местна сигнализация за всяка неизправност - бр. 2
8.2 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV2321-4EC10, 3RV2901-1E, 2бр. 3NH3 051, 2бр. 3NX3 115, 2бр. 3NX1024, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- типоразмер 32А-бр.28
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач с контактен модул с 1НЗ+1НО контакта за сигнализация на състоянието
- 2бр. основи за стопяемите предпазители типоразмер 000, комплект с капаци
- 2бр. детектора с 1З/О контакт за сигнализация на състоянието на стопяемите предпазители
- сигнализация за изгорял предпазител със сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm.
8.3 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3RV19 01-2E, 3SB22 04-6BC06, 5SYS 202-7, 3TX7004-1MF00, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с 1НЗ+1НО спомагателни контакти и контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- автоматичен прекъсвач 2Р/2А, 220V DC, крива С
- релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm -бр.2
8.4 | Изваждаем модул за типово изпитано ел. табло SIVACON S8 (кат. № КЕ 1/4 H200-HFD, 3RV1.4, 3RV19 21-1M, 3SB22 04-6BC06, производител Siemens):
- три експлоатационни състояния "Включено", "Изключено", "Тест"
- прекъсвач 3P/63A с контактен модул за сигнализация при изключване и късо съединение с отделни 1НЗ+1НО контакти
- сигнална лампа Ф22mm, червена
- контактен модул с 1 З/O контакт за сигнализация на експлоатационното състояние на изваждаемия модул
- степен на защита IP54
- височина 200mm, широчина 150mm -бр.4
8.5 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус и допълнителен 1 З/О контакт, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 005, 5ТЕ9 010, производител Siemens)-бр.2
8.6 | Товаров прекъсвач 3Р/100А с прозрачен корпус, комплект с удължена черна ръкохватка със степен на защита на предната страна IP65, (кат. № 5ТЕ1 310, 5ТЕ9 010, производител Siemens)-бр.4
8.7 | Основа за стопяеми предпазители типоразмер 000 (ширина 21mm) с шарнирно приспособление на капака, номинален ток 160А (кат. № 3NH7 030, производител Siemens) -бр.5
8.8 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 2А (кат. № 3NA7 802, производител Siemens) бр.1
8.9 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 16А (кат. № 3NA7 805, производител Siemens) -бр.32
8.10 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 20А (кат. № 3NA7 807, производител Siemens) бр.24
8.11 | Стопяем предпазител със сигнализатор, работен клас gG, типоразмер 000 (ширина 21mm), номинален ток 63А (кат. № 3NA7 822, производител Siemens) бр.4
8.12 | Товаров прекъсвач 2Р/20А със стопяеми предпазители 2A, работен клас gG, размер 8.5x31.5 (кат. № 3NW7 320, 2x 3NW6 302-1, производител SIEMENS) бр.1
8.13 | Автоматичен прекъсвач 3P/32A, 230/400V ACкрива С (кат. № 5SY7 332-7, производител SIEMENS) бр.1
8.14 | Автоматичен прекъсвач 2P/32A, 220V DC, крива С (кат. № 5SY5 232-7, производител Siemens) -бр.1
8.15 | Автоматичен прекъсвач 2P/2A, 220V DC, крива С (кат. №5 SY5 202-7, производител Siemens) бр.4
8.16 | Автоматичен прекъсвач 3P/2A, 230/400V AC крива С (кат. №5 SY7 302-7, производител Siemens) бр.2
8.17 | Контактор 3P/32A, захранващо напрежение на бобината 220V AC, 1НЗ спомагателен контакт (кат. № 3RT20 27-1AP60, производител Siemens). | бр. | 1
8.18 | Контактор 4P/35A, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НЗ+1НО спомагателни контакта (кат. № 3RT13 25-1BM40+3RH19 21-1LA11, производител Siemens) -бр.1
8.19 | Помощно реле, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 2 З/О контакта (кат. № 3RS18 00-1BP00, производител Siemens) -бр.1
8.20 | Релеен свързващ елемент, захранващо напрежение на бобината 220V DC, 1НО контакт (кат. № 3TX7004-1МF00, производител Siemens) -бр.32
8.21 | Цифров волтметър 0÷600V DC, размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MVXXXX3, производител Frer) -бр.3
8.22 | Цифров амперметър -80÷0÷+80А DC (двупосочен, свързване чрез шунт 80А/60mV), размери 98х46mm, захранващо напрежение 220V DC (кат. № D98MМАXXXG60, производител Frer) -бр3
8.23 | AC/DC-DC преобразувател 220/48V DC, номинална мощност 50W (кат. № ML50.105 230V/48V/50W, производител PULS GmbH) -бр.2
8.24 | Базов модул MCU 2500, захранващо напрежение 18÷75V DC, комуникационни портове RS232, I2C BUS, SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62069.02E000 A3, производител BENNING) -бр.1
8.25 | Релеен модул RELIO, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61877.01E000A3, производител BENNING) -бр.3
8.26 | Измервателен модул TUII, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 61915.02E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.27 | Измервателен модул МАС, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62158.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.28 | Контролно реле за симетрия на АБ, напрежение 300V, комплект с комуникационен кабел за SAT BUS/ADBUS2 (кат. № 62103.01E000A3, производител BENNING) -бр.1
8.29 | Графичен и LED дисплей, комплект с комуникационни кабели за I2C BUS (кат. № DGMI, производител BENNING) -бр.1
8.30 | Измервателен прибор за контрол на изолационното съпротивление на шини (модел A-ISOMETER® IRDH375, производител Bender) с параметри:
1) контрол на изолация в незаземени мрежи AC, DC 0÷400V
2) два поотделно настройващи се релейни изхода с безпотенциални превключващи контакти със стойности на сработване 1kΩ÷10MΩ
3) автоматично приспособяване към утечния капацитет на ел. мрежата
4) постоянен самоконтрол с релеен изход с безпотенциални превключващи контакти за грешка или повреда
5) захранващо напрежение 220V DC -бр.1
8.31 | Контролно реле за наличие на фази в трифазни мрежи 3х400V AC, 2 З/0 контакт (кат. № 3UG35 13-1BP60, производител Siemens) -бр.1
8.32 | Времереле 0.25÷640s, закъснение на включването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 181, производител Siemens) -бр.1
8.33 | Времереле 0.5÷10s, закъснение на изключването, механично, захранващо напрежение 220V AC, 1 З/О контакт (кат. № 5ТТ3 184, производител Siemens) -бр.1
8.34 | Сигнална лампа Ф22mm, зелена, захранващо напрежение 220V AC (кат. № 3SB22 04-6BE06, производител Siemens) -бр.1
8.35 | Сигнална лампа Ф22mm, червена, захранващо напрежение 220V DC (кат. № 3SB22 04-6BС06, производител Siemens) -бр.1
8.36 | Проходна клема с вграден диод 1N4007, работно напрежение 400V DC, номинален ток 1А, сечение на проводниците 0.5÷4mm2 (кат. № 1650340000, производител Weidmuller) -бр.4
8.37 | Проходна клема 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 011-1DF11, производител Siemens) -бр.16
8.38 | Проходна клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1DG11, производител Siemens) -бр.75
8.39 | Проходна клема 1.5÷4mm2, двуетажна (кат. № 8WA1 011-2DG11, производител Siemens) -бр.68
8.40 | Проходна N клема 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 011-1NG11, производител Siemens) -бр.6
8.41 | Проходна клема 2.5÷16mm2 (кат. № 8WA1 204, производител Siemens) -бр.8
8.42 | Проходна клема 10÷95mm2 (кат. № 8WA1 206, производител Siemens) -бр.4
8.43 | Изолационна преграда (кат. № 8WA1 824, производител Siemens) -бр.1
8.44 | Съединителнa шинa за 3бр. клеми 1.5÷4mm2 (кат. № 8WA1 851, производител Siemens) -бр.5
8.45 | Съединителнa шинa за 2бр. клеми 0.5÷2.5mm2 (кат. № 8WA1 895, производител Siemens) -бр.2
8.46 | Стопер (кат. № 8WA1 808, производител Siemens) -бр.16
8.47 | Медна заземителна шина 40х4mm, L=0.5m -бр.2
8.48 | Шунт 60А/60mV (кат. № SSHMAX060X60, производител Frer) -бр.
8.49 | Шунт 80А/60mV (кат. № SSHMAX080X60, производител Frer) -бр.3
8.50 | Направа на мнемо схема -бр.1
8.51 | Направа на надписни табелки -бр.90
8.52 | DIN шина -м5
9 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг. | 70
10 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 3
11 | Присъединяване на жила със сечение 6mm2. | бр. | 134
12 | Присъединяване на жила със сечение 16mm2. | бр. | 16
13 | Присъединяване на жила със сечение 50mm2. | бр. | 8
14 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 0.75÷4mm2. | бр. | 126
15 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 4÷16mm2. | бр. | 24
16 | Надписване на бананки, сечение на проводниците 16÷50mm2. | бр. | 8
17 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки. | бр. | 53
18 | Подмяна на кабелни марки в съществуващо ел. табло. | бр. | 27
19 | Направа и монтаж на оземка от проводник с Uн = 450/750V с гъвкави Cu жила клас 5 по IEC 228, изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, съгласно ІЕС 332-1; EN 50265-2-1,/пр. НО7V-К/ 70мм2-0,2м/бр | бр. | 6
ПНР
20 | Изпитване на кабел до 1kV. | бр. | 52
21 | Измерване на защитно заземление. | бр. | 6
22 | Наладка на токоизправител с микропроцесорно управление. | бр. | 4
23 | Изпитване на прекъсвач с ръчно управление | бр. | 56
общо:
10% непредвидени
всичко за обекта
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
за к-ва:
С.Асенов