## Istyr
ОБРАЗЕЦ
Списък на основните материали и технологично оборудване, с доказателства за произход и съответствие с изискванията на проекта.
към Оферта за участие в процедура с предмет: “Реконструкция на вентилационни системи за локализиране и отвеждане на маслените пари от пом. 5,6ГА311 и 5,6А315/1,2”, т.2.241.1 от ИП
Технически данни и характеристики на стоките, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |  |  |  | Технически данни и характеристики на стоките, които се предлагат от УЧАСТНИКА
№ по ред | Наименование и характеристики | мярка | Количество | Наименование и характеристики | стандарт | Производител и страна производителя | Гаранционен срок от датата на въвеждане в експлоатация | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19
Част: "Mашиннно- технологична"
1 | Филтърно-вентилационна система с покритие на корпуса позволяващо дезактивация и размери : -дължина L - до 930 мм; -ширина B - до 525 мм; -височина H - до 530 мм Комплект със: -маслен филтър с извод за ΔР, -вентилатор с дебит на въздуха 500 м3/ч, свободен напор след филтъра при замърсен филтър (за преодоляване на мрежата) 1100 Pa, Nел.=1,1 kW, 380 V, степен на защита IP55; -входяща преходна кутия с извод за входящ въздух и извод за отвеждане на маслото -укрепващи стойки Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормн проектирования сеисмостойких атомньх станции. НП-031-01. 2002"; Клас по качество-SV; Максимални работни условия - температура до +60°С и относителна влажност до 90%. | бр. | 4
2 | Доставка и монтаж на филтърно-вентилационна система с покритие на корпуса позволяващо дезактивация и размери : - дължина L - до 770 мм; - ширина B - до 410 мм; - височина H - до 400 мм Комплект със: - маслен филтър с извод за ΔР, - вентилатор с дебит на въздуха 500 м3/ч, свободен напор след филтъра при замърсен филтър 200 Pa, Nел.=0,75 kW, 380 V, степен на защита IP55; ; Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормь проектирования сеисмостойких атомньх станций. НП-031-01. 2002"; Клас по качество -SV; Максимални работни условия - температура до +60°С и относителна влажност до 90%. | бр. | 8
3 | Доставка и монтаж на огнепреградна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина; с ел. задвижване 220 V, 50 Hz, нормално затворена при отпадане на напрежението, с автоматично отваряне и затваряне, степен на огнеустойчивост EI 90 -S Тествана съгласно EN 1366-2 С размер ф 155 mm Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормн проектирования сеисмостойких атомньх станции. НП-031-01. 2002"; Клас по качество - SV; | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на огнепреградна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина; с ел. задвижване 220 V, 50 Hz, нормално затворена при отпадане на напрежението, с автоматично отваряне и затваряне, степен на огнеустойчивост EI 90 -S; квалификация v, h, i <-> o. Тествана съгласно EN 1366-2 С размер ф 130 mm Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормь проектирования сеисмостойких атомньхnстанции. НП-031-01. 2002"; Клас по качество - SV; | бр. | 2
5 | Доставка и монтаж на метална обратна клапа. Размер на клапата ф155 Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормь проектирования сеисмостойких атомньх станций. НП-031-01. 2002"; Клас по качество - SV; | бр. | 4
6 | Доставка и монтаж на метална отсичаща клапа с ел. задвижка , 220 V. Размер на клапата ф130 Максимални работни условия - температура до +60°С и относителна влажност до 90%. Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормь проектирования сеисмостойких атомньх станций НП-031-01. 2002"; Клас по качество - SV; | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на метална ръчна регулираща клапа.Размер на клапата ф 155 Сеизмична категория - 2 , съгласно „Нормь проектирования сеисмостойких атомньх станции. НП-031-01. 2002"; Клас по качество - SV; | бр. | 4
Част: Ел. и СКУ
8 | Шкафово стенно табло „5,6TL35 J01” с размери 1000/12000/200мм, IP54, с окомплектовка съгласно позиция 5 от КС за 5,6блок. | бр. | 2
9 | Шкафово стенно табло „5,6TL34 J01” с размери 600/600/200мм, IP54, с окомплектовка съгласно позиция 6 от КС за 5,6блок. | бр. | 2
10 | Шкафово стенно табло „5,6J R 30Н12” с размери 400/400/200мм, IP54, с окомплектовка съгласно позиция 7 от КС за 5,6блок. | бр. | 2
ПОДПИС и ПЕЧАТ: (име и фамилия) (дата) (длъжност на управляващия/представляващия участника) (наименование на участника)
3