## Sheet1
Обект: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по линия на физическата защита в Хранилище за отработно гориво (ХОГ)"
ТР № 16.УС.ТЗ.08/28.04.2016 Образец по т.III.1. от офертата
част: Ел. и ТСС
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
1 | Доставка и монтаж на метално ел.табло С-ХОГ в RACK - ХОГ, с ориентировъчни размери 600/600/250мм, с ключалка за перчат ключ, IP42, цвят RAL 7035 в комплект с клемореди, щуцери, заземление, DIN шина и аксесоари с монтирана в него следната апаратура: -автоматичен прекъсвач 1Р/10А, крива С-4 бр. -автоматичен прекъсвач 1Р/16А, крива С-8 бр. -автоматичен прекъсвач 1Р/25А, крива С-3 бр. -контактор LC1D25P7 25А, захранващо напрежение на бобината 230V AC - 3 бр. -приставка за времезакъснение при изключване LADR0–0,1-3s–1 бр. -допълнителен контакт LADN01-2 бр. -проходна клема 4-6 мм2 за DIN монтаж–25 бр. -стопер за проходна клема-6 бр. -DIN шина – 0,35 мм-1 м. -прорязан кабелен канал 25х50 мм-1,5 м. -захранващ гребен 1Р/0,5м-1 бр. -контакт”Шуко” за DIN монтаж-6 бр. | бр. | 1
2 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила. | бр. | 11
3 | Надписване на бананки | бр. | 45
4 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 2,5 мм2 | бр. | 21
5 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 4 мм2 | бр. | 6
6 | Прозвъняване и подсъединяване на жила на кабел до 6 мм2 | бр. | 6
7 | Доставка, монтаж (през 10 метра) и надписване на кабелни марки | бр. | 9
Част "Технически системи за сигурност"
Сигнално охранителна система (СОС)
8 | Доставка и монтаж на магнитен управляем контакт (МУК) | бр. | 14
9 | Доставка и монтаж на табло СОС-ХОГ Тип Rack 12 U в командна зала ХОГ оборудвано с: -автоматичен прекъсвач 1Р/6А, крива С-4 бр. -разклонител за Rack 6 гнезда-1бр. -клеми 2.5 мм2-10 бр. -акумулаторна батерия 12V/18Ah-2бр. -DIN шина-0,35 мм-120 см -тави за поставяне на устройства-3бр. | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж в табло в командна зала ХОГ на модул “Инмод – мини 32 обекта”, захранване 220 V | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на модеми тип “Инмод” за комуникация със централна станция | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 20x20 мм | м | 500
13 | Доставка и монтаж в PVC канал на алармен кабел 2х0.5 + 4х0.22 | м | 500
14 | Доставка и монтаж по съществуваща кабелна лавица на алармен кабел 2х0.5 + 4х0.22 | м | 800
15 | Доставка и монтаж в PVC канал кабел СВВн/А 3 x 2,5 мм2, не разпространяващ горенето, съгласно БДС ІЕС 332-3А | м | 60
16 | Доставка и монтаж по кабелна лавица на силов захр. кабел СВВн/А 3 x 2,5 мм2, не разпространяващ горенето, съгласно БДС ІЕС 332-3А | м | 90
Система за комуникация
17 | Доставка и монтаж вRack на малък layer-3 суич със захранване, 8 медни порта и четири гнезда за SFP; с възможност за POE 10V - 57V. | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж в Rack на двойка SFP оптични трансивери по едно влакно за суича от позиция 16,LC конектор, T1310nm/R1550nm. | бр. | 4
Система за контрол на достъпа (СКД)
Доставка и монтаж на стена на ел.табло СКД-ХОГ посредством анкерни болтове, с ориентировъчни размери 600/400/200мм, РVС, със секретна ключалка, IP54, цвят RAL 7035 в комплект с клемореди, щуцери, заземление, DIN шина и аксесоари с монтирана в него следната апаратура:
–автоматичен прекъсвач 1Р/10А,крива С-бр1
–автоматичен прекъсвач 1Р/6А,крива С-2 бр.
–автоматичен прекъсвач 1Р/4А,крива С-1 бр.
–импулсен захранващ блок за контролер за СКД, MDR 60 – 12V/ 2А - 1бр.
| –импулсен захранващ блок за контролер за Tripod , MDR 12V/ 7А - 1 бр. |  | 1
–контакт тип “Шуко” 220V за монтаж на DIN шина - 4бр.
–клеми 2.5 мм2 - 15 бр.
–акумулаторна батерия 12V/18Ah - 1 бр.
–контролен модул LAN IP с продуктов номер OR 201, съвместин с автоматизираната пропускна система на АЕЦ “Козлодуй” - 1 бр.
–DIN шина – 0,35 мм - 120 см.
–щуцер ф22 - 6 бр.
20 | –магнитен контакт – МУК - 1бр. | бр.
21 | Доставка и монтаж във високо-въртяща врата (ВВВ) на акумулаторна батерия - 12V/2.1Ah | бр. | 1
22 | Доставка и монтаж във ВВВ на Tripod контролер, съвместин с автоматизираната пропускна система на “АЕЦ Козлодуй” | бр. | 1
23 | Доставка и монтаж на ВВВ на четящи безконтакни устройства “Mifare” с продуктов номер OR 120, съвместими с автоматизираната пропускна система на “АЕЦ Козлодуй” | бр. | 2
24 | Доставка и монтаж на магнитен контакт – МУК на аварийна врата. | бр. | 1
25 | Доставка и монтаж на металоръкав ф 22 мм.от ел.табло СКД-ХОГ до механизам ВВВ. | м | 5
26 | Доставка и монтаж на стена на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 40x20 мм , от ел.табло С-ХОГ помещение 102/3 до ел.табло СКД-ХОГ. | м | 100
27 | Доставка и монтаж в PVC канал на силов захр. кабел СВВн/А 3 x 1,5 мм2, не разпространяващ горенето, съгласно БДС ІЕС 332-3А | м | 100
28 | Доставка и монтаж в металоръкав на силов захр. кабел СВВн/А 3 x 1,5 мм2, не разпространяващ горенето, съгласно БДС ІЕС 332-3А | м | 5
29 | Доставка и монтаж от табло СКД-ХОГ до четящи устройства на панел-канал 10 x10 мм | м | 20
30 | Доставка и монтаж в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от табло СКД-ХОГ до четящи устройства | м | 20
31 | Доставка и монтаж на стена на не разпространяващ горенето PVC панел-канал 30x20 мм , от RACK ХОГ помещение 102/3 до табло СКД – ХОГ. | м | 100
32 | Доставка и монтаж в панел-канал на кабел UTP 4x2x0.5 cat 5e от RACK ХОГ помещение 102/3 до табло СКД-ХОГ. | м | 100
33 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 26
34 | Надписване на бананки | бр. | 26
35 | Подсъединяване на жила на кабел до 1,5 мм2 | бр. | 14
36 | Доставка, монтаж (през 10 метра) и надписване на кабелни марки | бр. | 10
Телевизионна система за наблюдение и контрол ( ТСНК )
37 | Доставка и монтаж на IP bulet камери (кота7,20 ); за вътрешен монтаж , със стойка за монтаж на стена, корпус тип булет, обектив 3.6мм, разделителна способност минимум 2 MP, IR диоди за нощно виждане 20м, работна температура от -30 до +60 0С , съвместими със софтуера за видео наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ | бр. | 2
42 | Доставка и монтаж на IP PTZ камера (кота 7,20 ): управляема камера със стойка и кожух за монтаж на стена: обектив от 5мм до 105мм или в по-голям диапазон,разделителна способност минимум 2 MP, работна температура от -30 до +60 0С, захранващ блок, съвместима със софтуера за видео наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ | бр. | 1
43 | Доставка и монтаж на IP bulet камери (кота 0,00 ): за вътрешен монтаж, със стойка за монтаж на стена, корпус тип булет: обектив 3.6мм, разделителна способност минимум 2 MP, IR диоди за нощно виждане 20м, работна температура от -30 до +60 0С , съвместими със софтуера за видео наблюдение на „АЕЦ Козлодуй“ | бр. | 6
44 | .Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТСНК (кота 7,20 ); посредством анкерни болтове, с ориентировъчни размери 400/400/200мм, РVС, със секретна ключалка, IP54, цвят RAL 7035 в комплект с клемореди, щуцери, заземление, DIN шина и аксесоари с монтирана в него следната апаратура: -автоматичен прекъсвач 1Р/10А,крива С-1 бр -автоматичен прекъсвач 1Р/6А, крива С-1 бр. -контакт тип “Шуко” 220V за монтаж на DIN шина - 4бр. -DIN шина – 0,35 мм - 80 см. -щуцер ф9 мм - 4 бр. -клеми 2.5 мм2 - 10 бр. | бр. | 1
45 | Доставка и монтаж на стена на ел.табло ТСНК (кота 0,00 ); посредством анкерни болтове, с ориентировъчни размери 400/400/200мм, РVС, със секретна ключалка, IP54, цвят RAL 7035 в комплект с клемореди, щуцери, заземление, DIN шина и аксесоари с монтирана в него следната апаратура: -автоматичен прекъсвач 1Р/10А,крива С-1 бр -автоматичен прекъсвач 1Р/6А,крива С-1 бр. -контакт тип “Шуко” 220V за монтаж на DIN шина - 4бр. DIN шина – 0,35 мм - 80 см. -щуцер ф9 мм - 4 бр. -клеми 2.5 мм2 - 10 бр. | бр. | 2
46 | Доставка и монтаж в табло на пет портов суйч; 5 порта 10/100/1000М, 1 порт SFP, операционна система: SwOS | бр. | 4
47 | Доставка и монтаж в табло на рекордер Axoon с донгъл за 16 лицен за камери: HPDL 180 Gen 9 12LFF CTO Server, HPDL 180 Gen 9 E5 2609v3 FIO kit, Hp 16GB 1Rx PC4 2133p-r kit, HP 6TB 6G SATA 7.2k 3,5in SC MDL HDD – 8 бр., HP DL 180 Gen9 3 PCIEX8 комплект стойки., HP Smart Array P840/4GFio kontroler, HP 2U монтажен комплект 19‘‘, HP550W захр. блок – 2 бр. | бр. | 1
48 | Доставка и монтаж на в табло работна станция за контрална зала ХОГ; Процесор core i7, 8Gb DDR3, Disk 1TB HD, Video card 1GB DDR5,256bit, Монитор 23 inc, Операционна система win7pro 64bit USB мишка и клавиатура Lan card 100/1000Mbs PCI | бр. | 1
49 | Доставка и монтаж на стена на PoE захранване 48V/0,83A 40W | бр. | 8
50 | Доставка и монтаж в шкаф на SFP с едно око; разстояние 20 км.( 14 dB); Tx 1310nm; Rx 1550 nm; SC конектор | бр. | 2
51 | Доставка и монтаж разклонител за РАК, 8 гнезда | бр. | 1
52 | Доставка и монтаж в шкаф на SFP с едно око; разстояние 20 км.( 14 dB); Tx 1550nm; Rx 1310 nm; SC конектор | бр. | 2
53 | Доставка и полагане по кабелна лавица на UTP cat5e Cu кабел | м | 400
54 | Доставка и полагане в PVC на UTP cat5e Cu кабел | м | 150
55 | Доставка и полагане на PVC панел-канал 30х20мм | м | 150
56 | Доставка и монтаж на силов захр. кабел СВВн/А със сечение 3 x1,5 мм2, не разпространяващ горенето съгласно БДС ІЕС 332-3А по съществуващо кабелно тросе | м | 170
57 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 16
58 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 18
59 | Надписване на бананки | бр. | 22
60 | Прозвъняване и подсъединяване на жила 1,5 мм2 | бр. | 48
61 | Доставка и полагане по кабелна лавица на оптичен кабел “сингъл мод” 8 влакна SМ 9/125 за вътрешен монтаж | м | 100
62 | Доставка и полагане в панел канал на оптичен кабел “сингъл мод” 8 влакна SМ 9/125 за вътрешен монтаж | м | 100
63 | Сплайсване на оптични влакна | бр. | 2
64 | Доставка и на стена монтаж на ODF кутия | бр. | 1
65 | Развиване на оптичен кабел в ODF кутия | бр. | 2
66 | Разпробиване на противопожарни програми и възстановяване с каменно-минерална вата Rockwool и хоросан СР 636, с приблизителни размери150/150 мм | бр. | 12
67 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг. | 200
68 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция | м2. | 8
69 | Доставка и монтаж на гъвкава оземка с проводник HO7Z-K 1х6 мм2 , с медни кабелни обувки, с единична дължина 0,3 м | бр. | 6
ПНР
70 | Наладка на контур „фаза-защитен проводник” | бр. | 6
71 | Изпитване на изолация на захранващ кабел | бр. | 6
72 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 10
73 | Измерване на съпротивлението на контура на защитното заземление | бр. | 10
74 | Тестване на оптични линии | бр. | 2
общо
10% непредвидени
общо за обекта
1.Внедрения на територията на АЕЦ "Козлодуй" софтуер ще се уточни от Управление "Сигурност"
2.Количествата на предвидените дейности и се доказват по време на изпълнение на СМР