## KSS_MT
ОБЕКТ: "Модернизация и реконструкция на предочистка на сурова вода. Система за обезводняване и отделяне на шлама", т.2.861.1 от ИП
ЧАСТ: Машинно-технологична
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
Монтажни работи
I | Помпена станция и инсталация за отделяне и обезводняване на шлам
1 | Доставка и монтаж на вертикална шламова помпа Haberman HPK 40/300 V300, Q=10-30m³/h, H=12-15m, P=5,5kW (Средното съдържание на неразтворено вещество е 3.01 г/л. РН на водите е от 8,7 до 11,8 единици. Състав на шлама е предимно Са и Мg хидроокиси. Основната маса шламови частици са с едрина 0.025мм (73,95%)) | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на ръчен стационарен телфер с еднорелсова количка с ръчно задвижване, Makris GPH Q=1.0t; Hпoдем.=3.0m; | бр. | 1
3 | Доставка и монтаж на ръчен савак, ProStream B=500, H=1100 комплект с винтов механизъм за спускане и повдигане на савака | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на ръчен савак, B=600, H=1000 комплект с винтов механизъм за спускане и повдигане на савака | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на инсталация за подготовка разтвор на флокулант POLYDOS-412, GRUNDFOS Alldos Q=1000dm³/h, P=2.7kW комплект с контролно табло | бр. | 1
6 | Доставка и монтаж на дозираща винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM015BY01L06B,P=0.37kW, Q=0.60m³/h,напор=2bar комплект с честотен инвертор | бр. | 3
7 | Доставка и монтаж на ламелен сгъстител LT100-F3, Metso F=100m², P=1.85kW комплект с контролно табло, шкаф със сензори за налягане, автоматична система за повдигане-защита на рейката | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на ексцентър шнекова-винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM053BS-SK33F/132, Q=0.5-2.0dm³/h, напор=2-3bar, P=4kW комплект с честотен инвертор защитни прибори | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на бъркалка за буферен резервоар 22GTC-5.5-84 MP330, MixPro Motor 4.0 kW (5.5HP) 380V/3p/50Нz at 1450 Rpm, bimrellers-ф1168мм. | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на буферен резервоар за утайки /чертежи БРШ 00.00 БРШ 00.01 БРШ 01.00 БРШ 02.00 БРШ 03.00/ V=30m³ с ед. тегло 3.6т. | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на ексцентър шнекова-винтова помпа NETZSCH, тип NEMO NM053BS-SK33F/132, Q=0.3-2m³/h, напор=3.9, bar, P=4kW комплект с честотен инвертор и защитни прибори за температура и налягане | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на декантер USD-345-00-32, GEA Westfalia Q=2m³/h (350kg/h), P=20.7kW комплект с контролно табло, улеи за течна и твърда фаза, меки връзки | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на подвесен кран - едногредов, ВСР Balkancаrpodem Q=2.0t, Lk=4000, P=3.74kw с табло и дистанционно управление | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на /дренажна/ вертикална шламова помпа Haberman HPK 32/180 V300, Q=10m³/h, H=16m, P=5.5kW(Средното съдържание на неразтворено вещество е 3.01 г/л. РН на водите е от 8.7 до 11.8 единици. Състав на шлама е предимно Са и Мg хидроокиси. Основната маса шламови частици са с едрина 0.025мм (73.95%)) | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на дозираща шнекова помпа /рама, двигател и инвентор/ за фолкулант 0,7 м3/h 0,37kw комплект с честотен инвертор регулиране. | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на кутия за пробовземане по ч/ж №1031/2013 | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на рама за помпа НРК 40/300 V300 по ч/ж №1033/2013 РП 00.00 | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на рама за помпа НРК 32/180 V300 по ч/ж 1039/2013 | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на ножов шибърен вентил-фланцов, ORBINOX EK, ръчен с неподвижно стебло. Неръждаема стомана 304, DN150/PN10 A=60, H=537 | бр. | 1
20 | Доставка и монтаж на пинч вентил с електро-механично задвижване-фланцов затворен корпус, LAROX, тип PVE; Неръждаема стомана 316, DN100/PN10 | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на пинч вентил с механично задвижване-фланцов затворен корпус, LAROX, тип PVE; неръждаема стомана 316, DN100/PN10 | бр. | 3
22 | Доставка и монтаж на ножов шибърен вентил-фланцов, ORBINOX EK, ръчен с неподвижно стебло. Неръждаема стомана 304, DN100/PN10, A=51, H=411 | бр. | 2
23 | Доставка и монтаж пич вентил с механично задвижване-фланцов затворен корпус, LAROX, тип PVE; неръждаема стомана 316, DN80/PN10 | бр. | 2
24 | Доставка и монтаж на сферичен вентил фланцов, неръждаема стомана 304, DN50/PN10 | бр. | 2
25 | Доставка и монтаж на сферичен вентил фланцов, PVC-U, DN20/PN10-16 | бр. | 4
26 | Доставка и монтаж на сферичен вентил фланцов, PVC-U, DN25/PN10-16; d32 | бр. | 3
27 | Доставка и монтаж на сферичен вентил с накрайници за заваряване DN15/PN10 | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на сферичен вентил с присъединителни муфи, PVC-U, DN25/PN10, d32 | бр. | 2
29 | Доставка и монтаж на сферичен вентил с присъединителни муфи, PVC-U, DN20/PN10, d25 | бр. | 4
30 | Доставка и монтаж на тръба, PVC-U; Серия-S4; DN20/PN10, DIN8601, DIN8602, Ø25, деб.1,5 | л.м. | 2
31 | Доставка и монтаж на тръба, PVC-U; Серия-S4; DN25/PN10, DIN8601, DIN8602, Ø32, деб.1,8 | л.м. | 30
32 | Доставка и монтаж на тръба, PVC-U; Серия-S4; DN32/PN10, DIN8601, DIN8602, Ø40, деб.1,9 | л.м. | 50
33 | Доставка и монтаж на тръба, DN50/PN10; Серия-S4;GF+ ; PVC-U, DIN8601. DIN8602, Ø63, деб.3,0 | л.м. | 80
34 | Доставка и монтаж на тръба, PVC-U; Серия-S4; DN100/PN10, DIN8601, DIN8602, Ø110, деб.5,3 | л.м. | 60
35 | Доставка и монтаж на тръба, PVC-U; Серия-S4; DN150/PN6, DIN8601, DIN8602, Ø160, деб.7,7 | л.м. | 40
36 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN150/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø160, деб.9,5 | л.м. | 4
37 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN100/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø110, деб.6,6 | л.м. | 6
38 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN80/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø90, деб.5,4 | л.м. | 15
39 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN50/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø63, деб.3,8 | л.м. | 18
40 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN25/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø32, деб.2,4 | л.м. | 10
41 | Доставка и монтаж на тръба, PE100; SDR17; DN20/PN10, DIN8075, ISO S-8, Ø25, деб.2,0 | л.м. | 20
42 | Доставка и монтаж на тръба, 316L, EN 1.4404 DN15, Ø18, деб.2,0 | л.м. | 10
43 | Доставка и монтаж на коляно 45°, PVC-U, DN150, DIN8601 d=160, D=185, I=122 | бр. | 2
44 | Доставка и монтаж на коляно 90°, DN150, PVC-U , DIN8601 d=160, D=185, I=166 | бр. | 11
45 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, PVC-U, DIN8601, DN150, A=213,d=160, b=188, I=112 | бр. | 3
46 | Доставка и монтаж на фланец свободен, PVC-U, DN150/PN10, DIN2501, к=240 | бр. | 3
47 | Доставка и монтаж на муфа, PVC-U, DN150; d=160, I=180, D=183 | бр. | 6
48 | Доставка и монтаж на преход ексцентричен, PVC-U; DN150/100, Ø160/110 | бр. | 2
49 | Доставка и монтаж на гумен компенсатор - фланцев DN150, PN10 | бр. | 2
50 | Доставка и монтаж на коляно 90°, PVC-U, DN100, Ø110, I=116 | бр. | 14
51 | Доставка и монтаж на муфа, PVC-U, DN100; d=110, I=128, D=127,5 | бр. | 10
52 | Доставка и монтаж на фланец свободен, PVC-U, DN100/PN10, DIN2501, к=180 | бр. | 4
53 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, PVC-U, DIN8601, DN100,a=150, d=110, b131, I=66 | бр. | 4
54 | Доставка и монтаж на дъга, PVC-U, DN50, R=2d, I=164,d=63, D=76, z=126 | бр. | 7
55 | Доставка и монтаж на коляно 90°, PVC-U, DIN8601, DN50 d=63, D=73,4, I=71 | бр. | 20
56 | Доставка и монтаж на фланец свободен, PVC-U, DN50/PN10, DIN2501, к=125 | бр. | 18
57 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, PVC-U, DIN8601, DN50,a=90, d=63, b=77, I=41 | бр. | 18
58 | Доставка и монтаж на гумен компeнсатор - фланцев DN50, PN10 | бр. | 2
59 | Доставка и монтаж на муфа, PVC-U, DN50; d=63, I=79, D=73,4 | бр. | 14
60 | Доставка и монтаж на коляно 90°, PVC-U, DIN8601, DN32 d=40, D=47,2, I=49 | бр. | 14
61 | Доставка и монтаж на муфа, PVC-U, DN32; d=40, I=55, D=49,2 | бр. | 10
62 | Доставка и монтаж на преход концентричен, PVC-U DN50/32, Ø63/40 | бр. | 2
63 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, PVC-U DN32, Ø40, I=49, z=23 | бр. | 2
64 | Доставка и монтаж на преход концентричен, PVC-U DN32/25, Ø40/32 | бр. | 2
65 | Доставка и монтаж на коляно 90°, PRO-FIT, PVC-U, DIN8601, DN25, d=32, D=38 | бр. | 2
66 | Доставка и монтаж на адаптор съединение с външна резба, PVC-U, 1 1/4˝, R-d= 1 1/4˝-32 | бр. | 4
67 | Доставка и монтаж на фланец свободен, PVC-U DN32/PN10 к=100 | бр. | 5
68 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, PVC-U DIN8601, DN32, а=50, d=40, b=41, I=25 | бр. | 5
69 | Доставка и монтаж на гумен конпенсатор - фланцев DN32, PN10 | бр. | 1
70 | Доставка и монтаж на коляно 90°, PVC-U, DIN8601, DN25 d=32, D=30,5, I=33 | бр. | 21
71 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен, PVC-U DN25/PN20, d-d1-d=32-25-32, I=39 | бр. | 2
72 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100 DN150/РN10, к=240, d3=178 | бр. | 1
73 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100 DN150, SDR17, L=92 | бр. | 1
74 | Доставка и монтаж на преход концентричен, РЕ100, SDR17 DN150/100, Ø160/125, L=114 | бр. | 1
75 | Доставка и монтаж предфланшов адаптор - плосък, РЕ100 DN100, SDR17, L=84, Ø125 | бр. | 1
76 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100 DN100/PN10, к=180, d3=135 | бр. | 1
77 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100 DN100/РN10, к=180, d3=128 | бр. | 9
78 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100 DN100, SDR17, L=80, Ø110 | бр. | 9
79 | Доставка и монтаж на преход концентричен, РЕ100, SDR17 DN100/65, Ø110/75 | бр. | 1
80 | Доставка и монтаж на четворник ( Cross ), РЕ100, SDR17 DN100, Ø110 | бр. | 1
81 | Доставка и монтаж на коляно 90°, РЕ100, SDR17 DN100, Ø110, R=100 | бр. | 2
82 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100, SDR11/ РN16 DN80/РN10, к=160, d3=108 | бр. | 7
83 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, РЕ100, SDR17 Ø90, L=213 | бр. | 1
84 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100, SDR17 DN80, L=80, Ø90, d3=105 | бр. | 8
85 | Доставка и монтаж на коляно 90°, РЕ100, SDR17 DN80, Ø90, R=90 | бр. | 7
86 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100, SDR17/ РN10 DN80/РN10, к=160, d3=108 | бр. | 5
87 | Доставка и монтаж на преход концентричен, РЕ100, SDR17 DN80/50, Ø90/63, L=65 | бр. | 1
88 | Доставка и монтаж на коляно 90°, РЕ100, SDR17 DN50, Ø63, R=63 | бр. | 8
89 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100, SDR17 DN50, L=50, Ø63, d3=75 | бр. | 1
90 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100, SDR17/ РN10 DN50, к=125, d3=78 | бр. | 1
91 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100, SDR17/ РN10 DN25, к=85, d3=42 | бр. | 7
92 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100, SDR17 DN25, L=50, Ø32, d3=40 | бр. | 7
93 | Доставка и монтаж на коляно 90°, РЕ100, SDR17 DN25, Ø32, R=32 | бр. | 9
94 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, РЕ100, SDR17 DN25, z=44 | бр. | 3
95 | Доставка и монтаж на фланец свободен, РЕ100, SDR17/ РN10 DN20, к=75, d3=34 | бр. | 3
96 | Доставка и монтаж на предфланшов адаптор - плосък, РЕ100, SDR17 DN20, L=53, d=25, d3=33 | бр. | 3
97 | Доставка и монтаж на коляно 90°, РЕ100, SDR17 DN20, Ø25, R=25 | бр. | 3
98 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, PVC-U DN100 | бр. | 2
99 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, PE100 SDR17 ф50/25/50 | бр. | 1
100 | Направа и монтаж на преход за нагнетателна помпа Haberman HPK 40/300 V300 (по чертеж 1039/2013 след доставка на помпата). Материал - стомана 316L, DN273/DN114 | бр. | 2
101 | Паправа и монтаж на преход за нагнетателна помпа Haberman HPK 32/180 V300 (по чертеж 1039/2013 след доставка на помпата). Материал - стомана 316L, DN273/DN114 | бр. | 1
102 | Направа и монтаж на преход за смукател помпа NEMO-NM053BS-SK33F/132 ч/ж 1039/2013 материал - стомана ЕN1.4404, DN50/DN25 | бр. | 2
103 | Направа и монтаж на смукателен колектор за помпа NEMO- NM053BS-SK33F/132 (по чертеж след доставка на помпата).Материал - стомана 304 | бр. | 1
104 | Доставка и монтаж на плоча ч/ж 1040/2013 за монтаж на бъркалка за буферен резервоар 22GTC-5.5-84 MP330, MixPro | бр. | 1
105 | Направа и монтаж на плоча с шпилки М16, гайки и пруж.шайби ч/ж 1041/2013 за монтаж на декантер USD-345 | бр. | 4
106 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN150/РN10, деб-5mm | бр. | 5
107 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN100/DN10, деб-5mm | бр. | 2
108 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN100/DN10, деб-5mm | бр. | 10
109 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN80/DN10, деб-5mm | бр. | 10
110 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN50/DN10, деб-5mm | бр. | 10
111 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN32/DN10, деб-5mm | бр. | 4
112 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN25/DN10, деб-5mm | бр. | 10
113 | Доставка и монтаж на уплътнение от техническа гума NBR DN20/DN10, деб-5mm | бр. | 4
114 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø160 стомана 304 | бр. | 20
115 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø110 стомана 304 | бр. | 32
116 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø90 неръждаема стомана 304 | бр. | 12
117 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø63 неръждаема стомана 304 | бр. | 58
118 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø40 неръждаема стомана 304 | бр. | 40
119 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø32 неръждаема стомана 304 | бр. | 20
120 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø25 неръждаема стомана 304 | бр. | 10
121 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø18 неръждаема стомана 304 | бр. | 6
122 | Доставка и монтаж на греда UPN120, L=5700 | бр. | 1
123 | Направа и монтаж на металоконструкции за укрепване на технологични тръбопроводи и съоръжения по чертежи /№1042/2013, 1043, 1044, 1045, 1046 и №10472013/ до 10кгр. | т | 3.6
124 | Пуск и технологични изпитания на инсталацията | к-т | 1
II | Външно захранване
1 | Доставка и монтаж на тръба 316L, EN 1.4404, DN15, Ø18х2 | м.л. | 70
2 | Доставка и монтаж на полиетиленов тръбопровод РЕ тип 100 PN10 Ø20(20/1.8mm) БДС EN 12201-2 | м.л. | 80
3 | Доставка и монтаж на полиетиленов тръбопровод РЕ тип 100 PN10 Ø50(50/3mm) БДС EN 12201-2 | м.л. | 60
4 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно Ø20 90° - PN10 | бр. | 9
5 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно Ø50 90° - PN10 | бр. | 5
6 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно Ø20 135° - PN10 | бр. | 4
7 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 коляно Ø50 135° - PN10 | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на сферичен вентил DN15/РN10 с накрайници за резба вътрешна, материал 316L | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 сферичен СК, DN 20 фланшов - PN10 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 сферичен СК. DN 40 фланшов - PN10 | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланец фиксиран DN 20 - PN10 | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на РЕ тип 100 фланец фиксиран DN 40 - PN10 | бр. | 2
13 | Доставка и монтаж на скоба за неподвижна опора тип Hilti за тръба Ø18, неръждаема стомана 304 | бр. | 3
14 | Доставка и монтаж на скоба за неподвижна опора тип Hilti за РЕ тръби Ø20 | бр. | 3
15 | Доставка и монтаж на скоба за неподвижна опора тип Hilti за РЕ тръби Ø50 | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на скоба тип Hilti за тръба Ø18, неръждаема стомана 304 | бр. | 30
17 | Доставка и монтаж на скоби тип Hilti за закрепване на РЕ тръби Ø20 | бр. | 62
18 | Доставка и монтаж на скоби тип Hilti за закрепване на РЕ тръби Ø50 | бр. | 33
19 | Направа на изолация от мин.вата с деб.50mm по тръбопроводи до Ф150 | m² | 106
20 | Направа на изолация от мин.вата с деб.50mm по тръбопроводи до ф100 | m² | 168
21 | Доставка и полагане на поцинкована ламарина с дебелина 0.8mm върху положена изолация по тръбопроводи | м2 | 300
22 | Пневматична проба на плътност за неръждаем тръбопровод до ф150 | м.л. | 60
23 | Хидравлични изпитания на плътност на технологични тръбопроводи до Ф150 | м.л. | 460
24 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция до 5 кг. | т | 1.8
25 | Промивка на тръбопроводи до ф150 | м.л. | 460
26 | Доставка и монтаж на тръба 316L, EN 1.4404, DN15, Ø18х2 | м.л. | 68
27 | Акз на стоманени конструкции с абразивно почистване до sа 2.5 и епокси фосватен грунд | м2 | 320
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки: 1.За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”.
2.Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
Изготвил:
/Милчо Павлов/
Note on D8: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект