## 5ЕБ,
обект: “Подмяна на тръбопровод от ХВО-2 към Неутрализационни ями с тръби от PVC или РР и реконструкция на Неутрализационни ями -т.2.091.1 от ИП
част:МТ
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА за изпълнение на СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
I.1. Тръбопроводи до неутрализационни ями
1 | Демонтаж ст.тръба Dу430, на фланцеви връзки, гумирани с ед. тегло на м.л. 64кг. вкл. тройници, колена и преходи - 615м | кг. | 39360
2 | Демонтаж ст.арматура Dу430 на фланци (1бр.~80кг) | бр. | 8
3 | Демонтаж ст. тръба Ду 350 | кг. | 800
4 | Демонтаж същ. опори и извозване на депо еденично тегло до 50кг. | бр. | 68
5 | Демонтаж на метални конструкции до 5кг. | кг. | 2800
6 | Доставка и монтаж на метални конструкции до 5кг | кг | 1500
7 | Доставка и монтаж тръба РР (полипропилен) ID400,ф453x26.5, SN4,БДС EN13467-3 | м.л. | 615
8 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен ID400 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 5
9 | Доставка и монтаж коляно 90° ID400 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 9
10 | Доставка и монтаж фланец ID400 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 15
11 | Доставка и монтаж „Бътерфлай” кран DN400, междуфланцов монтаж с тефлоново покритие от вътрешната страна и скрепителни елементи | бр. | 8
12 | Хидравлична проба на новите тръбопроводи до ф453х26,5, в т.ч. монтаж и демонтаж на тапа Ф400 | м | 615
I.2. Тръбопроводи в неутрализационни ями
13 | Демонтаж ст.тръба Ø60, вкл. тройници, колена и преходи | кг | 54
14 | Демонтаж ст.тръба Ø50 , вкл. тройници, колена и преходи | кг | 250
15 | Демонтаж ст.тръба Ø20х1.9-, вкл. тройници, колена и преходи, БДС EN13467-3 | кг | 20
16 | Доставка и монтаж тръба Ø60.3 х 5.8 – полипропилен, БДС EN13467-3 | м.л. | 110
17 | Доставка и монтаж тръба Ø60,3 х 2,9 – X5CrNi18-10, БДС EN10216 | м.л. | 1,00
18 | Доставка и монтаж тръба Ø20х1,9 – полипропилен, 50бр. L=250мм, БДС EN13467-3 | м.л. | 12.5
19 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен DN50 – X5CrNi18-10,БДС EN10216 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж коляно 90° DN50 – X5CrNi18-10, БДС EN10216 | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж коляно 90° Ф63х5.8 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 6
22 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен Ф63х5.8 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 48
23 | Доставка и монтаж преход Ф63/Ф20 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 50
24 | Доставка и монтаж опори Ф63 – полипропилен, БДС EN13467-3 | бр. | 115
25 | Доставка и монтаж „Бътерфлай” кран DN50, на заварка, материал X5CrNi18-10 | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на метални конструкции до 5кг | кг | 1500
27 | Пневматична проба на новите тръбопроводи в НЯ с въздух до ф60 | м.л. | 125
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки:
1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 3.Класификацията на арматурите и тръбопроводите да бъдат: Клас на безопасност 4-“H” и сеизмична категория 3*. 4.Доставката да бъде предварително съгласувана с Възложителя.
Note on D7: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект