## KSS_MT
ОБЕКТ: "Изграждане на система за подаване на охлаждаща вода с мобилни средства в парогенераторите при екстремни условия, когато има предпоставка за възникване и развитие на тежка авария.", 6 блок, т.7.015.1 от ИП
ЧАСТ: Машинно-технологична
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
1 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ду 76х4.5 ; Ру 40 материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ), БДС EN 10216-5 | м | 3
2 | Доставка и монтаж на тройник преходен, ф159х5/ф76х4.5 тип В, материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ), БДС EN 10253-4 | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на тройник преходен, ф108х5/ф76х4.5 тип В, материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ), БДС EN 10253-4 | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на преход концентричен, безшевен ф108х5/ф76х4.5 тип В, материал стомана 1.4541( X6CrNiJi18-10 ) БДС EN 10253-4 | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на фланец за челна заварка Ду 100 Ру 63, тип 11, В1 :материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ) Ру63, БДС EN 1092-1 | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на фланец с резба Ду 100 Ру 63, тип 11, В1 : материал стомана 1.4541, ( X6CrNiJi18-10 ), Ру63, БДС EN 1092-1 | бр | 1
7 | Доставка и монтаж на фланец за челна заварка Ду 65 Ру 63 тип 11, В1 : материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ) Ру63 БДС EN 1092-1 | бр | 1
8 | Доставка и монтаж на фланец с резба Ду65 Ру 63, тип 11, В1 :материал стомана 1.4541 ( X6CrNiJi18-10 ) Ру63, БДС EN 1092-1 | бр | 1
9 | Доставка и монтаж на уплатнение плоско Ду100: Ру63, тип В1 DIN EN 1514-1 | бр | 1
10 | Доставка и монтаж на уплатнение плоско Ду 65: Ру 63, тип В1 DIN EN 1514-1 | бр | 1
11 | Доставка и монтаж на пожарен щорц с външна резба Ду 75, Ру 40 | бр | 1
12 | Доставка и монтаж на пожарен щорц с външна резба Ду 110, Ру 40 | бр | 1
13 | Доставка и монтаж на шибър запорен Ду 150, Ру 63 на заварка тип: S38 121 563/263 клас на безопасност 2, категория на сеизмична устойчивост I ЕN 12982 Serie26 с комплект болт, гайки 2бр. и шайби 2бр. М24х150, DIN EN 1092-1 | бр | 1
14 | Доставка и монтаж на шибър запорен Ду 100 Ру 63 на заварка тип: S38 121 563/263 клас на безопасност 2, категория на сеизмична устойчивост I, ЕN 12982 Serie26 с комплект болт, гайки 2бр. и шайби 2бр. М24х150, DIN EN 1092-1 | бр | 1
15 | Доставка и монтаж на шибър запорен Ду 65 Ру 63 на заварка тип: S38 121 563/263 клас на безопасност 2, категория на сеизмична устойчивост I, ЕN 12982 Serie26 | бр | 2
16 | Изработка, доставка и монтаж на опора направляваща, тип 1, черт. 106002-07176-МЕ-DPS-0001, ( до 10 кг.) | бр | 1
17 | Изработка, доставка и монтаж на опора направляваща, тип 2, черт.106002-07176-МЕ-DPS-0001, ( до 10 кг.) | бр | 1
18 | Изработка и монтаж на метална конструкция за временно укрепване на тръбопроводи, стомана S235JR с еденично тегло до 10кг. | кг. | 50
19 | Радиографичен контрол на заваръчни съединения 100% | бр | 20
20 | Зачистване на заваръчни съединения | бр | 20
21 | Хидравлично изпитание на тръбопроводи до ф.100 | м | 30
Общо: Общо: | Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки: .
1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”.
2. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
Note on D8: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект