## KSS_MT_SMR
Обект: "Реконструкция на вентилационно-отоплителна система в машинна зала БПС 2, 3 в цех БПС", т.5.189.1 от ИП
Част: ОВ и К
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
I. | Доставки
1 | Доставка на осев вентилатор, с клас на защита IP55, дебит 12000 м3/ч, статичен напор 155 Pа, инсталирана ел. мощност 2,2 kW, 400 V. Консумирана ел. мощност 1,57 kW. Четириполюсен, 1458 min-1. Мoнтажно положение на двигателя форма „B” (двигателя се обдухва от вентилатора при подаване на въздух от вън към помещението). Размери на вентилатора: - диаметър на работното колело ф710 мм - габаритен размер 850x850x440 мм - тегло 35 кг монтажни отвори 4xФ12мм | бр. | 4
2 | Доставка на осев вентилатор за канален монтаж, с клас на защита IP55, дебит 12500 м3/ч, статичен напор 899 Pа, инсталирана ел. мощност 5,5 kW, 400 V. Консумирана ел. мощност 5,15 kW. Двуполюсен, 2900 min-1. Размери на вентилатора: - диаметър ф630 мм - обща дължина 470 мм - общо тегло 84 кг - присъединителен размер Ф690, 12 отвора Ф12 | бр. | 8
3 | Доставка на климатизатор сплит за монтаж на мостов кран. Инсталирана ел.мощност 3,5 kW, 220 V. Фреон R410A. Kомпресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане, инверторен: - хладилна мощност Qхл = 3,5 kW при околна температура на кондензатора +45°С | бр. | 1
4 | Доставка на ел. калорифер с мощност 22 kW, 400V, за монтаж на стена, IPX4, комплект с монтажни стойки за стена | бр. | 8
Общо доставки по т. I:
II. | Демонтажни и монтажни работи
1 | Демонтаж на съществуващи калорифери с тегло до 40 кг, монтирани във въздуховодите на системи ТК | бр. | 8
2 | Монтаж на осев вентилатор, с клас на защита IP55, дебит 12000 м3/ч, статичен напор 155 Pа, инсталирана ел. мощност 2,2 kW, 400 V. Консумирана ел. мощност 1,57 kW. Четириполюсен, 1458 min-1. Мoнтажно положение на двигателя форма „B” (двигателя се обдухва от вентилатора при подаване на въздух от вън към помещението). Размери на вентилатора: - диаметър на работното колело ф710 мм - габаритен размер 850x850x440 мм - тегло 35 кг монтажни отвори 4xФ12мм | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на фасадна неподвижна жалузийна решетка с предпазна мрежа. Стоманена, прахово боядисана. Размери 900x900 мм | бр. | 4
4 | Доставка и монтаж на стоманена подвижна жалузийна решетка с размери 850x850 мм, комплект с ел. задвижка 230V, тип GDB.331.1E – 5 Nm с вградени изключватели на напрежението в крайните положения | бр. | 8
5 | Монтаж на осев вентилатор за канален монтаж, с клас на защита IP55, дебит 12500 м3/ч, статичен напор 899 Pа, инсталирана ел. мощност 5,5 kW, 400 V. Консумирана ел. мощност 5,15 kW. Двуполюсен, 2900 min-1. Размери на вентилатора: - диаметър ф630 мм - обща дължина 470 мм - общо тегло 84 кг - присъединителен размер Ф690, 12 отвора Ф12 | бр. | 8
6 | Доставка и монтаж на многолопаткова клапа (подвижна жалузийна решетка) с ръчно задвижване. Размери 400x800 мм. - алуминиеви профили на рамката и ламелите - ламели с гумено уплътнение за максмално уплътняване при затворено положение - мотовилков механизъм за отваряна и затварне, метален - месигови втулки за лагеруване на осите на ламелите | бр. | 24
7 | Доставка и монтаж на клапа регулираща ръчна Ф400 Светъл отвор на клапата Ф400; Дължина 240 мм; Изработена от въглеродна конструктивна стомана S235JR по стандарт EN10025. | бр. | 64
8 | Доставка и монтаж на струйна дюза тип DUK-V-K с ръчно регулиране на посоката на струята. Размер Ф400. Материал на дюзата - алуминий. Материал на свързващия елемент -поцинкована ламарина. Пад на налягане до 67 Pa. Ниво на шума до 40 dB. Ъгъл на завъртане на дюзата ±30º | бр. | 64
9 | Монтаж на климатизатор сплит за монтаж на мостов кран. Инсталирана ел.мощност 3,5 kW, 220 V. Фреон R410A. Kомпресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане, инверторен: - хладилна мощност Qхл = 3,5 kW при околна температура на кондензатора +45°С | бр. | 1
10 | Монтаж на ел. калорифер с мощност 22 kW, 400V, за монтаж на стена, IPX4, комплект с монтажни стойки за стена | бр. | 8
11 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка с размер 1000/761 мм. Широчина 125 мм - алуминиеви профили на рамката и ламелите - ламели с гумено уплътнение за максмално уплътняване при затворено положение - мотовилков механизъм за отваряна и затварне, метален - месигови втулки за лагеруване на осите на ламелите Комплект с дистанционно управление и ел. задвижка 230V, тип GDB.331.1E – 5 Nm с вградени изключватели на напрежението в крайните положения | бр. | 48
12 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка с размер 1000/1062 мм. Широчина 125 мм - алуминиеви профили на рамката и ламелите - ламели с гумено уплътнение за максмално уплътняване при затворено положение - мотовилков механизъм за отваряна и затварне, метален - месигови втулки за лагеруване на осите на ламелите Комплект с дистанционно управление и ел. задвижка 230V, тип GLB 331.1E – 10 Nm с вградени изключватели на напрежението в крайните положения | бр. | 8
13 | Доставка и монтаж на подвижна жалузийна решетка с размер 900/1062 мм. Широчина 125 мм - алуминиеви профили на рамката и ламелите - ламели с гумено уплътнение за максмално уплътняване при затворено положение - мотовилков механизъм за отваряна и затварне, метален - месигови втулки за лагеруване на осите на ламелите Комплект с дистанционно управление и ел. задвижка 230V, тип GLB 331.1E – 10 Nm с вградени изключватели на напрежението в крайните положения | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на кутия от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм. Размери на кутията: - сечение 800x800 мм - дължина 580 мм Преди изработка размера на кутията да се уточни по размера на доставяния вентилатор. Кутията да се изработи с фланец за последващ монтаж на подвижна жалузийна решетка | бр. | 8
15 | Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен прав, от поцинкована ламарина, по БДС EN 10346:2009, с дебелина δ = 1,0 мм. Присъединяване на фланци. Периметър до 2700 мм | м² | 170
16 | Доставка и монтаж на въздуховод правоъгълен фасонен, от поцинкована ламарина, по БДС EN 10346:2009, с дебелина δ = 1,0 мм. Присъединяване на фланци. Периметър до 2700 мм | м². | 30
17 | Доставка и монтаж на преход от поцинкована ламарина, по БДС EN 10346:2009, с дебелина δ = 1,0 мм. Присъединяване на фланци. Размери от Ф6300 към 800x400 | бр. | 20
18 | Укрепващи конструкции до 10 кг. | т. | 1,5
19 | Двукратно минизиране и боядисване на метални конструкции | м² | 56
20 | Доставка на винт за метал, поцинкован, самонарезен с полуобла глава ф4,8x50 мм | бр. | 595
21 | Доставка на винт за метал, поцинкован, самонарезен с декоративн глава ф4,2x13 мм | бр. | 330
22 | Доставка и монтаж на алуминиева ламарина с дебелина 0,5 мм за уплътняване между подвижни жалузийни решетки | м² | 11
Общо по т. II:
Непредвидени 10%
Стойностпо т. II:
Всичко по т. I и II:
Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
Note on D9: TVDimitrova: количествата не са увеличени, а са по проект