## СМР
Обект: Реконструкция вентилационно-отоплителна система в машинна зала БПС 2,3 в цех БПС, т. 5.189.1 от ИП
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование за видовете СМР | м/ка | кол. | ед. цена | ст-ст
I | ДОСТАВКА
1 | Доставка на въздушен пускател IP 55 с монтирана следната апаратура: | к-кт | 4
1.1 | Триполюсен контактор тип АС-3, 12А, бобина 230 V AC, 1 НОК и 1 НЗК - 1бр.
1.2 | Термично реле с настройка 3,7...5,5 А, 1 НЗК - 1бр.
1.3 | Редова клема с предпазител 0,5 А - 1бр.
1.4 | Режимен двупозиционен ключ за фасада с 1 НОК - 1бр.
1.5 | Кабелни щуцери М25х1,5 - 3 бр.
1.6 | Напечатани надписи по фасада - 2 бр.
2 | Доставка на въздушен пускател IP 55 с монтирана следната апаратура: | к-кт | 8
2.1 | Триполюсен контактор тип АС-3, 16А, бобина 230 V AC - 1бр.
2.2 | Термично реле с настройка 9...13 А, 1 НЗК -1бр.
2.3 | Режимен двупозиционен ключ за фасада с 1 НОК- 1бр.
2.4 | Кабелни щуцери М25х1,5 - 2 бр.
2.5 | Кабелни щуцери М20х1,5 - 1 бр.
2.6 | Напечатани надписи по фасада -2 бр.
3 | Доставка на въздушен пускател IP 55 с монтирана следната апаратура: | к-кт | 8
3.1 | Двуполюсен контактор тип АС-3, 6А, бобина 230 V AC - 2 бр.
3.2 | Редова клема с предпазител 0,5 А - 12 бр.
3.3 | Режимен трипозиционен ключ за фасада: Отваряне - 1 НОК, Затваряне – 1 НОК, положение 0 – без К - 1бр.
3.4 | Кабелни щуцери М20х1,5 - 7 бр.
3.5 | Напечатани надписи по фасада - 2 бр.
4 | Доставка на въздушен пускател IP 55 с монтирана следната апаратура: | к-кт | 1
4.1 | Двуполюсен контактор тип АС-3, 6А, бобина 230 V AC - 2 бр.
4.2 | Редова клема с предпазител 0,5 А - 10 бр.
4.3 | Режимен трипозиционен ключ за фасада: Отваряне - 1 НОК, Затваряне – 1 НОК, положение 0 – без К- 1бр.
4.4 | Кабелни щуцери М20х1,5 - 6 бр.
4.5 | Напечатани надписи по фасада - 2 бр.
5 | Доставка на въздушен пускател IP 55 с монтирана следната апаратура: | к-кт | 1
5.1 | Двуполюсен контактор тип АС-3, 6А, бобина 230 Vac - 2 бр.
5.2 | Редова клема с предпазител 0,5 А - 8 бр.
5.3 | Режимен трипозиционен ключ за фасада: Отваряне - 1 НОК, Затваряне – 1 НОК, положение 0 – без К - 1бр.
5.4 | Кабелни щуцери М20х1,5 - 5 бр.
5.5 | Напечатани надписи по фасада - 2 бр.
всичко т. I
II | СМР
ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
6 | Демонтаж на триполюсни автоматични прекъсвачи до 16А (F1, F2 и F3) от съществуващи електрически табла „ТСУ-ВЕНТ-1“, „ТСУ-ВЕНТ-2“, „ТСУ-ВЕНТ-3“ и „ТСУ-ВЕНТ-4“ | бр. | 12
7 | Демонтаж на въздушен пускател за система ТК 1-8 | бр. | 8
8 | Демонтаж на кабели със средно сечение до 2,5мм2 | м | 600
9 | Отсъединяване на жила до 2,5мм2 | бр. | 195
МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
10 | Доставка и монтаж на триполюсен автоматичен прекъсвач 16 А, 3Р, 6kA, крива D (F1, F2 и F3 ) | бр. | 12
11 | Монтаж на въздушен пускател на стена | бр. | 22
12 | Доставка и монтаж на метална клемна кутия IP 55 с размери 100х100х59 мм, кабелни щуцери М20х1,5 – 2 бр. и разклонителни клеми 2х1,5 мм2 – 3 бр., на стена | к-кт | 65
13 | Доставка и монтаж на допълнително оборудване в съществуващ пускател – помощни контакти 1 НОК 1 НЗК, редова клема с предпазител 0,5 А – 1 бр., кабелен щуцер М20х1,5 – 1 бр. | к-кт | 4
14 | Доставка и монтаж по стена на скоби на предпазна спираловидна гофрирана тръба от поцинкована стоманена лента, покрита със слой от PVC с размер Ø 14мм вътрешен диаметър | м | 632
15 | Доставка и монтаж по стена на скоби на предпазна спираловидна гофрирана тръба от поцинкована стоманена лента, покрита със слой от PVC с размер Ø 18мм вътрешен диаметър | м | 140
16 | Доставка и полагане на безхалогенен силов кабел с медни жила N2XH 4x4 мм2
16.1 | в тръба | м | 92
16.2 | по съществуващи кабелни трасета | м | 110
17 | Доставка и полагане на безхалогенен силов кабел с медни жила N2XH 4x2.5 мм2
17.1 | в тръба | м | 48
17.2 | по съществуващи кабелни трасета | м | 68
18 | Доставка и полагане в тръба на безхалогенен силов кабел с медни жила N2XH 3x1.5 мм2 | м | 558
19 | Доставка и полагане на безхалогенен силов кабел с медни жила N2XH 2x1.5 мм2
19.1 | в тръба | м | 74
19.2 | по съществуващи кабелни трасета | м | 79
20 | Направа на суха разделка на кабел до 4 бр. жила | бр. | 252
21 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5 мм2 към ел. съоръжение | бр. | 739
22 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 4 мм2 към ел. съоръжение | бр. | 170
23 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки за кабели | бр. | 257
24 | Надписване на бананки | бр. | 909
25 | Направа и уплътняване на отвори Ø 60 с противопожарен хоросан CFS-M | бр. | 15
26 | Направа и монтаж на дребна железна конструкция | кг | 300
27 | Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м2 | 12
ПНР
28 | Изпитване на силови кабели с номинално напрежение до 1кV | бр. | 121
29 | Наладка на захранваща линия с автомат или контактор с дистанционно управление. | бр. | 44
30 | Настройка на термично реле | бр. | 12
всичко т. II:
непредвидени 10% по т. II
общо по т. II :
всичко т. I + т. II:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Видовете дейности и количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР