## Sheet1
Обект: "Пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчни води от ПОК „Леденика” на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в природен парк „Врачански балкан”
част: Електрическа
т. 8.049.1 от ИП
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.ц-а | общо
Сграда за шнеков класификатор
1 | Доставка и монтаж на стена на табло метално, IP54, с приблизителни р-ри 650/450/290, RAL 7035 и монтирани в него: - автомат 4Р-IС60N-32А - 2бр.; - автомат 4Р-IС60N-25А - 1бр.; - автомат 4Р-IС60N-10А - 5бр.; - автомат 1Р-IС60N-10А - 4бр.; - автомат 2Р-IС60N-20А, с Vigi C60 30mA - 2бр.; - арестор тип P-HMS-280-4 - 1бр. - контактор въздушен 10А, боб. 220V - 2бр. - кнопка за управление, двуботонна, монтирана на вратите - 2бр | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на автомат 4Р-IС60N-40А | бр. | 1
3 | Направа на изкоп 0.8/0.4 с обратно засипване и трамбоване в почва трета категория | м | 40
4 | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба Ф50 | м | 80
5 | Доставка и полагане в тръба на кабел NYY 5х6мм2 | м | 40
6 | Доставка и полагане по стена на скоби на кабел NYY 5х6мм2 | м | 40
7 | Монтаж на стена на локално табло за управление на решетката ( до 0.5 м2),комплексна доставка с пречиствателната станция | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на луменисцентно осветително тяло 2х58W;IP54 | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на противовлажно освет. тяло 60W;IP44 | бр. | 1
10 | Доставка и монтаж на контакт монофазен с предпазна клема 250V;20A;IP31, открит монтаж | бр. | 2
11 | Доставка и монтаж наключ обикновен 250V;10A;IP21 за открит монтаж | бр. | 1
12 | Доставка и монтаж на ключ сериен 250V;10A;IP21 за открит монтаж | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж в бетонова замазка на тръба поцинкована 3/4“ | м | 1
14 | Доставка и монтаж на кутия разклонителна за открита инсталация 2,5mm2, IP44 | бр. | 5
15 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5мм2 открито на скоби | м | 40
16 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х1,5мм2 открито на скоби | м | 25
17 | Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 открито на скоби | м | 25
18 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5мм2 открито на скоби | м | 30
19 | Доставка и полагане на кабел СВТ 5х2,5мм2 в тръба | м | 1
20 | Направа суха разделка до 4 бр. жила | бр. | 26
21 | Направа суха разделка до 7 бр. жила | бр. | 12
22 | Прозвъняване и подсъединяване на каб. жила до 6 мм2 | бр. | 10
23 | Прозвъняване и подсъединяване на каб. жила до 2.5 мм2 | бр. | 74
24 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 38
25 | Надписване на бананки | бр. | 74
26 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг. | 50
27 | Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м2 | 0.4
Заземителна и мълниезащитна инсталации
28 | Направа на изкоп 0.8/0.4 с обратно засипване и трамбоване в почва трета категория | м | 30
29 | Направа на заземление с 2бр. поцинкована стоманена тръба 21/2",L=1.5м | бр. | 2
30 | Доставка и полагане върху бетонови блокчета на Al проводник Ф8 | м | 15
31 | Доставка и полагане върху бетонови блокчета на Al проводник Ф10 | м | 6
32 | Доставка и монтаж на бетонови блокчета с носач за Al проводник Ф10 | бр. | 10
33 | Доставка и монтаж на "клема мерене" | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на стена на шина поцинкована 40/4 | м | 18
35 | Доставка и полагане в изкоп на шина поцинкована 40/4 | м | 30
36 | ПНР
37 | Измерване на импеданса "фаза-нула" | бр. | 2
38 | Измерване съпротивлението на единичен заземител | бр. | 2
39 | Изпитване захранваща линия с ръчно управление | бр. | 4
40 | Изпитване на кабели и апарати с Uном. 1kV | бр. | 5
Пречиствателна станция
41 | Направа на изкоп 0.8/0.4 с обратно засипване и трамбоване в почва трета категория | м | 15
42 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирана PVC тръба Ф50 | м | 30
43 | Доставка и полагане в тръба на кабел NYY 5х4мм2 | м | 15
44 | Доставка и полагане по стена на скоби на кабел NYY 5х4мм2 | м | 15
45 | Доставка и полагане по стена на скоби на кабел NYY 5х1.5мм2 | м | 45
46 | Монтаж на стена на локално табло за управление на пречиствателна станция ( до1 м2),комплексна доставка с пречиствателната станция | бр. | 1
47 | Направа суха разделка до 7 бр. жила | бр. | 12
48 | Прозвъняване и подсъединяване на каб. жила до 6 мм2 | бр. | 10
49 | Прозвъняване и подсъединяване на каб. жила до 2.5 мм2 | бр. | 50
50 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 8
51 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг. | 50
52 | Минизиране и двукратно боядисване на желязна конструкция | м2 | 0.4
ПНР
53 | Изпитване на кабели и апарати с Uном. 1kV | бр. | 4
Районно осветление
54 | Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб за осветление (Ф 108/89/63), Н=4.5м от кота терен, в комплект с клемна кутия с АП-10А | бр. | 3
55 | Доставка и монтаж на уличен осветител IP 54, комплект с енергоспестяваща лампа 75W | бр. | 3
56 | Доставка и монтаж на единична рогатка за стомано-тръбен стълб | бр. | 3
57 | Направа на изкоп 0.8/0.4 с обратно засипване и трамбоване в почва трета категория | м | 30
58 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф50 в изкоп | м | 5
59 | Доставка и полагане в тръба на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 18
60 | Доставка и полагане в изкоп на кабел СВТ 5х2.5мм2 | м | 10
61 | Доставка и полагане в изкоп на кабел СВТ 4х2.5мм2 | м | 10
62 | Доставка и полагане в изкоп на кабел СВТ 3х2.5мм2 | м | 10
63 | Направа суха разделка до 7 бр. жила | бр. | 12
64 | Прозвъняване и подсъединяване на каб. жила до 2.5 мм2 | бр. | 30
65 | Направа на заземление с1бр. поцинкован стоманен кол 63/63/6, с L=1.5м | бр. | 3
ПНР
66 | Измерване съпротивлението на единичен заземител | бр. | 3
67 | Изпитване захранваща линия с ръчно управление | бр. | 3
68 | Изпитване на кабели и апарати с Uном. 1kV | бр. | 4
общо
10% непредвидени
общо за обекта
за к-ва
С. Асенов