## смр-оц
Обект: “Преустройство на магазинната част на секции А и Б на блок 22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД”, т. 8.041.1 от ИП
Подобект: Етап 1
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование | м/ка | к-во | ед.цена | ст-ст
I | ДОСТАВКА
СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ
1 | Доставка на ел. табло метален шкаф, за монтаж на стена с размери ВхШхД 750х550х148mm, със защитен капак и заключваема врата, ІР33 с монтирани в него: | бр. | 1
1.1 | Автоматичен прекъсвач 3P/40A, Uн-415V, крива на изключване С, С60N Schneider - 1бр.
1.2 | Модулен товаров прекъсвач/разединител, Uн 415V, ном.ток In 40A Schneider - 1бр.
1.3 | Автоматичен прекъсвач 1P/4A, Uн-230V, крива на изключване С, С60N Schneider - 1бр.
1.4 | Автоматичен прекъсвач 1P/6A, Uн-230V, крива на изключване С, С60N Schneider - 3бр.
1.5 | Автоматичен прекъсвач 1P/10A, Uн-230V, крива на изключване С, С60N Schneider - 1бр.
1.6 | Автоматичен прекъсвач 1P/16A, Uн-230V, крива на изключване С, С60N Schneider - 6бр.
1.7 | Автоматичен прекъсвач 2P/16A, С60N, Uн-230V, крива на изключване С, с дефектнотокова защита Vigi C60 30mA, Schneider - 7бр.
1.8 | Автоматичен прекъсвач 1P/20A, Uн-230V, крива на изключване С, С60N Schneider - 1бр.
1.9 | Времереле IH 24, с програма за управление, която се повтаря на всеки 24 часа, 16А, Schneider - 1бр.
1.10 | Клема AB1RR635U2GR, Schneider - 12бр.
1.11 | Клема AB1RR635U2BL, Schneider - 20бр.
1.12 | Клема AB1RRTP635U2, Schneider - 20бр.
1.13 | Разделителна пластина за клема, AB1 AS24, Schneider - 2бр.
1.14 | Метален краен стопер с винт, AB1 AB10M32, Schneider - 1бр.
1.15 | Захранващ гребен, 14881, Schneider - 3бр.
1.16 | Прорязан PVC кабелен канал 40х40 - 1.6м
1.17 | Прорязан PVC кабелен канал 60х60 - 1.3м
1.18 | Бананки - 200бр.
1.19 | Щуцер PG11 - 25бр.
1.20 | Надписна табела за табло с размери 220х60 - 1бр.
1.21 | Надписни табели за апаратура - 25бр.
2 | Автоматичен прекъсвач 3P/63A, Uн-415V, крива на изключване С, С60N Schneider, за монтаж в съществуващо табло | бр. | 1
СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА
3 | Доставка на комуникационен шкаф, стоящ с размери ВхШхД 1525х600х600mm, 19", 32U, с монтирани в него: | бр. | 1
3.1 | Пачпанел 24хRJ45 екраниран, cat.6, 19", 1U - 2бр.
3.2 | 19" пачпанел телефонен 50хRJ45, ISDN, за хоризонтално окабеляване, 4 пина, 1U-4бр.
3.3 | Таванен вентилаторен модул с 1 вентилатор и термостат 19" - 1бр.
3.4 | Разклонител за 19" 8хШуко, 1U - 2бр.
3.5 | 19" аранжиращ панел за кабели, 1U - 5бр.
3.6 | 19" монтажен комплект М6, 50бр.-винт, гайка и шайба - 1компл.
3.7 | Мрежови комутатор 24-port 10/100/1000 - 1бр.
3.8 | Цифрова телефонна централа със следните параметри: - 1бр.
абонатен капацитет - 40абоната
външни линии - до 5бр. ISDN BRA (2B+D) T0/S0 интерфейс
SIP базиран VoIP интерфейс
допълнителни функции:
DISA
възможност за конфигуриране на директорско секретарски групи
обратно повикване
функция CLIP за аналогови абонати
трансфер на повикванията
пренасочване на повикванията
таксуване на разговорите
СОТ
4 | Доставка на контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА | бр. | 1
5 | Доставка на BUS Модул с 4 хардуеърни зони - платка (8 с ATZ опция за дублиране на зони) | бр. | 1
6 | Доставка на Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР, IP33 | бр. | 2
7 | Доставка на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM, български език | бр. | 1
всичко т. I
II | СМР
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
8 | Демонтаж на съществуващо ел. захранващо табло до 0.5м2 | бр. | 1
9 | Демонтаж на съществуващи ЛОТ | бр. | 10
10 | Демонтаж на съществуващи монофазни контакти за скрит монтаж | бр. | 15
11 | Демонтаж на съществуващи ключове за осветление за скрит монтаж | бр. | 10
12 | Демонтаж на поцинкована планка с 4 болта за връзка на мълниеотвод със заземителна шина | бр. | 1
13 | Демонтаж на заземителна шина 40/4mm с дължина 2,5m | бр. | 1
14 | Отсъединяване на жила до 2.5мм2 | бр. | 120
МОНТАЖНИ РАБОТИ
СИЛНОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ
15 | Монтаж на захранващо ел. табло РТоц с размери ШхВхД 550х750х148mm, на стена. | бр. | 1
16 | Монтаж на автоматичен прекъсвач 3P/63A, Uн-415V, крива на изключване С, С60N Schneider, за монтаж в съществуващо табло | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара с размери 300/110/3000 MKS 130, с разделител TSG 110 | м | 12
18 | Доставка и монтаж на висящ носач със заварена таванна планка IS8 K/80 и конзола за носач леко изпълнение AS 15/31, /OBO BETTERMANN/, с анкерни болтове М10 | бр. | 10
19 | Доставка и монтаж на ъгъл 90° за перфорирана кабелна скара с височина 110мм, RB 90 130 /OBO BETTERMANN/ | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на монтажна планка в плоско изпълнение за монтаж на кабелна скара 7084 76 5 /OBO BETTERMANN/ | бр. | 10
21 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 550/110 MKS 155, комплект с плътен капак DRLU/550, към стена/OBO BETTERMANN/,с анкерни болтове М10 | м | 1
22 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф13,5 по метална конструкция | м | 152
23 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф13,5 в улеи в циментов под | м | 8
24 | Доставка и полагане на металоръкав с PVC покритие ф16 по съществуващо кабелно трасе | м | 100
25 | Доставка и полагане в металоръкав на кабел СВТ 1х10мм2, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-1 | м | 100
26 | Доставка и полагане по метална скара на кабел СВТ, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-1
26.1 | 3х4мм2 | м | 12
26.2 | 3х2.5мм2 | м | 60
26.3 | 3х1.5мм2 | м | 25
27 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на кабел СВТ, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-1
27.1 | 3х4мм2 | м | 18
27.2 | 3х2.5мм2 | м | 116
27.3 | 3х1.5мм2 | м | 10
27.4 | 2х1.5мм2 | м | 12
28 | Доставка и полагане свободно над окачен таван на кабел СВТ, неразпространяващ горенето съгласно БДС IEC 332-1
28.1 | 3х1.5мм2 | м | 35
28.2 | 4х1.5мм2 | м | 10
28.3 | 3х2.5мм2 | м | 12
29 | Направа суха разделка на кабел до 4 жила | бр. | 292
30 | Подсъединяване на жила до 2.5мм2 | бр. | 862
31 | Подсъединяване на жила до 10мм2 | бр. | 40
32 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж IP32 | бр. | 11
33 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрит монтаж в гипсокартон | бр. | 9
34 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 4х10W, IP21, за монтаж в окачен таван с LED пури Т8, 60см, 10W, 4500К неутрално бяло светлина | бр. | 11
35 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2х10W, IP21, за монтаж в окачен таван с LED пури Т8, 60см, 10W, 4500К неутрално бяло светлина | бр. | 18
36 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2x18W, IP44, с LED пури Т8 120см 18W 4500К неутрално бяла светлина | бр. | 2
37 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 2x18W, IP44 /за светеща рекламна табела/с LED пури Т8 120см 18W 4500К неутрално бяла светлина | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж над врата на ЛОТ за евакуац. oсветление 1х8W, с електронна ПРА, с пиктограма, показваща изхода, с вградена акумулаторна батерия – автономно захр. 1ч | бр. | 3
39 | Доставка и монтаж на ключ единичен за скрита инсталация, 16А | бр. | 7
40 | Доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, 16А | бр. | 4
41 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен за скрита инсталация, 16А | бр. | 2
42 | Доставка и монтаж на Подова кутия с монтирани: - 6 бр. 1ф контакти 16А/250V - 4 бр. розетки RJ45 cat.6 екранирани | бр. | 2
43 | Доставка и монтаж /на стена от гипсокартон/ на панел за вграден монтаж, с монтирани в него : - 3 бр. 1ф контакти 16А/250V и - 2хRJ45 cat.6 екранирани за компютър и телефон, на 4бр.скачени конзоли | бр. | 5
44 | Доставка и монтаж контакт монофазен за скрита инсталация "Шуко" 16А /250V, IP21 | бр. | 9
45 | Доставка и монтаж контакт монофазен за скрита инсталация "Шуко" 16А /250V, IP44 | бр. | 1
46 | Доставка и монтаж контакт усилен (монофазен) за скрита инсталация "Шуко" 25А/250V | бр. | 4
47 | Доставка и монтаж конзолна кутия- единична за скрита инст. в гипсокартон | бр. | 26
48 | Доставка и монтаж конзолна кутия- четв. за скрита инст. в гипсокартон | бр. | 5
49 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 248
50 | Направа на надписи за ключове и контакти | бр. | 54
51 | Направа и монтаж на гъвкава оземка от проводник тип H07Z-K 2.5мм2, с единична дължина 0.3м | бр. | 28
52 | Доставка и монтаж в облицовка от еталбонд на контролно- ревизионна кутия за монтаж на клема за замерване на Rзаз. | бр. | 1
53 | Доставка и монтаж на клема за осъществяване на електрическа контролна връзка между заземител и токоотвод | бр. | 1
54 | Направа на отвори ф23 за преминаване на кабелите и уплътняване с пожарозащитна раздуваща се маса /СР 611А/ | бр. | 29
55 | Надписване на бананки до 10 символа | бр. | 830
56 | Направа и монтаж на дребна метална конструкция | кг | 500
57 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция | м2 | 20
58 | Направа и замазване на улеи до 2/2см в бетонен под | м | 80
ПНР
59 | Изпитване на апарат и кабели с номинално напрежение до 1 kV | бр. | 36
60 | Изпитване на контур "фаза-защитен проводник” | бр. | 48
61 | Измерване на Rзаз | бр. | 2
62 | Наладка на ДТЗ | бр. | 7
63 | Проверка на връзка между заземителна уредба и заземяеми елементи /до 30 точки/ | бр. | 4
64 | Изпитване на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 15
СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА
65 | Монтаж на комуникационен шкаф, стоящ с размери ВхШхД 1525х600х600mm, 19", 32U | бр. | 1
66 | Терминиране на пачпанел 24xRJ45 екраниран, Cat.6,19",1U | бр. | 2
67 | Терминиране на 19" пачпанел телефонен 25xRJ45,ISDN, 4 пина,1U | бр. | 4
68 | Доставка и п-не по кабелна скара на кабел UTP,cat.6, (250 MHz), solid, LSZH, 4 pairs, R&M | м | 120
69 | Доставка и п-не в гофрирана тръба на кабел UTP,cat.6, (250 MHz), solid, LSZH, 4 pairs, R&M | м | 300
70 | Доставка и п-не по кабелна скара на кабел FTP, cat.6, (250 MHz), solid, LSZH, 4 pairs, R&M | м | 80
71 | Доставка и п-не в гофрирана тръба на кабел FTP, cat.6, (250 MHz), solid, LSZH, 4 pairs, R&M | м | 141
72 | Доставка и полагане по кабелна скара на телефонен кабел ТСВА/В/със сечение 30х2х0.5мм2 | м | 55
73 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на телефонен кабел ТСВА/В/със сечение 30х2х0.5мм2 | м | 170
74 | Доставка на пач кабел - 6 cat., FTP cat.6 patch cable, RJ-45, 1m | бр. | 15
75 | Доставка на пач кабел - 6 cat., FTP cat.6 patch cable, RJ-45, 2m | бр. | 9
76 | Доставка на пач кабел - 5е cat., UTP cat. 5E patch cable, RJ-45, 1 m | бр. | 37
77 | Доставка на пач кабел - 5е cat., UTP cat. 5E patch cable, RJ-45, 2 m | бр. | 9
78 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф16 по метална конструкция | м | 460
79 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф16 на скоби | м | 50
80 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф16 в циментова замазка | м | 20
81 | Доставка и монтаж на Г-образна стойка 1.5" 500х500мм, за панелна антена 1кг 400х400мм | бр. | 1
82 | Поставяне на стикери с графичен символ телефон/компютър и пореден номер на телефонните и компютърни розетки | бр. | 18
83 | Направа на отвори ф23 за преминаване на кабелите и уплътняване с пожарозащитна раздуваща се маса /СР 611А/ | бр. | 29
84 | Направа на проходка на еркерната част на ЦОК ф35 | бр. | 1
85 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 156
86 | Монтаж на панелна антена на метална конструкция | бр. | 1
87 | Направа и замазване на улеи до 2/2см в бетонен под | м | 100
88 | Тестване на кабелна система включващо: | бр. | 1
- измерване нивото на шума в кабелната система
- измерване дължината на кабелните сегменти
- измерване на затихването
- измерване на прослушването в близкия край /NEXT/
- измерване на прослушването в далечния край /ELFEXT/
- сравнително измерване на ехото /RETURN LOSS/
СОТ
89 | Монтаж на контролен панел 192 зони BUS технология, 8 групи, 8 (16 дублирани) зони на платката, 5 PGM - ПЛАТКА | бр. | 1
90 | Монтаж на BUS Модул с 4 хардуеърни зони - платка (8 с ATZ опция за дублиране на зони) | бр. | 1
91 | Монтаж на Метална кутия 28см х 28см х 8см С ТАМПЕР, IP33 | бр. | 2
92 | Монтаж на 32-символна LCD клавиатура с 1 зона на платката и 1 PGM, български език | бр. | 1
93 | Доставка и монтаж на обемен датчик пасивен инфрачервен - четворен PIR елемент, цифрова, обработка с двоен праг, припокриваща геометрия на сензорите, 110°, 12х12м | бр. | 5
94 | Доставка и монтаж на акустичен цифров датчик за стъкло - пълен анализ на звуковия и нивото и оценка колебанията на честотата | бр. | 4
95 | Доставка и монтаж на МУК правоъгълен за повърхностен монтаж | бр. | 1
96 | Доставка и монтаж на захранваща платка 3A/12V | бр. | 1
97 | Доставка и монтаж на мрежов трансформатор с вграден термопредпазител 30 VA | бр. | 1
98 | Доставка и монтаж на акумулатор 12V; 7Ah | бр. | 1
99 | Доставка и монтаж на двойнобронирана сирена‚ двоен TAMPER, 120 dB/ 1 m; IP54 | бр. | 1
100 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 13 скрито по метална конструкция /зад гипсокартон/ | м | 100
101 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на темпериран калайдисан меден проводник 6х0.22mm2 , дебелина на сърцевината 23SWG, номинално съпротивление при 20°С - 96 OHMS/KM, съответствие с BS стандарти - BS4737, Секция 3.30 /CQR6s/ | м | 90
102 | Доставка и полагане по кабелна скара на темпериран калайдисан меден проводник 6х0.22mm2 , дебелина на сърцевината 23SWG, номинално съпротивление при 20°С - 96 OHMS/KM, съответствие с BS стандарти - BS4737, Секция 3.30 /CQR6s/ | м | 40
103 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на темпериран калайдисан меден проводник 8х0.22mm2 , дебелина на сърцевината 23SWG, номинално съпротивление при 20°С - 96 OHMS/KM, съответствие с BS стандарти - BS4737, Секция 3.30 /CQR8s/ | м | 10
104 | Доставка и полагане по кабелна скара на темпериран калайдисан меден проводник 8х0.22mm2 , дебелина на сърцевината 23SWG, номинално съпротивление при 20°С - 96 OHMS/KM, съответствие с BS стандарти - BS4737, Секция 3.30 /CQR8s/ | м | 10
105 | Направа суха разделка на кабел до 7жила | бр. | 56
106 | Направа суха разделка на кабел до 10жила | бр. | 4
107 | Направа на отвори ф23 за преминаване на кабелите и уплътняване с пожарозащитна раздуваща се маса /СР 611А/ | бр. | 34
108 | Подсъединяване на жила до 1,5мм2 | бр. | 542
109 | Надписване на датчици /до 6 символа/ | бр. | 11
всичко т. II:
непредвидени 10% по т. II
общо по т. II :
всичко т. I + т. II:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите