ОБРАЗЕЦ към обособена позиция №1 - Основен  ремонт  на автотрансформатор 2АТ-С

Количествено-стойностна сметка за Дейности по основен ремонт на автотрансформатор 2АТ-С

| N: | Вид дейност | Човеко/часа | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разполагане на технологично оборудване на трансформаторна площадка - Маслообработваща машина - Инсталация за сух въздух - Инсталация за сушене - Цистерни за сливане на масло - Силикагелов изсушител за въздух - Циркулационни помпи - Маркучи и тръбопроводи за масло - Абсорционни филтри - Междинен съд за вакумиране на трансформатора - Кабели за захранване на инсталациите - Съд за съхранение на изводи 220kV – 2бр; - Съд за съхранение на изводи 400kV – 1бр; - Противопожарни табла - Инструментална и фургони - Траверси за поставяне на камбаната - Подвижни ел.табла - Защитно платнище - Носещи въжета и приспособления за монтаж на защитното платнище; - Приспособления /дюзи, колектори, технологични люкове/ за сушене по метода на разпръскване на маслото; |  |  |  |
| 2. | Предварителен оглед. Изготвяне на дефектна ведомост и акт за комплектованост на съоръжението по системи. - Изводна система; - Система херметизация; - Казан; - Охладителна система; - Контролни и защитни уреди; - Кабелна разводка; - Система за придвижване; - Антикорозионно покритие и маркировка. |  |  |  |
| 3. | Дейности преди ремонт. |  |  |  |
| 3.1. | Разшиноване на трансформатора и укрепване на спусъците. |  |  |  |
| 3.2. | Оглед и техническо обслужване (ТО) на контактните повърхности. |  |  |  |
| 3.3. | Оглед и ТО на притегателните болтове. |  |  |  |
| 3.4. | Оглед и ТО на подпорни изолатори и вентилни отводи. |  |  |  |
| 3.5. | Оглед и ТО на заземлението. |  |  |  |
| 3.6. | Нанасяне на антикорозионно покритие на металоконструкцията на подпорните изолатори на страна НН и ВН. |  |  |  |
| 3.7. | Вземане на проби и анализ на масло преди ремонт. Проби от казан и изводи: 2х220kV и 31.5kV: - Пробивно напрежение; - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Плътност; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С; - Повърхностно напрежение; - Неутрализационно число; - ХАРГ; - Пламна температура; - Съдържание на инхибитор. Проби стъпален регулатор: - Пробивно напрежение; - Съдържание на вода; - ХАРГ. |  |  |  |
| 3.8. | Включване на охладителната система, функционална проверка, прослушване и измерване на вибрации. |  |  |  |
| 3.9. | Изготвяне и предаване на протоколи. |  |  |  |
| 4. | Дейности по време на ремонт. |  |  |  |
| 4.1. | Демонтиране на тръбите за пожарогасене. |  |  |  |
| 4.2. | Херметизиране на тръбопроводите. |  |  |  |
| 4.3. | Подготовка на площадка. |  |  |  |
| 4.4. | Монтиране на схема за сливане на маслото и сливане на маслото от охладителната система. |  |  |  |
| 4.5. | Демонтиране на маслените помпи и маслопроводите свързващи охладителните тела с дъното на казана. Херметизиране. |  |  |  |
| 4.6. | ТО и ремонт на маслените помпи съгласно инструкция за ремонт: - Разглобяване; - Оглед на статорен пакет и намотка, ротор, клемна кутия, почистване; - Подмяна на изводни шпилки и уплътнител на клемната дъска; - Подмяна на лагери; - Оглед на турбините и ремонт. При констатиране на пукнатини, турбината трябва да бъде подменена; - Подмяна на всички дифтунки на пробките за дрениране и обезвъздушаване на помпите; - Сглобяване; - Боядисване. |  |  |  |
| 4.7. | Ел.измервания на маслените помпи: - Измерване на Rизол. на статорната намотка; - Измерване на фазовите токове и на трите фази в режим на натоварване; - Измерване на вибрациите на лагерите по две точки на предния и на задния лагер; - Отчитане на виброскорост и обвивка. |  |  |  |
| 4.8. | Демонтиране на електроконтактните манометри и термометри. ТО и последваща метрологична проверка. |  |  |  |
| 4.9. | Демонтиране на двигател – вентилаторите. |  |  |  |
| 4.10. | ТО и ремонт на двигател - вентилаторите съгласно инструкция за ремонт: - Разглобяване; - Оглед на статорен пакет и намотка, ротор, лагерни капаци, клемна кутия, вентилаторна перка, предпазител, почистване; - Подмяна на лагери; - Сглобяване; - Боядисване. |  |  |  |
| 4.11. | Ел.измервания на двигател-вентилаторите: - Измерване на Rизол.; - Измерване на фазовите токове на трите фази в режим на натоварване. |  |  |  |
| 4.12. | Монтиране на схема за сливане на маслото от казана. Сливане на маслото от казана на трансформатора на 700mm под най високата точка. |  |  |  |
| 4.13. | Монтиране на схема за сливане на маслото от разширителите. Сливане на маслото от разширителя на изводите и стъпалния регулатор/СР/. Херметизиране. |  |  |  |
| 4.14. | Демонтиране на разширителя и прилежащите му маслопроводи и тръбопроводи на изсушителите за въздух. |  |  |  |
| 4.15. | Демонтиране на газово, струйно реле и нивомери. |  |  |  |
| 4.16. | ТО на газово и струйно реле: - Изработване и подмяна на уплътненията; - Разглобяване и оглед на механизмите; - Подмяна на контактни ампули (при необходимост); - Почистване; - Центровка. |  |  |  |
| 4.17. | Ел.измервания на газово реле, струйно реле и нивомери: - Rизол. на контактна система спрямо корпус при включено състояние; - Rизол. между контактите при изключено състояние. |  |  |  |
| 4.18. | Проверка на функционалното действие на механизмите на газовото и струйното реле, включително чрез промяна нивото на маслото. |  |  |  |
| 4.19. | Монтиране на схема за сливане на маслото от стъпален регулатор. Сливане на маслото от масления съд/МС/ на СР. |  |  |  |
| 4.20. | Изваждане на мощностния превключвател/МП/ на СР и поставяне в полиетиленов чувал с абсорбент. |  |  |  |
| 4.21. | Направа схема за херметизация на МС на СР, изводи 220kV и 31,5kV, и свързването й с казана на трансформатора. |  |  |  |
| 4.22. | Почистване на МС на СР. |  |  |  |
| 4.23. | Херметизация на цялата система. |  |  |  |
| 4.25. | Демонтиране на задвижващите валове на моторното задвижване. |  |  |  |
| 4.26 | ТО на моторното задвижване: - Оглед на задвижващия механизъм на МП и указателя за положение; - Почистване на контактите на масления съд; - Функционална проверка; - Притягане на всички контактни връзки по електрическата схема; - Демонтиране на горната част на гетинаксовия цилиндър на МП; - Оглед на неподвижните контакти; - Демонтиране на неподвижните контакти; - Разглобяване, наплавяване на контакти със сребърен припой, нанасяне на галванично сребърно покритие; - Сглобяване; - Измерване на контактния натиск и регулиране; - Оглед на токоограничаващите съпротивления; - Притягане и почистване на носещите елементи; - Почистване и боядисване. |  |  |  |
| 4.27 | Монтиране на схема за сливане на маслото от казана. Сливане на маслото от казана, при едновременно продухване с въздух. |  |  |  |
| 4.28. | Запълване с масло на цистерните и на съда за съхранение на извод 400kV. |  |  |  |
| 4.29. | Херметизиране на трансформатора със сух въздух на 0.2atm свръхналягане. |  |  |  |
| 4.30. | Контрол на технологичното масло преди и след заливане: - Пробивно напрежение; - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Плътност; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С; - Повърхностно напрежение; - Неутрализационно число. |  |  |  |
| 4.31. | Демонтиране на извод 400kV: - Отсъединяване на извод 400kV; - Подготвяне на текелажни приспособления; - Почистване на порцелановото тяло; - Почистване на съда за съхранение и запълването му със слятото масло от трансформатора; - Поставяне на демонтирания извод в съда за съхранение ; - Укрепване; - Покриване на външната част с полиетиленов чувал. |  |  |  |
| 4.32. | Демонтиране на изводи 220kV: - Отсъединяване на изводи 220kV; - Източване на маслото от изводи 220kV и запълване на същите с масло; - Херметизация; - Заземяване екраните от отводите на активната част; - Направа на скици на местата за свързване на отводите – от намотките към изводите; - Подготвяне на текелажни приспособления; - Почистване на порцелановото тяло; - Почистване на съдовета за съхранение и запълването им със слятото масло от трансформатора; - Поставяне на демонтираните изводи в съдовете за съхранение ; - Укрепване; - Покриване на външните части с полиетиленов чувал. |  |  |  |
| 4.33. | Отсъединяване на извод 110kV/неутрала/. |  |  |  |
| 4.34. | Отсъединяване на изводи 31.5kV. |  |  |  |
| 4.35. | Демонтиране на люковете, изработване маслопроводите за дюзите, прогонване разположението на дюзите за разпръскване на масло и определяне на местата за заваряване на преходниците към люковете за монтаж на дюзите. |  |  |  |
| 4.36 | Подготвяне за демонтаж на камбаната и защита на активната част от атмосферни влияния: - Подготвяне на приспособления за опъване на носещото въже за покривалото на височина 5500mm. Монтаж на приспособленията за носещото въже и укрепващите въжета към тях върху преградните стени на трансформатора; - Направа на полиетиленов чувал за закриване на активната част – 10000 х 6000; - Направа на подпори от траверси за поставяне на камбаната след демонтаж; - Подготвяне на текелажните приспособления за повдигане на камбаната и спускане на стъпалния регулатор. Пробно окачване!; - Подготвяне на приспособления за разлепване на уплътнения между камбаната и дъното. Хидравлични крикове, клинове, водачи; - Разчистване на площадка за поставяне на камбаната след демонтиране; - Разстопоряване на активната част от камбаната; - Разболтване на камбаната от дъното; - Разполагане на автокрана и пробно окачване на камбаната. |  |  |  |
| 4.37. | Демонтиране на камбаната: - Демонтиране на люковете; - Спускане на СР; - Повдигане на камбаната спрямо дъното и разлепване на уплътненията посредством хидравлични цилиндри; - Демонтиране на камбаната и поставяне на място; - Монтиране на люковете. |  |  |  |
| 4.38. | Защита на активната част: - Поставяне на полиетиленов чувал; - Опъване на носещо въже; - Поставяне на защитно платнище; - Поставяне на подложки върху активната част за предпазване на платнището; - Непрекъснато продухване на пространството под платнището със сух въздух. |  |  |  |
| 4.39. | Определяне на влагосъдържанието и степента на полимеризация на проба твърда изолация преди ТО/ремонт на активната част. |  |  |  |
| 4.40. | ТО на активната част: - Демонтиране на бариерата на СР. Поставяне в полиетиленов чувал; - Почистване на дъното на трансформатора от остатъци на масло; - ТО на магнитопровода и система за притягане; - ТО на намотките и системата за притягане; - ТО на отводите от намотките; - ТО на елементите на главната изолация; - ТО на елементите на надлъжната изолация; - ТО на подвижните и неподвижните контактни съединения на СР; - ТО на екраните между главния и волтодобавъчния трансформатор; |  |  |  |
| 4.41. | Притягане на активната част: - Намотки, магнитопровод; - Укрепвания по изолационната система; - Отводи; - Отстраняване на констатирани дефекти; - Монтиране на бариерата на СР. |  |  |  |
| 4.42. | Измерване на Rизол. на притегателната система на намотките и магнитопровода след отваряне на : - Волтодобавъчния тр-р – всички изолационни разстояния между притегателните шпилки, греди и полубандажи /горни и долни/, магнитопровод, конзола за окачване на стъпалния регулатор; - Основния тр-р - всички изолационни разстояния между притегателните шпилки, греди и полубандажи /горни и долни/, магнитопровод, вертикални шини откъм страна НН и ВН. |  |  |  |
| 4.43. | ТО на камбаната. |  |  |  |
| 4.43.1 | ТО екраните по стените и тавана на камбаната: - Оглед на вътрешната повърхност. Съставяне на план с местата на електрическите разряди; - Демонтиране на екраните за магнитните шунтове по стените на казана – обезмасляване и лакопокритие /при необходимост/, монтиране; - Демонтиране на алуминиевите екрани по тавана на камбаната – подобряване на галваничната им връзка с корпуса. |  |  |  |
| 4.43.2 | Подмяна уплътнение на фланцовата рама: - Почистване на старо уплътнение от фланеца на камбаната; - Изработване на ново уплътнение; - Монтаж и залепване на уплътнението. |  |  |  |
| 4.43.3 | Изработване и подмяна на всички уплътнители по люковете, включително и в мястото на присъединяване на СР. Пренарязване на резбите в местата за монтаж на люковете. |  |  |  |
| 4.43.4 | Почистване на вътрешната повърхност на казана: - Наслоеното лепило от стените на дъното; - Резбите на всички болтове от фланцовата рамка с плашка. |  |  |  |
| 4.43.5 | ТО на кранова арматура и маслопроводи: - Разглобяване; - Оглед и почистване; - Подмяна на всички уплътнители по фланцови съединения и салници; - Подмяна на крановата арматура след функционална проверка и наличие на пропуск: - Сглобяване; - Боядисване. |  |  |  |
| 4.44. | ТО на изводи. |  |  |  |
| 4.44.1 | Изводи 110kV и 31.5kV: - Оглед на изводи 110kV и 31.5kV в потопяемата им част; - Подмяна на каучуковите уплътнители; - Демонтиране на извод 110kV; - Уплътняване на разширителя на извода с презапояване; - Монтиране на извод 110kV; - Почистване на контактните повърхности на изводи 31.5kV; - Подмяна на уплътнители на пробки за обезвъздушаване. |  |  |  |
| 4.44.2 | Изводи 400kV и 220kV: - Направа и подмяна на уплътнители на фланцови съединения на изводите; - Почистване на порцелановите тела на всички изводи със спирт и тензух; - Проверка на контактните връзки на триелектроден извод 220kV. |  |  |  |
| 4.44.3 | Измерване на tgδ и С/капацитет/ на извод 220kV – участък между централна тръба и присъединителен фланец, поради липса на измервателен извод. |  |  |  |
| 4.45. | ТО дъно: - ТО на крановата арматура и маслопроводи. Оглед и почистване. Подмяна на всички уплътнители по фланцови съединения и салници. Боядисване; - Промиване и почистване с масло. |  |  |  |
| 4.46. | Монтиране на камбаната: - Подготвяне на активната част и камбаната за монтиране; - Разполагане на автокрана; - Демонтиране на люковете; - Монтиране на камбаната и заболтване към дъното; - Монтиране на СР; - Монтиране на люковете; - Свързване на казана към инсталация със сух въздух. Херметизиране. Изпитания за газоплътност. Отстраняване на пропуски; - Притягане на камбаната към дъното. |  |  |  |
| 4.47. | Притягане и застопоряване на активната част към казана. |  |  |  |
| 4.48. | Ел.измервания след притягане на активната част: - Проверка Rизол. на намотки НН, ВН, НВ спрямо корпус; - Загуби на празен ход с понижено напрежение при захранване на намотки НН и ВН. |  |  |  |
| 4.49. | Монтаж на изводи 220kV. |  |  |  |
| 4.50. | Присъединяване на изводи 220kV, 110kV, 31.5kV към изводите на намотките. |  |  |  |
| 4.51. | Монтиране на мощностния превключвател/МП/ в масления съд/МС/ на стъпалния регулатор/СР/: - Спускане на МП в МС; - Фиксиране на МП; - Затваряне на МС; - Извършване на функционална проверка. |  |  |  |
| 4.52. | Ел.измервания на СР: - Измерване съпротивлението при постоянен ток на тоководещите вериги на СР; - Измерване на преходни съпротивления на МП; - Измерване на частична кръгова диаграма след монтаж на МП в МС на СР – момента на превключване на МП и контактната система на избирача; - Измерване на токоограничаващите съпротивления на МП. |  |  |  |
| 4.53. | Монтиране на маслените помпи и двигател-вентилаторите. |  |  |  |
| 4.54. | Подготвяне за сушене на трансформатора: - Свързване на маслопроводите на СР, изводи 220kV, и 31.5kV с казана на трансформатора; - Направа и монтиране на технологични люкове; - Направа на фланци и фланцови редуктори; - Направа на колектори за разпръсквачи; - Напасване на разпръсквачите спрямо активната част; - Монтиране на оборудването за вакуумиране, загряване и регенерация на технологичното масло; - Промиване, почистване на отработеното масло; - Вземане проба от силикагела след сушене за определяне на влагосъдържанието; - Сушене силикагел за зареждане абсорбционни филтри /600кг/ за регенерация на технологичното масло по време на сушене; - Зареждане на филтрите и монтаж на схемата за регенерация. - Подготвяне на технологичното масло и заливане на трансформатора. Направа на схеми за заливане. Обработване; - Направа на схемите за загряване, регенериране на технологичното масло, вакуумиране на трансформатора и подаване на сух въздух; - Поставяне на проби от твърда изолация и вземане на такива за определяне на влагосъдържанието преди, по време и след сушене; - Монтиране на схемите за контрол на процеса сушене – вакуум, налягане, температура на активната част, технологично масло; - Изпитание на казана на трансформатора на свръхналягане и вакуумплътност; - Поставяне на топлоизолация. |  |  |  |
| 4.55. | Сушене на трансформатора: - Технологията на сушене се определя в зависимост от степентана овлажняване на твърдата изолация по време на ремонта и степента на полимеризация на същата. - Температурен режим: - Температура на намотките – max. 105°С; - Температура на технологичното масло – max. 110°С. - Критерии за оценка: - Отделен воден кондензат за денонощие; - Влагосъдържание в технологичното масло; - Стабилизиране на натичането на обема на трансформатора; - tgδ на технологичното масло; - Влагосъдържание в проба твърда изолация; - Достигане крайно остатъчно налягане в края на процеса. |  |  |  |
| 4.56. | Определяне влагосъдържание на проба твърда изолация след сушене. |  |  |  |
| 4.57. | Контролиране на технологично регенериращо масло по време на сушене / контролни проби на 24 часа/ - 12 измервания по показателите: Вход АФ - Пробивно напрежение; - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С. Изход АФ - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С. |  |  |  |
| 4.58. | Контролиране на технологично регенериращо масло по време на сушене / контролни проби на 72 часа/ - 4 измервания по показателите: - Повърхностно напрежение; - Неутрализационно число. |  |  |  |
| 4.59. | Контролиране на трансформаторното масло при обработка за заливане - 4 измервания по показателите: - Пробивно напрежение; - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Плътност; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С; - Повърхностно напрежение; - Неутрализационно число. |  |  |  |
| 4.60. | Монтиране на двигател –вентилатори. Подготвяне на скрепителните детайли и приспособленията за монтиране. |  |  |  |
| 4.61. | Коригиране на нарушеното антикорозионно покритие. |  |  |  |
| 4.62. | Подготвяне за заливане на свежо масло. Направа на схема за заливане и вакуумиране на активната част на тр-ра и изводи 220kV. |  |  |  |
| 4.63. | Вземане на проби и анализ на маслото преди обработка. |  |  |  |
| 4.64. | Вземане на проби и анализ на маслото по време на обработка. |  |  |  |
| 4.65. | Обработване на свежото масло. |  |  |  |
| 4.66. | Снемане на топлоизолация. |  |  |  |
| 4.67. | Разхлаждане до температура на намотките 50÷60°С чрез продухване със сух въздух. |  |  |  |
| 4.68. | Направа схема за източване на технологичното масло. Източване. |  |  |  |
| 4.69. | Промиване на дъното на казана с 500÷600л. свежо масло. |  |  |  |
| 4.70. | Демонтиране на схемата за разпръскване, регенерация и загряване на технологичното масло. |  |  |  |
| 4.71. | Монтиране на извод 400kV. |  |  |  |
| 4.72. | Допритягане на активната част. |  |  |  |
| 4.73. | Вакуумиране на трансформатора. |  |  |  |
| 4.74. | Направа схема за заливане и заливане на трансформатора със свежо масло до ниво над изводи 220kV. |  |  |  |
| 4.75. | Монтиране на цялата маслопроводна арматура за охлаждане и системата за херметизация. |  |  |  |
| 4.76. | Направа схема за запълване и запълване на СР, извод 31.5kV с разширителя на масло. |  |  |  |
| 4.77. | Обработване на маслото на трансформатора след заливане. |  |  |  |
| 4.78. | Монтиране на кабелни скари и площадки за обслужване. |  |  |  |
| 4.79. | Доставка и монтаж на силови и контролни кабели на тр-ра- съгласно Приложение 4 |  |  |  |
| 4.80. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5мм2 -260бр. |  |  |  |
| 4.81. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 16мм2-175бр. |  |  |  |
| 4.82. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 95мм2-8бр. |  |  |  |
| 4.83. | Изпитване на апарати и кабели с Uном. 1kV посредством мегер |  |  |  |
| 4.84. | Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат или контактор с дистанционно управление |  |  |  |
| 4.85. | Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат с ръчно управление |  |  |  |
| 4.86. | Проверка за наличие на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи до 30 точки |  |  |  |
| 4.87. | Доставка на 4 бр. и монтаж на 3 бр. ЕКТ тип АКМ 345-00243386 (1бр. остава в резерв) |  |  |  |
| 4.88. | Функционална проверка на охладителната система. |  |  |  |
| 4.89. | Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на тр-ра, боядисване, маркиране. |  |  |  |
| 5. | Дейности след ремонт. |  |  |  |
| 5.1. | Загряване на активната част на тр-ра чрез циркулация на маслото до температура на намотките 60°С÷65°С. |  |  |  |
| 5.2. | Изпитания на маслоплътност на тр-ра чрез създаване на налягане 0.2atm в продължение на 2 часа. |  |  |  |
| 5.3. | Измиване на тр-ра и насипа от чакъл с адренакол и вода. |  |  |  |
| 5.4. | Монтиране на пожарогасенето. |  |  |  |
| 5.5. | Изработка и монтаж на уплътнители. |  |  |  |
| 5.6. | Окончателно боядисване на пожарогасенето. |  |  |  |
| 5.7. | Демонтиране и извозване на оборудването. |  |  |  |
| 5.8. | Ошиноване на тр-ра и контролно обезвъздушаване. |  |  |  |
| 5.9. | Възстановяване на площадката. |  |  |  |
| 5.10. | Вземане на проби и анализ на масло след ремонт. Проби от казан и изводи: 2х220kV и 31.5kV: - Пробивно напрежение; - Механични примеси; - Съдържание на вода; - Плътност; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С; - Повърхностно напрежение; - Неутрализационно число; - ХАРГ. Проби стъпален регулатор: - Пробивно напрежение; - Съдържание на вода; - ХАРГ. |  |  |  |
| 5.11. | Електрически измервания след ремонт: - Измерване на Rизол., tgδ и С на намотките при две температури/60°С÷65°С и 25°С÷30°С/: - Изолационното съпротивление на участъците – ВН/НН+НВ+Е+К; ВН/К; ВН/Е; ВН/НН; НН/ВН+НВ+Е+К; НН/К; НВ/НН+ВН+Е+К; НВ/Е; НВ/К; Е/К; - tgδ и С на участъците - ВН/НН+НВ+Е+К; ВН/К; ВН/Е; ВН/НН; НН/ВН+НВ+Е+К; НН/К; НВ/НН+ВН+Е+К; НВ/Е. - Измерване на съпротивлението на намотките при постоянен ток – НВ, НН, ВН, СН от 1 до 23 стъпало; - Измерване на загубите на празен ход при понижено напрежение при захранване на намотки НН и НВ; - Измерване на импеданса на късо съединение – ВН/СН; СН/НН, НП+РН/НН+НВ на 1, 12 и 23 стъпало. ВН/НН, НВ/РН; - Измерване на влагосъдържание в твърда изолация по метода на възстановяващото се напрежение при температура в диапазонаот 40 до 50 на участъка НВ+НН/ВН+К; - Измервания на изводи капацитивен тип – на участъци С1 и С1+С3: - Извод 400kV – tgδ и С; - Изводи 220kV – tgδ и С; - Извод 110kV - tgδ и С. - Измервания на СР и моторно задвижване: - Частична кръгова диаграма – момент на превключване на МП, синхронизация с моторното задвижване, включително и на крайните стъпала; - Времедиаграма на превключване на МП – съгласно типовата осцилограма при две последователни превключвания; - Измерване съпротивителен момент – при превключване от 1 до 13 стъпало и при превключване от 12 към 11 стъпало; - Проверка крайни блокировки на МЗ – електрически, крайни и за посока, механични крайни. - Измерване на вградени токови трансформатори на изводи 400kV, 220kV, 110kV, 31.5kV: - Изолационно съпротивление на нискоамперните намотки спрямо корпус за всяко ядро; - Контролна точка от V-A характеистика за защитните ядра и V-A характеристика за измервателните ядра – на изводи 400kV, 220kV, 110kV, 31.5kV на всяко ядро. - Измерване Rизол. на статорна намотка на маслени помпи; - Измерване фазовите токове при натоварване на маслени помпи на трите фази; - Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи по две точки на предния и заден лагер с отчитане на виброскорост и обвивка. |  |  |  |
| 5.12. | Обработване на резултатите от ел.измервания, изготвяне и предаване на протоколи. |  |  |  |
| 5.13. | Установяване на максимално допустима температура на работа на тр-ра, без да се увреди изолацията. |  |  |  |
| 5.14. | Контролиране на трансфорнаторното масло след въвеждане на тр-ра/след 24 часа, след 72 часа, след 1 седмица, след 2 седмици, след 1 месец/ по следните показатели: - Съдържание на вода/5 измервания/; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С/10 измервания/; - Механични примеси/5 измервания/; - ХАРГ/5 измервания/. |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ към обособена позиция №2 -  Основен ремонт на шунтов реактор 3Ре/31,5

Количествено-стойностна сметка за Дейности по основен ремонт на шунтов реактор 3Ре/31,5

| N: | Вид дейност | Човеко/часа | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разполагане на технологично оборудване на трансформаторна площадка - Цистерни за сливане на масло - Силикагелов изсушител за въздух - Зъбна помпа - Маркучи и тръбопроводи за масло - Противопожарно табло - Битов контейнер |  |  |  |
| 2. | Предварителен оглед. Изготвяне на дефектна ведомост и акт за комплектованост на съоръжението по системи. - Изводна система; - Система херметизация; - Казан; - Охладителна система; - Контролни и защитни уреди; - Кабелна разводка; - Система за придвижване; - Антикорозионно покритие и маркировка. |  |  |  |
| 3. | Дейности преди ремонт |  |  |  |
| 3.1. | Разшиноване на реактора |  |  |  |
| 3.2. | Техническо обслужване (ТО) на контактните повърхности. |  |  |  |
| 3.3. | ТО на притегателните болтове. |  |  |  |
| 3.4. | ТО на изолатори и вентилни отводи. |  |  |  |
| 3.5. | ТО на заземлението. |  |  |  |
| 3.6. | Вземане на проби и физико- химичен анализ на масло преди ремонт: - пробивно напрежение - механични примеси - влагосъдържание - tg  и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С - повърхностно напрежение - неутрализационно число - ХАРГ |  |  |  |
| 3.7. | Електрически измервания преди ремонт - изолационното съпротивление R15, R60 и КА на намотките - tg  и С на намотката - съпротивлението на намотката с постоянен ток - импеданси на намотката - Rиз на статорните намотки на двигател-вентилаторните групи - Измерване на фазовите токове при натоварване на маслени помпи |  |  |  |
| 3.8. | Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи и вентилаторите |  |  |  |
| 3.9. | Изготвяне на дефектна ведомост след провеждането на измерванията преди ремонта |  |  |  |
| 3.10. | Изготвяне на акт за комплектованост на съоръжението преди започването на ремонта |  |  |  |
| 3.11. | Демонтаж на ЕКТ, ЕКМ и кабелна разводка по реактора |  |  |  |
| 3.12. | Подготовка на реактора за ремонт: - Сливане на масло от разширителя, казана и охладителната система; - Демонтаж на разширителя. Херметизиране; - Демонтаж на маслени помпи. Херметизиране; - Демонтаж на двигател- вентилатори; - Заливане на трансформатора с масло. Херметизиране |  |  |  |
| 3.13 | Транспортиране на реактора, разширителя, маслени помпи, двигател-вентилатори и прилежащата му арматура до мястото за ремонт |  |  |  |
| 4 | Дейности по време на ремонт |  |  |  |
| 4.1. | Разполагане на технологично оборудване на мястото за ремонт на реактора - Маслообработваща машина - Инсталация за сух въздух - Инсталация за сушене - Цистерни за сливане на масло - Силикагелов изсушител за въздух - Циркулационни помпи - Маркучи и тръбопроводи за масло - Абсорционни филтри - Междинен съд за вакуумиране на трансформатора - Кабели за захранване на инсталациите - Противопожарни табла - Инструментална и фургони - Траверси за поставяне на камбаната - Подвижни ел.табла - Защитно платнище - Приспособления /дюзи, колектори, технологични люкове/ за сушене по метода на разпръскване на маслото; |  |  |  |
| 4.2. | Ревизия и ремонт на маслени помпи, маслопроводи и арматура към тях, двигател-вентилатори, разширител, газово реле. |  |  |  |
| 4.3. | Ревизия и ремонт на маслените помпи съгласно инструкциите за експлоатация: - Разглобяване на маслени помпи; - Равизия на статорна намотка, ротор и лагерни възли. Подмяна на лагери; - Подмяна на медни пръстени на пробки с нови; - Сглобяване на помпите; - Измерване на Rиз. На намотките и токове на натоварване на маслените помпи след ремонт; - Херметизиране. |  |  |  |
| 4.4. | Ревизия и ремонт на двигател-вентилаторите съгласно инструкциите за експлоатация: - Разглобяване на двигател-вентилаторите; - Равизия на статорна намотка, ротор и лагерни възли; - Подмяна на лагери; - Гресиране и сглобяване на двигател-вентилаторите; - Измерване на Rиз. на намотките и токове на натоварване на двигател-вентилаторите след ремонт - Почистване на телата, вентилаторни перки, грундиране кородирали участъци, боядисване |  |  |  |
| 4.5. | Ревизия на шибърна арматура към маслени помпи: - Разглобяване на арматурите - Оглед и припасване на уплътняващите повърхности - Сглобяване с подмяна на паранитови уплътнители и набивки - Отрегулиране на салниковите възли - Маслопроводи- почистване, изработване на уплътнители, херметизиране |  |  |  |
| 4.6. | Ремонт на разширител: - Демонтаж и ревизия на нивопоказател; - Ревизия на кранова арматура; - Монтаж и функционална проверка на нивопоказатела; - Грундиране кородирали участъци, боядисване. |  |  |  |
| 4.7. | Ревизия на газово реле: - Разглобяване, оглед на механизмите, контактна система, проходни изводи; - Центровка контактни ампули; - Ел. измервания на газово реле - изолационно съпротивление на контактните системи спрями; - Проверка на функционалното действие на механизмите; - Преуплътняване; - Почистване на външните повърхности. Боядисване. |  |  |  |
| 4.8. | Ревизия на изсушител на въздух: - Разглобяване и почистване на изсушителя на въдух; - Подмяна на абсорбент и каучукови уплътнения; - Напълване маслена вана с масло и подмяна на абсорбентa. |  |  |  |
| 4.9. | Монтаж на схема за сливане на маслото. Сливане на маслото |  |  |  |
| 4.10. | Демонтиране на изводите. Разболтване на капака от казана. Демонтаж на капака. |  |  |  |
| 4.11. | Изваждане на активната част и поставяне в маслосборна вана |  |  |  |
| 4.12. | Извършване оглед на активната част |  |  |  |
| 4.13. | Електро-физични измервания по време на ремонт |  |  |  |
| 4.14. | Взимане макетна проба за твърда изолация преди ревизия |  |  |  |
| 4.15. | Отстраняване констатираните неизправности по дефектна ведомост и ревизия на активната част: - Притягане болтови връзки на греди; - Нареждане на изпаднали и разместени подложки по места; - Притягане на намотките и крепеж на изводи на намотки; - Притягане на болтовите съединения на демпферните пети на реактора - Подмяна на спукани гайки и шпилки по укрепването на шините; - Ел. измервания след притягане и ремонт на активната част; - Почистване активната част от полепнали примеси от маслото; - Ревизия на изводни връзки, бандажна обшивка и почистване изводи. |  |  |  |
| 4.16. | Ремонт на капака и казана: - Пренарязване на резбите на всички шпилки по капака - Почистване вътрешността на капака - Ревизия на шибърни кранова - Преуплътняване с подмяна на вдички каучукови, тефлонови и клингеритови уплътнения |  |  |  |
| 4.17. | Поставяне на активната част в казана, монтиране на капака и заболтване фланцовата рамка |  |  |  |
| 4.18. | Монтаж на изводи- преуплътняване с подмяна на всички уплътнения |  |  |  |
| 4.19. | Подготовка на реактора за сушене: - Изработване на разпръсквачи и монтаж на дюзи за разпръскване на масло и регенерация - Схема за контрол температурата на изолация, магнитопровод и намотки - Зареждане и сушене на силикагел в абсорционните филтри за регенерация на технологичното масло - Монтаж схема за регенериране на трансформаторно масло - Монтаж схема за сушене и подаване на сух въздух - Обработка на технологичното масло |  |  |  |
| 4.20. | Изпитване реактора на налягане и вакуумплътност - 0,5bar - Заливане на реактора с технологично масло до необходимото ниво за сушене - Сушене- редуване на загряване и вакумиране- 0,5bar в цикли/15 цикъла/ |  |  |  |
| 4.21. | Взимане макетна проба на твърда изолация след сушене |  |  |  |
| 4.22. | Подготовка на маслото за заливане, направа на схема за обработка и обработка на маслото /дехидратация, филтрация /. Анализ на обработеното масло. |  |  |  |
| 4.23. | Сливане технологичното масло от реактора. - Демонтаж на схемите за сушене - Монтаж на схема за вакуумиране и подаване на сух въздух - Монтаж на схема за заливане на реактора - Заливане на реактора под вакуум до ниво 150 мм. под най-горната част на казана - Херметизиране на надмасленото пространство на реактора със сух въздух с надналягане 0,2 атм. |  |  |  |
| 4.24. | Монтаж на технологично оборудване за дозаливане и обработка маслото на реактора на трансформаторна площадка ОРУ - Маслообработваща машина - Цистерна с обработено масло - Силикагелов изсушител за въздух - Маркучи и тръбопроводи за масло - Кабели за захранване на инсталациите - Противопожарно табло - Ремонтна кабина и битов контейнер - Подвижни ел.табла |  |  |  |
| 4.25. | Монтаж и оборудване на реактора: - Транспортиране на реактора и всички демонтирани възли. Монтаж и центроване на реактора на площадката в ОРУ; - Монтаж на разширителя, газовото реле, маслопроводите, арматурата; - -Монтаж изсушител на въздух; - Монтаж ЕКМ. |  |  |  |
| 4.26. | Монтаж на маслени помпи и двигател-вентилатори: - Монтаж на маслените помпи и двигател-вентилаторите |  |  |  |
| 4.27. | Проверка преулътняването на реактора - проверка притягането на болтови съединения: - Охладителна система, маслопроводи и арматура; - Система херметизация- разширител, изсушител на въздух, маслопроводи и кранова арматура; - Казан- фланцова рамка, люкове за ревизия, фланцови съединения и маслопроводи. |  |  |  |
| 4.28. | Дозаливане на реактора с масло: - Направа схема за обработка на масло; - Обработка на масло за доливане; - Дозаливане с масло до необходимото ниво в разширителя; |  |  |  |
| 4.29. | Подвързване маслени помпи по ток и сверяване посоката на въртене |  |  |  |
| 4.30. | Подвързване двигател-вентилатори по ток и сверяване посоката на въртене |  |  |  |
| 4.31. | Обработка маслото на реактора |  |  |  |
| 4.32. | Вземане на проби и физико- химичен алализ на масло след ремонт, представяне на протоколи Казан: - пробивно напрежение - механични примеси - влагосъдържание - tg  и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С - повърхностно напрежение - неутрализационно число -ХАРГ |  |  |  |
| 4.33. | Обезвъздушаване на реактора |  |  |  |
| 4.34. | Доставка и монтаж на силови и контролни кабели на тр-ра- съгласно Приложение 4 |  |  |  |
| 4.35. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5мм2 -70бр. |  |  |  |
| 4.36. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 4мм2-10бр. |  |  |  |
| 4.37. | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 50мм2-8бр. |  |  |  |
| 4.38. | Изпитване на апарати и кабели с Uном. 1kV посредством мегер |  |  |  |
| 4.39. | Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат или контактор с дистанционно управление |  |  |  |
| 4.40. | Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат с ръчно управление |  |  |  |
| 4.41. | Проверка за наличие на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи да 30 точки |  |  |  |
| 4.42. | Доставка и монтаж на 3 бр. ЕКТ тип АКМ 345-00243386 |  |  |  |
| 4.43. | Функционална проверка на охладителната система. |  |  |  |
| 5. | Дейности след ремонт |  |  |  |
| 5.1. | Подгряване на маслото за ел. измервания |  |  |  |
| 5.2. | Електрически измервания след ремонт - Измерване на изолационното съпротивление R15, R60 и Кд на намотките - Измерване на tg 5 и С на намотките - Измерване на съпротивлението на намотките при постоянен ток - Измерване на фазовите импеданси на намотките - Измерване на Rиз на статорните намотки на двигател-вентилаторните групи - Измерване на фазовите токове при натоварване на маслени помпи |  |  |  |
| 5.3. | Механични измервания след ремонт - Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи |  |  |  |
| 5.4 | Измиване на реактора, охладителите и чакъловия насип в маслосборната яма |  |  |  |
| 5.5. | Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на реактора, основата на прекъсвача, боядисване, маркиране. |  |  |  |
| 5.6. | Проверка работното положение на кранове и пломбиране |  |  |  |
| 5.7. | Възстановяване ошиновката на реактора и контролно обезвъздушаване |  |  |  |
| 5.8. | Възстановяване на площадката- извозване на оборудването и почистване |  |  |  |
| 5.9. | Изготвяне заключение за качеството и резултатите от ремонта. Акт за комплектност и предаване на реактора |  |  |  |
| 5.10 | Контролиране на трансфорнаторното масло след въвеждане на реактора/след 24 часа, след 72 часа, след 1 седмица, след 2 седмици, след 1 месец/ по следните показатели: - Съдържание на вода/5 измервания/; - Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С/10 измервания/; - Механични примеси/5 измервания/; ХАРГ/5 измервания/. |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ към обособена позиция № 3 - Основен ремонт на трансформатор BZ61

Количествено-стойностна сметка за Дейности по основен ремонт на трансформатор тип ТМ-630/6kV

| N: | Вид дейност | Човеко/часа | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разшиноване |  |  |  |
| 2. | Демонтаж и транспортиране до ремонтна площадка |  |  |  |
| 3. | Измиване и обезмасляване на трансформатора |  |  |  |
| 4. | Съставяне на констативен протокол от външен оглед, дефектовка и комплектност на съоръжението |  |  |  |
| 5. | Ел. Измервания преди ремонт |  |  |  |
| 6. | Физико-химичен анализ на маслото на трансформатора преди ремонт |  |  |  |
| 7. | Ревизия активната част на трансформатора |  |  |  |
| 7.1. | Оглед и ревизия на: - магнитопровод - притегателна система на магнитопровода - намотки - притегателна система на намотките - отводи от намотки - контактни съединения, подвижни и неподвижни на регулатора на напрежение /комутатора/ - проверка притягането на активната част - съставяне на констативен протокол от извършения оглед, ревизия и ремонт съгласно резултатите от протокола |  |  |  |
| 8. | Ревизия на казан и разширител |  |  |  |
| 8.1. | Почистване |  |  |  |
| 8.2. | Монтаж на сферичен кран 1" с фланец / при необходимост/ |  |  |  |
| 8.3. | Подмяна на всички уплътнители по казан и изолатори |  |  |  |
| 9. | Сушене изолационната система на трансформатора |  |  |  |
| 9.1. | Вземане проба и анализ на влагосъдържание в твърда изолация |  |  |  |
| 10. | Ревизия на контролни и защитни уреди |  |  |  |
| 11. | Заливане на трансформатора и обработка на маслото. Обезвъздушаване |  |  |  |
| 12. | Възстановяване корозионноустойчивото покритие на трансформатора |  |  |  |
| 13. | Ел. Измервания след ремонт |  |  |  |
| 14. | Физико-химичен анализ на маслото на трансформатора след ремонт |  |  |  |
| 15. | Транспортиране на трансформатора и монтаж на мястото за експлоатация |  |  |  |
| 16. | Ошиноване |  |  |  |

ОБРАЗЕЦ към обособена позиция №1 - Основен  ремонт  на автотрансформатор 2АТ-С

Количествено-стойностна сметка за Материали при подмяна кабели на 2АТ-С

| № | Наименование | сечение,мм² | дължина,м | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x1.5 | 400 |  |  |
| 2 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x2.5 | 100 |  |  |
| 3 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x4 | 130 |  |  |
| 4 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x16 | 75 |  |  |
| 5 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 3x95+50 | 20 |  |  |
| 6 | Шлаух PVC тип PA6 AD21,2 |  | 200 |  |  |
| 7 | Шлаух PVC тип PA6 AD28,5 |  | 100 |  |  |
| 8 | Шлаух PVC тип PA6 AD54,5 |  | 20 |  |  |
|  |  | сечение,мм² | брой |  |  |
| 9 | Щуцер PVC тип RQD M20X1.5 AD21,2 в к-т с гайка |  | 81 |  |  |
| 10 | Щуцер PVC тип RQD M25x1.5 AD28,5 в к-т с гайка |  | 50 |  |  |
| 11 | Щуцер PVC тип RQD M63x1.5 AD54,5 в к-т с гайка |  | 2 |  |  |
| 12 | Накрайник за кабелно жило гилза | 1.5 | 140 |  |  |
| 13 | Накрайник за кабелно жило гилза | 2.5 | 120 |  |  |
| 14 | Накрайник за кабелно жило гилза | 4.0 | 135 |  |  |
| 15 | Кабелна обувка медна | ф8/16 | 40 |  |  |
| 16 | Кабелна обувка медна | ф8/95 | 8 |  |  |
| 17 | Кабелно колие 200х3,6 |  | 1000 |  |  |
| 18 | Накрайник за кабелно жило ухо 650/8 | 4-6 | 25 |  |  |
| 19 | Накрайник за кабелно жило ухо 650/6 | 4-6 | 56 |  |  |
| 20 | Накрайник за кабелно жило ухо 650/4 | 4-6 | 16 |  |  |
| 21 | Накрайник за кабелно жило ухо 630/6 | 1.5-2.5 | 2 |  |  |

ОБРАЗЕЦ към обособена позиция №2 -  Основен ремонт на шунтов реактор 3Ре/31,5

Количествено-стойностна сметка за Материали при подмяна кабели на 3Ре/31,5

| № | Наименование | сечение,мм² | дължина,м | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x1.5 | 70 |  |  |
| 2 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x2.5 | 30 |  |  |
| 3 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 4x4 | 20 |  |  |
| 4 | Кабелен тип POWERFLEX RV-K | 3x50+35 | 20 |  |  |
| 5 | Шлаух PVC тип PA6 AD21,2 |  | 90 |  |  |
| 6 | Шлаух PVC тип PA6 AD28,5 |  | 20 |  |  |
| 7 | Шлаух PVC тип PA6 AD54,5 |  | 20 |  |  |
|  |  | сечение,мм² | брой |  |  |
| 8 | Щуцер PVC тип RQD M20X1.5 AD21,2 в к-т с гайка |  | 15 |  |  |
| 9 | Щуцер PVC тип RQD M25x1.5 AD28,5 в к-т с гайка |  | 12 |  |  |
| 10 | Щуцер PVC тип RQD M63x1.5 AD54,5 в к-т с гайка |  | 2 |  |  |
| 11 | Накрайник за кабелно жило гилза | 1.5 | 50 |  |  |
| 12 | Накрайник за кабелно жило гилза | 2.5 | 20 |  |  |
| 13 | Накрайник за кабелно жило гилза | 4.0 | 10 |  |  |
| 14 | Кабелна обувка медна | 50/ф8 | 8 |  |  |
| 15 | Кабелно колие 200х3,6 |  | 400 |  |  |
| 16 | Накрайник за кабелно жило ухо 650/8 | 4-6 | 8 |  |  |
| 17 | Накрайник за кабелно жило ухо 630/6 | 1.5-2.5 | 16 |  |  |