Приложение 1

Обект:”Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6 UW19,29,39D11, D12 на 5 и 6 блок” блок 5 – т.2.2014.1 от ИП

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛ. ТАБЛА

за 5 ЕБ

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Табло метално за стенен монтаж, В/Ш/Д 1000х800х250мм, IP66, цвят RAL7035; Комплект с монтажна плоча, заземителен болт; заземяване на вратата посредством гъвкав проводник; ключалка тип „Перчат”; укрепващи елементи с товароносимост 350кг., комплект с болтове и уплътнения, с монтирани в него: Автоматични прекъсвачи: - Товаров прекъсвач 4Р, In=40A, тип INS 40, кат. № 28941, Schneider electric, удължена ръкохватка за INS 40 – 2бр. - Автоматичен прекъсвач с електромагнитна защита, 3Р, Id=138A, допълнителен блок с един С/О SD контакт; тип GV2114+GV-AM11; Schneider electric- TeSys – 1бр. - Автоматичен прекъсвач с електромагнитна защита, 3Р, Id=170A, Термична защита Ir = 9 ˜ 16A, 2бр. допълнителен блок с по 1н.з. SD-контакт и 1 н.з. блок контакт, тип GV2ME16 + 2x(GV-ADD101), Schneider electric- TeSys – 1бр. - Автоматичен прекъсвач 3Р,D крива, 10А, допълнителен блок с един SD контакт, тип IC60N+A9A26927, Schneider electric – 2бр. - Автоматичен прекъсвач 4Р,D крива, 10А, модул дефектнотокова защита 30 ma, 2бр. допълнителни блокове с по един SD контакт, тип IC60N + Vigi IC60 A9V41425 + 2x(A(A26927), Schneider electric – 1бр. - Автоматичен прекъсвач 1Р,D крива, 10А, допълнителen блок с един SD контакт, тип IC60N+A9A26927, Schneider electric – 2бр. - Автоматичен прекъсвач 1Р,D крива, 6А, допълнителen блок с един SD контакт, тип IC60N+A9A26927, Schneider electric – 1бр. - Автоматичен прекъсвач 1Р,D крива, 3А, допълнителen блок с един SD контакт, тип IC60N+A9A26927, Schneider electric – 2бр. - Автоматичен прекъсвач 1Р,D крива, 0.5А, допълнителen блок с един SD контакт, тип IC60N+A9A26927, Schneider electric – 5бр. Термична защита – 3Р,5,5˜8А, 1н.о и 1н.з. контакти, допълнително приспособление за директно свързване към контактор тип LC1–D12, тип LRD-12+LAD71C, Schneider electric – 1бр. Трансформатор – 230/24V,63VA, за монтаж на DIN – релса 35мм, кат. №15222, Schneider electric – 1бр. Контактори - Бобина 220V AC, 3P, ток до 12А в режим АС-3, помощни контакти: 1н.з.+1н.о. Допълнителен модул с 1н.о. и 1 н.з. контакта. Тип LC1-D12M7+LAD-N11, Schneider electric-TeSys –1бр. - Бобина 220V AC, 3P, ток до 25А в режим АС-3, помощни контакти: 1н.з.+1н.о. Допълнителен модул с 2н.о. и 2 н.з. контакта. Тип LC1-D25M7+LAD-N22, Schneider electric-TeSys –1бр. - Помощен контактор, 3н.о. +2н.з. контакта, бобина 380АС, блок със закъснение на изключване 0.1˜30s с 1н.о. и 1н.з. контакти., тип CAD32Q7+LADR2, Schneider electric-TeSys –1бр. - Помощен контактор, 3н.о. +2н.з. контакта, бобина 380АС, тип CAD32Q7, Schneider electric-TeSys –2бр. - Помощен контактор, 5н.о. контакта, бобина 220АС, блок с допълнителни контакти – 2н.з., тип CAD50M7+LADN02, Schneider electric-TeSys –2бр. - Помощен контактор, 3н.о. +2н.з контакта, бобина 220V, тип CAD32Q7+LADТ2, Schneider electric-TeSys –2бр. - Помощен контактор, 3н.о. +2н.з. контакта, бобина 220V AC,типCAD32M7, Sneider electric-TeSys –9бр. - Помощен контактор, 3н.о. +2н.з. контакта, бобина 24V AC,типCAD32B7, Schneider electric-TeSys –1бр. Реле за контрол на напрежение – 3Р, 380V, контрол за повишено напрежение- настройваем, контрол за понижено напрежение – настройваем, тип RM35UB33O – 2бр. Релета за време – Захранване 220V AC, 2бр.С/О контакта със закъснение при подаване на напрежение, диапазон 0.05s˜300h, тип RE7TP13BU, Sneider electric -3бр. Сигнални лампи – цвят зелен, LED, ᴓ22, IP66, 230 AC, тип XB4VM3, Schneider electric – 7бр. – цвят червен, LED, ᴓ22, IP66, 230 AC, тип XB4VM4, Schneider electric – 5бр. – цвят син, LED, ᴓ22, IP66, 230 AC, тип XB4VM6, Schneider electric – 1бр. Бутони – Цвят червен, с пружинен възврат, ᴓ22, 1 контакт NC230V˜, тип XB4BA21, Schneider electric – 3бр. Превключватели - ᴓ22, 3 позиции със самозадържане, по 6н.о. контакта на позиция, 240V˜/10A, тип K10F013NCH Schneider electric – 1бр. - ᴓ22, 2+0 позиции със самозадържане, по 2н.о. контакта на позиция, 240V˜/10A, тип K10D02UCH Schneider electric – 1бр. - ᴓ22, 2 позиции със самозадържане, по 1н.о. контакта на позиция, 240V˜/10A, тип K10B011UCH Schneider electric – 1бр. Сигнални касети – Електронна, за 6 аварийни сигнала, сух контакт. Три състояния за всеки сигнал – „авария”, „опозната авария”, „няма авария”. Релеен изход за аварийна сигнализация. Външен вход за квитиране. Местен бутон за квитиране. Вход/изход за синхронизация в мигането. Тип LSB6, производител Сигматрон – 2бр. Вторичен прибор за измерване на температура – 1бр. линеен вход 4 – 20 mA, 1бр. вход за термосъпротивление (RTD), възможност за настройка на диапазон и избор на обхвата на RTD, 4-разряден дисплей с насторйваема позиция на десетичната точка. Захранване 220 V AC, тип UDC1200, Hоneywell – 1бр. Клемореди - Проходни винтови клеми 2.5мм², монтаж на релса 35мм, сиви+маркировка, тип NSYTRV22, Schneider electric – 70бр. - Проходни винтови клеми 4мм², монтаж на релса 35мм, сини, тип NSYTRV42BL, Schneider electric – 10бр. - 10 полюсен мост, тип NSYTRAL410, Schneider electric – 1бр. - Заземителни винтови клеми 4мм², монтаж на релса 35мм, жълтозелени, тип NSYTRV42PE, Sneider electric – 10бр. - Краен ограничител на винт, с етикет, тип NSYTRAABV35, Schneider electric – 7бр. - Крайна пластина, тип NSYTRAC22, Schneider electric – 6бр. DIN релса 35мм – 3м PVC кабелни канали -50х50мм -0.65м -37.5х50мм – 2.1м -25х25мм – 2м -PVC гъвкав спирален кабелен канал – 2м Щуцери - Полиамидни, тип RQG-M M16x1.5/DN13 производител Flexa -12бр. - Полиамидни, тип RQG-M M25x1.5/DN21.2 производител Flexa -12бр. Вътрешно окабеляване - Гъвкав инсталационен проводник с PVC изолация HO7V-K 2.5mm² - 10м. - Гъвкав инсталационен проводник с PVC изолация HO7V-K 1.5mm² - 10м. - Накрайници 2.5 mm² - 170бр. - Накрайници 2.5 mm² - 250бр. - Бананки – 400бр. Табелки на ел. оборудването на таблото – да бъдат отпечатани на самозалепващо се метално фолио, размер 12х40мм, да се надпишат с шрифт Arial 6-48pt, съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД .29/6 на АЕЦ. Табелки на фасадата - да бъдат отпечатани на самозалепващо се метално фолио, да се надпишат с шрифт Arial 6-48pt, съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД .29/6 на АЕЦ. Списък на автоматичните прекъсвачи – табелките да бъдат отпечатани на самозалепващо се метално фолио, да се надпишат с шрифт Arial 6-48pt, съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД .29/6 на АЕЦ. Еднолинейна схема на таблото – да бъде отпечатана на хартия формат А3 и поставена в пластмасов контейнер в таблото. |

Забележка:  1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".