## образец
Образец
.........................................................................................................................................................................................................
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, EИК и ИН по ЗДДС/
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към "Техническо предложение" в оферта за участие в процедура: “Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6UW19,29,39D11,D12 на 5 и 6 блок" т.2.2014.1 от ИП
Поз. от КСС | Наименование на доставяния материал | М/ка | К-во | Технически характеристики на предложеното оборудване | Срок на доставка | Експл. срок | Гаранц. срок | Произход
[7 empty] | гаранционен срок | производител | страна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7
Част:Електрическа и КИП и А
1 | Tабло метално, за стенен монтаж, с размери В/Ш/Д 1000/800/250 мм, степен на защита IP66, съдържащо с апаратура монтирана в него съгласно Приложение 1 - Спецификация на ел. табла. | бр. | 6
2 | Rазклонителни кутии за ел. задвижки, с размери 110х110х50мм, материал РР самозагасващ, IP54 , комплект с щуцери Flexa RQG-M M 16;25X1.5/DN13;21.2 и клеморед - 6х1.5мм², цвят RAL7035 | бр. | 6
3 | Tермосъпротивителен датчик за измерване на температура, тип ТСП-01 427.07.-191 (L=250mm), материал стомана 20 ГОСТ 1050-89; с един чувствителен елемент; материал на чувствителния елемент Pt 100;диапазон на измерване:50-400°С; клас на точност GOST 6651: С; клас на безопастност: 3; клас на сеизмоустойчивост: 1; степен на защита IP67; темп. на ок. среда:-50+70°С; външно атм. налягане; относителна влажност на въздуха при температура до 40°С:100% | бр. | 6
4 | Eл. задвижки за въздушни клапи с моторно задвижване, свъзможност за ръчно управление; 5 Nm; AC220V, 50/60Hz; скорост и максимален ъгъл на отваряне 150s/95°; с вграден краен изключвател с 1С/О контакт; комплексна доставка с 2бр. гъвкави кабели с дължина 1м. | бр. | 12
Част: МТ и ТОВК
1 | Самоочистващ се филтър DN32 с краища на резба G1", тип RF4-1 производство на HYDAC с ел. задвижка, захранващо напрежение 230V, AC50Hz, IP 54, табло за управление, работна среда- техническа вода, Рр =4kgF/cm2, температура на работния флуид до 450С с основни харектеристики посочени в т.4.1 в Раб.проект (EQEB-11538-R02-M-A2), Сеизмично квалифициран за АЕЦ Козлодуй, 1ва категория сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01 | бр. | 6
2 | Водоргулиращ вентил Danfoss WVFX 25, материал-бронз - .Kv= 5500m3/h - Max. пад на налягане -10 bar - Max. работно налягане -16 bar - Работен флуид -вода - Температурен диапазон на работа: от-25до+130°С - Мах. Налягне от страна на фреона- 26.4 bar - Присъединяване по вода- резба 1”женска - Присъединяване по фреон- резба ¼” мъжка - Фреон HCFC/HFC/HC - Тегло 1.27 Kg Сеизмично квалифициран за АЕЦ Козлодуй,1ва категория сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01 | бр. | 6
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)