## SMR
Обект: "Реконструкция на електрозахранването, управлението и тръбната обвязка по техническа вода група А на автономните кондиционери 5,6 UW19,29,39D11, D12 в ДГС на 5 и 6 блок"- блок 6 ИП 2.2014.1
Част: Електрическа и КИП и А
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
VI енергоблок
Доставка
I | Доставка на табло метално, за стенен монтаж, с размери В/Ш/Д 1000/800/250 мм, степен на защита IP66, с апаратура монтирана в него съгласно Приложение 1 - Спецификация на ел. табла. | бр. | 3
Всичко т.I
II | Демонтажни дейности
1 | Демонтаж от стена на табло за управление на автономни кондиционери 6UW19,29,39J1112 размери 480/400/150мм | бр. | 3
2 | Демонтаж от стена на табло за управление 6UW19,29,39S00 размери 300/220/70мм | бр. | 3
3 | Демонтаж от стена на табло за захранване на автономните кондиционери МЩ19,29,39J11,12 размери 600х400х200мм. | бр. | 3
4 | Демонтаж на изводи от заземителна шина към таблата | м | 3
5 | Демонтаж на гъвкава оземка двустранно | бр. | 24
6 | Отсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 135
7 | Демонтаж от кабелна скара на кабел 3х1.5мм² | м | 270
8 | Демонтаж от антигронови скоби на кабел 3х1.5мм² | м | 80
9 | Демонтаж на антигронови скоби за укрепване на кабел по стена | бр. | 80
10 | Отсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 24
11 | Демонтаж на захранващи кабели СВТ 4х4мм² от металоръкав /скъсяване/ | м | 18
12 | Демонтаж на металоръкав от кабелна скара. | м | 58
13 | Демонтаж на сигнални кабели 7х1.5мм² от металоръкав /скъсяване/ | м | 40
14 | Временно изолиране, укрепване и маркиране на съществуващи захранващи кабели | бр. | 6
15 | Временно изолиране, укрепване и маркиране на съществуващи контролни кабели | бр. | 9
16 | Демонтаж на изолацията на въздуховод /една секция/ в зоната на монтаж на термосъпротивителния датчика | м | 5
Всичко т.II
III | Монтажни дейности
17 | Монтаж на табло метално, за стенен монтаж, с размери В/Ш/Д 1000/800/250 мм, степен на защита IP66, с апаратура монтирана в него съгласно Приложение 1 - Спецификация на ел. табла. | бр. | 3
18 | Монтаж на табло за филтър, за стенен монтаж, с размери В/Ш/Д 400/300/210мм, комплeкснa доставка с филтъра | бр. | 3
19 | Доставка и монтаж на стена на разклонителни кутии за ел. задвижки, с размери 110х110х50мм, материал РР самозагасващ, IP54 , комплект с щуцери Flexa RQG-M M 16;25X1.5/DN13;21.2 и клеморед - 6х1.5мм², цвят RAL7035 | бр. | 3
20 | Доставка, монтаж и подвързване на термосъпротивителен датчик за измерване на температура, тип ТСП-01 427.07.-191 (L=250mm), материал стомана 20 ГОСТ 1050-89; с един чувствителен елемент; материал на чувствителния елемент Pt 100;диапазон на измерване:50-400°С; клас на точност GOST 6651: С; клас на безопастност: 3; клас на сеизмоустойчивост: 1; степен на защита IP67; темп. на ок. среда:-50+70°С; външно атм. налягане; относителна влажност на въздуха при температура до 40°С:100% | бр. | 3
21 | Доставка и монтаж в стоманена тръба на шийка Б-06 за монтаж на термосъпротивителен датчик, материал стомана 20 ГОСТ 1050-89 | бр. | 3
22 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 339
23 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 24
24 | Надписване на бананки | бр. | 363
25 | Направа на оземки от жълтозелен проводник HO7Z-K с дължина до 0.5м, сечение 2.5мм² с монтирани кабелни обувки в двата края | бр. | 12
26 | Направа на оземки от жълтозелен проводник HO7Z-K с дължина до 0.5м, сечение 4мм² с монтирани кабелни обувки в двата края | бр. | 28
27 | Доставка и монтаж на стена на стоманена заземителна шина 40х4мм | м | 6
28 | Грундиране и двукратно боядисване на стоманена заземителна шина 40х4мм | м | 6
29 | Доставка, монтаж и подвързване на ел. задвижки за въздушни клапи с моторно задвижване, свъзможност за ръчно управление; 5 Nm; AC220V, 50/60Hz; скорост и максимален ъгъл на отваряне 150s/95°; с вграден краен изключвател с 1С/О контакт; комплексна доставка с 2бр. гъвкави кабели с дължина 1м. | бр. | 6
30 | Доставка и монтаж на стена на перфорирана кабелна скара 150х35мм тип MKS 315, L=3m, с капак / комплект с крепежни елементи | бр. | 3
31 | Доставка и монтаж на стена на шина профилна, 40х22,5мм | м | 4
32 | Доставка и монтаж на ъгъл хоризонтален RB 90 315 с капак; | бр. | 1
33 | Доставка и полагане на кабел N2XH 3x1.5мм² по кабелни скари | м | 107
34 | Доставка и полагане на кабел N2XH 3x1.5мм² в РА шланг DN21.2 | м | 48
35 | Доставка и полагане на кабел N2XH 4x1.5мм² по кабелни скари | м | 35
36 | Доставка и полагане на кабел N2XH 4x1.5мм² в РА шланг DN21.2 | м | 12
37 | Доставка и полагане на кабел N2XH 5x1.5мм² по кабелни скари | м | 23
38 | Доставка и полагане на кабел N2XH 5x1.5мм² в РА шланг DN21.2 | м | 16
39 | Доставка и полагане на кабел N2XH 7x1.5мм² по кабелни скари | м | 105
40 | Доставка и полагане на кабел N2XH 7x1.5мм² в РА шланг DN21.2 | м | 52
41 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN-C 3x1.5мм² по кабелни скари | м | 30
42 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN-C 3x1.5мм² в РА шланг DN 13 | м | 9
43 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 2x1.5мм² по кабелни скари | м | 99
44 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 2x1.5мм² в РА шланг DN 13 | м | 39
45 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 2x1.5мм² в двоен под | м | 15
46 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 3x1.5мм² по кабелни скари | м | 140
47 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 3x1.5мм² в РА шланг DN 13 | м | 60
48 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 4x1.5мм² по кабелни скари | м | 92
49 | Доставка и полагане на кабел JZ-500 HMN 4x1.5мм² в РА шланг DN 13 | м | 24
50 | Изтегляне на контролен кабел /комплектна доставка със задвижка BELIMO/ в РА шланг DN 13 | м | 12
51 | Полагане на съществуващите кабели /3х1.5мм²; 5х1.5мм²/ по новите кабелни трасета | м | 30
52 | Доставка и монтаж свободно на гъвкав полиамиден кабелен шланг Flexa PAG DN 21.2 | м | 100
53 | Доставка и монтаж на гъвкав полиамиден кабелен шланг Flexa PAG DN 21.2 по скоби | м | 36
54 | Доставка и монтаж свободно на гъвкав полиамиден кабелен шланг Flexa PAG DN 13 | м | 100
55 | Доставка и монтаж на гъвкав полиамиден кабелен шланг Flexa PAG DN 13 по скоби | м | 48
56 | Разкриване и закриване на двоен под | м² | 15
57 | Направа на суха разделка на съществуващи захранващи кабели СВТ 4х4мм² след скъсяване | бр. | 6
58 | Направа на суха разделка на съществуващи контролни кабели до 5 жила след скъсяване | бр. | 9
59 | Направа на суха разделка на кабел N2XH 3x1.5мм² | бр. | 18
60 | Направа на суха разделка на кабел N2XH 4x1.5мм² | бр. | 6
61 | Направа на суха разделка на кабел N2XH 5x1.5мм² | бр. | 4
62 | Направа на суха разделка на кабел N2XH 7x1.5мм² | бр. | 18
63 | Направа на суха разделка на кабел JZ-500 HMN-C 3x1.5мм² | бр. | 6
64 | Направа на суха разделка на кабел JZ-500 HMN 2x1.5мм² | бр. | 18
65 | Направа на суха разделка на кабел JZ-500 HMN 3x1.5мм² | бр. | 24
66 | Направа на суха разделка на кабел JZ-500 HMN 4x1.5мм² | бр. | 12
67 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 100
68 | Грундиране и двукратно боядисване на дребна метална конструкция | м² | 4
69 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 136
70 | Доставка и монтаж PVC щуцер AD 21,2мм на метална кабелна скара. | бр. | 46
71 | Доставка и монтаж PVC щуцер AD 13мм на метална кабелна скара. | бр. | 60
72 | Възстановяване на мазилка и боя по стени. | м² | 4
73 | Транспортиране на демонтирано оборудване до склад за съхранение / до 2 км. | кг. | 500
74 | Разпробиване и обратно уплътняване с пожарозащитна пяна Hilti Firestop Foam CPS -F-FX на съществуващи кабелни проходки Ø100мм в бетонна стена с дебелина до 50см | бр. | 3
75 | Направа на надписи на разклонителни кутии за клапи и вентили, до 12 знака / табелки/. Размери 100/60мм.Табелките се монтират под кутиите, а в случай, че мястото е недостатъчно в лявата или дясната страна на кутията. | бр. | 12
76 | Разкапачване и закапачване на кабелни скари | м | 22
ό
Всичко т.III
IV | ПНР
77 | Изпитване с повишено напрежение на кабели до 1kV | бр. | 8
78 | Изпитване изолацията на силови кабели с мегер 2500V | бр. | 18
79 | Изпитване изолацията на контролни кабели с до 7 жила с мегер 500V | бр. | 54
80 | Проверка сфазирането на силови кабели | бр. | 18
81 | Проверка посоката на въртене на електродвигателя | бр. | 12
82 | Проверка наличието на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи /30 точки// | бр. | 1
83 | Измерване на съпротивлението на контура фаза- PE | бр. | 33
84 | Измерване на съпротивлението на защитно заземление | бр. | 3
85 | Настройка и проверка на светлинна сигнализация и сигнални касети | бр. | 1
86 | Настройка на вторичен прибор за термосъпротивителен датчик | бр. | 3
87 | Наладка на технологичен АВР | бр. | 3
Всичко т.IV
Общо по т.II, III, IV
Непредвидени 10%
Стойност по т.II, III, IV
Всичко по т.I, II, III, IV
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите

## Compatibility Report
Compatibility Report for KS-2.2014.1_DGS_5bl.xls
Run on 23.8.2016 10:47
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.
Minor loss of fidelity | # of occurrences
This workbook contains worksheets that have even page or first page headers and footers. These page headers and footers cannot be displayed in earlier versions of Excel. | 1