## съществ.
Обект: “Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв.181, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в гр.Козлодуй за нуждите на цех „Топлоснабдяване” т.8.072.1 от ИП
Подобект"Работни помещения с преустройство на съществуваща сграда"
Част: Ел.
КОЛИЧЕСТВЕНO - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
N | Наименование | Мярка | К-во | Ед.цена | Ст-ст
I. Доставки
1 | Доставка на разпределителен шкаф (касета) РТ-ЦТ1, с ориентировъчни размери 800х1000х250мм за монтаж на закрито, изработен от стоманена ламарина или подходящ полимер и монтиран на основа от същия материал; вътрешната комутация на разпределителното табло да бъде изпълнена с медни проводници; техн. отвори за входящи и изходящи линии - "отгоре"; степен на защита IP 44. Височина на основата - 100см. Цялостно защитено отвън и отвътре. Скрити панти, позволяващи отваряне на вратата на 120º. За да се укрепи механично разпределителния шкаф да се постави върху стабилизираща плоча, включена в комплектната доставка на таблото. Към комплекта да има и болтове за закрепване на кабелния шкаф към стабилизиращата плоча, болтовете да са с резба М12. Таблото да съдържа следната апаратура: | бр. | 1
1.1 | Автоматичен прекъсвач 80A/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С-1бр.
1.2 | Автоматичен прекъсвач 63A/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С-1бр.
1.3 | Апарат за защита от пренапрежения (арестор), ниво 1+2 Арестор, тип 1+2; 4P; TN-S; Uc=250V~/ 50-60Hz In(8/ 20μs)=100kA, Imax(8/ 20μs)=150kA, Iimp(10/ 350μs)=32kA, tA=<25ns Uc: L-N 280V~/ N-PE 255~ -1бр.
1.4 | Предпазител със стопяема вложка, 63A; 3Р; gL/gG; за монтаж на DIN шина. -3бр.
1.5 | Автоматичен прекъсвач за монтаж на DIN шина, 6А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С -2бр.
1.6 | Товаров прекъсвач, 3P, 63А, 30kW, в кутия IP55 с червена ръкохватка-1бр.
1.7 | Автоматичен прекъсвач за монтаж на DIN шина, 10А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С-8бр.
1.8 | Реле, импулсно за монтаж на DIN шина, 1P, 220 VAC, 1NO, 250V AC, 10A, Uбоб = 24V АС-3бр.
1.9 | Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита, 2Р, 16А, 30mA; за монтаж на DIN шина-8бр.
1.10 | Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита, 4Р, 10А, 30mA; за монтаж на DIN шина-1бр.
1.11 | Автоматичен прекъсвач модулен, 10А/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С; за монтаж на DIN шина-4бр.
1.12 | Автоматичен прекъсвач модулен, 16А/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С; за монтаж на DIN шина-4бр.
1.13 | Автоматичен прекъсвач модулен, 25А/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С; за монтаж на DIN шина-1бр.
1.14 | Автоматичен прекъсвач модулен, 32А/ 380V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С; за монтаж на DIN шина-1бр.
1.15 | Автоматичен прекъсвач модулен, 16А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С; за монтаж на DIN шина-9бр.
1.16 | Автоматичен прекъсвач модулен, 32А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С; за монтаж на DIN шина-2бр.
1.17 | Разединител за стопяем предразител 1Р10Х38 NO UR-1бр.
1.18 | Стопяем предпазител 2А FUS gG 10X38 2A 500V.-1бр.
1.19 | Разединител за стопяем предразител 1Р10Х38 NO UR-1бр.
1.20 | Стопяем предпазител 10А FUS gG 10X38 10A 500V.-1бр.
1.21 | Понижаващ токов трансф. 220 AC/ 24 AC-1бр.
1.22 | Ключ трипозиционен , 24V АС, 1P, изведен на лицевия панел на таблото.-5бр.
1.23 | Ключ двупозиционен , 24V АС, 1P, изведен на лицевия панел на таблото.-1бр.
1.24 | Зелен светодиоден панелен индикатор 24V АС, 1Р-5бр.
1.25 | Токово реле, 1P, 6A, Uбоб = 24V AC, 1NC+1NO-2бр.
2 | Доставка на прекъсвач автоматичен 3P,100A, C120N Брой полюси: 3.00; Крива на изключване: C; Напрежение захранващо: 400 V; Номинална изключвателна способност: 10.00 kA; Ток номинален: 100 A | бр. | 1
II. СМР
Демонтажни дейности
3 | Демонтаж на разпределително табло до 1м2 при дълбочина на таблото до 25см. | бр. | 3
4 | Демонтаж на силови кабели и проводници НН до 4х10мм2 | м | 1500
5 | Демонтаж на слаботокови комуникационни кабели до 4х1,5мм2 | м | 3000
6 | Демонтаж на ЛОТ | бр. | 20
7 | Демонтаж на евакуационно осветително тяло | бр. | 5
8 | Демонтаж на стенен плафон | бр. | 10
9 | Демонтаж на кръгла вентилационна решетка | бр. | 10
10 | Демонтаж на пожарен датчик | бр. | 5
11 | Демонтаж на ключ за осветление, за вграждане | бр. | 13
12 | Демонтаж на ключ за осветление, за открит монтаж | бр. | 5
13 | Демонтаж на единичен контакт шуко, за вграждане | бр. | 20
14 | Демонтаж на троен контакт шуко, за вграждане | бр. | 5
15 | Демонтаж на двойна розетка, комбинирана интернет и телефон | бр. | 5
16 | Демонтаж на двоен контакт шуко, за открит монтаж | бр. | 10
17 | Демонтаж на троен контакт шуко, за открит монтаж | бр. | 4
18 | Демонтаж на единична розетка | бр. | 4
19 | Демонтаж на охранителен точков датчик от системата за сигнално охранителна техника (СОТ) | бр. | 10
20 | Демонтаж на охранителен линеен датчик от системата за сигнално охранителна техника (СОТ) | бр. | 15
21 | Демонтаж на клавиатура от системата за сигнално охранителна техника (СОТ) | бр. | 5
22 | Демонтаж на ел.магнитна брава от системата за сигнално охранителна техника (СОТ) | бр. | 3
23 | Демонтаж на насрещник за ел.магнитна брава от системата за сигнално охранителна техника (СОТ) | бр. | 3
24 | Демонтаж на детектор на движение | бр. | 5
25 | Демонтаж на звънчев бутон, единичен | бр. | 5
26 | Демонтаж на TV камера | бр. | 5
27 | Демонтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за вграждане, IP21 | бр. | 20
28 | Демонтаж на кабелен канал, PVC 70х30мм. | м | 10
29 | Демонтаж на гофрирана PVC тръба ф26мм., укрепена на скоби по таван/ стена | м | 5
Монтажни дейности
30 | Монтаж на разпределително табло РТ-ЦТ1, с ориентировъчни размери 800х1000х250мм върху стоманена конструкция | бр. | 1
31 | Монтаж в съществуващо главно разпределително табло Т3, на прекъсвач автоматичен 3P,100A, C120N | бр. | 1
Захранващи линии
32 | Доставка на силов кабел, тип NYY 4x25+16мм² и полагане по кабелна скара | м | 20
33 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x6мм² и полагане по кабелна скара | м | 38
34 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x6мм² и полагане в PVC тръба | м | 2
35 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x4мм² и полагане по кабелна скара | м | 100
36 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x4мм² и полагане в тръба | м | 40
37 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x2,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 80
38 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x2,5мм² и полагане в тръба | м | 20
39 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x10,0мм² и полагане по кабелна скара | м | 38
40 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x10,0мм² и полагане в тръба | м | 7
41 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x4,0мм² и полагане по кабелна скара | м | 40
42 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x4,0мм² и полагане в тръба | м | 10
43 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x2,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 260
44 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x2,5мм² и полагане в тръба | м | 50
45 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 420
46 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² и полагане в тръба | м | 120
47 | Доставка на инсталационен проводник, тип LiYCY 2x1мм² и полагане по кабелна скара | м | 100
48 | Доставка на инсталационен проводник, тип LiYCY 2x1мм² и полагане в тръба | м | 40
49 | Доставка и полагане под мазилка на инсталационен мостов проводник, тип ПВВ-МБ1 3x2,5мм² | м | 360
50 | Доставка и монтаж на кабелни глави за напрежение до 1kV, за кабел 5х6мм2. | бр. | 2
51 | Доставка и монтаж на кабелни глави за напрежение до 1kV, за кабели със сечение от 16 до 35мм2. | бр. | 2
52 | Направа суха разделка на кабел 4x25+16мм² | бр. | 2
53 | Подсъединяване на жила до 25мм² към съоръжение | бр. | 14
54 | Подсъединяване на жила до 16мм² към съоръжение | бр. | 4
55 | Подсъединяване на жила до 10мм² към съоръжение | бр. | 30
56 | Подсъединяване на жила до 6мм² към съоръжение | бр. | 20
57 | Подсъединяване на жила до 4мм² към съоръжение | бр. | 80
58 | Подсъединяване на жила до 2,5мм² към съоръжение | бр. | 500
59 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф13мм., на скоби по таван/ стена | м | 30
60 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф16мм., на скоби по таван/ стена | м | 270
61 | Доставка и монтаж на инсталационна колона (100x100х4100мм) под-таван от стомана с капак от стомана (комплектно готово изделие), за вертикално кабелно трасе - слизане от хоризонталните кабелоносещи скари към работни места (маси). Дължина: 2800 - 3700мм. | бр. | 4
62 | Доставка и монтаж на кабелна скара 300/60мм. с 1бр. разделителна екранираща преграда (100+200)x60мм, в комплект със съединителните и крепежните елементи-конзоли тип среднотежък | м | 50
63 | Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60мм., в комплект със съединителните и крепежните елементи, тип среднотежък | м | 110
64 | Доставка и полагане в подова замазка на газова тръба 1" | м | 30
65 | Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40x 20 мм. | м | 6
66 | Направа и възстановяване на отвори с размери до 250х500мм. | бр. | 20
Осветителни инсталации
67 | Доставка и монтаж на стена на евакуационно осветително тяло с л.л 1х8W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми "ИЗХОД" | бр. | 9
68 | Доставка и монтаж на стена на евакуационно осветително тяло с л.л 1х8W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми с указана посока за движение | бр. | 7
69 | Доставка и монтаж висящо на таван или скара на евакуационно осветително тяло с л.л 1х8W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми с указана посока за движение | бр. | 2
70 | Доставка и монтаж на стена на аварийно осветително тяло с л.л 1х11W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3 часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми с указание за наличие на средство за ръчно пожарогасене (ПОЖАРОГАСИТЕЛ) или електрическо табло (ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО - имена таблото) | бр. | 7
71 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит таванен монтаж (директно на таван/ висящ монтаж) тип Denima Pro LINEA 1.4ft 3200/840, 3200lm; 4000К; 1x25W, IP 54 | бр. | 8
72 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит таванен монтаж (директно на таван/ висящ монтаж), тип Denima Pro LINEA 2.4ft 5200/840, 4270lm; 4000К; 1x39W, IP 54 | бр. | 46
73 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит таванен монтаж (директно на таван/ висящ монтаж), тип Denima Pro LINEA 2.4ft 5200/840, 4270lm; 4000К; 1x39W, IP 54, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3 часа и изправител за зареждане на АИ - осветителя изпълнява функциите на работно, дежурно и аварийно осветление. | бр. | 17
74 | Доставка и монтаж на декоративен стенен аплик за баня, светодиоден източник, Е27, 1х25W, IP 54 | бр. | 2
75 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане в окачен таван, Philips TBS 760, 597x597x116мм.; 4хTL5 - 13W/840HFP AC-MLO; IP 21 | бр. | 6
76 | Доставка и монтаж на декоративен стенен плафон с LED крушка Е27, 1x25W, IP21 | бр. | 6
77 | Доставка и монтаж на осветително тяло за стенен монтаж, светодиодна лампа 26W, цокъл Е27, IP65 | бр. | 2
78 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, единичен, 10А, за скрит монтаж, IP21 | бр. | 4
79 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, 10А,за скрит монтаж, IP21 | бр. | 6
80 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, единичен, 10А, за открит монтаж, IP44 | бр. | 2
81 | Доставка и монтаж на бутон за осветление, 1 секция, за скрит монтаж, IP44 | бр. | 9
82 | Доставка и монтаж на детектор за движение с ъгъл на чувствителност 0 - 360° Автоматично включване на осветителните тела; Обхват - зона с радиус от 12м от едната и другата старана на детектора , при отчитане присъствието на човек в зоната включва осветлението и го поддържа докато трае детекцията; угасване от 4 до 15min (настройващо се) след отчитане на последното движение. | бр. | 3
83 | Доставка и монтаж на детектор за движение с ъгъл на чувствителност 0 - 180° Автоматично включване на осветителните тела; Обхват - зона с радиус от 12м от едната и другата старана на детектора , при отчитане присъствието на човек в зоната включва осветлението и го поддържа докато трае детекцията; угасване от 4 до 15min (настройващо се) след отчитане на последното движение. | бр. | 2
84 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 10
85 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за вграждане, IP21 | бр. | 15
86 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми за открит монтаж, IP44 | бр. | 60
Силови инсталации
87 | Доставка и монтаж на единичен контакт шуко, 16А, 220V, за вграждане, IP21 | бр. | 14
88 | Доставка и монтаж на контакт единичен шуко, 16А, 220V, за открит монтаж, IP44 | бр. | 25
89 | Доставка и монтаж на модул за работно място с възможност за монтаж на 2бр. контакти тип "Шуко", 1бр. двойна Internet розетка 2хRJ45 и 1бр. двойна тел. розетка 2хRJ11; IP2X | бр. | 3
90 | Доставка и монтаж на модул за контакт 32A,3P+N+E 400V; IP44 с кутия | бр. | 2
91 | Доставка и монтаж на модул за контакт 32A, 2P+E; 230V; IP44 с кутия | бр. | 2
92 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 15
93 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за вграждане, IP21 | бр. | 10
94 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за открит монтаж, IP44 | бр. | 25
95 | Надписване на ключове и контакти | бр. | 120
Заземителна инсталация
96 | Доставка и монтаж открито по стена на височина 0,3м от готов под на заземителна шина40 х 4,0 мм., горещо поцинкована Z 500 (цинково покритие - мин. 50 гр./м2) | м. | 150
97 | Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана, комплект с винт и дюбел ø 8мм. | бр. | 10
98 | Направа и монтаж на гъвкава оземка от изолиран проводник за заземяване, тип ПВ-А2 1х16мм. с кабелни накрайници и с единична дължина до 0,5м. | бр. | 40
99 | Направа на заварки на заземителна шина с дължина на заваръчния шев до 10см и обработка с антикорозионна лента и термосвиваем шлаух. | бр. | 50
Телефон и мрежова инсталация
100 | Доставка и полагане по кабелна скара на комуникационен кабел с двоен екран S-FTP Solid 24AWG Cat.7 | м | 800
101 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на комуникационен кабел с двоен екран S-FTP Solid 24AWG Cat.7 | м | 100
102 | Доставка и монтаж на двойна компютърна розетка за скрит монтаж 2xRJ45 VS, cat.6 | бр. | 1
103 | Доставка и монтаж на двойна телефонна розетка 2xRJ11 VS, cat.6 за скрит монтаж | бр. | 1
104 | Доставка и монтаж на конзола | бр. | 2
105 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф13мм., укрепена на скоби по таван/ стена | м | 10
106 | Доставка и полагане на гофрирана PVC тръба ф13мм., скрито под мазилка | м | 16
107 | Направа и замазване на улеи с размери до 2/2см | м | 50
108 | Направа и уплътняване на отвори ф23 | бр. | 50
ПНР
109 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр. | 5
110 | Замерване на осветеност в помещения | бр. | 20
111 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 20
112 | Измерване импеданс на контур "фаза - защитен проводник". | бр. | 52
113 | Проверка на дефектнотокова защита. | бр. | 15
114 | Изпитване на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 44
всичко по. т.II:
непредвидени 10% по т.II
общо т.II:
всичко т.I + т.II:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
Изготвил:.................................
/М. Ганчева/
Съгласувал:.............................
/ В. Тракийска/

## гараж и склад
Обект: “Изграждане на гараж и склад, както и на работни помещения с преустройство на съществуваща сграда в УПИ VIII, кв.181, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в гр.Козлодуй за нуждите на цех „Топлоснабдяване” т.8.072.1 от ИП
Подобект "Гараж и склад"
Част: Ел.
КОЛИЧЕСТВЕНO - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
N | Наименование | Мярка | К-во | Ед.цена | Ст-ст
I. Доставки
1 | Разпределителен шкаф (касетка) 800х570х250 мм. за монтаж на открито, изработен от стоманена ламарина или подходящ полимер и монтиран на основа от същия материал. Височина на основата - 115см. Цялостно защитено отвън и отвътре; IP66. Скрити панти, позволяващи отваряне на вратата на 120º. За да се укрепи механично разпределителния шкаф да се постави върху стабилизираща плоча, включена в комплектната доставка на таблото. Към комплекта да има и болтове за закрепване на кабелния шкаф към стабилизиращата плоча, болтовете са с резба М12.Вътрешната комутация на разпределителното табло да бъде изпълнена с медни проводници; техн. отвори за входящи и изходящи линии - "отдолу". Таблото да съдържа следната апаратура: | бр. | 1
1.1 | Автоматичен прекъсвач, модулен, 25A/ 690V АС 50/60Hz/ 3Р, крива С-1бр.
1.2 | Апарат за защита от пренапрежения (арестор), ниво 1+2 Арестор, тип 1+2; 4P; TN-S; Uc=250V~/ 50-60Hz In(8/ 20μs)=100kA, Imax(8/ 20μs)=150kA, Iimp(10/ 350μs)=32kA, tA=<25ns Uc: L-N 280V~/ N-PE 255~ -1бр.
1.3 | Предпазител със стопяема вложка, 20A; 3Р; gL/gG; за монтаж на DIN шина. -3бр.
1.4 | Автоматичен прекъсвач модулен, 6А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С -5бр.
1.5 | Реле, импулсно, 1P, 220 VAC, 1NO, 250V AC, 10A, Uбоб = 24V АС-3бр.
1.6 | Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита, 2Р, 16А, 30mA-4бр.
1.7 | Автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита, 4Р, 10А, 30mA-1бр.
1.8 | Автоматичен прекъсвач модулен, 16А/ 230V АС 50/60Hz/ 1Р, крива С-4бр.
1.9 | Разединител за стопяем предразител 1Р 10Х38 NO UR-2бр.
1.10 | Стопяем предпазител 10А FUS gG 10X38 10A 500V-1бр.
1.11 | Стопяем предпазител 2А FUS gG 10X38 2A 500V-1бр.
1.12 | Понижаващ токов трансф. 220 AC/ 24 AC-1бр.
1.13 | Ключ трипозиционен , 24V АС, 1P, изведен на лицевия панел на таблото-3бр.
1.14 | Зелен светодиоден панелен индикатор 24V АС, 1Р-3бр.
II. СМР
2 | Монтаж на разпределително табло работни помещения РТ-Гараж, с ориентировъчни размери 800х570х250мм върху стоманена конструкция | бр. | 1
Захранващи линии
3 | Доставка на силов кабел, тип NYY 4x10мм² и полагане по кабелна скара | м | 90
4 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x2,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 44
5 | Доставка на силов кабел, тип NYY 5x2,5мм² и полагане в тръба | м | 6
6 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x2,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 120
7 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x2,5мм² и полагане в тръба | м | 30
8 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² и полагане по кабелна скара | м | 210
9 | Доставка на силов кабел, тип NYY 3x1,5мм² и полагане в тръба | м | 40
10 | Доставка на инсталационен проводник, тип LiYCY 2x1мм² и полагане по кабелна скара | м | 70
11 | Доставка на инсталационен проводник, тип LiYCY 2x1мм² и полагане в тръба | м | 10
12 | Доставка и монтаж на кабелни глави за напрежение до 1kV, за кабел 4х10мм2. | бр. | 2
13 | Направа суха разделка на кабел 4x10мм² | бр. | 4
14 | Подсъединяване на жила до 10мм² към съоръжение | бр. | 16
15 | Подсъединяване на жила до 2,5мм² към съоръжение | бр. | 596
16 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф13мм., на скоби по таван/ стена | м | 130
17 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф16мм., на скоби по таван/ стена | м | 120
18 | Доставка и монтаж на кабелна скара 200/60мм. с 1бр. разделителна екранираща преграда (100+100)x60мм, в комплект със съединителните и крепежните елементи-конзоли тип среднотежък | м | 12
19 | Доставка и монтаж на перфорирана кабелна скара 200/60мм.,с капак, в комплект със съединителните и крепежните елементи-конзоли, тип среднотежък | м | 40
20 | Доставка и монтаж на вертикален ъгъл за кабелна стълба/скара 200/60мм., с капак | бр. | 2
21 | Доставка и монтаж на кабелен вход с уплътнител за уплътняване на отвора за преминаване на силови кабели през термопанел. (модел Сегменто или аналогичен.) Окомплектовка: основна обвивка за монтаж в HSI150 DF/ допуска 3 сегмента/; уплътнителни пръстени; 3бр. сегменти с отвори за 8 кабела с диаметър 5-15мм (SEG8/15), вкл. притискащи плочи от полиамид 6GF35, уплътняваща сърцевина, направена от техногел, тапи и винтове от неръждаема стомана. | бр. | 1
Осветителни инсталации
22 | Доставка и монтаж на стена на евакуационно осветително тяло с л.л 1х8W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми "ИЗХОД" | бр. | 6
23 | Доставка и монтаж на стена на евакуационно осветително тяло с л.л 1х8W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми с указана посока за движение | бр. | 5
24 | Доставка и монтаж на стена на аварийно осветително тяло с л.л 1х11W, снабдено с автономен източник (АИ) на енегрия (батерия) с автономна работа 3 часа и изправител за зареждане на АИ, пиктограми с указание за наличие на средство за ръчно пожарогасене (ПОЖАРОГАСИТЕЛ) или електрическо табло (ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО - имена таблото) | бр. | 3
25 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит таванен монтаж (директно на таван/ висящ монтаж), LED 2.4ft (2бр. светодиодни ленти) тип Denima Pro LINEA, 4000К 1x65W, IP 54 | бр. | 14
26 | Доставка и монтаж на светодиодно осветително тяло за открит таванен монтаж (директно на таван/ висящ монтаж), LED 2.4ft (2бр. светодиодни ленти) тип Denima Pro LINEA, 4000К 1x65W, IP 54 | бр. | 2
27 | Доставка и монтаж на осветително тяло за стенен монтаж, светодиодна лампа 26W, цокъл Е27, IP67 | бр. | 7
28 | Доставка и монтаж на бутон за осветление, за открит монтаж, IP44 | бр. | 6
29 | Доставка и монтаж на ключ за осветление, сериен, 10А, за открит монтаж, IP44 | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми за открит монтаж, IP44 | бр. | 50
Силови инсталации
31 | Доставка и монтаж на единичен контакт шуко, 16А, 220V, за открит монтаж, IP21 | бр. | 1
32 | Доставка и монтаж на контакт двоен шуко, 16А, 220V, за открит монтаж, IP21 | бр. | 1
33 | Доставка и монтаж на модул за работно място с възможност за монтаж на 2бр. контакти тип "Шуко", 1бр. двойна Internet розетка 2хRJ45 и 1бр. двойна тел. розетка 2хRJ11; IP2X | бр. | 1
34 | Доставка и монтаж на контакт единичен шуко, 16А, 220V, за открит монтаж, IP44 | бр. | 6
35 | Доставка и монтаж на трифазен контакт, промишлен тип 32A,3P+N+E 400V; IP44 | бр. | 1
36 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за вграждане, IP21 | бр. | 5
37 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия в комплект със съединителни клеми, за открит монтаж, IP44 | бр. | 30
38 | Надписване на ключове и контакти | бр. | 25
Телефон и мрежова инсталация
39 | Доставка и полагане по кабелна скара на комуникационен кабел с двоен екран S-FTP Solid 24AWG Cat.7 | м | 420
40 | Доставка и полагане в гофрирана тръба на комуникационен кабел с двоен екран S-FTP Solid 24AWG Cat.7 | м | 20
41 | Доставка и монтаж на твърда негорима PVC тръба ф13мм., укрепена на скоби по таван/ стена | м | 15
42 | Надписване на модул за работно място | бр. | 1
Мълниезащитна и заземителна инсталация
43 | Доставка и монтаж в стоманено-бетонните фундаменти на съсредоточен заземител, изпълнен от заземителен кол от горещопоцинкована стомана 63/63/6 мм, L= 2,5м. | бр. | 4
44 | Доставка и монтаж на присъединителна клема за връзка шина 40x4мм/ към шина 40x4мм, съставена от две части, материал - горещо поцинкована стомана. С 2 болта М10 - горещо поцинковани. | бр. | 10
45 | Доставка и полагане на мълниезащитен проводник от плътна горещопоцинкована стомана Ø8мм. с монтажен държач от нераждаема стомана с клипс от нераждема стомана за проводник ø 8мм и кукичка с отвор за винт с резба М6 в комплект с винт за метал, самопробивен с 6-стенна глава, с шайба; Dвънш: 5.50мм.;вид на главата на болта/винта : 6-стенен с борд; дължина мм.: 100.00мм. | м | 100
46 | Доставка и монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел ø 8 - 10 мм от поцинкована стомана. Болт и гайка М10 от поцинкована стомана. Универсална за паралелни, Т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета. | бр. | 10
47 | Доставка и монтаж на клема за улук - горещо-поцинкована стомана, с двойна клема за монтаж и електрическо присъединяване на тел ø 6-8мм., и ръб на улука до ø 20мм. Болтове от нераждаема стомана. | бр | 6
48 | Доставка и монтаж на преходник за покрив, квадратен, за телове ø 8 /10/16мм. Материал - найлон, размери на основата 160 х 160мм. Служи за преход на токоотводи ø 8/10/16мм през плоски повърхности. | бр | 4
49 | Доставка и полагане върху долната армировка на плочата на к.0,00 на заземителна шина - стоманена шина 40 х 4,0 мм., горещо поцинкована Z 500 (цинково покритие - мин. 50 гр./м2) | м | 140
50 | Доставка и монтаж на държач за шина 40мм от поцинкована стомана, комплект с винт и дюбел ø 8мм. | бр. | 16
51 | Направа на гъвкава оземка от изолиран проводник за заземяване, тип ПВ-А2 1х16мм с кабелни накрайници и с единична дължина до 0,5м. | бр. | 30
52 | Обработка на скритите заварки с антикорозионна лента и термосвиваем шлаух | бр. | 35
Кабелно трасе в земен изкоп от кабелния канал до РТ-Гараж
53 | Доставка и полагане на PVC тръби Ø110мм. със стоманени водачи в изкоп | м | 5
54 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 50
55 | Доставка и полагане на сигнална PVC лента | м. | 2
56 | Доставка и монтаж на трасировъчни табелки | бр. | 2
57 | Направа на изкоп 0,9м. / 0,4м. в почва III категория, със зариване и трамбоване. | м | 4
58 | Направа на пясъчна подложка с дебелина 5,5см | м | 2
59 | Направа на обратна засипка от пясък до 6см над тръбите | м | 2
60 | Доставка и засипване с чакъл 22/45мм за дрениране кабелните трасета с дебелина 5см | м | 2
61 | Доставка и монтаж на готова модулна ревизионна кабелна шахта от усилен пропилен, предназначена за електроразпределителни мрежи; вътрешни р-ри 58х58см.; външни размери 68х68см., височина 100см., капак 60х60см. | бр. | 1
62 | Доставка и засипване на дренажен чакъл фракция 3 до5 см. | м3 | 0.09
63 | Направа на подложен бетон за фундаменти - марка 150 | м3 | 0.1
ПНР
64 | Измерване на Rзаз | бр. | 8
65 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление или специфично съпротивление на почвата или проверка на наличие на верига между заземителна уредба и заземяваните елементи / до 30 точки/. | бр. | 4
66 | Замерване на осветеност в помещения | бр. | 8
67 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 15
68 | Измерване импеданс на контур "фаза - защитен проводник". | бр. | 23
69 | Проверка на дефектнотокова защита. | бр. | 13
70 | Изпитване на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 20
всичко по. т.II:
непредвидени 10% по т.II
общо т.II:
всичко т.I + т.II:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
Изготвил:.................................
/М. Ганчева/
Съгласувал:.............................
/ В. Тракийска/