ОБРАЗЕЦ по т.I.2.2. към Офертата

Технически характеристики

Забележки:

- За техническите параметри, за които графа “Минимални изисквания на Възложителя”  е празна, Възложителят не предявява минимални изисквания, но Кандидатът трябва да попълни съответните  параметри, в зависимост от възможността за конфигурация на предлаганото от него оборудване.

1. Акумулаторна батерия ЕА05 (ЕА06, ЕА07, ЕА08)

| І. | Обща информация | Мярка | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tип | - | Оловна киселинна с течен електролит |  |
|  | Пpoизвoдитeл | - | - |  |
|  | Бaзoв cтaндapт |  | ІЕС 60896-11 |  |
|  | Капацитет при 10 часов разряд до 1,8V на клетка при 20оС | Ah | 605 - 700Ah |  |
|  | Брой на елементите | бр. | 106 |  |
|  | Максимално напрежение в режим на подзаряд | V | 236,5 (при 2,23 V/ел.;) |  |
|  | Минимално напрежение в края на двучасов разряд при крайно напрежение 1,85V/ел. | V | 198V |  |
|  | Ток на късо съединение | А |  |  |
|  | Вътрешно съпротивление | μΩ | < 300 |  |
|  | Гъстота на електролита в напълно заредено състояние при 20оС | kg/l | 1,202 – 1,240 |  |
|  | Сеизмоустойчивост за изискванията на категория 2 по НП-031-01 |  | Съгласно Приложение 4 |  |
|  | Гaбapити на един елемент |  |  |  |
| 12.1. | Дължина | mm |  |  |
| 12.2. | Шиpoчинa. | mm |  |  |
| 12.3. | Виcoчинa | mm |  |  |
|  | Teглo | кг. |  |  |

2. Токоизправители

| ІI. | Обща информация | Мярка | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип |  | тиристорен |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Стандарти |  |  |  |
|  | Захранващо напрежение | V | 380V -15%+10% |  |
|  | Захранваща честота | Hz | 50 Hz±8% |  |
|  | Тип на акумулаторната батерия | - | оловна, 106 ел. |  |
|  | Максимален консумиран от мрежата ток | А |  |  |
|  | Постояннотокова мощност | W |  |  |
|  | Външна характеристика |  | І-U съгласно DIN 41773: стабилизирана по напрежение и с токоограничение |  |
|  | Номинално изходящо напрежение | V DC | 220 |  |
|  | Номинален изправен ток | А | ≥200 |  |
|  | Настройка на токоограничението програмна | А | 30 - 200 |  |
|  | Настройка на напрежението в режим подзаряд: - автоматично във функция от околната температура с коефициент 2 - 4 mV/0С/клетка /програмно задаван/ - твърдо зададено /програмируемо/ – 236,5 V при 2,23V/ел.; |  | да |  |
|  | Напрежение в режим заряд | V | 254,4V/2,4V/ел./ |  |
|  | Ток в режим на заряд : - Стабилизация по ток - Ръчно регулиране |  | да |  |
|  | Максимално напрежение в режим първоначален/изравнителен заряд (W заряд) | V | 286,2V/2,7V/ел |  |
|  | Максимално напрежение на токоизправителя | V | 300 |  |
|  | Време на заряд /програмируемо/ | часа | да |  |
|  | Точност на стабилизация | % | 1% |  |
|  | Пулсация на напрежението без буферна батерия | % | <1% |  |
|  | Пулсация на зарядния ток през батерията | % | <2% |  |
|  | Фактор на мощността |  | ≈1 |  |
|  | Коефициен на полезно действие | % | ≥80 |  |
|  | Динамична ракция на изходното напрежение |  | <5% за <1ms при внезапно измемение на товара |  |
|  | Електрически защити от: къси съединения, претоварване и пренапрежения |  | да |  |
|  | Апаратура за измерване, управление и сигнализация (тип, производител) |  |  |  |
|  | Електромагнитна съвместимост |  | EN 610003, EN55022B, EN 50081, EN 50082 |  |
|  | Акустичен шум | dB | ≤60 dB |  |
|  | Електробезопасност |  | EN 60950, клас 1 |  |
|  | Габарити на токоизправителя: - Ширина - Дълбочина - Височина | мм мм мм |  |  |
|  | Тегло | кг |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгласно Приложение 3 |  |
|  | Сеизмоустойчивост за изискванията на категория 2 по НП-031-01 |  | Съгласно Приложение 4 |  |
|  | Степен на защита |  | ≥IP31, IEC 60529 |  |

3.  ЩПТ 220VDC – ЕЕ05, ЕЕ06, ЕЕ07, ЕЕ08

| № | Обща информация | Мярка | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на кандидата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | ЩПТ 220VDC - EE05 и ЕЕ06 | Компл. | 2 |  |
|  | Тип |  | Типово тествано табло, евивалентно на ЕЕ07 и ЕЕ08 |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Стандарти, на чиито изисквания трябва да отговаря ЩПТ |  | IEC 61439-1/2 IEC 60529 IEC 60068 IEC61641 V2 |  |
|  | Изпълнение на шкафовете (Форма на вътрешно разделяне) |  | 4b |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгласно Приложение 3 |  |
|  | Сеизмоустойчивост за изискванията на категория 2 по НП-031-01 |  | Съгласно Приложение 4 |  |
|  | Цвят на външните метални части |  | RAL 7032 |  |
|  | Дебелина на ламарината | мм | ≥2 |  |
|  | Номинално напрежение | VDC | 240 |  |
|  | Максимално работно напрежение | VDC | 500 |  |
|  | Вид на изолационната и охлаждаща среда |  | въздух |  |
|  | Номинален работен ток на събирателни шини | А |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост за 1s (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Ударен ток на к.с.на шини и ЩПТ | kA |  |  |
|  | Номинална диелектрична издръжливост при промишлена честота 50 Hz 1 min | кV | 2,5 |  |
|  | Защита срещу вътрешни повреди при възникване на дъга в шкафа |  | Да |  |
|  | Степен на защита |  | ≥IP31 |  |
|  | Материал на събирателните и разпределителните шини |  | Cu |  |
|  | Маркиране на събирателните шини в отваряемите отсеци |  | да |  |
|  | Устройство за контрол на изолацията Bender |  | да |  |
|  | Взаимозаменяемост с чекмеджета на ЕЕ07 и ЕЕ08 |  |  |  |
|  | Брой шкафове | бр. |  |  |
|  | Брой на модулите | бр | 39 |  |
|  | Брой на оборудваните модули | бр | 38 |  |
|  | Брой на необорудвани резервните модули | бр | минимум един до запълване на лицевия панел |  |
|  | Размери на шкафовете: |  |  |  |
|  | * Широчина | мм |  |  |
|  | * Дълбочина | мм |  |  |
|  | * Височина | мм |  |  |
|  | * Тегло | кг. |  |  |
|  | Прекъсвачи във входни модули | бр. | 5 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Работни температурни граници | ±C | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток | A | 250A |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 2 |  |
|  | Време на включване | ms |  |  |
|  | Време на изключване | ms |  |  |
|  | Време на прекъсване на дъгата | ms |  |  |
|  | Прекъсвачи в изводни модули | бр. | 33 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток на всеки тип модул | A | 20A |  |
|  | Тип характеристика |  | В |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) в зависимост от избраната АБ | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 1 |  |
|  | Превключвател в силови вериги | бр. | 1 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток | A |  |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) в зависимост от избраната АБ | kA |  |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация за 5 бр. входни модули |  |  |  |
|  | Апаратура за измерване на тока, монтирана в модула, с цифров дисплей на вратичката на модула и допълнителен изход изведен до клеморед за последващо подвързване към SCADA система. Обхват 0-250А. (тип, производител) |  |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение включено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение изключено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за изключване от защита на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за модул в положение тест | - | да |  |
|  | Изведена до клеморед сигнализация за включено и изключено състояние на силовия прекъсвач в модула - по 2 бр. превключващи контакти | - | да |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация за изводни модули | - |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение включено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение изключено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за изключване от защита на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за модул в положение тест | - | да |  |
|  | Изведена до клеморед сигнализация за включено и изключено състояние на силовия прекъсвач в модула по 1 бр. превключващ контакт | - | да |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация – обща за ЩПТ |  |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - |  |  |
|  | Контрол повишено и понижено напрежение на шини | - | да |  |
|  | Контрол наличие на оперативно напрежение | - | да |  |
|  | Вериги за дистанционна сигнализация – задейства се при: | - | да |  |
|  | липса на оперативно напрежение, изведен през разединяеми клеми в модула | - | да |  |
|  | изключени входни прекъсвачи изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | изключени изводни прекъсвачи изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | изключени автомати в оперативните вериги, изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | сигнали от система за контрол на изолацията, изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | повишено напрежение на ЩПТ изведен през разединяеми клеми в модула | - | да |  |
|  | понижено напрежение на ЩПТ изведен през разединяеми клеми в модула | - | да |  |
|  | Волтметър клас на точност 1.5 48/48 мм, черно-бяла скала (тип, производител) | - | да |  |
|  | Преобразувател на напрежението на ЩПТ с изход изведен до келморед за последващо подвързване към SCADA система. (тип, производител) | - |  |  |
| IІ. | ЩПТ 220VDC - EE07 и ЕЕ08 | Компл. | 2 |  |
|  | Тип |  | Еднакъв със съществуващите Okken 70M |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Стандарти, на чиито изисквания трябва да отговаря ЩПТ |  | IEC 61439-1/2 IEC 60529 IEC 60068 IEC61641 V2 |  |
|  | Изпълнение на шкафовете (Форма на вътрешно разделяне) |  | 4b |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгласно Приложение 3 |  |
|  | Сеизмоустойчивост за изискванията на категория 2 по НП-031-01 |  | Съгласно Приложение 4 |  |
|  | Цвят на външните метални части |  | RAL 7032 |  |
|  | Дебелина на ламарината | мм | ≥2 |  |
|  | Номинално напрежение | V | 240 |  |
|  | Максимално работно напрежение | V | 500 |  |
|  | Вид на изолационната и охлаждаща среда |  | въздух |  |
|  | Номинален работен ток на събирателни шини | А |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост за 1s (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Ударен ток на к.с.на шини и ЩПТ | kA |  |  |
|  | Номинална диелектрична издръжливост при промишлена честота 50 Hz 1 min | кV | 2,5 |  |
|  | Защита срещу вътрешни повреди при възникване на дъга в шкафа |  | да |  |
|  | Степен на защита |  | ≥ IP 31 |  |
|  | Материал на събирателните и разпределителните шини |  | Cu |  |
|  | Маркиране на събирателните шини в отваряемите отсеци |  | да |  |
|  | Устройство за контрол на изолацията Bender |  | да |  |
|  | Взаимозаменяемост с чекмеджета на Okken 70M |  | да |  |
|  | Брой шкафове | бр. |  |  |
|  | Брой на модулите | бр | 23 |  |
|  | Брой на оборудваните модули | бр | 22 |  |
|  | Брой на необорудвани резервните модули | бр | Минимум един до запълване на панела |  |
|  | Размери на шкафовете: |  |  |  |
|  | * Широчина | мм |  |  |
|  | * Дълбочина | мм |  |  |
|  | * Височина | мм |  |  |
|  | * Тегло | кг. |  |  |
|  | Прекъсвачи във входни модули | бр. | 5 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток | A | 250A |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 2 |  |
|  | Време на включване | ms |  |  |
|  | Време на изключване | ms |  |  |
|  | Време на прекъсване на дъгата | ms |  |  |
|  | Прекъсвачи в изводни модули | бр. | 3 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток на всеки тип модул | A | 63A |  |
|  | Тип характеристика |  | С |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 1 |  |
|  | Прекъсвачи в изводни модули | бр. | 1 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток на всеки тип модул | A | 40A |  |
|  | Тип характеристика |  | С |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 1 |  |
|  | Прекъсвачи в изводни модули | бр. | 6 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток на всеки тип модул | A | 20A |  |
|  | Тип характеристика |  | С |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 1 |  |
|  | Прекъсвачи в изводни модули | бр. | 7 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток на всеки тип модул | A | 16A |  |
|  | Тип характеристика |  | С |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) | kA |  |  |
|  | Превключващи помощни контакти на прекъсвача : | бр. | 1 |  |
|  | Превключвател в силови вериги | бр. | 1 |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Производител |  |  |  |
|  | Базов стандарт |  |  |  |
|  | Условия на експлоатация: |  | Съгл. Приложение 3 |  |
|  | Вид на дъгогасителна среда |  |  |  |
|  | Номинално напрежение | V DC | 240V DC |  |
|  | Номинален ток | A |  |  |
|  | Допустим изключвателен ток на к.с. | кА |  |  |
|  | Номинален ток на термична устойчивост (t=1s) (в зависимост от избраната АБ) | kA |  |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация за 5 бр. входни модули |  |  |  |
|  | Апаратура за измерване на тока, монтирана в модула, с цифров дисплей на вратичката на модула и допълнителен изход изведен до клеморед за последващо подвързване към SCADA система. Обхват 0-250А. (тип, производител) | - |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение включено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение изключено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за изключване от защита на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за модул в положение тест | - | да |  |
|  | Изведена до клеморед сигнализация за включено и изключено състояние на силовия прекъсвач в модула - по 2 бр. превключващи контакти | - | да |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация за изводни модули |  |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение включено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за положение изключено на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за изключване от защита на силовия прекъсвач в модула | - | да |  |
|  | Сигнализация за модул в положение тест | - | да |  |
|  | Изведена до клеморед сигнализация за включено и изключено състояние на силовия прекъсвач в модула по 1 бр. превключващ контакт | - | да |  |
|  | Апаратура за измерване и сигнализация – обща за ЩПТ |  |  |  |
|  | Апаратура за контрол на изолацията | - |  |  |
|  | Вериги за дистанционна сигнализация – задейства се при: | - | да |  |
|  | изключени входни прекъсвачи изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | изключени изводни прекъсвачи изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | изключени автомати в оперативните вериги, изведени през разединяеми клеми в модулите | - | да |  |
|  | Волтметър клас на точност 1.5 48/48 мм, черно-бяла скала (тип, производител) | - | да |  |
|  | Преобразувател на напрежението на ЩПТ с изход изведен до келморед за последващо подвързване към SCADA система. (тип, производител) |  |  |  |
| IIІ. | Модул за разряд/ заряд на АБ |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Технически изисквания |  | Съвпадащи с тези на въводен модул от АБ |  |
|  | Брой модули | бр. | 1 или 2 в случай на разлика между ЕЕ05/06 и ЕЕ07/08 |  |