## KSS_MT_5ЕБ
ОБЕКТ: "Монтаж на нова тръбна обвязка, подмяна и преместване на електрически арматури от система 5,6YV75", 5-ти блок, т.2.099.1 от ИП
ЧАСТ: Машинно-технологична
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
Демонтаж
1 | Демонтаж електрозадвижки | бр | 8
2 | Демонтаж опорни конструкции /опори, крепежни елементи/ до 10кг. | т | 1.6
3 | Демонтаж алуминиева обшивка по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
4 | Демонтаж топлоизолация от минерална вата по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
5 | Демонтаж на тръби н.ж. Ф18х2.5 | м | 230
6 | Товарене и извозване на демонтирано оборудване и материали на разстояние 300м. | т | 1.7
Монтажни работи
1 | Доставка и монтаж на тръби ф18х2.5, Pр 8 Mpa,T- 3000C от НЖ-08Х18Н10Т, включително фасонни елементи ОСТ 24.125.01-89. Налягане на изпитване 11 Мра. | м | 453
2 | Демонтаж, доставка и монтаж на вентил силфонен - Z, DN15 (Ду 15) PN120 bar (Ру 12МРа) Траб.3000С. от НЖ-08Х18Н10Т с крайща на заваряване и електрическо управление степен на защита на ел. двигателя IP45; електромотор 3-фазен, АС 50Hz 380V,с-ма заземление PEN; 1500VA; крайни изключватели: муфтоф за положение отваряне -1н.о. контакт +1н.з. контакт; за положение затваряне-1н.о. контакт | бр | 8
3 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен ф18х2.5 от НЖ-08Х18Н10Т ОСТ 24.125.15-89 | бр | 14
4 | Доставка и полагане на топлоизолация по тръбопроводи ф18х2.5 от минерална вата с дебелина 60мм. | м2 | 221
5 | Доставка и монтаж на обшивка от алуминиева ламарина 0.7мм по тръбопроводи ф18х2.5 | м2 | 221
6 | Контрол на заваръчните съединения - радиографичен 25% | бр | 120
7 | Визуален контрол на заваръчните съединения - 100% | бр | 280
8 | Зачистване на заваръчни съединения | бр | 280
9 | Изпробване плътността на тръбопроводите под хидравлично налягане. | м | 450
Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Забележки: 1. Изисквания към доставката на арматурите: електро задвижките са клас на безопасност-2Н съгласно ПНАЕГ 01-011-89/ОПБ88/97 и Safety Series №50-SG-D1. IAE, Виена 1979, 3-фазен, АС 50 Hz 380 V максимална мощност 1500 VA, а тръбопроводите -3 -Н. Съгласно ПНАЕГ-7-008-89 арматурите са група В, а тръбопроводите-група С. По сеизмоустойчивост арматурите и тръбопроводите са I /първа/ категория, съгласно НП-031-01 2002г. 2. Изисквания към доставеното оборудване: ел. задвижките да се доставят напълно окомплектовани с ел. задвижване.и с възможност за дистанционно управление, степен на защита IP54, начин на монтаж-вертикален, тип-силфонен, работна среда-парогенераторна вода.По качество да е за клас В, съгласно списък на КСК на 5 и 6 блок, класификация по безопасност, сеизмика и качество, 30.ОУ.00.СПН 02/1.
3. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”.
4. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.