## КСС_ЕЛ_5ЕБ
Обект: "Монтаж на нова тръбна обвязка, подмяна и преместване на електрически арматури от система 5,6YB75", - 5 блок" т. 2.099.1 от ИП
Част: Електрическа и СКУ
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
Монтажни дейности
1 | Доставка и монтаж на бетонна стена на алуминиева клемна съединителна кутия, 160/350/91мм, IP67, високотемпературно уплътнение, заземителна клема, за стенен монтаж, съдържаща: - проходна винтова, високотемпературна клема 0.5÷4мм², за монтаж на релса - 6бр.+25бр. - крайни пластини - 2бр. - DIN релса TS32 - 0.3м - щуцери, метални, високотемпературни, IP67, за кабел Ø 9.6мм - 2 - щуцери, метални, високотемпературни, IP67, за кабел Ø 14.7мм - 1бр. | бр. | 8
2 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 5G1.5мм² на Helucabel | м | 39
3 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в защитни тръби и гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 64
4 | Доставка и полагане на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; по кабелни скари. Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 497
ό
5 | Доставка и монтаж на поцинкована безшевна стоманена тръба Ø 25/1.5мм на стена /върху бетон/. | м | 70
6 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр22мм | м | 28
7 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр30мм | м | 74
8 | Разкапачване и закапачване на кабелни кораби | м | 157
9 | Изработка и монтаж на дребна крепежна конструкция /стоманена, горещо валцувана стомана/ от L и U профили . | кг. | 110
10 | Доставка и монтаж върху стоманена конструкция на перфорирана поцинкована кабелна скара с размери 100/60мм. | м | 12
11 | Грундиране и двукратно боядисване на дребна крепежна конструкция | м | 7
12 | Направа на суха разделка на кабел с 5бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 16
13 | Направа на суха разделка на кабел с 14бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 32
14 | Доставка, печат и монтаж в пластмасови контейнери на кабелни марки | бр. | 75
15 | Надписване на бананки | бр. | 528
16 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1.5мм² | бр. | 264
17 | Разпробиване на съществуващи кабелни проходки Ø10см /50см дебелина на стената/ | бр. | 3
18 | Уплътняване с пожарозащитен материал с клас на реакция на огън минимум А2, огнеустойчивост минимум Еl 120на съществуващи кабелни проходки. Пожарозащитния материал да има европейско техническо одобрение или становище за допустимост от ГД ПБЗН. | бр. | 3
Демонтажни работи
19 | Демонтаж на съществуващи клемни кутии на електрифицирани арматури | бр. | 8
20 | Демонтаж на кабели 14х1.5мм² от съществуващи електрифицирани арматури до клемни кутии | м | 30
21 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на клемни кутии на съществуващи електрифицирани арматури | бр. | 8
22 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на хермопроходки | бр. | 8
Пуско-наладъчни работи
23 | Единични изпитания на електрифицирана арматура | бр. | 8
24 | Измерване изолацията на кабел с мегаомметър | бр. | 24
всичко
непредвидени 10%
общо
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Окабеляването и клемните кутии трябва да отговарят на посочените в проекта класификации и условия на работната среда LOCA. 3.Кабелите да не съдържат и отделят халогенни газове и да отговарят на критериите за пожарна безопастност съгласно изискванията на проекта. 4. Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.