## списък ОП2
към Приложение №2.1
ОБОБЩЕН СПИСЪК НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА
Обособена позиция 2
№ | ВИД ДЕЙНОСТ | Необходими документи по т. 5 от ТЗ
2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.1.1.1 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок. | ПК
2.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.1.2.1 | Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (6ТК12W01) | ПК
2.1.2.2 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок. | ПК
ПК
2.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.1.3.1 | Почистване на резервоари 0UN30,40B01,02 от шлам и утайки | ПК
2.1.3.2 | Ремонт на долни опорни блокове (утки) от 5 и 6 -ти енергоблок - 10 броя. Виж Приложение №2.2 | ПК
2.1.3.3 | Ремонт и подмяна на уплътнения на тежки врати на 5, 6 блок и СК3 | ПК
2.1.3.4 | Изработване монтаж и ремонт на метални врати. Ремонт на алуминиева дограма. | ПК
2.1.3.5 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти и 6-ти блок и СК-3. | ПК
2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"
2.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.2.1.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатори 5TL10D03 и 5TL13D02. | ПК
2.2.1.2 | Подмяна тръбна разводка и въздухоохладители по система UX на вентилатори 5TL09D01, 5TL09D02 и 5TL09D03. | ПК
2.2.1.3 | Боядисване на вентилатори 5TL в 5ХА. | ПК
2.2.1.4 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV07 от система 5VF10,20,30. | ПК
2.2.1.5 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV09 от система 5VF10,20,30. | ПК
2.2.1.6 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV10 от система 5VB. | ПК
2.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.2.2.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатори 6TL10D02 и 6TL13D01. | ПК
2.2.2.2 | Боядисване на вентилатори 6TL в 6ХА. | ПК
2.2.2.3 | Претрасиране на тръбна разводка към климатични блокове в пом. 6АВ 911/2 | ПК
2.2.2.4 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV07 от система 6VF10,20,30. | ПК
2.2.2.5 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV09 от система 6VF10,20,30. | ПК
2.2.2.6 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV10 от система 6VB. | ПК
2.2.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.2.3.1 | Подмяна на дренажен тръбопровод от пом М217 до Ш622. | ПК
2.2.3.2 | Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод на фекална канализация от пом. ОСК123/3 до Ш393. | ПК
2.2.3.3 | Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод на дъждовна канализация в пом. 5Э1601. | ПК
2.2.3.4 | Претрасиране и подмяна на дефектирал участък от дренажен тръбопровод в пом. 5АЭ508/2, 5АЭ407/3, 5А406/1 и 5А427/1. | ПК
2.2.3.5 | Подмяна на воронка и участък от тръбопровод от дъждовна канализация в пом. 5Д2-306 и пом.5Д2-210 на 5GW. | ПК
2.2.3.6 | Възстановяване на ВОИ в пом. 5Э1601. | ПК
2.2.3.7 | Подмяна участък от ВОИ в пом. ТК101 от СК-3 до РО6. | ПК
2.2.3.8 | Подмяна на дренажен тръбопровод от пом Р422 до Ш2113. | ПК
2.2.3.9 | Подмяна на дренажни тръбопроводи от пом С315 и C117 до мястото на врязването им във вертикален клон на дъждовна канализация в пом. С117. | ПК
2.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
2.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.3.1.1 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в МЗ на 5 ЕБ. | ПК
2.3.1.2 | Среден ремонт на 3 броя охладители на дестилата (ОГЦ) - 5ST31,32,33W01. | ПК
2.3.1.3 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 5SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 5RМ 11,12,13D01 | ПК
2.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.3.2.1 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в МЗ на 6 ЕБ. | ПК
2.3.2.2 | Среден ремонт на 3 броя охладители на дестилата (ОГЦ) - 6ST31,32,33W01. | ПК
2.3.2.3 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 6SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 6RМ11,12,13D01. | ПК
2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)
2.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.4.1.1 | Ремонт на технологично оборудване от система 5VQ в ЦПС 3. | ПК
2.4.1.2 | Подмяна на тръбопроводите за запълване на 5RV10, 20B01, 02 с хидразин и амоняк. | ПК
2.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.4.2.1 | Ремонт на технологично оборудване от система 6VQ в ЦПС 4. | ПК
2.4.2.2 | Подмяна на тръбопроводите за запълване на 6RV10, 20B01, 02 с хидразин и амоняк. | ПК
2.4.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.4.3.1 | Подмяна на тръбопроводите за мрежова вода на "Кало-масло уловителя". | ПК
2.4.3.2 | Ремонт на опорната система и възстановяване положението на тръбопровод за пара след RQ60S01 на тръбна естакада. | ПК
2.4.3.3 | Подмяна на тръбопровод за промиване напораният тръбопровод на IV21, 22D02 | ПК
2.4.3.4 | Подмяна на тръбопровод за амоняк във ХВО-2. | ПК
2.4.3.5 | Изработване и монтаж на гумирани тръбни секции за смукателя и напора на UB помпи в ХВО-3 - Виж Приложение № 2.3 | ПК
2.4.3.6 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при необходимост от обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти | ПК
2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ" (ЕСО)
2.5.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.5.1.1 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборната вана под трансформатор 9GC01. | ПК
2.5.1.2 | Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV | ПК
2.5.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.5.2.1 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборната вана под трансформатор 10GC01. | ПК
2.5.2.2 | Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV | ПК
2.5.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.5.3.1 | Направа, възстановяване и подобряване експлоатационен вид на метални конструкции, врати, площадки, опори, подвески и тръбопроводи. | ПК
2.5.3.2 | Демонтаж и монтаж на трифазни сухи силови трансформатори 6/0,4 kV с естествено въздушно охлаждане. | ПК
2.5.3.3 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборната вана под трансформатор BT05. | ПК
2.5.3.4 | Почистване и въстановянване на експлотационното състояние на 200 m3 резервоар 5UL10B04 за авариен слив на трансформаторно масло. | ПК
2.5.3.5 | Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV, намиращи се в участъка от сграда на ОСК до кабелни шахти Ш382 и Ш383. | ПК
2.5.3.6 | Конструиране и монтаж на демонтируеми метални площадки, с товароносимост 4 тона, за улесняване транспортни операции на оборудване от източно аварийно стълбище на кота 3.60 на МЗ 5-ти и 6-ти ЕБ. | ПК
2.5.3.7 | Разработка на проектна документация и изработка на площадка за обслужване и ремонт на сепарираща шахта 5NC30B01 | ПК
2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ "СОППЗ"
2.6.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.6.1.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 5-ти блок | ПК
2.6.1.2 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в реакторно отделение (РО) от системи 5UJ11,12,13 по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране. | ПК
2.6.1.3 | Повишаване на надеждността на 3-та система за пожарогасене в РО, чрез подмяна на тръбопроводите до арматура по направление, с тръби от неръждаема стомана аустенитен клас, марка 08Х18Н10Т по ГОСТ 56-32-72 или аналог 1.4541 по БДС EN 10216-5. | ПК
2.6.1.4 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 5-ти блок | ПК
2.6.1.5 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в МЗ по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране. | ПК
2.6.1.6 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в дизел-генераторните станция (ДГС) на 5-ти блок | ПК
2.6.1.7 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №3 ( ЦПС-3) | ПК
2.6.1.8 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти блок - ЦПС-3 | ПК
2.6.1.9 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи | ПК
2.6.1.10 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи | ПК
2.6.1.11 | Монтаж на разглобяеми връзки на тръбопроводите за пожарогасене пред дренчерните оросители на трансформатор 5ВТ01. | ПК
2.6.1.12 | Монтаж на разглобяеми връзки на тръбопроводите за пожарогасене пред дренчерните оросители на трансформатор 5ВТ02. | ПК
2.6.1.13 | Монтаж на арматури за пожарогасене от I,II,III СБ на 5ЕБ с техологични позиции 5UJ11S20; 5UJ12S20; 5UJ13S20. | ПК
2.6.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.6.2.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 6-ти блок | ПК
2.6.2.2 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в РО от системи 6UJ11,12,13 по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране. | ПК
2.6.2.3 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 6-ти блок | ПК
2.6.2.4 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в МЗ по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране. | ПК
2.6.2.5 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в дизел-генераторните станция (ДГС) на 6-ти блок | ПК
2.6.2.6 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №4 (ЦПС-4) на 6-ти блок | ПК
2.6.2.7 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ, ДГС и ЦПС-4 | ПК
2.6.2.8 | Отстраняване на забележки по опоро- подвесни системи | ПК
2.6.2.9 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи | ПК
2.6.2.10 | Повишаване на надеждността на 3-та система за пожарогасене в РО, чрез подмяна на тръбопроводите до арматура по направление, с тръби от неръждаема стомана аустенитен клас, марка 08Х18Н10Т по ГОСТ 56-32-72 или аналог 1.4541 по БДС EN 10216-5. | ПК
2.6.2.11 | Монтаж на арматури за пожарогасене от I,II,III СБ на 6ЕБ с техологични позиции 6UJ11S20; 6UJ12S20; 6UJ13S20. Монтажа се съгласува с Възложителя | ПК
2.6.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.6.3.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в СК-3,ОСК и НМС | ПК
2.6.3.2 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ | ПК
2.6.3.3 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи | ПК
2.6.3.4 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи | ПК
2.6.3.5 | Отстраняване на забележки по фланцеви съединения | ПК
2.6.3.6 | Монтаж на разглобяеми връзки до спирателни кранове към тръбопроводи за захранване на водни завеси на лафетни струйници в НМС | ПК
2.6.3.7 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на втори автотрансформатор (2АТ) в ОРУ, съгласно чертеж №6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия" | ПК

## I-ви контур_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
2.1.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.1.1.1 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти блок.
2.1.1.1.1 | Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в херметичната част на 5 РО | т. | 1
ОБЩО за т.2.1.1.1:
2.1.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ТИ ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)
2.1.2.1 | Основен ремонт на топлообменник доохладител на подпитката (6ТК12W01)
2.1.1.2.1 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м 2 | 5
2.1.1.2.2 | Демонтаж капака на вход по техническа вода:
2.1.1.2.3 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.4 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
2.1.1.2.5 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø 450) | м | 1.5
2.1.1.2.6 | Сваляне на капака | бр. | 1
2.1.1.2.7 | Демонтаж капака на изхода по техническа вода
2.1.1.2.8 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.9 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
2.1.1.2.10 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) | м | 1.5
2.1.1.2.11 | Сваляне на капака | бр. | 1
2.1.1.2.12 | Почистване и ревизия на крепежни елементи
2.1.1.2.13 | Гайки М30 | бр. | 64
2.1.1.2.14 | Шпилки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.15 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
2.1.1.2.16 | Гайки М30 | бр. | 64
2.1.1.2.17 | Шпилки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.18 | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
2.1.1.2.19 | Транспортиране до помещение и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 100
2.1.1.2.20 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 127
2.1.1.2.21 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 127
2.1.1.2.22 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 127
2.1.1.2.23 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 127
2.1.1.2.24 | Почистване на капаците | бр. | 2
2.1.1.2.25 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
2.1.1.2.26 | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
2.1.1.2.27 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 2
2.1.1.2.28 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
2.1.1.2.29 | Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство
2.1.1.2.30 | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр | 19
2.1.1.2.31 | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:
2.1.1.2.32 | Наваряване на краищата на мембраните ф450 | м | 6
2.1.1.2.33 | Ф450 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | м | 6
2.1.1.2.34 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.8
2.1.1.2.35 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 3
2.1.1.2.36 | Монтаж капака на входна кавера по техническа вода
2.1.1.2.37 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) | м2 | 0.3
2.1.1.2.38 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.3
2.1.1.2.39 | Монтаж на капака | бр. | 1
2.1.1.2.40 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) | м | 1.5
2.1.1.2.41 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.2
2.1.1.2.42 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 1.5
2.1.1.2.43 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
2.1.1.2.44 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.45 | Монтаж капака на изходна камера по техническа вода:
2.1.1.2.46 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø450) | м2 | 0.3
2.1.1.2.47 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.3
2.1.1.2.48 | Монтаж на капака | бр. | 1
2.1.1.2.49 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø450) | м | 1.5
2.1.1.2.50 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.2
2.1.1.2.51 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 1.5
2.1.1.2.52 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
2.1.1.2.53 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
2.1.1.2.54 | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | ч.ч.
2.1.1.2.55 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 5
2.1.1.2.56 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване | м | 100
2.1.1.2.57 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
2.1.1.2.58 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø450
2.1.1.2.59 | Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 3
2.1.1.2.60 | Рязане заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 3
2.1.1.2.61 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0.5
2.1.1.2.62 | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 3
2.1.1.2.63 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 3
2.1.1.2.64 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0.6
2.1.1.2.65 | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 0.6
2.1.1.2.66 | Изработване на мембранни прокладки:
2.1.1.2.67 | Изработване на прокладка 4х Ø401/Ø311, лист от 08Х18Н10Т | бр. | 4
2.1.1.2.68 | Материали:
2.1.1.2.69 | Газ защитен "Аргон" | м3 | 36
2.1.1.2.70 | Кислород технически | м3 | 6
2.1.1.2.71 | Газ "Пропан бутан" | кг | 3
2.1.1.2.72 | Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 | бр. | 13
2.1.1.2.73 | Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 | бр. | 10
2.1.1.2.74 | Електрод FOX SAS4 ф2,5 | кг | 18.5
2.1.1.2.75 | Електрод FOX SAS4 ф3,2 | кг | 23
2.1.1.2.76 | Тел заваръчна SAS 2IG ф2 | кг | 15
2.1.1.2.77 | Тел заваръчна TIG VAC ф2 | кг | 10
2.1.1.2.78 | Електрод коксов ф8 | кг | 10
2.1.1.2.79 | Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана | бр. | 15
2.1.1.2.80 | Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана | бр. | 3
2.1.1.2.81 | Диск ламелен ф125х22 SMT624 | бр. | 20
2.1.1.2.82 | Диск 3М Green Corps ф115 + подложка | бр. | 40
2.1.1.2.83 | Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т | бр. | 25
2.1.1.2.84 | Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани | бр. | 30
2.1.1.2.85 | Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF | бр. | 35
2.1.1.2.86 | Кореселин в метална опаковка | кг | 2
2.1.1.2.87 | Полиетилен ширина 3м | кг | 40
2.1.1.2.88 | Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 | м2 | 11
2.1.1.2.89 | Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава | бр. | 200
2.1.1.2.90 | Спирт технически в метална кутия | л | 40
2.1.1.2.91 | Стъклоплатно ширина 1070мм | м | 25
2.1.1.2.92 | Тел горена ф1 | кг | 7
Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.
ОБЩО за т.2.1.2.1:
2.1.2.2 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 6-ти блок.
2.1.2.2.1 | Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в херметичната част на 6 РО | т. | 3.5
ОБЩО за т.2.1.2.2:
2.1.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.1.3.1 | Почистване на резервоари 0UN30,40B01,02 от шлам и утайки
2.1.3.1.1 | Разуплътняване на страничен люк | бр. | 4
2.1.3.1.2 | Изработване на мрежест кладенец с размери 50х50х50 | бр. | 4
2.1.3.1.3 | Дрениране на на дъното с потопяема помпа | бр. | 4
2.1.3.1.4 | Ръчно изгребване на натрупания шлам и отпадъци и събиране в полиетиленови чували. | бр. | 8
2.1.3.1.5 | Пренос на чувалит с шлам на 50 м хоризонтално разстояние. | кг | 1600
2.1.3.1.6 | Подсушаване на дъното и стените на резервоарите с кърпа. | м² | 400
2.1.3.1.7 | Уплътняване на страничен люк | бр. | 4
ОБЩО по т.2.1.3.1:
2.1.3.2 | Ремонт на долни опорни блокове ("утки") от 5-ти и 6-ти енергоблок - 10 броя. Виж Приложение №2.2
2.1.3.2.1 | Монтаж и демонтаж на работно скеле при h=4м' | м3 | 100
2.1.3.2.2 | Ревизия на "утки" в обем: | бр. | 10
2.1.3.2.3 | Отваряне капака | бр. | 10
2.1.3.2.4 | Демонтаж опорен блок "кораб" | бр. | 10
2.1.3.2.5 | Почистване от смазка | бр. | 10
2.1.3.2.6 | Отстраняване на заварка от проектните капаци и проверка за равнинности и оформяне на правилна равна плоскост на капака. | бр. | 10
2.1.3.2.7 | Монтаж опорен блок | бр. | 10
2.1.3.2.8 | Подмяна на уплътнението (по черт. № 33.00.03) | бр. | 10
2.1.3.2.9 | Затваряне капака с глухи гайки -по черт. № 08.30.РО.ХА РПР.2540.00.00 (с нови глухи гайки) | бр. | 16
2.1.3.2.10 | Подмяна уплътнители на глухи гайки (уплътнение на стари глухи гайки) | бр. | 10
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №2.2
ОБЩО по т.2.1.3.2:
2.1.3.3 | Ремонт и подмяна на уплътнения на тежки врати на 5, 6 блок и СК3
2.1.3.3.1 | Ремонт и настройка на херметични врати на технологични помещения в контролираната зона (КЗ) на 5-ти блок | бр. | 10
2.1.3.3.2 | Проверка цялостност на гуменото уплътнение - Доставка и подмяна при необходимост | м. | 200
2.1.3.3.3 | Проверка цялостност на закрепващата шина за цялостност по целия периметър - подмяна при необходимост | м. | 100
2.1.3.3.4 | Проходимост и изправност на щуцера за пневматика - Ремонт при необходимост. | бр. | 20
2.1.3.3.5 | Ревизия на заключващи механизъми на вратата включващи: -Свободно въртене на двата винта по цялата дължина на 360°, - изправност на жлеба за хоризонтално преместване, - свободно движение на подвижното рамо, - нанасяне на нова смазка на двата винта. | бр. | 30
2.1.3.3.6 | Смазване на пантите | бр. | 20
2.1.3.3.7 | Ревизия и отстраняване на механична задръжка на вратата при движение (Задирания в пода) | бр. | 5
2.1.3.3.8 | Ремонт на ограничителите на вратите | бр. | 20
2.1.3.3.9 | Боядисване с епоксиден лак със съответния RAL | бр. | 10
2.1.3.3.10 | Извършване на пневматично изпитание | бр. | 20
ОБЩО по т.2.1.3.3:
2.1.3.4 | Изработване монтаж и ремонт на метални врати. Ремонт на алуминиева дограма.
2.1.3.4.1 | Ремонт и подмяна на метални врати
2.1.3.4.1.1 | Демонтаж на стара врата | бр. | 10
2.1.3.4.1.2 | Пренос на метални отпадъци на разстояние 10 км. | кг. | 250
2.1.3.4.1.3 | Подготовка на отвора и монтаж на закладни детайли. | ч/ч | 180
2.1.3.4.1.4 | Доставка на материали и изработване на врата по чертеж № 6476.00.00.00 | бр. | 2
2.1.3.4.1.5 | Монтаж на нова врата. | кг. | 250
2.1.3.4.1.6 | Боядисване на стени и метални конструкции | м² | 15
2.1.3.4.1.7 | Изработка и подмяна на панти | бр. | 15
2.1.3.4.1.8 | Подмяна на брави | бр. | 10
2.1.3.4.2 | Ремонт и подмяна на алуминиеви и ПВЦ дограма
2.1.3.4.2.1 | Демонтаж на стара дограма | м² | 25
2.1.3.4.2.2 | Пренос на метални отпадъци на разстояние 10 км. | кг. | 250
2.1.3.4.2.3 | Подготовка на отвора и монтаж на закладни детайли. | ч/ч | 180
2.1.3.4.2.4 | Доставка на материали и изработване на врата | м² | 50
2.1.3.4.2.5 | Монтаж на нова врата. | м² | 50
2.1.3.4.2.6 | Боядисване на стени и метални конструкции | м² | 20
2.1.3.4.2.7 | Подмяна на стъклопакети | м² | 50
2.1.3.4.2.8 | Подмяна на брави и секретни патрони | бр. | 10
2.1.3.4.2.9 | Ремонт/подмяна на панти | бр. | 20
2.1.3.4.2.10 | Подмяна на уплътнения | м | 100
ОБЩО по т.2.1.3.4.:
2.1.3.5 | Конструиране, изработка и монтаж на площадки за обслужване на съоръжения в Реакторно отделение (РО) на 5-ти и 6-ти блок и СК-3.
2.1.3.5.1 | Доставка и конструиране, изработка и монтаж на обслужващи площадки в херметичната част на 5 РО | т. | 6
ОБЩО по т.2.1.3.5.:

## ВКОС_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе-ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"
2.2.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.2.1.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатори 5TL10D03 и 5TL13D02.
2.2.1.1.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатор 5TL10D03.
2.2.1.1.1.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 2
2.2.1.1.1.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 2
2.2.1.1.1.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø57 | м2 | 3.2
2.2.1.1.1.4 | Демонтаж тръбопровод Ø57 | м | 5
2.2.1.1.1.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.1.1.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 3
2.2.1.1.1.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 10
2.2.1.1.1.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 2
2.2.1.1.1.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,4м2 х 4бр. = 1,6м2 | бр. | 4
2.2.1.1.1.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.1.1.11 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 130
2.2.1.1.1.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 260
2.2.1.1.1.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 130
2.2.1.1.1.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø57х4 Ст.20 | м | 5
2.2.1.1.1.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х4 гладко огънати | бр. | 11
2.2.1.1.1.16 | Доставка и монтаж на щуцери Ø20 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
2.2.1.1.1.17 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 3
2.2.1.1.1.18 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.1.1.1.19 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.1.1.1.20 | Демонтаж и монтаж фланцева ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 1
2.2.1.1.1.21 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.1.1.1.22 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø38 Приложение № 2 | кг | 5
2.2.1.1.1.23 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.1.1.1.24 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.1.1.1.25 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 1.3
2.2.1.1.1.26 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 1.3
2.2.1.1.1.27 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø57 | м2 | 2.5
2.2.1.1.1.28 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø57 | м2 | 0.6
ОБЩО за т.2.2.1.1.1:
2.2.1.1.2 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатори 5TL13D02.
2.2.1.1.2.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 2
2.2.1.1.2.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 2
2.2.1.1.2.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø38 | м2 | 1
2.2.1.1.2.4 | Демонтаж тръбопровод Ø38 | м | 4
2.2.1.1.2.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.1.2.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.1.1.2.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 6
2.2.1.1.2.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 2
2.2.1.1.2.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,35м2 х 4бр. = 1.4м2 | бр. | 4
2.2.1.1.2.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.1.2.11 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 100
2.2.1.1.2.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 200
2.2.1.1.2.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 100
2.2.1.1.2.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø38х3 Ст.20 | м | 4
2.2.1.1.2.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø38х3 гладко огънати | бр. | 8
2.2.1.1.2.16 | Доставка и монтаж на фланци Ду 32 с болтови съединения | бр. | 1
2.2.1.1.2.17 | Изработка и монтаж на гарнитури за фланци Ду32 | бр. | 2
2.2.1.1.2.18 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.1.1.2.19 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.1.1.2.20 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.1.1.2.21 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 2
2.2.1.1.2.22 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.1.1.2.23 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø38 Приложение № 2 | кг | 5
2.2.1.1.2.24 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.1.1.2.25 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.1.1.2.26 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 10
2.2.1.1.2.27 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 30
2.2.1.1.2.28 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø38 | м2 | 10
2.2.1.1.2.29 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø38 | м2 | 1
2.2.1.1.2.30 | Доставка и монтаж на щуцери Ø20 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
ОБЩО за т.2.2.1.1.2:
ОБЩО за т.2.2.1.1:
2.2.1.2 | Подмяна тръбна разводка и въздухоохладители по система UX на вентилатори 5TL09D01, 5TL09D02 и 5TL09D03.
2.2.1.2.1 | Подмяна тръбна разводка и въздухоохладители по система UX на вентилатор 5TL09D01
2.2.1.2.1.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 1
2.2.1.2.1.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 1
2.2.1.2.1.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.1.4 | Демонтаж тръбопровод Ø41 | м | 1
2.2.1.2.1.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 1
2.2.1.2.1.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.1.2.1.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 6
2.2.1.2.1.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 1
2.2.1.2.1.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,35м2 х 2бр. = 0.7м2 | бр. | 2
2.2.1.2.1.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.2.1.11 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 60
2.2.1.2.1.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 60
2.2.1.2.1.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 60
2.2.1.2.1.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø41х3,5 Ст.20 | м | 1
2.2.1.2.1.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø41х3,5 гладко огънати | бр. | 2
2.2.1.2.1.16 | Доставка и монтаж на фланци Ду 35 с болтови съединения | бр. | 1
2.2.1.2.1.17 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.1.2.1.18 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.1.2.1.19 | Доставка и монтаж на фланци Ду 35 с болтови съединения | бр. | 1
2.2.1.2.1.20 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.1.2.1.21 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду35Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.1.22 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.1.23 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.1.2.1.24 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø41 Приложение № 2 | кг | 5
2.2.1.2.1.25 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.1.2.1.26 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.1.2.1.27 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 0.2
2.2.1.2.1.28 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 0.2
2.2.1.2.1.29 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.1.30 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø41 | м2 | 0.15
2.2.1.2.1.31 | Доставка и монтаж на щуцери Ø20 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
ОБЩО за т.2.2.1.2.1:
2.2.1.2.2 | Подмяна тръбна разводка и въздухоохладители по система UX на вентилатор 5TL09D02
2.2.1.2.2.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 1
2.2.1.2.2.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 1
2.2.1.2.2.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.2.4 | Демонтаж тръбопровод Ø41 | м | 1
2.2.1.2.2.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 1
2.2.1.2.2.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.1.2.2.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 6
2.2.1.2.2.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 1
2.2.1.2.2.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,35м2 х 2бр. = 0.7м2 | бр. | 2
2.2.1.2.2.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.2.2.11 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 60
2.2.1.2.2.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 60
2.2.1.2.2.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 60
2.2.1.2.2.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø41х3,5 Ст.20 | м | 1
2.2.1.2.2.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø41х3,5 гладко огънати | бр. | 2
2.2.1.2.2.16 | Доставка и монтаж на фланци Ду 35 с болтови съединения | бр. | 1
2.2.1.2.2.17 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.1.2.2.18 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.1.2.2.19 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.1.2.2.20 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду35Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.2.21 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.2.22 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.1.2.2.23 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø41 Приложение № 2 | кг | 5
2.2.1.2.2.24 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.1.2.2.25 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.1.2.2.26 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 0.2
2.2.1.2.2.27 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 0.2
2.2.1.2.2.28 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.2.29 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø41 | м2 | 0.15
2.2.1.2.2.30 | Доставка и монтаж на щуцери Ø20 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
ОБЩО за т.2.2.1.2.2:
2.2.1.2.3 | Подмяна тръбна разводка и въздухоохладители по система UX на вентилатор 5TL09D03
2.2.1.2.3.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 1
2.2.1.2.3.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 1
2.2.1.2.3.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.3.4 | Демонтаж тръбопровод Ø41 | м | 1
2.2.1.2.3.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 1
2.2.1.2.3.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.1.2.3.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 6
2.2.1.2.3.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 1
2.2.1.2.3.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,35м2 х 2бр. = 0.7м2 | бр. | 2
2.2.1.2.3.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.1.2.3.11 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 60
2.2.1.2.3.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 60
2.2.1.2.3.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 60
2.2.1.2.3.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø41х3,5 Ст.20 | м | 1
2.2.1.2.3.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø41х3,5 гладко огънати | бр. | 2
2.2.1.2.3.16 | Доставка и монтаж на фланци Ду 35 с болтови съединения | бр. | 1
2.2.1.2.3.17 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.1.2.3.18 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.1.2.3.19 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.1.2.3.20 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду35Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.3.21 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 1
2.2.1.2.3.22 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.1.2.3.23 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø41 Приложение № 2 | кг | 5
2.2.1.2.3.24 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.1.2.3.25 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.1.2.3.26 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 0.2
2.2.1.2.3.27 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 0.2
2.2.1.2.3.28 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø41 | м2 | 0.5
2.2.1.2.3.29 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø41 | м2 | 0.15
2.2.1.2.3.30 | Доставка и монтаж на щуцери Ø20 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
ОБЩО за т.2.2.1.2.3:
ОБЩО за т.2.2.1.2:
2.2.1.3 | Боядисване на вентилатори 5TL в 5ХА.
2.2.1.3.1 | Механично почистване | м2 | 100
2.2.1.3.2 | Oбезмасляване на рами, лагерен блок, кожух и преходи на вентилатора. | м2 | 200
2.2.1.3.3 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на рами, лагерен блок, кожух и преходи на вентилатори. | м2 | 100
2.2.1.3.4 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на рами (цвят черен RAL 9017 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 80
2.2.1.3.5 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на лагерен блок (цвят сив RAL 7000 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 10
2.2.1.3.6 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване кожух на вентилатор (цвят жълт RAL 1018 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 50
2.2.1.3.7 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на преходи (цвят син RAL 5012 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 60
2.2.1.3.8 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 100
ОБЩО за т.2.2.1.3:
2.2.1.4 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV07 от система 5VF10,20,30.
2.2.1.4.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 6
2.2.1.4.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 25
2.2.1.4.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 10
2.2.1.4.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.1.4.5 | Демонтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 5
2.2.1.4.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 5
2.2.1.4.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 5
2.2.1.4.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 5
2.2.1.4.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 5
2.2.1.4.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.1.4.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 5
2.2.1.4.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 6
2.2.1.4.13 | Монтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 5
2.2.1.4.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.1.4:
2.2.1.5 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV09 от система 5VF10,20,30.
2.2.1.5.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 6
2.2.1.5.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 25
2.2.1.5.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 10
2.2.1.5.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.1.5.5 | Демонтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 10
2.2.1.5.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 5
2.2.1.5.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 5
2.2.1.5.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 5
2.2.1.5.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 5
2.2.1.5.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.1.5.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 5
2.2.1.5.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 6
2.2.1.5.13 | Монтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 10
2.2.1.5.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.1.5:
2.2.1.6 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 5UV10 от система 5VB.
2.2.1.6.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 3
2.2.1.6.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 10
2.2.1.6.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 6
2.2.1.6.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 6
2.2.1.6.5 | Демонтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 6
2.2.1.6.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 3
2.2.1.6.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 3
2.2.1.6.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 3
2.2.1.6.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 3
2.2.1.6.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 6
2.2.1.6.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 3
2.2.1.6.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 5
2.2.1.6.13 | Монтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 6
2.2.1.6.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.1.6:
2.2.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ТИ ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)
2.2.2.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатори 6TL10D02 и 6TL13D01.
2.2.2.1.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатор 6TL10D02.
2.2.2.1.1.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 2
2.2.2.1.1.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 2
2.2.2.1.1.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø57 | м2 | 2
2.2.2.1.1.4 | Демонтаж тръбопровод Ø57 | м | 3
2.2.2.1.1.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.2.1.1.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.2.1.1.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 10
2.2.2.1.1.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 2
2.2.2.1.1.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,4м2 х 4бр. = 1,6м2 | бр. | 4
2.2.2.1.1.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.2.1.1.11 | Демонтаж и монтаж на болт М8х30 | бр. | 130
2.2.2.1.1.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 260
2.2.2.1.1.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 130
2.2.2.1.1.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø57х4 Ст.20 | м | 3
2.2.2.1.1.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х4 гладко огънати | бр. | 4
2.2.2.1.1.16 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.2.1.1.17 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.2.1.1.18 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 2
2.2.2.1.1.19 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
2.2.2.1.1.20 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду20Ру16 | бр. | 1
2.2.2.1.1.21 | Доставка и монтаж на щуцери Ø25 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
2.2.2.1.1.22 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø38 Приложение № 2 | кг | 2
2.2.2.1.1.23 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.2.1.1.24 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.2.1.1.25 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 0.7
2.2.2.1.1.26 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 0.7
2.2.2.1.1.27 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø57 | м2 | 1.5
2.2.2.1.1.28 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø38 | м2 | 0.3
ОБЩО за т.2.2.2.1.1:
2.2.2.2.1 | Подмяна въздухоохладители и тръбопроводи на вентилатор 6TL13D01.
2.2.2.2.1.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 6.60, 5РО | бр. | 2
2.2.2.2.1.2 | Измиване и транспорт на стари топлообменници до депо за метални отпадаци | бр. | 2
2.2.2.2.1.3 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø38 | м2 | 4
2.2.2.2.1.4 | Демонтаж тръбопровод Ø38 | м | 4
2.2.2.2.1.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.2.2.1.6 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 4
2.2.2.2.1.7 | Измиване и обезмасляване на входен колектор по въздух | м2 | 6
2.2.2.2.1.8 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 2
2.2.2.2.1.9 | Изработка по място и монтаж на капаци от лист ламарина б=1.5мм, материал S235JR -0,35м2 х 4бр. = 1.4м2 | бр. | 4
2.2.2.2.1.10 | Изработка гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух и към въздушни колектори. | бр. | 2
2.2.2.2.1.11 | Демонтаж и монтаж на болт М8х30 | бр. | 100
2.2.2.2.1.12 | Доставка и монтаж на шайби М8 с широка периферия | бр. | 100
2.2.2.2.1.13 | Доставка и монтаж на гайка М8 | бр. | 100
2.2.2.2.1.14 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø38х3 Ст.20 | м | 2
2.2.2.2.1.15 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø38х3 гладко огънати | бр. | 4
2.2.2.2.1.16 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 , материал 08X18H10T | м | 4
2.2.2.2.1.17 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм , материал 08X18H10T | бр. | 2
2.2.2.2.1.18 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 4
2.2.2.2.1.19 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване ръчна арматура Ду32Ру16 | бр. | 2
2.2.2.2.1.20 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 4
2.2.2.2.1.21 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø38 Приложение № 2 | кг | 2
2.2.2.2.1.22 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
2.2.2.2.1.23 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
2.2.2.2.1.24 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 0.35
2.2.2.2.1.25 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 0.35
2.2.2.2.1.26 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø38 | м2 | 0.9
2.2.2.2.1.27 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø38 | м2 | 0.3
ОБЩО за т.2.2.2.2.1:
ОБЩО за т.2.2.2.1:
2.2.2.2 | Боядисване на вентилатори 6TL в 6ХА.
2.2.2.2.1 | Механично почистване | м2 | 100
2.2.2.2.2 | Oбезмасляване на рами, лагерен блок, кожух и преходи на вентилатора. | м2 | 200
2.2.2.2.3 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на рами, лагерен блок, кожух и преходи на вентилатори. | м2 | 100
2.2.2.2.4 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на рами (цвят черен RAL 9017 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 80
2.2.2.2.5 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на лагерен блок (цвят сив RAL 7000 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 10
2.2.2.2.6 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване кожух на вентилатор (цвят жълт RAL 1018 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 50
2.2.2.2.7 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП71 и боядисване на преходи (цвят син RAL 5012 съгласно инструкция 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 60
2.2.2.2.8 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 100
ОБЩО за т.2.2.2.2:
2.2.2.3 | Претрасиране на тръбна разводка към климатични блокове в пом. 6АВ 911/2
2.2.2.3.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи | м2 | 118.00
2.2.2.3.2 | Демонтаж на тръба - ø159 | м | 6.00
2.2.2.3.3 | Демонтаж на тръбна разводка ø108 | м | 72.00
2.2.2.3.4 | Демонтаж на тръбна разводка ø89 | м | 55.00
2.2.2.3.5 | Демонтаж на тръбна разводка ф57 от въздухоохладител до основен тръбопровод. | м | 54.00
2.2.2.3.6 | Демонтаж на линии за дрениране и обезвъздушаване - тръба ф18х2; Ст. 20 | м | 165.00
2.2.2.3.7 | Демонтаж на ръчна арматура по Ду100 | бр. | 5.00
2.2.2.3.8 | Демонтаж на ел. арматура (Ду100) | бр. | 5.00
2.2.2.3.9 | Демонтаж на ръчна арматура по Ду80 | бр. | 2.00
2.2.2.3.10 | Демонтаж на ел. арматура (Ду80) | бр. | 4.00
2.2.2.3.11 | Демонтаж на ръчна арматура по Ду50 | бр. | 12.00
2.2.2.3.12 | Демонтаж на ел. арматура (Ду50) | бр. | 8.00
2.2.2.3.13 | Демонтаж на ръчна арматура по Ду32 | бр. | 4.00
2.2.2.3.14 | Демонтаж на ръчна арматура по Ду15 | бр. | 27.00
2.2.2.3.15 | Изработка предпазни капаци на въздухоохладител и въздухонагревател на климаблок-2 м2 | бр. | 36.00
2.2.2.3.16 | Демонтаж и монтаж предпазни капаци на въздухоохладител и въздухонагревател на климаблок | бр. | 36.00
2.2.2.3.17 | Монтаж на заключващи механизми на предпазни капаци | бр. | 40.00
2.2.2.3.18 | Демонтаж, почистване по въздух с водоструйка и монтаж на въздухонагревател и въздухоохладител | бр. | 14.00
2.2.2.3.19 | Демонтаж, ремонт и монтаж на капкоуловител | бр. | 12.00
2.2.2.3.20 | Хидравлично изпитание на въздухонагревател и въздухоохладител | бр. | 14.00
2.2.2.3.21 | Уплътняване на въздухоохладител и въздухонагревател с поцинкована ламарина | м2 | 16.00
2.2.2.3.22 | Демонтаж на съществуваща дренажна вана, изработка по място и монтаж на нова дренажна вана от лист неръждаем б=2 мм | бр. | 11.00
2.2.2.3.23 | Изработка по място и монтаж на нова дренажна вана от лист неръждаем б=2 мм-3,5 м2 (под въздухоохладител) | бр. | 6.00
2.2.2.3.24 | Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ø159х4,5 мм; Ст.20 | м | 6.00
2.2.2.3.25 | Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ø108х4, Ст.20 | м | 40.00
2.2.2.3.26 | Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ø89х3.5, Ст.20 | м | 40.00
2.2.2.3.27 | Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ø57х3, материал Ст. 20 | м | 20.00
2.2.2.3.28 | Доставка и монтаж чрез заваряване на безшевна тръба ф32х2, Ст. 20 | м | 20.00
2.2.2.3.29 | Доставка и монтаж на тръба безшевна ф18х2 | м | 180.00
2.2.2.3.30 | Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду100/Py16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения | бр. | 8.00
2.2.2.3.31 | Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду80/Py16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения | бр. | 6.00
2.2.2.3.32 | Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду50/Py16 (мах. Т=200 С) с фланци, контра фланци и болтови съединения | бр. | 6.00
2.2.2.3.33 | Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду25/Ру16 (мах. Т=200 С) на заварка | бр. | 4.00
2.2.2.3.34 | Доставка и монтаж на ръчна арматура Ду15/Ру16 (мах. Т=200 С) на заварка | бр. | 18.00
2.2.2.3.35 | Доставка и монтаж на фланци Ду100 | бр. | 30.00
2.2.2.3.36 | Доставка и монтаж на фланци Ду80 | бр. | 8.00
2.2.2.3.37 | Доставка и монтаж на фланци Ду50 | бр. | 60.00
2.2.2.3.38 | Доставка и монтаж на фланци Ду25/Ру16; материал Ст. 20 | бр. | 8.00
2.2.2.3.39 | Изработка на Преход Ду100/Ду80; материал Ст. 20 | бр. | 16.00
2.2.2.3.40 | Монтаж на Преход Ду100/Ду80; материал Ст. 20 | бр. | 16.00
2.2.2.3.41 | Доставка и монтаж чрез заваряване на преход от ø89хø57 | бр. | 20.00
2.2.2.3.42 | Доставка и монтаж на Преход ø57/ø38; материал Ст. 20 | бр. | 6.00
2.2.2.3.43 | Изработка и монтаж на щуцери ф18 към основен тръбопровод. | бр. | 54.00
2.2.2.3.44 | Доставка и монтаж на тройник ф108 | бр. | 10.00
2.2.2.3.45 | Доставка и монтаж на тройник ø108/ø89; материал Ст.20 | бр. | 8.00
2.2.2.3.46 | Доставка и монтаж на тройник ø89х3,5/ø57х3,5; материал Ст.20 | бр. | 10.00
2.2.2.3.47 | Доставка и монтаж чрез заваряване на тройник ф89 | бр. | 8.00
2.2.2.3.48 | Доставка и монтаж на тройник ф57 | бр. | 10.00
2.2.2.3.49 | Доставка и монтаж на колена ø108х4, Ст.20 гладко огънати | бр. | 30.00
2.2.2.3.50 | Доставка и монтаж на колена ø89х3.5 Ст.20 гладко огънати | бр. | 30.00
2.2.2.3.51 | Доставка и монтаж на колена Ст. 20, ø57х3 гладко огънати | бр. | 30.00
2.2.2.3.52 | Доставка и монтаж на колена Ст. 20, ф32х2 гладко огънати | бр. | 20.00
2.2.2.3.53 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за тръбопроводи | м2 | 95.00
2.2.2.3.54 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50 мм. за колена | м2 | 42.00
2.2.2.3.55 | Доставка и монтаж на топлоизолация за арматура | м2 | 32.00
2.2.2.3.56 | Направа и монтаж на алуминиева обшивка - кутия за арматура | м2 | 32.00
2.2.2.3.57 | Изработка по място и монтаж на дренажна вана от лист неръждаем б=2 мм (0,5 м2) | бр. | 10.00
2.2.2.3.58 | Доставка и монтаж на тръба ø57х3,5; материал 08Х18Н10Т | м | 42.00
2.2.2.3.59 | Доставка и монтаж на тръба ø32х3,0; материал 08Х18Н10Т | бр. | 25.00
2.2.2.3.60 | Доставка и монтаж на коляно 90° ø57х3,5; материал 08Х18Н10Т | бр. | 12.00
2.2.2.3.61 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен ø57х3,5; материал 08Х18Н10Т | бр. | 4.00
2.2.2.3.62 | Доставка, изработка по място и монтаж на опори към тръбна разводка. | бр. | 50.00
2.2.2.3.63 | Доставка и монтаж на скрепителни елементи (болтове, гайки, шайби) | бр. | 200
2.2.2.3.64 | Изработване на техналогия за заваряване на тръби | бр. | 1
2.2.2.3.65 | Контрол заваръчни съединения, съгласно технологията | бр.
2.2.2.3.66 | Доставка грунд и грундиране на тръбопроводи. | м2 | 105.00
2.2.2.3.67 | Почистване и транспортиране на метални и строителни отпадъци до депо (изнасяне на отпадъците от помещението и пренасяне до кота 0). | т | 6.000
2.2.2.3.68 | Транспорт на материали от база на Енергоремонт до АЕЦ | т | 6.000
ОБЩО за т.2.2.2.3:
2.2.2.4 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV07 от система 6VF10,20,30.
2.2.2.4.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 6
2.2.2.4.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 25
2.2.2.4.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 10
2.2.2.4.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.2.4.5 | Демонтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 5
2.2.2.4.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 5
2.2.2.4.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 5
2.2.2.4.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 5
2.2.2.4.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 5
2.2.2.4.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.2.4.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 5
2.2.2.4.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 6
2.2.2.4.13 | Монтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 10
2.2.2.4.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.2.4:
2.2.2.5 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV09 от система 6VF10,20,30.
2.2.2.5.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 6
2.2.2.5.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 25
2.2.2.5.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 10
2.2.2.5.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.2.5.5 | Демонтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 10
2.2.2.5.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 5
2.2.2.5.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 5
2.2.2.5.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 5
2.2.2.5.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 5
2.2.2.5.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 10
2.2.2.5.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 5
2.2.2.5.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 6
2.2.2.5.13 | Монтаж на нагнетателен и смукателен въздуховод | бр. | 10
2.2.2.5.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.2.5:
2.2.2.6 | Подмяна на тръбопроводи, изработка и подмяна на дренажна вана под кондиционер 6UV10 от система 6VB.
2.2.2.6.1 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопровод Ø38 | м | 3
2.2.2.6.2 | Демонтаж , доставка и монтаж на тръбопровод Ø38х3мм Ст20 | м | 10
2.2.2.6.3 | Изработка на фланци за тръбопровод ф38 | бр. | 6
2.2.2.6.4 | Демонтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 6
2.2.2.6.5 | Демонтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 3
2.2.2.6.6 | Демонтаж на кондиционер от съществуваща вана | бр. | 3
2.2.2.6.7 | При необходимост демонтаж на дренажна канали | бр. | 3
2.2.2.6.8 | Демонтаж на съществуваща вана | бр. | 3
2.2.2.6.9 | Изработка по място и монтаж на нова вана | бр. | 3
2.2.2.6.10 | Монтаж на водно трасе към кондензатор | бр. | 6
2.2.2.6.11 | Монтаж на кондиционер към вана | бр. | 3
2.2.2.6.12 | Грунд и боя, грундиране и боядисване колена и тръбопроводи съгласно инструкция №30.ОУ.00.АД.29 | м2 | 5
2.2.2.6.13 | Монтаж на нагнетателен въздуховод | бр. | 3
2.2.2.6.14 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация с дебелина 50мм за колена Ø38 | м2 | 6
ОБЩО за т.2.2.2.6:
2.2.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.2.3.1 | Подмяна на дренажен тръбопровод от пом. М217 до Ш622.
2.2.3.1.1 | Рязане на бетонна подова настилка с фугорез | м | 30
2.2.3.1.2 | Разбиване на бетонна настилка с къртач - ръчно | м3 | 4
2.2.3.1.3 | Изкопни работи с лопата - ръчно | м3 | 11
2.2.3.1.4 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал до депо за отпадъци | м3 | 4
2.2.3.1.5 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 80
2.2.3.1.6 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 7
2.2.3.1.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 400
2.2.3.1.8 | Пренасяне, натоварване, извозване и предаване на метални отпадъци в склад | кг. | 900
2.2.3.1.9 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф108х4 мм | м | 80
2.2.3.1.10 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, ф108х4 мм | бр. | 14
2.2.3.1.11 | Доставка и монтаж на тройник безшевен, равнопроходен, Ст20, ф108х4 мм | бр. | 11
2.2.3.1.12 | Доставка и монтаж на нов подов сифон | бр. | 7
2.2.3.1.13 | Доставка и монтаж на фланец плосък, Ст20, DN100, PN10 | бр. | 4
2.2.3.1.14 | Доставка и монтаж на фланец глух, Ст20, DN100, PN10 | бр. | 4
2.2.3.1.15 | Изработка и монтаж на щуцер за врязване в стоманен тръбопровод от дъждовната канализация преди Ш622, от Ст20, ф108 мм | бр. | 1
2.2.3.1.16 | Уплътняване на проходки около подови сифони с хидроизолационен материал | кг. | 70
2.2.3.1.17 | Изработка и монтаж на нова опора | бр. | 5
2.2.3.1.18 | Доставка и укрепване на тръбопровод към опори с "U"-образно болтово съединение | бр. | 5
2.2.3.1.19 | Обратен насип с баластра - ръчно | м3 | 11
2.2.3.1.20 | Възстановяване на бетонна подова настилка | м3 | 4
2.2.3.1.21 | Възстановяване на епоксидна подова настилка | м2 | 15
2.2.3.1.22 | Уплътняване на проходка между тръбопровода и стените с негорим строителен материал | кг. | 30
2.2.3.1.23 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод и опори | кг. | 20
2.2.3.1.24 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод и опори | кг. | 20
ОБЩО за т.2.2.3.1:
2.2.3.2 | Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод на фекална канализация от пом. ОСК123/3 до Ш393.
2.2.3.2.1 | Рязане на бетонна настилка с фугорез | м | 70
2.2.3.2.2 | Разбиване на бетон с автобагер с хидрочук | м3 | 4
2.2.3.2.3 | Изкопни работи с автобагер | м3 | 8
2.2.3.2.4 | Разбиване на бетон с къртач - ръчно | м3 | 4
2.2.3.2.5 | Изкопни работи с лопата - ръчно | м3 | 6
2.2.3.2.6 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал до депо за отпадъци | м3 | 8
2.2.3.2.7 | Демонтаж на стоманобетонови капаци | бр. | 17
2.2.3.2.8 | Монтаж на стоманобетонови капаци | бр. | 17
2.2.3.2.9 | Демонтаж на стар метален тръбопровод | м | 35
2.2.3.2.10 | Демонтаж на подов сифон | бр. | 1
2.2.3.2.11 | Пренасяне, натоварване, извозване и предаване на метални отпадъци в склад | кг. | 400
2.2.3.2.12 | Монтаж на тръба PVC ф110 | м | 35
2.2.3.2.13 | Монтаж на коляно PVC 45, ф110 | бр. | 4
2.2.3.2.14 | Монтаж на "У" разклонител PVC ф50/ф110 | бр. | 3
2.2.3.2.15 | Монтаж на нов подов сифон DN50 | бр. | 1
2.2.3.2.16 | Монтаж на тръба PVC ф50 | м | 4
2.2.3.2.17 | Монтаж на коляно PVC 45, ф50 | бр. | 8
2.2.3.2.18 | Обратен насип с баластра - ръчно | м3 | 14
2.2.3.2.19 | Възстановяване на бетонна настилка | м3 | 8
2.2.3.2.20 | Възстановяване на епоксидно подово покритие | м2 | 28
2.2.3.2.21 | Възстановяване на подово покритие от теракотни прочки за баня | м2 | 3
ОБЩО за т.2.2.3.2:
2.2.3.3 | Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод на дъждовна канализация в пом. 5Э1601.
2.2.3.3.1 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 83
2.2.3.3.2 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф219х5 мм | м | 72
2.2.3.3.3 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф114х5 мм | м | 12
2.2.3.3.4 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен, Ст20, ф219/ф114/ф219 мм | бр. | 8
2.2.3.3.5 | Доставка и монтаж на фланец плосък, Ст20, DN200, PN10 | бр. | 1
2.2.3.3.6 | Доставка и монтаж на фланец глух, Ст20, DN200, PN10 | бр. | 1
2.2.3.3.7 | Изработка и монтаж на опора | бр. | 1
2.2.3.3.8 | Доставка и укрепване на тръбопровод към опори с "U"-образно болтово съединение | бр. | 7
2.2.3.3.9 | Доставка и уплътняване на фуга, между воронка и тръба ф114, с хидроизолационен материал | бр. | 7
2.2.3.3.10 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопроводи и опори | кг. | 20
2.2.3.3.11 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопроводи и опори | кг. | 20
ОБЩО за т.2.2.3.3:
2.2.3.4 | Претрасиране и подмяна на дефектирал участък от дренажен тръбопровод в пом. 5АЭ508/2, 5АЭ407/3, 5А406/1 и 5А427/1.
2.2.3.4.1 | Изрязване на проходка ф250, с ядкова диамантена боркорона в стоманобетонна стена с дебелина 600 мм | бр. | 1
2.2.3.4.2 | Разбиване на бетон с къртач - ръчно | м3 | 1
2.2.3.4.3 | Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал до депо за отпадъци | м3 | 1
2.2.3.4.4 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 5
2.2.3.4.5 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф159х5 мм | м | 5
2.2.3.4.6 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, ф159х5 мм | бр. | 7
2.2.3.4.7 | Изработка и монтаж на щуцер за врязване в тръбопровод от дъждовна канализация, Ст20, ф159 мм | бр. | 1
2.2.3.4.8 | Уплътняване на проходка между стената и тръбата, с негорим строителен материал | кг. | 15
2.2.3.4.9 | Уплътняване на метална проходка и отвор в тръбопровод на дъждовна канализация, със стоманен листов материал, Ст20, 5 мм | м2 | 0.5
2.2.3.4.10 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод | кг. | 5
2.2.3.4.11 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод | кг. | 5
ОБЩО за т.2.2.3.4:
2.2.3.5 | Подмяна на воронка и участък от тръбопровод на дъждовна канализация в пом. 5Д2-306 и 5Д2-210 на 5GW.
2.2.3.5.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 150
2.2.3.5.2 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 26
2.2.3.5.3 | Демонтаж на воронка | бр. | 1
2.2.3.5.4 | Доставка и монтаж на воронка за плосък покрив, ф100 | бр. | 1
2.2.3.5.5 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф108х4 мм | м | 26
2.2.3.5.6 | Доставка и монтаж на коляно 90, безшевно, Ст20, ф108х4 мм | бр. | 2
2.2.3.5.7 | Укрепване на тръбопровод към опора с U-образно болтово съединение | бр. | 4
2.2.3.5.8 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод | кг. | 8
2.2.3.5.9 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод и опори | кг. | 8
2.2.3.5.10 | Уплътняване на проходката под воронката с хидроизолационен материал | кг. | 10
2.2.3.5.11 | Възстановяване на покривна битумна хидроизолация около воронката | м2 | 4
ОБЩО за т.2.2.3.5:
2.2.3.6 | Възстановяване на ВОИ в пом. 5Э1601.
2.2.3.6.1 | Доставка и монтаж на щуцер безшевен за заварка от двете страни, ф 21,3 мм | бр. | 35
2.2.3.6.2 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф21,3х2,9 мм | м | 200
2.2.3.6.3 | Доставка и монтаж на коляно безшевно, Ст20, ф21,3х2,9 мм | бр. | 145
2.2.3.6.4 | Доставка и монтаж на радиатор стоманен панелен, тип 22, цвят бял, h=300 мм, L=2000 мм | бр. | 17
2.2.3.6.5 | Доставка и монтаж на термовентил радиаторен 1/2", прав, в комплект с термостатична глава на резба | бр. | 17
2.2.3.6.6 | Доставка и монтаж на кран радиаторен 1/2", ъглов, салников | бр. | 17
2.2.3.6.7 | Доставка и монтаж на преход безшевен за заварка, Ст20, ф33,7/ф21,3 мм | бр. | 3
2.2.3.6.8 | Доставка и монтаж на скоба с гумена подложка, винт и дюбел за укрепване на тръба ф 21,3 мм | бр. | 75
2.2.3.6.9 | Доставка и монтаж на тройник безшевен за заварка разнопроходен, Ст20, ф33,7/ф21,3/ф33,7 мм | бр. | 3
2.2.3.6.10 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод, Т=130 С | кг. | 5
2.2.3.6.11 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод, Т=130 С | кг. | 5
ОБЩО за т.2.2.3.6:
2.2.3.7 | Подмяна на участък от ВОИ в пом. ТК101 от СК-3 до РО6.
2.2.3.7.1 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 400
2.2.3.7.2 | Пренасяне, натоварване, извозване и предаване на метални отпадъци в склад | кг. | 4000
2.2.3.7.3 | Доставка и монтаж на щуцер безшевен за заваряване от двете страни, Ст20, ф33.7 х 3.6 мм | бр. | 7
2.2.3.7.4 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф33.7 х 3.6 мм | м | 13
2.2.3.7.5 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф89х5 мм | м | 400
2.2.3.7.6 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, късо, ф33.7 х 3.6 мм | бр. | 23
2.2.3.7.7 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, ф89х5 мм | бр. | 17
2.2.3.7.8 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, удължено, ф89х5 мм | бр. | 21
2.2.3.7.9 | Доставка и монтаж на вентил, стоманен, за заваряване, DN25, PN16, Траб. = 130 С, със салник | бр. | 6
2.2.3.7.10 | Изработка и монтаж на нови опори | бр. | 120
2.2.3.7.11 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод и опори | кг. | 50
2.2.3.7.12 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод и опори | кг. | 50
ОБЩО за т.2.2.3.7:
2.2.3.8 | Подмяна на дренажен тръбопровод от пом. Р422 до Ш2113.
2.2.3.8.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 355
2.2.3.8.2 | Демонтаж и монтаж и на ламаринени капаци | м2 | 7
2.2.3.8.3 | Боядисване на ламаринени капаци | м2 | 7
2.2.3.8.4 | Рязане на бетонна настилка с фугорез | м | 15
2.2.3.8.5 | Разбиване на бетонна настилка с къртач - ръчно | м3 | 1
2.2.3.8.6 | Изкопни работи с лопата - ръчно | м3 | 6
2.2.3.8.7 | Натоварване и извозване на бетонни отпадъци със самосвал до депо за строителни отпадъци | м3 | 1
2.2.3.8.8 | Демонтаж на стоманобетонови капаци | бр. | 7
2.2.3.8.9 | Монтаж на стоманобетонови капаци | бр. | 7
2.2.3.8.10 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 40
2.2.3.8.11 | Пренасяне, натоварване, извозване и предаване на метални отпадъци в склад | кг. | 150
2.2.3.8.12 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф57х4 мм | м | 40
2.2.3.8.13 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, удължено, Ст20, ф57х4 мм | бр. | 4
2.2.3.8.14 | Доставка и монтаж на тройник безшевен равнопроходен, Ст20, ф57х4 мм | бр. | 3
2.2.3.8.15 | Доставка и монтаж на подов сифон DN50 | бр. | 1
2.2.3.8.16 | Доставка и монтаж на фланец плосък, Ст20, DN50, PN10 | бр. | 2
2.2.3.8.17 | Доставка и монтаж на фланец глух, Ст20, DN50, PN10 | бр. | 2
2.2.3.8.18 | Уплътняване на проходка около подов сифон с хидроизолационен материал | кг. | 15
2.2.3.8.19 | Обратен насип с баластра - ръчно | м3 | 6
2.2.3.8.20 | Възстановяване на подова настилка от бетон | м3 | 1
2.2.3.8.21 | Възстановяване на епоксидно подово покритие | м2 | 6
2.2.3.8.22 | Изработка и монтаж на нова опора | бр. | 7
2.2.3.8.23 | Доставка и укрепване на тръбопровод към опори с "U"-образно болтово съединение | бр. | 7
2.2.3.8.24 | Доставка и монтаж на тубусна топлоизолация с алуминиево фолио, за тръба ф57 | м | 15
2.2.3.8.25 | Уплътняване на проходки в преградни стени със строителен материал | кг. | 5
2.2.3.8.26 | Уплътняване на проходката между тръбопровода и стената на Ш2113 с хидроизолационен строителен материал | кг. | 5
2.2.3.8.27 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод и опори | кг. | 5
2.2.3.8.28 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод и опори | кг. | 5
ОБЩО за т.2.2.3.8:
2.2.3.9 | Подмяна на дренажни тръбопроводи от пом. С315 и пом. С117 до мястото на врязването им във вертикален клон на дъждовна канализация в пом. С117.
2.2.3.9.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 335
2.2.3.9.2 | Демонтаж на подови мозаечни плочки | м2 | 10
2.2.3.9.3 | Рязане на бетонна подова настилка с фугорез | м | 20
2.2.3.9.4 | Разбиване на бетонна подова настилка с къртач - ръчно | м3 | 1.5
2.2.3.9.5 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал до депо за отпадъци | м3 | 1.5
2.2.3.9.6 | Демонтаж на стар тръбопровод | м | 71
2.2.3.9.7 | Демонтаж на подов сифон DN50 | бр. | 1
2.2.3.9.8 | Демонтаж на подов сифон DN100 | бр. | 4
2.2.3.9.9 | Пренасяне, натоварване, извозване и предаване на метални отпадъци в склад | кг. | 650
2.2.3.9.10 | Доставка и монтаж на щуцер безшевен, за заваряване от двете страни, Ст20, ф57х4 мм | бр. | 2
2.2.3.9.11 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф57х4 мм | м | 11
2.2.3.9.12 | Доставка и монтаж на тръба безшевна, Ст20, ф108х4 мм | м | 60
2.2.3.9.13 | Доставка и монтаж на коляно, удължено, безшевно 90, Ст20, ф57х4 мм | бр. | 3
2.2.3.9.14 | Доставка и монтаж на коляно безшевно 90, Ст20, ф108х4 мм | бр. | 5
2.2.3.9.15 | Доставка и монтаж на тройник безшевен, равнопроходен, Ст20, ф108х4 мм | бр. | 9
2.2.3.9.16 | Изработка и монтаж на щуцер за врязване в тръбопровод от дъждовна канализация, Ст20, ф108 мм | бр. | 2
2.2.3.9.17 | Изработка и монтаж на щуцер за врязване в тръбопровод от дъждовна канализация, Ст20, ф57 мм | бр. | 1
2.2.3.9.18 | Доставка и монтаж на подов сифон DN50 | бр. | 1
2.2.3.9.19 | Доставка и монтаж на подов сифон DN100 | бр. | 4
2.2.3.9.20 | Доставка и монтаж на фланец плосък, Ст20, DN100, PN10 | бр. | 6
2.2.3.9.21 | Доставка и монтаж на фланец глух, Ст20, DN100, PN10 | бр. | 6
2.2.3.9.22 | Уплътняване на проходки около подови сифони с хидроизолационен материал | кг. | 25
2.2.3.9.23 | Изработка и монтаж на нова опора | бр. | 9
2.2.3.9.24 | Доставка и укрепване на тръбопровод към опори с "U"-образно болтово съединение | бр. | 9
2.2.3.9.25 | Доставка на алкиден грунд и грундиране на тръбопровод и опори | кг. | 15
2.2.3.9.26 | Доставка на алкидна боя и боядисване на тръбопровод и опори | кг. | 15
2.2.3.9.27 | Възстановяване на бетонна подова настилка | м3 | 1.5
2.2.3.9.28 | Възстановяване на подова настилка от мозаечни плочки | м2 | 10
ОБЩО за т.2.2.3.9:

## II-ри контур_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе-ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
2.3.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.3.1.1 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в МЗ на 5 ЕБ.
2.3.1.1.1 | Отстраняване на забележки, съгласно работна програма за технически контрол на параметрите по опорно-подвесни системи на 5 ЯЕБ.
| *Точните обеми след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение. | ч.ч | ~500
ОБЩО по т.2.3.1.1.:
2.3.1.2 | Среден ремонт на 3 броя охладители на дестилата (ОГЦ) - 5ST31,32,33W01.
2.3.1.2.1 | Демонтаж дъната към входен и изходен тръбопроводи | ч.ч. | 50
2.3.1.2.2 | Почистване на тръбните дъски и дъната с мека четка | ч.ч | 3
2.3.1.2.3 | Измиване на топлообменните тръби с водна струя (чрез WOMA) | ч.ч | 50
2.3.1.2.4 | Почистване и ревизия на уплътнителните повърхнини | ч.ч. | 4
2.3.1.2.5 | Изрязване и поставяне на нови гарнитури от паронит 3мм. | ч.ч | 4
2.3.1.2.6 | Монтаж на дъната и стягане на крепежа | ч.ч | 20
2.3.1.2.7 | Ремонт на уплътнителните повърхнини на капаците - при необходимост*(рубене, наваряване, престъргване - по предварително съгласувана технология) | бр. | 4
За 1 брой охладител.:
ОБЩО по т.2.3.1.2.:
2.3.1.3 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 5SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 5RМ 11,12,13D01.
2.3.1.3.1 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 5SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 5RМ 11,12,13D01 | м2 | 20
Общо за 1 бр.:
ОБЩО по т.2.3.1.3.:
2.3.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.3.2.1 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи в МЗ на 6 ЕБ.
2.3.2.1.1 | Отстраняване на забележки, съгласно работна програма за технически контрол на параметрите по опорно-подвесни системи на 6 ЯЕБ.
| *Точните обеми след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение. | ч.ч | ~500
ОБЩО по т.2.3.2.1.:
2.3.2.2 | Среден ремонт на 3 броя охладители на дестилата (ОГЦ) - 6ST31,32,33W01.
2.3.1.2.1 | Демонтаж дъната към входен и изходен тръбопроводи | ч.ч. | 50
2.3.1.2.2 | Почистване на тръбните дъски и дъната с мека четка | ч.ч | 3
2.3.1.2.3 | Измиване на топлообменните тръби с водна струя (чрез WOMA) | ч.ч | 50
2.3.1.2.4 | Почистване и ревизия на уплътнителните повърхнини | ч.ч. | 4
2.3.1.2.5 | Изрязване и поставяне на нови гарнитури от паронит 3мм. | ч.ч | 4
2.3.1.2.6 | Монтаж на дъната и стягане на крепежа | ч.ч | 20
2.3.1.2.7 | Ремонт на уплътнителните повърхнини на капаците - при необходимост*(рубене, наваряване, престъргване - по предварително съгласувана технология) | бр. | 4
За 1 брой охладител.:
ОБЩО по т.2.3.2.2.:
2.3.2.3 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 6SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 6RМ11,12,13D01.
2.3.2.3.1 | Почистване от шлам и други отпадъци на дъната в достъпните участъци на 5SD11,12,13-I и II половина по RM вода и смукателните тръбопроводи на помпи 6RМ 11,12,13D01 | м2 | 20
Общо за 1 бр.:
ОБЩО по т.2.3.2.3.:

## ПБО_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
2.4.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.4.1.1 | Ремонт на технологично оборудване от системи 5VQ в ЦПС 3.
Подмяна на тръбопроводи за смазваща вода 5VQ към помпи 5VB.
2.4.1.1.1 | Демонтаж на тръбопровод ¾". | м. | 150
2.4.1.1.2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна поцинкована ¾". | м. | 150
2.4.1.1.3 | Доставка и монтаж на коляно стоманено поцинковано водопроводно ¾". | бр. | 200
2.4.1.1.4 | Доставка и монтаж на холендер стоманен поцинкован водопроводен ¾". | бр. | 100
2.4.1.1.5 | Доставка и монтаж на нипел стоманен поцинкован водопроводен ¾". | бр. | 48
2.4.1.1.6 | Доставка и монтаж на кран сферичен стоманен заваряем Ду20 Ру25 стомана 20 или аналог. | бр. | 32
2.4.1.1.7 | Доставка и монтаж на кран на резба 3/8" за обезвъздушаване. | бр. | 18
2.4.1.1.8 | Олед по място и съставяне на екзекутивни чертежи. | чч | 50
2.4.1.1.9 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 60
2.4.1.1.10 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на 10 км. | кг. | 500
Забележка* | Трасето на новият тръбопровод ще копира трасето на стария към всяка помпа.
Общо за тръбопроводи за смазваща вода 5VQ към помпи 5VB:
Почистване от шлам и утайки на резервоари 5VQ11,13B01
2.4.1.1.11 | Отваряне на ревизионен люк. | бр. | 1
2.4.1.1.12 | Ръчно почистване на стените и дъното. | м² | 54
2.4.1.1.13 | Изгребване на шлам и утайкии, насипване в чували и изхвърляне. | м³ | 5
2.4.1.1.14 | Антикорозионна обработка на вътрешната повърхност. | м² | 54
2.4.1.1.15 | Нансяне на защитно покритие възпрепятстващо полепването на миди и охлюви. | м² | 54
2.4.1.1.16 | Затваряне на люка. | бр. | 1
Общо за почистване на резервоари 5VQ11,13B01:
ОБЩО по т.2.4.1.1.
2.4.1.2. | Подмяна на тръбопроводи за запълване на 5RV10, 20B01, 02 с хидразин и амоняк.
2.4.1.2.1 | Демонтаж на стар тръбопровод ф57х3,5 стомана 20. | м | 100
2.4.1.2.2 | Доставка и монтаж на тръба ф57х3,5 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | м | 100
2.4.1.2.3 | Доставка и монтаж на коляно късо 90 ф57х4 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 40
2.4.1.2.4 | Доставка и монтаж на тройник стоманен равнопроходен ф57х4 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.1.2.5 | Досатвка и монтаж на тройник стоманен преходен ф57хф25хф57 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.1.2.6 | Доставка и монтаж на вентил стоманен фланцеви ръчен Ду50, Ру16 с контрафланци стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог. | бр. | 6
2.4.1.2.7 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна ф25х2,5 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог /за дренажи/ | м | 12
2.4.1.2.8 | Доставка и монтаж на вентил стоманен заваряем Ду20, Ру16 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог /за дренажи/ | бр. | 6
2.4.1.2.9 | Изработка и монтаж на щуцер тип „елха“ ф25мм за маркуч стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.1.2.10 | Изработване и монтаж на легла на опори от от неръждаема стомана до Dу50 /при необходимост/ | бр. | 12
2.4.1.2.11 | Разработване на екзекутивен чертеж | чч | 50
2.4.1.2.12 | Разработване на технология за заваряване | бр. | 1
2.4.1.2.13 | Подготовка на заварени съединения до Dу50, подлежащи на контрол, съгласно технологията | бр. | 20
2.4.1.2.14 | Контрол на заваръчни съединения до Dу50, съгласно технологията | бр. | 20
2.4.1.2.15 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на 10 км. | т. | 1.2
2.4.1.2.16 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 160
Забележка* | Трасето на новият тръбопровод, ще копира трасето на сега съществуващият.
ОБЩО по т.2.4.1.2:
2.4.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
2.4.2.1 | Ремонт на технологично оборудване от системи 6VQ в ЦПС 4.
Подмяна на тръбопроводи за смазваща вода 6VQ към помпи 6VB
2.4.2.1.1 | Демонтаж на тръбопровод ¾". | м. | 150
2.4.2.1.2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна поцинкована ¾". | м. | 150
2.4.2.1.3 | Доставка и монтаж на коляно стоманено поцинковано водопроводно ¾". | бр. | 200
2.4.2.1.4 | Доставка и монтаж на холендер стоманен поцинкован водопроводен ¾". | бр. | 100
2.4.2.1.5 | Доставка и монтаж на нипел стоманен поцинкован водопроводен ¾". | бр. | 48
2.4.2.1.6 | Доставка и монтаж на кран сферичен стоманен заваряем Ду20 Ру25 стомана 20 или аналог. | бр. | 32
2.4.2.1.7 | Доставка и монтаж на кран на резба 3/8" за обезвъздушаване. | бр. | 18
2.4.2.1.8 | Олед по място и съставяне на екзекутивни чертежи. | чч | 50
2.4.2.1.9 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 60
2.4.2.1.10 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци кг. | кг. | 500
Забележка* | Трасето на новият тръбопровод ще копира трасето на стария към всяка помпа.
Общо по т. 2.4.2.1.:
2.4.2.2. | Подмяна на тръбопроводи за запълване на 6RV10, 20B01, 02 с хидразин и амоняк.
2.4.2.2.1 | Демонтаж на стар тръбопровод ф57х3,5 стомана 20. | м | 100
2.4.2.2.2 | Доставка и монтаж на тръба ф57х3,5 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | м | 100
2.4.2.2.3 | Доставка и монтаж на коляно късо 90 ф57х4 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 35
2.4.2.2.4 | Доставка и монтаж на тройник стоманен равнопроходен ф57х4 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 4
2.4.2.2.5 | Досатвка и монтаж на тройник стоманен преходен ф57хф25хф57 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.2.2.6 | Доставка и монтаж на вентил стоманен фланцеви ръчен Ду50, Ру16 с контрафланци стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.2.2.7 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна ф25х2,5 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог /за дренажи/ | м | 12
2.4.2.2.8 | Доставка и монтаж на вентил стоманен заваряем Ду20, Ру16 стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог /за дренажи/ | бр. | 6
2.4.2.2.9 | Изработка и монтаж на щуцер тип „елха“ ф25мм за маркуч стомана корозионноустойчива 08Х18Н10Т или аналог | бр. | 6
2.4.2.2.10 | Изработване и монтаж на легла на опори от от неръждаема стомана до Dу50 /при необходимост/ | бр. | 12
2.4.2.2.11 | Разработване на екзекутивен чертеж | ч.ч | 50
2.4.2.2.12 | Разработване на технология за заваряване | бр. | 1
2.4.2.2.13 | Подготовка на заварени съединения до Dу50, подлежащи на контрол, съгласно технологията | бр. | 20
2.4.2.2.14 | Контрол на заваръчни съединения до Dу50, съгласно технологията | бр. | 20
2.4.2.2.15 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на 10 км. | кг. | 1200
2.4.2.2.16 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 60
Забележка* | Трасето на новият тръбопровод, ще копира трасето на сега съществуващият.
Общо по т. 2.4.2.2.:
2.4.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.4.3.1 | Подмяна на тръбопроводите за мрежова вода на "Кало-масло уловителя".
2.4.3.1.1 | Демонтиране на стар тръбопровод ф108 | м | 90
2.4.3.1.2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø108х4 стомана 20 или аналог. | м | 90
2.4.3.1.3 | Доставка и монтаж на коляно стоманено късо 90° безшевно Ø108х5 стомана 20 или аналог. | бр. | 32
2.4.3.1.4 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ø25х2,5 корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог. | м | 25
2.4.3.1.5 | Доставка и монтаж на кран сферичен заваряем корозионно устойчив Ду20, Ру40 | бр. | 10
2.4.3.1.6 | Доставка и монтаж на коляно стоманено късо 90° безшевно Ø25х2,5 корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог.. | бр. | 16
2.4.3.1.7 | Разработване на екзекутивен чертеж | ч.ч. | 90
2.4.3.1.8 | Разработване на технология за заваряване* | бр. | 1
2.4.3.1.9 | Изпълнение на БРК на заварени съединения съгласно ТЗ(КЗ). | бр. | 40
2.4.3.1.10 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10 км.. | ч.ч. | 500
Общо по т. 2.4.3.1.:
2.4.3.2 | Ремонт на опорната система и възстановяване положението на тръбопровод за пара след RQ60S01 на тръбна естакада.
2.4.3.2.1 | Демонтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация. | м² | 120
2.4.3.2.2 | Рязане на тръбопровода ф108мм на участъци (при необходимост) | м | 20
2.4.3.2.3 | Възстановяване положението и укрепване на тръбопровода на щатните опори. | м | 117
2.4.3.2.4 | Заваряване на отрязаните участъци на тръбопровода (след рязане при необходимост) | м | 40
2.4.3.2.5 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна ф25х2,5 стомана 20 или аналог за дренажи и въздушници | м | 12
2.4.3.2.6 | Доставка и монтаж на арматура спирателна стоманена ръчна заваряема Ду20, Ру40 стомана 20 или аналог за дренажи и въздушници | бр. | 6
2.4.3.2.7 | Монтаж на нова топлоизолация и ламаринена обшивка /при необходимост нова ЛО/. | м² | 120
2.4.3.2.8 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. Извозва на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10 км.. | ч.ч | 400
2.4.3.2.9 | Монтажните дейности да се изпълняват по разработена и заверена технология по заваряване /при необходимост от рязане на тръбопровода/. | бр. | 1
2.4.3.2.10 | Изпълнение на БРК на заварени съединения съгласно ТЗ(КЗ) /при необходимост/. | бр. | 35
Общо по т. 2.4.3.2.:
2.4.3.3 | Подмяна на тръбопровод за промиване напораният тръбопровод на IV21, 22D01
2.4.3.3.1 | Демонтаж на тръбопровод от ПВЦ ф63мм. | м | 2
2.4.3.3.2 | Доставка и монтаж на тръба PVC-U ф63х4,7 | м | 6
2.4.3.3.3 | Доставка и монтаж на муфа PVC-U d63 за залепване към тръба d63 | бр. | 4
2.4.3.3.4 | Монтаж на коляно късо 90° PVC-U d63 за залепване към тръба d63 | бр. | 4
2.4.3.3.5 | Доставка и монтаж на преход PVC-U 63х90 за залепване към тръба d63 и тръба d90мм | бр. | 3
2.4.3.3.6 | Доставка и монтаж на берт PVC-U d63 за залепване към тръба d63 | бр. | 6
2.4.3.3.7 | Доставка и монтаж на берт PVC-U d90 за залепване към тръба d90 | бр. | 4
2.4.3.3.8 | Доставка и монтаж на фланец PVC-U d63 за монтаж към берт | бр. | 6
2.4.3.3.9 | Доставка и монтаж на фланец PVC-U d90 за монтаж към берт | бр. | 4
2.4.3.3.10 | Доставка и монтаж на клапа бътерфлай от PVC-U d63 за монтаж между фланци | бр. | 1
2.4.3.3.11 | Доставка и монтаж на клапа бътерфлай от PVC-U d90 за монтаж между фланци | бр. | 1
2.4.3.3.12 | Доставка на лепило за PVC-U d90 | бр. | 1
2.4.3.3.13 | Изработване и монтаж на метални опори | кг. | 40
2.4.3.3.14 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 180
Общо по т. 2.4.3.3.:
2.4.3.4 | Подмяна на тръбопровод за амоняк във ХВО-2.
2.4.3.4.1 | Демонтаж на стар тръбопровод. | м. | 42
2.4.3.4.2 | Доставка и монтаж на нов тръбопровод ф57х3,5 от корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог. | м. | 42
2.4.3.4.3 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен ф57х3,5 от корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог. | бр. | 4
2.4.3.4.4 | Доставка и монтаж на коляно късо 90° ф57х3,5 от корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог. | бр. | 12
2.4.3.4.5 | Доставка и монтаж на фланец Ду50 от корозионноустойчива стомана 08Х18Н10Т или аналог. | бр. | 4
2.4.3.4.6 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 35
2.4.3.4.7 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | т. | 0.25
2.4.3.4.8 | Разработване на технология за заваряване | бр. | 1
2.4.3.4.9 | Изпълнение на безразрушителен контрол (БРК) на заварени съединения съгласно ТЗ. | бр. | 15
2.4.3.4.10 | Почистване и възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч | 150
Общо по т. 2.4.3.4:
2.4.3.5 | Изработване и монтаж на гумирани тръбни секции за смукателя и напора на UB помпи в ХВО-3 - Виж Приложение № 2.3
2.4.3.5.1 | Изработка и монтаж на гумирана тръбна секция за смукателя от стоманена тръба Ø219х4.5. L~880mm с 2бр. фланци стомана 20 или аналог. Приложение 17 | бр. | 3
2.4.3.5.2 | Изработка и монтаж на гумирана тръбна секция за смукателя от стоманена тръба Ø159х4.5, L~290mm с 2бр. фланци стомана 20 или аналог. Приложение 18 | бр. | 3
2.4.3.5.3 | Изработка и монтаж на нов смукателен преход от корозионно устойчива тръба Ø108х4 L~590mm с 2бр. фланци стомана 20 или аналог. Приложение 19 | бр. | 2
2.4.3.5.4 | Изработка и монтаж на гумирана тръбна секция за напора от стоманена тръба Ø108х4, L~290mm с 2бр. фланци стомана 20 или аналог. Приложение 20 | бр. | 2
Забележка* | Преди изработване на детайлите в метал, да се уточнят рязмерите по място на мантажа.
Общо по т. 2.4.3.5:
2.4.3.6 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле при необходимост от обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти
2.4.3.6.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м³ | 300
ОБЩО за 2бр. охладителя:

## ЕСО_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.5. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
2.5.1 | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.5.1.1 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборна вана под трансформатор 9GC01.
2.5.1.1.1 | Отстраняване и извозване, до 15 км., на съществуващ чакъл от маслосборна вана, за осигуряване на обезмасляването му. | m3 | 67
2.5.1.1.2 | Почистване на пода и стените на ваната | m2 | 200
2.5.1.1.3 | Възстановяване на експлоатационното състояние на бетоновата настилна на ваната (при необходимост):
2.5.1.1.3.1 | Разбиване на съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m3 | 15
2.5.1.1.3.2 | Ръчно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.1.1.3.3 | Машинно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.1.1.3.4 | Натоварване с багер на бетонови отпадъци на самосвал и извозване на 15 км. | m3 | 15
2.5.1.1.3.5 | Доставка и полагане на арматурна скара по предписание (при необходимост). | kg | 1000
2.5.1.1.3.6 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 с добавки за бързо втвърдяване и водоплътност (при необходимост). | m3 | 20
2.5.1.1.3.7 | Награпяване и полагане на грунд - бетонконттакт върху съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m2 | 70
2.5.1.1.3.8 | Направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 5см (при необходимост). | m2 | 40
2.5.1.1.3.9 | Оформяне фуга, по предписание, по целия периметър и вътрешността на ваната, с фибран 2/13см. и хиперсил 2/2см (при необходимост). | m. | 100
2.5.1.1.3.10 | Направа на нов завършващ холкер с Бетомор Мулти А на Кьостер (при необходимост). | m | 120
2.5.1.1.4 | Конструиране, доставка, изработване и монтиране на нови решетки за маслосборна вана. | кг. | 700
2.5.1.1.5 | Проверка проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.1.1.6 | Осигуряване проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.1.1.7 | Демонтаж на стари, изработване и монтаж на нови заземителни шини, положени по бетон. | m | 25
2.5.1.1.8 | Боядисване на поцинкована шина с корозионно-защитна боя. | m | 25
2.5.1.1.9 | Механично почистване и боядизване, с корозионно-защитна боя, на защитни тръби за кабели втолрична комутация. | m2 | 3
2.5.1.1.10 | Измерване на Rпр на новомонтираните заземителни шини. | бр. | 1
2.5.1.1.11 | Обезмасляване / промиване на съществуващ чакъл и полагането му в маслосборна вана. | m3 | 67
ОБЩО за т.2.5.1.1:
2.5.1.2 | Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV
2.5.1.2.1 | Обработване на метална повърхност преди боядисване | m2 | 50
2.5.1.2.2 | Боядисване на метална повърхност | m2 | 50
2.5.1.2.3 | Заваряване на метални конструкции | м. | 50
2.5.1.2.4 | Демонтаж, преместване и монтаж на метални врати | кг. | 5
2.5.1.2.5 | Изработка на метални конструкции | кг. | 500
2.5.1.2.6 | Монтаж на метални конструкции | кг. | 500
2.5.1.2.7 | Доставка на макара верижна до 5 тона | бр. | 1
2.5.1.2.8 | Претрасиране на съществуващи въздуховоди | м. | 30
2.5.1.2.9 | Преместване на ел. табла за монтаж на стена | бр. | 2
2.5.1.2.10 | Претрасиранe на кабели до 95 mm2 до 20 метра | бр. | 12
2.5.1.2.11 | Измерване на Rизол на претрасираните кабели. | бр. | 12
2.5.1.2.12 | Премахване на строителни конструкции | m2 | 10
2.5.1.2.13 | Възстановяване на строителни конструкции | m2 | 10
ОБЩО за т.2.5.1.2:
2.5.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
2.5.2.1 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборна вана под трансформатор 10GC01.
2.5.2.1.1 | Отстраняване и извозване, до 15 км., на съществуващ чакъл от маслосборна вана, за осигуряване на обезмасляването му. | m3 | 67
2.5.2.1.2 | Почистване на пода и стените на ваната | m2 | 200
2.5.2.1.3 | Възстановяване на експлоатационното състояние на бетоновата настилна на ваната (при необходимост):
2.5.2.1.3.1 | Разбиване на съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m3 | 15
2.5.2.1.3.2 | Ръчно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.2.1.3.3 | Машинно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.2.1.3.4 | Натоварване с багер на бетонови отпадъци на самосвал и извозване на 15 км. | m3 | 15
2.5.2.1.3.5 | Доставка и полагане на арматурна скара по предписание (при необходимост). | kg | 1000
2.5.2.1.3.6 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 с добавки за бързо втвърдяване и водоплътност (при необходимост). | m3 | 20
2.5.2.1.3.7 | Награпяване и полагане на грунд - бетонконттакт върху съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m2 | 70
2.5.2.1.3.8 | Направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 5см (при необходимост). | m2 | 40
2.5.2.1.3.9 | Оформяне фуга, по предписание, по целия периметър и вътрешността на ваната, с фибран 2/13см. и хиперсил 2/2см (при необходимост). | m. | 100
2.5.2.1.3.10 | Направа на нов завършващ холкер с Бетомор Мулти А на Кьостер (при необходимост). | m | 120
2.5.2.1.4 | Конструиране, доставка, изработване и монтиране на нови решетки за маслосборна вана. | кг. | 700
2.5.2.1.5 | Проверка проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.2.1.6 | Осигуряване проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.2.1.7 | Демонтаж на стари, изработване и монтаж на нови заземителни шини, положени по бетон. | m | 25
2.5.2.1.8 | Боядисване на поцинкована шина с корозионно-защитна боя. | m | 25
2.5.2.1.9 | Механично почистване и боядизване, с корозионно-защитна боя, на защитни тръби за кабели втолрична комутация. | m2 | 3
2.5.2.1.10 | Измерване на Rпр на новомонтираните заземителни шини. | бр. | 1
2.5.2.1.11 | Обезмасляване / промиване на съществуващ чакъл и полагането му в маслосборна вана. | m3 | 67
ОБЩО за т.2.5.2.1:
2.5.2.2 | Подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV
2.5.2.2.1 | Обработване на метална повърхност преди боядисване | m2 | 50
2.5.2.2.2 | Боядисване на метална повърхност | m2 | 50
2.5.2.2.3 | Заваряване на метални конструкции | м. | 50
2.5.2.2.4 | Демонтаж, преместване и монтаж на метални врати | кг. | 5
2.5.2.2.5 | Изработка на метални конструкции | кг. | 500
2.5.2.2.6 | Монтаж на метални конструкции | кг. | 500
2.5.2.2.7 | Доставка на макара верижна до 5 тона | бр. | 1
2.5.2.2.8 | Претрасиране на съществуващи въздуховоди | м. | 30
2.5.2.2.9 | Преместване на ел. табла за монтаж на стена | бр. | 2
2.5.2.2.10 | Претрасиранe на кабели до 95 mm2 до 20 метра | бр. | 12
2.5.2.2.11 | Измерване на Rизол на претрасираните кабели. | бр. | 12
2.5.2.2.12 | Премахване на строителни конструкции | m2 | 10
2.5.2.2.13 | Възстановяване на строителни конструкции | m2 | 10
ОБЩО за т.2.5.2.2:
2.5.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.5.3.1 | Направа, възстановяване и подобряване експлоатационен вид на метални конструкции, врати, площадки, опори, подвески и тръбопроводи.
2.5.3.1.1 | Обработване на метална повърхност преди боядисване. | m2 | 250
2.5.3.1.2 | Боядисване на метална повърхност. | m2 | 250
2.5.3.1.3 | Укрепване на тръбопроводи. | м. | 100
2.5.3.1.4 | Заваряване на метални конструкции. | м. | 100
2.5.3.1.5 | Изработване на опорни конструкции за тръбопроводи. | кг. | 500
2.5.3.1.6 | Изработване на стационарни площадки от метал. | кг. | 500
2.5.3.1.7 | Изработка на метални врати. | кг. | 1000
ОБЩО за т.2.5.3.1:
2.5.3.2 | Демонтаж и монтаж на трифазни сухи силови трансформатори 6/0,4 kV с естествено въздушно охлаждане.
2.5.3.2.1 | Разшиноване на трансформатора от съответната, захранвана от него, секция. | бр. | 1
2.5.3.2.2 | Демонтиране на трансформатора от мястото му. | бр. | 1
2.5.3.2.3 | Транспортиране на трансформатора и натоварване на превозно средство. | бр. | 1
2.5.3.2.4 | Транспортиране на трансформатора до склад на Възложителя. | бр. | 1
2.5.3.2.5 | Транспортиране на резервен трансформатор до работното му място. | бр. | 1
2.5.3.2.6 | Монтаж на трансформатора на работното му място. | бр. | 1
2.5.3.2.7 | Изравняване на трансформатора с положението на мястото за присъединяване към шини в килия 0 на съответната секция и подсъединяване към тях. | бр. | 1
2.5.3.2.8 | Ошиноване на трансформатора към съответната, захранвана от него, секция. При несъответствие с полето на свързване на трасформаторите, прието в АЕЦ «Козлодуй», да се предвиди подмяна на свързващите шини - от страна НН на трансформатора до килия 0 на съответната секция (при необходимост). | бр. | 1
2.5.3.3.9 | Измерване Rизол на трансформатора. | бр. | 1
2.5.3.2.10 | Сфазиране на трансформатора след подаване на напрежение. | бр. | 1
ОБЩО за т.2.5.3.2.:
2.5.3.3 | Почистване и възстановяване експлоатационното състояние на маслосборна вана под трансформатор BT05.
2.5.3.3.1 | Отстраняване и извозване, до 15 км., на съществуващ чакъл от маслосборна вана, за осигуряване на обезмасляването му. | m3 | 67
2.5.3.3.2 | Почистване на пода и стените на ваната | m2 | 200
2.5.3.3.3 | Възстановяване на експлоатационното състояние на бетоновата настилна на ваната (при необходимост):
2.5.3.3.3.1 | Разбиване на съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m3 | 15
2.5.3.3.3.2 | Ръчно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.3.3.3.3 | Машинно натоварване на отпадъци (при необходимост). | m3 | 15
2.5.3.3.3.4 | Натоварване с багер на бетонови отпадъци на самосвал и извозване на 15 км. | m3 | 15
2.5.3.3.3.5 | Доставка и полагане на арматурна скара по предписание (при необходимост). | kg | 1000
2.5.3.3.3.6 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 с добавки за бързо втвърдяване и водоплътност (при необходимост). | m3 | 20
2.5.3.3.3.7 | Награпяване и полагане на грунд - бетонконттакт върху съществуващата бетонова настилка (при необходимост). | m2 | 70
2.5.3.3.3.8 | Направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 5см (при необходимост). | m2 | 40
2.5.3.3.3.9 | Оформяне фуга, по предписание, по целия периметър и вътрешността на ваната, с фибран 2/13см. и хиперсил 2/2см (при необходимост). | m. | 100
2.5.3.3.3.10 | Направа на нов завършващ холкер с Бетомор Мулти А на Кьостер (при необходимост). | m | 120
2.5.3.3.4 | Конструиране, доставка, изработване и монтиране на нови решетки за маслосборна вана. | кг. | 700
2.5.3.3.5 | Проверка проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.3.3.6 | Осигуряване проходимостта на тръбната разводка - от ваната до 200м3 шахта. | бр | 1
2.5.3.3.7 | Демонтаж на стари, изработване и монтаж на нови заземителни шини, положени по бетон. | m | 25
2.5.3.3.8 | Боядисване на поцинкована шина с корозионно-защитна боя. | m | 25
2.5.3.3.9 | Механично почистване и боядизване, с корозионно-защитна боя, на защитни тръби за кабели втолрична комутация. | m2 | 3
2.5.3.3.10 | Измерване на Rпр на новомонтираните заземителни шини. | бр. | 1
2.5.3.3.11 | Обезмасляване / промиване на съществуващ чакъл и полагането му в маслосборна вана. | m3 | 67
ОБЩО за т.2.5.3.3.:
2.5.3.4 | Почистване и въстановянване на експлотационното състояние на 200 m3 резервоар 5UL10B04 за авариен слив на трансформаторно масло.
2.5.3.4.1 | Изпомпване и транспортиране на течни нефтосъдържащи отпадъци до НМС ЕП-2. | м3 | 30
2.5.3.4.2 | Изгребване и транспортиране на твърди нефтосъдържащи отпадъци до НМС ЕП-2. | м3 | 5
2.5.3.4.3 | Почистване на пода и стените на резервоара. Възстановяване експлоатационното им състояние - при необходимост. | м2 | 800
2.5.3.4.4 | Почистване от ръжда на 2 бр. люкове /1.1м х 1.1м/ към бака и 2 бр. метални стълби. | м2 | 3
2.5.3.4.5 | Нанасяне на антикорозионен грунд и последващо боядисване на метална конструкция с антикорозионно покритие, с цвят RAL 9017. | м2 | 5
2.5.3.4.6 | Подмяна уплътнения от материали, устойчиви на нефтопродукти, към люкове, с нови. | м | 4.4
Общо за т.2.5.3.4.:
2.5.3.5 | Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV, намиращи се в участъка от сграда на ОСК до кабелни шахти Ш382 и Ш383
2.5.3.5.1 | Машинно рязане тротоарна, асфалтова и бетонова настилка | м | 55
2.5.3.5.2 | Разбиване на асфалтова настилка с приблизителна дебелина до 10см | м² | 36
2.5.3.5.3 | Разбиване на бетонова настилка с приблизителна дебелина до 20см | м² | 24
2.5.3.5.4 | Възстановяване тротоарна настилка от базалтови плочи 30/30/4 на изравнителна замазка със средна дебелина 5 см. | м² | 10
2.5.3.5.5 | Изкопаване на земна почва с багер на отвал, с приблизителни размери на изкопа 4/1м | м | 55
2.5.3.5.6 | Почистване на кабелни канали от земни маси (нанос) ръчно с прехвърляне до 2м | м³ | 20
2.5.3.5.7 | Демонтаж на бетонови капаци с приблизителни размери 1,6/2/0,2м със запазване за по-нататъшна употреба | бр | 55
2.5.3.5.8 | Демонтаж на етернитови плоскости с дебелина б=10мм (хоризонтална подвижна противопожарна преграда) без запазване за по-нататъшна употреба | м² | 75
2.5.3.5.9 | Демонтаж на стоманен профил L=1.1м (кабелна стойка), чрез изрязване без запазване за по-нататъшна употреба | бр | 255
2.5.3.5.10 | Демонтаж на стоманена заземителна шина 40/4мм без запазване за по-нататъшна употреба | м | 205
2.5.3.5.11 | Уплътняване на монтажни отвори (Ø30mm, l=50mm) в кабелни канали с KÖSTER KB-Flex 200 или еквивалентен. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ (при необходимост) | бр. | 30
2.5.3.5.12 | Уплътняване (включително почистване) на фуги с KÖSTER FS-V или еквивалентен. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м | 260
2.5.3.5.13 | Доставка и монтаж на горещо поцинкована телена кабелна скара DIN EN 10244/2 (покритие приблизително 10 μm) с размери ≈ 40/5см, с дизайн на борда елиминиращ острите режещи крайща /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, включително крепежните елементи, като кабелни стойки, кабелни лавици и други необходими за монтажа/ | м | 1050
2.5.3.5.14 | Доставка, полагане и подсъединяване на кръгъл алуминиев проводник (плътен, без изолация), със сечение 50мм2, за осигуряване на заземление на новомонтираните телени скари /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, включително крепежните елементи/ | м | 1050
2.5.3.5.15 | Претрасиране и подреждане на силови кабели с диаметър до ф70mm по новите кабелни скари | м | 1200
2.5.3.5.16 | Претрасиране и подреждане на кабелни снопове от контролни кабели по новите кабелни скари | м | 570
2.5.3.5.17 | Доставка и монтаж на подвижни хоризонтални противопожарни прегради, осигуряващи защита между контролните и силови кабели, с граници на пожароустойчивост t = 30min | м² | 75
2.5.3.5.18 | Разбиване и последващо възстановяване на противопожарна преграда с размери 1200/1200mm, подреждане на кабелите и последващо уплътняване със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 5
2.5.3.5.19 | Обмазване на кабели с боя за повърхностна огнезащитна "ВС-21" /машинно и ръчно/ - /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 650
2.5.3.5.20 | Монтаж бетонови капаци с приблизителни размери 1,6/2/0,2м /включително замонолитване с цименто-пясъчен разтвор в отношение 1:2/ /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 55
2.5.3.5.21 | Доставка и монтаж на армирани бетонови капаци с клас на бетон 20, с приблизителни размери 1,6/2/0,2м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост от замяна на капак/ | бр | 5
2.5.3.5.22 | Засипване на изкоп със земна почва, върху кабелни канали с приблизителни размери 4/1м | м | 55
2.5.3.5.23 | Основа от трамбована баластра (едра фракция) /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м³ | 10
2.5.3.5.24 | Възстановяване на асфалтова настилка с приблизителна дебелина 10см /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 36
2.5.3.5.25 | Възстановяване на бетонова настилка (приблизителна дебелина 20см) с бетон клас С30/37. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 24
2.5.3.5.26 | Измерване на съпротивление на контура на защитно заземление (до 30 точки) | бр | 8
2.5.3.5.27 | Натоварване и извозване на метални отпадъци на разстояние до 16 км | кг | 2750
2.5.3.5.28 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци и земни маси (нанос) на регламентирано депо на разстояние до 16 км | м³ | 20
2.5.3.5.29 | Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери до Ф100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 20
2.5.3.5.30 | Блажно боядисване по метал (капаци на шахти) с боя цвят RAL 9017 (черен) включително подготовка на основата /Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/ | м2 | 4
2.5.3.5.31 | Маркиране капаци на кабелни шахти с цвят RAL1018 (жълт) /Доставката на боята е задължение на Изпълнителя/ | бр | 4
2.5.3.5.32 | Изработка и монтаж на желязна конструкция, включително грундиране и боядисване /Доставка на материалите е задължение на Изпълнителя/ | кг | 100
Общо за т.2.5.3.5.:
2.5.3.6 | Конструиране и монтаж на демонтируема метална площадка, с товароносимост 4 тона, за улесняване транспортни операции на оборудване от източно аварийно стълбище на кота 3.60 на МЗ 5-ти и 6-ти ЕБ. | бр. | 2
2.5.3.6.1 | Изготвяне на чертеж и спецификация на демонтируема метална площадка с товароносимост 4 тона и сваляем парапет към нея. | бр. | 2
2.5.3.6.2 | Изработка на демонтируема метална площадка с товароносимост 4 тона и сваляем парапет към нея. Грундиране и боядисване на изработените металните конструкции, в цвят допълнително уточнен с Възложителя. | бр. | 2
2.5.3.6.3 | Подготовка на източно аварийно стълбище на кота 3.60 на МЗ 5-ти и 6-ти ЕБ за монтаж на демонтируема метална площадка с товароносимост 4 тона и сваляем парапет към нея. | бр. | 2
2.5.3.6.4 | Монтаж на демонтируема метална площадка с товароносимост 4 тона и сваляем парапет към нея. | бр. | 2
Общо за т.2.5.3.6.:
2.5.3.7 | Разработка на проектна документация и изработка на площадка за обслужване и ремонт на сепарираща шахта 5NC30B01 | бр. | 1
2.5.3.7.1 | Разработка на проектна документация за изработка на площадка за обслужване и ремонт на сепарираща шахта 5NC30B01 | бр. | 1
2.5.3.7.2 | Поставяне на тротоарни плочки | м2 | 12
Общо за т.2.5.3.7.:

## СОППЗ_2020_ОП2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
2.6. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ "СОППЗ"
2.6.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
2.6.1.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 5-ти блок
2.6.1.1.1 | Демонтаж на тръба – Ф159х4,5 | м | 15
2.6.1.1.2 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 15
2.6.1.1.3 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 10
2.6.1.1.4 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 20
2.6.1.1.5 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х4,5 | бр. | 5
2.6.1.1.6 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.1.1.7 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.1.1.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.1.1.9 | Демонтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.1.1.10 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 15
2.6.1.1.11 | Доставка и монтаж на тръба - Ф159х4,5 | м | 15
2.6.1.1.12 | Доставка и монтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 10
2.6.1.1.13 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 20
2.6.1.1.14 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.1.1.15 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф159х4,5 | бр. | 5
2.6.1.1.16 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.1.1.17 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.1.1.18 | Доставка и монтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.1.1.19 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 12
2.6.1.1.20 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 12
2.6.1.1.21 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 60
2.6.1.1.22 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 50
2.6.1.1.23 | Транспортиране на колена и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 15
ОБЩО за точка 2.6.1.1.:
2.6.1.2 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в реакторно отделение (РО) от системи 5UJ11,12,13 по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране.
2.6.1.2.1 | Ремонт на арматура с ел. привод Dy150 Ру25
2.6.1.2.1.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок) и монтиране на капака към корпуса на арматурата DU 150* 5UJ13S01; 5UJ13S02; 5UJ13S03; 5UJ13S04; 5UJ13S06; 5UJ13S07. | бр. | 6
2.6.1.2.2 | Ремонт на арматура с ел. привод Dy80 Ру25
2.6.1.2.2.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок) и монтиране на капака към корпуса на арматура DU80* 5UJ13S05. | бр. | 1
ОБЩО за точка 2.6.1.2.:
2.6.1.3. | Повишаване на надеждността на 3-та система за пожарогасене в РО, чрез подмяна на тръбопроводите до арматура по направление, с тръби от неръждаема стомана аустенитен клас, марка 08Х18Н10Т по ГОСТ 56-32-72 или аналог 1.4541 по БДС EN 10216-5.
2.6.1.3.1 | Демонтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 2
2.6.1.3.2 | Демонтаж на тръба – Ф159х4.5 | м. | 70
2.6.1.3.3 | Демонтаж на тръба – Ф108х4 | м. | 2
2.6.1.3.4 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 25
2.6.1.3.5 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 2
2.6.1.3.6 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х5 | бр. | 30
2.6.1.3.7 | Демонтаж на коляно 450 Ф159х5 | бр. | 5
2.6.1.3.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 15
2.6.1.3.9 | Демонтаж на коляно 450 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.1.3.10 | Демонтаж на преход ø219х6→ø159х4.5 | бр. | 4
2.6.1.3.11 | Демонтаж на преход ø159х4.5→ø108х4 | бр. | 2
2.6.1.3.12 | Демонтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 2
2.6.1.3.13 | Доставка и монтаж на тръба от НЖ - Ф220х7 | м. | 1
2.6.1.3.14 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф159х6 | м. | 71
2.6.1.3.15 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф108х5 | м. | 2
2.6.1.3.16 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф89х5 | м. | 25
2.6.1.3.17 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф57х3,5 | м. | 2
2.6.1.3.18 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф159х6 | бр. | 30
2.6.1.3.19 | Доставка и монтаж на коляно 450 от НЖ Ф159х6 | бр. | 5
2.6.1.3.20 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф89х5 | бр. | 15
2.6.1.3.21 | Доставка и монтаж на коляно 450 от НЖ Ф89х5 | бр. | 5
2.6.1.3.22 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф57х3,5 | бр. | 5
2.6.1.3.23 | Доставка и монтаж на преход от НЖ ø220х7 / ø159х6 | бр. | 2
2.6.1.3.24 | Доставка и монтаж на тройник от НЖ ø159х6 / ø108х5 | бр. | 1
2.6.1.3.25 | Доставка и монтаж на тройник преходен от НЖ ø159х6 / ø89х5 | бр. | 2
2.6.1.3.26 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен от НЖ ø159х6 | бр. | 7
2.6.1.3.27 | Ревизия и корекция на съществуващи опори и подвески | бр. | 20
2.6.1.3.28 | Изработка и монтаж на опори и подвески | бр. | 10
2.6.1.3.29 | Изработка и монтаж на фланец от НЖ DN 150 | бр. | 1
2.6.1.3.30 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 101
2.6.1.3.31 | Транспортиране на колена, тройници и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 72
2.6.1.3.32 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 80
2.6.1.3.33 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 3
2.6.1.3.34 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 20
ОБЩО за точка 2.6.1.3:
2.6.1.4 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 5-ти блок
2.6.1.4.1 | Демонтаж на тръба – Ф325х8 | м. | 20
2.6.1.4.2 | Демонтаж на тръба - Ф273х8 | м. | 10
2.6.1.4.3 | Демонтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 10
2.6.1.4.4 | Демонтаж на тръба – Ф159х6 | м. | 15
2.6.1.4.5 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 15
2.6.1.4.6 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 20
2.6.1.4.7 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 30
2.6.1.4.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф325х8 | бр. | 6
2.6.1.4.9 | Демонтаж на коляно 900 Ф273х8 | бр. | 2
2.6.1.4.10 | Демонтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 3
2.6.1.4.11 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х6 | бр. | 5
2.6.1.4.12 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.1.4.13 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 8
2.6.1.4.14 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.1.4.15 | Демонтаж на преход ø159х6→ø108х4 | бр. | 5
2.6.1.4.16 | Демонтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 5
2.6.1.4.17 | Демонтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.1.4.18 | Демонтаж на тройник равнопроходен Dy50 | бр. | 5
2.6.1.4.19 | Доставка и монтаж на тръба – Ф325х8 | м. | 20
2.6.1.4.20 | Доставка и монтаж на тръба - Ф273х8 | м. | 10
2.6.1.4.21 | Доставка и монтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 10
2.6.1.4.22 | Доставка и монтаж на тръба – Ф159х6 | м. | 15
2.6.1.4.23 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 15
2.6.1.4.24 | Доставка и монтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 20
2.6.1.4.25 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 30
2.6.1.4.26 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф325х8 | бр. | 6
2.6.1.4.27 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф273х8 | бр. | 2
2.6.1.4.28 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 3
2.6.1.4.29 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф159х6 | бр. | 5
2.6.1.4.30 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.1.4.31 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 8
2.6.1.4.32 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.1.4.33 | Доставка и монтаж на преход ø159х6→ø108х4 | бр. | 5
2.6.1.4.34 | Доставка и монтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 5
2.6.1.4.35 | Доставка и монтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.1.4.36 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен Dy50 | бр. | 5
2.6.1.4.37 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 135
2.6.1.4.38 | Транспортиране на колена и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 56
2.6.1.4.39 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 35
2.6.1.4.40 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 35
2.6.1.4.41 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 60
ОБЩО за точка 2.6.1.4.:
2.6.1.5 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в МЗ по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране.
2.6.1.5.1 | Ремонт на арматура шибърна Dy300 Ру16
2.6.1.5.1.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 300* 51UJ10S06R, 51UJ10S09R | бр. | 2
2.6.1.5.2 | Ремонт на арматура шибърна Dy150 Ру16
2.6.1.5.2.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 150 5UJ10S07, 5UJ10S07R, 5UJ10S08 и 5UJ10S08R | бр. | 4
2.6.1.5.3 | Ремонт на арматура шибърна Dy80 Ру16
2.6.1.5.3.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 80* 5UJ10S35, 5UJ10S35R, 5UJ10S17 и 5UJ10S17R | бр. | 4
ОБЩО за точка 2.6.1.5.:
2.6.1.6 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в дизел-генераторните станция (ДГС) на 5-ти блок
2.6.1.6.1 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 12
2.6.1.6.2 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 8
2.6.1.6.3 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 2
2.6.1.6.4 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 3
2.6.1.6.5 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 12
2.6.1.6.6 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 8
2.6.1.6.7 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 2
2.6.1.6.8 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 3
ОБЩО за точка 2.6.1.6.:
2.6.1.7 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №3 ( ЦПС-3)
2.6.1.7.1 | Демонтаж на тръба Ф159х6 | м | 8
2.6.1.7.2 | Демонтаж на тръба Ф108х4 | м | 8
2.6.1.7.3 | Демонтаж на коляно 90° Ф159х6 | бр. | 4
2.6.1.7.4 | Демонтаж на коляно 90° Ф108х4 | бр. | 4
2.6.1.7.5 | Доставка и монтаж на тръба Ф159х6 | м | 8
2.6.1.7.6 | Доставка и монтаж на тръба Ф108х4 | м | 8
2.6.1.7.7 | Доставка и монтаж на коляно 90° Ф159х6 | бр. | 4
2.6.1.7.8 | Доставка и монтаж на коляно 90° Ф108х4 | бр. | 4
2.6.1.7.9 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 20
2.6.1.7.10 | Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа | бр. | 10
ОБЩО за точка 2.6.1.7.:
2.6.1.8 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ и ДГС на 5-ти блок - ЦПС-3
2.6.1.8.1 | Предварителна механична подготовка на повърхностите за боядисване | м² | 95
2.6.1.8.2 | Грундиране на повърхности за боядисване | м² | 95
2.6.1.8.3 | Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 | м² | 140
2.6.1.8.4 | Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 | м² | 80
2.6.1.8.5 | Боядисване с боя сива алкидна Ral 7000 | м² | 5
2.6.1.8.6 | Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 | м² | 5
ОБЩО за точка 2.6.1.8.:
2.6.1.9 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.1.9.1 | Оглед и определяне на обем забележки по опори и подвески 20 бр. | ч.ч | 30
2.6.1.9.2 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи | ч.ч. | 100
ОБЩО за точка 2.6.1.9.:
2.6.1.10 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи
2.6.1.10.1 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 500
ОБЩО за точка 2.6.1.10.:
2.6.1.11. | Монтаж на разглобяеми връзки на тръбопроводите за пожарогасене пред дренчерните оросители на трансформатор 5ВТ01.
2.6.1.11.1 | Демонтаж на тръба ø57х3 | м | 15
2.6.1.11.2 | Изработване и монтаж на щуцер Ду50 / 2" | бр. | 60
2.6.1.11.3 | Изработване на уплътнение ( 3 х ø78 х ø62 ) | бр. | 30
2.6.1.11.4 | Доставка и монтаж на холендър 2" | бр. | 30
2.6.1.11.5 | Подмяна на дренчерни оросители | бр. | 15
2.6.1.11.6 | Визуален контрол на завъръчните съединения | м | 11
ОБЩО за точка 2.6.1.11:
2.6.1.12. | Монтаж на разглобяеми връзки на тръбопроводите за пожарогасене пред дренчерните оросители на трансформатор 5ВТ02.
2.6.1.12.1 | Демонтаж на тръба ø57х3 | м | 15
2.6.1.12.2 | Изработване и монтаж на щуцер Ду50 / 2" | бр. | 60
2.6.1.12.3 | Изработване на уплътнение ( 3 х ø78 х ø62 ) | бр. | 30
2.6.1.12.4 | Доставка и монтаж на холендър 2" | бр. | 30
2.6.1.12.5 | Подмяна на дренчерни оросители | бр. | 15
2.6.1.12.6 | Визуален контрол на завъръчните съединения | м | 11
ОБЩО за точка 2.6.1.12:
2.6.1.13. | Монтаж на арматури за пожарогасене от I,II,III СБ на 5ЕБ с техологични позиции 5UJ11S20; 5UJ12S20; 5UJ13S20.
2.6.1.13.1 | Демонтаж на електрическа арматура DN 150 сварна | бр. | 1
2.6.1.13.2 | Монтаж на електрическа арматура DN 150 сварна | бр. | 1
2.6.1.13.3 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 1
2.6.1.13.4 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 1
2.6.1.13.5 | Транспортиране на електрическа арматура DN 150 от склад до мястото на монтажа. | бр. | 1
ОБЩО за точка 2.6.1.13:
2.6.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
2.6.2.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в реакторно отделение (РО) на 6-ти блок
2.6.2.1.1 | Демонтаж на тръба – Ф159х4,5 | м | 15
2.6.2.1.2 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.1.3 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 10
2.6.2.1.4 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 10
2.6.2.1.5 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х4,5 | бр. | 5
2.6.2.1.6 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.2.1.7 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.2.1.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 4
2.6.1.1.9 | Демонтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 2
2.6.2.1.10 | Доставка и монтаж на тръба - Ф159х4,5 | м | 15
2.6.2.1.11 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.1.12 | Доставка и монтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 10
2.6.2.1.13 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 10
2.6.2.1.14 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф159х4,5 | бр. | 5
2.6.2.1.15 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.2.1.16 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.2.1.17 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 4
2.6.1.1.18 | Доставка и монтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 2
2.6.2.1.19 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 12
2.6.2.1.20 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 12
2.6.2.1.21 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 60
2.6.2.1.22 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 50
2.6.2.1.23 | Транспортиране на колена и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 15
ОБЩО за точка 2.6.2.1.:
2.6.2.2 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в РО от системи 6UJ11,12,13 по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране.
2.6.2.2.1 | Ремонт на арматура с ел. привод Dy150 Ру25
2.6.2.2.1.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок) и монтиране на капака към корпуса на арматурата DU 150* 6UJ13S01; 6UJ13S02; 6UJ13S03; 6UJ13S04; 6UJ13S06; 6UJ13S07. | бр. | 6
2.6.2.2.2 | Ремонт на арматура с ел. привод Dy80 Ру25
2.6.2.2.2.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок) и монтиране на капака към корпуса на арматура DU80* 6UJ13S05. | бр. | 1
ОБЩО за точка 2.6.2.2.:
2.6.2.3 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в машинна зала (МЗ) на 6-ти блок
2.6.2.3.1 | Демонтаж на тръба – Ф325х8 | м. | 10
2.6.2.3.2 | Демонтаж на тръба - Ф273х8 | м. | 10
2.6.2.3.3 | Демонтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 10
2.6.2.3.4 | Демонтаж на тръба – Ф159х6 | м. | 10
2.6.2.3.5 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.3.6 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 30
2.6.2.3.7 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 40
2.6.2.3.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф325х8 | бр. | 3
2.6.2.3.9 | Демонтаж на коляно 900 Ф273х8 | бр. | 2
2.6.2.3.10 | Демонтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 3
2.6.2.3.11 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х6 | бр. | 5
2.6.2.3.12 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.2.3.13 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 8
2.6.2.3.14 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 15
2.6.2.3.15 | Демонтаж на преход ø159х6→ø108х4 | бр. | 5
2.6.2.3.16 | Демонтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 5
2.6.2.3.17 | Демонтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.2.3.18 | Доставка и монтаж на тръба – Ф325х8 | м. | 10
2.6.2.3.19 | Доставка и монтаж на тръба - Ф273х8 | м. | 10
2.6.2.3.20 | Доставка и монтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 10
2.6.2.3.21 | Доставка и монтаж на тръба – Ф159х6 | м. | 10
2.6.2.3.22 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.3.23 | Доставка и монтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 30
2.6.2.3.24 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 40
2.6.2.3.25 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф325х8 | бр. | 3
2.6.2.3.26 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф273х8 | бр. | 2
2.6.2.3.27 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 3
2.6.2.3.28 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф159х6 | бр. | 5
2.6.2.3.29 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 5
2.6.2.3.30 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 8
2.6.2.3.31 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 15
2.6.2.3.32 | Доставка и монтаж на преход ø159х6→ø108х4 | бр. | 5
2.6.2.3.33 | Доставка и монтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 5
2.6.2.3.34 | Доставка и монтаж на преход ø89х3,5→ø57х3 | бр. | 5
2.6.2.3.35 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 130
2.6.2.3.36 | Транспортиране на колена и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 56
2.6.2.3.37 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 35
2.6.2.3.38 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 35
2.6.2.3.39 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 60
ОБЩО за точка 2.6.2.3.:
2.6.2.4 | Проверка и ремонт на спирателна арматура в МЗ по т. 18.2 от ВТН АЕЦ без демонтиране.
2.6.2.4.1 | Ремонт на арматура шибърна Dy300 Ру16
2.6.2.4.1.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 300* 61UJ10S06R, 61UJ10S09R | бр. | 2
2.6.2.4.2 | Ремонт на арматура шибърна Dy150 Ру16
2.6.2.4.2.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 150* 6UJ10S07, 6UJ10S07R, 6UJ10S08 и 6UJ10S08R | бр. | 4
2.6.2.4.3 | Ремонт на арматура шибърна Dy80 Ру16
2.6.2.4.3.1 | Демонтиране на капака от корпуса на арматурата, претриване на уплътнителните повърхности на корпус и работен орган при наличие на дефекти с дълбочина до 0,1 мм, почистване от продукти на корозия и варовикови отлагания, прогонване резбите на шпилките, подмяна салниково уплътнение, почистване и гресиране на винтов механизъм ( бугел и щок), изработка и монтаж на гарнитури - паранит с б=2mm и монтиране на капака към корпуса на арматура DU 80 6UJ10S35, 6UJ10S35R, 6UJ10S17 и 6UJ10S17R | бр. | 4
ОБЩО за точка 2.6.2.4.:
2.6.2.5 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в дизел-генераторните станция (ДГС) на 6-ти блок
2.6.2.5.1 | Демонтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.5.2 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 8
2.6.2.5.3 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 3
2.6.2.5.4 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 3
2.6.2.5.5 | Доставка и монтаж на тръба - Ф108х4 | м. | 10
2.6.2.5.6 | Доставка и монтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 8
2.6.2.5.7 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 3
2.6.2.5.8 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 3
ОБЩО за точка 2.6.2.5.:
2.6.2.6 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в циркулационна помпена станция №4 (ЦПС-4) на 6-ти блок
2.6.2.6.1 | Демонтаж на тръба Ф159х6 | м | 8
2.6.2.6.2 | Демонтаж на тръба Ф108х4 | м | 12
2.6.2.6.3 | Демонтаж на коляно 90° Ф159х6 | бр. | 4
2.6.2.6.4 | Демонтаж на коляно 90° Ф108х4 | бр. | 4
2.6.2.6.5 | Доставка и монтаж на тръба Ф159х6 | м | 8
2.6.2.6.6 | Доставка и монтаж на тръба Ф108х4 | м | 12
2.6.2.6.7 | Доставка и монтаж на коляно 90° Ф159х6 | бр. | 4
2.6.2.6.8 | Доставка и монтаж на коляно 90° Ф108х4 | бр. | 4
2.6.2.6.9 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 20
2.6.2.6.10 | Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа | бр. | 10
ОБЩО за точка 2.6.2.6.:
2.6.2.7 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ в РО, МЗ, ДГС и ЦПС-4
2.6.2.7.1 | Предварителна механична подготовка на повърхностите за боядисване | м² | 110
2.6.2.7.2 | Грундиране на повърхности за боядисване | м² | 110
2.6.2.7.3 | Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 | м² | 145
2.6.2.7.4 | Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 | м² | 100
2.6.2.7.5 | Боядисване с боя сива алкидна Ral 7000 | м² | 5
2.6.2.7.6 | Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 | м² | 5
ОБЩО за точка 2.6.2.7.:
2.6.2.8 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.2.8.1 | Оглед и определяне на обем забележки по опори и подвески 20 бр. | ч.ч | 30
2.6.2.8.2 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи | ч.ч. | 100
ОБЩО за точка 2.6.2.8.:
2.6.2.9 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи
2.6.2.9.1 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 500
ОБЩО за точка 2.6.2.9.:
2.6.2.10. | Повишаване на надеждността на 3-та система за пожарогасене в РО, чрез подмяна на тръбопроводите до арматура по направление, с тръби от неръждаема стомана аустенитен клас, марка 08Х18Н10Т по ГОСТ 56-32-72 или аналог 1.4541 по БДС EN 10216-5.
2.6.2.10.1 | Демонтаж на тръба - Ф219х6 | м. | 2
2.6.2.10.2 | Демонтаж на тръба – Ф159х4.5 | м. | 70
2.6.2.10.3 | Демонтаж на тръба – Ф108х4 | м. | 2
2.6.2.10.4 | Демонтаж на тръба - Ф89х3,5 | м. | 25
2.6.2.10.5 | Демонтаж на тръба - Ф57х3 | м. | 2
2.6.2.10.6 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х5 | бр. | 30
2.6.2.10.7 | Демонтаж на коляно 450 Ф159х5 | бр. | 5
2.6.2.10.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф89х3,5 | бр. | 15
2.6.2.10.9 | Демонтаж на коляно 450 Ф89х3,5 | бр. | 5
2.6.2.10.10 | Демонтаж на преход ø219х6→ø159х4.5 | бр. | 4
2.6.2.10.11 | Демонтаж на преход ø159х4.5→ø108х4 | бр. | 2
2.6.2.10.12 | Демонтаж на преход ø108х4→ø89х3,5 | бр. | 2
2.6.2.10.13 | Доставка и монтаж на тръба от НЖ - Ф220х7 | м. | 1
2.6.2.10.14 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф159х6 | м. | 71
2.6.2.10.15 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф108х5 | м. | 2
2.6.2.10.16 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф89х5 | м. | 25
2.6.2.10.17 | Доставка и монтаж на тръба НЖ - Ф57х3,5 | м. | 2
2.6.2.10.18 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф159х6 | бр. | 30
2.6.2.10.19 | Доставка и монтаж на коляно 450 от НЖ Ф159х6 | бр. | 5
2.6.2.10.20 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф89х5 | бр. | 15
2.6.2.10.21 | Доставка и монтаж на коляно 450 от НЖ Ф89х5 | бр. | 5
2.6.2.10.22 | Доставка и монтаж на коляно 900 от НЖ Ф57х3,5 | бр. | 5
2.6.2.10.23 | Доставка и монтаж на преход от НЖ ø220х7 / ø159х6 | бр. | 2
2.6.2.10.24 | Доставка и монтаж на тройник от НЖ ø159х6 / ø108х5 | бр. | 1
2.6.2.10.25 | Доставка и монтаж на тройник преходен от НЖ ø159х6 / ø89х5 | бр. | 2
2.6.2.10.26 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен от НЖ ø159х6 | бр. | 7
2.6.2.10.27 | Ревизия и корекция на съществуващи опори и подвески | бр. | 20
2.6.2.10.28 | Изработка и монтаж на опори и подвески | бр. | 10
2.6.2.10.29 | Изработка и монтаж на фланец от НЖ DN 150 | бр. | 1
2.6.2.10.30 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м | 101
2.6.2.10.31 | Транспортиране на колена, тройници и преходи от склад до мястото на монтажа | бр. | 72
2.6.2.10.32 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 80
2.6.2.10.33 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения ( Контрол с проникващи течности - 100%) | м. | 3
2.6.2.10.34 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 20
ОБЩО за точка 2.6.2.10:
2.6.2.11. | Монтаж на арматури за пожарогасене от I,II,III СБ на 6ЕБ с техологични позиции 6UJ11S20; 6UJ12S20; 6UJ13S20. Монтажа се съгласува с Възложителя
2.6.2.11.1 | Демонтаж на електрическа арматура DN 150 сварна | бр. | 1
2.6.2.11.2 | Монтаж на електрическа арматура DN 150 сварна | бр. | 1
2.6.2.11.3 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 1
2.6.2.11.4 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Гама контрол) - брой снимки (експонации) | бр. | 1
2.6.2.11.5 | Транспортиране на електрическа арматура DN 150 от склад до мястото на монтажа. | бр. | 1
ОБЩО за точка 2.6.2.11:
2.6.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
2.6.3.1 | Отстраняване на дефектирали участъци по противопожарни тръбопроводи в СК-3,ОСК и НМС
2.6.3.1.1 | Демонтаж на тръба Ф219х6 | м. | 10
2.6.3.1.2 | Демонтаж на тръба Ф159х5 | м. | 10
2.6.3.1.3 | Демонтаж на тръба Ф108х4 | м. | 10
2.6.3.1.4 | Демонтаж на тръба Ф57х3 | м. | 20
2.6.3.1.5 | Демонтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 5
2.6.3.1.6 | Демонтаж на коляно 900 Ф159х5 | бр. | 5
2.6.3.1.7 | Демонтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 3
2.6.3.1.8 | Демонтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.3.1.9 | Доставка и монтаж на тръба Ф219х6 | м. | 10
2.6.3.1.10 | Доставка и монтаж на тръба Ф159х5 | м. | 10
2.6.3.1.11 | Доставка и монтаж на тръба Ф108х4 | м. | 10
2.6.3.1.12 | Доставка и монтаж на тръба Ф57х3 | м. | 20
2.6.3.1.13 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф219х6 | бр. | 5
2.6.3.1.14 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф159х5 | бр. | 5
2.6.3.1.15 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф108х4 | бр. | 3
2.6.3.1.16 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ф57х3 | бр. | 5
2.6.3.1.17 | Транспортиране на тръби от склад до мястото на монтажа | м. | 55
2.6.3.1.18 | Транспортиране на колена от склад до мястото на монтажа | бр. | 15
ОБЩО за точка 2.6.3.1.:
2.6.3.2 | Предварителна подготовка, грундиране и боядисване на арматури и тръбопроводи от система UJ
2.6.3.2.1 | Предварителна механична подготовка на повърхностите за боядисване | м2 | 320
2.6.3.2.2 | Грундиране на повърхности за боядисване | м2 | 300
2.6.3.2.3 | Боядисване с червен автоемайллак Ral 3020 | м2 | 350
2.6.3.2.4 | Боядисване с боя червена алкидна Ral 3020 | м2 | 150
2.6.3.2.5 | Боядисване с боя сива алкидна Ral 7000 | м2 | 10
2.6.3.2.6 | Боядисване с боя черна алкидна Ral 9017 | м2 | 50
2.6.3.2.7 | Боядисване с боя жълта алкидна Ral 1018 | м2 | 10
ОБЩО за точка 2.6.3.2.:
2.6.3.3 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по противопожарни системи
2.6.3.3.1 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 500
ОБЩО за точка 2.6.3.3.:
2.6.3.4 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи
2.6.3.4.1 | Оглед и определяне на обем забележки по опори и подвески 50бр. | ч.ч | 30
2.6.3.4.2 | Отстраняване на забележки по опоро-подвесни системи | ч.ч. | 100
ОБЩО за точка 2.6.3.4.:
2.6.3.5 | Отстраняване на забележки по фланцеви съединения
2.6.3.5.1 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 200 Py 16 | бр. | 4
2.6.3.5.2 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 150 Py 25 | бр. | 4
2.6.3.5.3 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 150 Py 16 | бр. | 4
2.6.3.5.4 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 100 Py 25 | бр. | 4
2.6.3.5.5 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 100 Py 16 | бр. | 4
2.6.3.5.6 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 80 Py 16 | бр. | 4
2.6.3.5.7 | Ревизия, отстраняване на забележки и преуплътняване на фланцеви съединения Dy 50 Py 40 | бр. | 10
2.6.3.5.8 | Изработване и монтаж на уплътнителни гарнитури към фланцеви съединения от клингерит б= 3мм | бр. | 40
ОБЩО за точка 2.6.3.5.:
2.6.3.6. | Монтаж на разглобяеми връзки до спирателни кранове към тръбопроводи за захранване на водни завеси на лафетни струйници в НМС
2.6.3.6.1 | Демонтаж на тръба Ф32х3 | м | 1
2.6.3.6.2 | Демонтаж на кран Ду 32 | бр. | 3
2.6.3.6.3 | Изработване на щуцер Ду32 / 11/4" | бр. | 6
2.6.3.6.4 | Монтаж на щуцер Ду32 / 11/4" | бр. | 6
2.6.3.6.5 | Доставка и монтаж на кран сферичен резбови 11/4" | бр. | 3
2.6.3.6.6 | Доставка и монтаж на холендър 11/4" | бр. | 6
2.6.3.6.7 | Подготовка за металоконтрол на заварени съединения (Визуален контрол - 100%) | м. | 2
ОБЩО за точка 2.6.3.6:
2.6.3.7 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на втори автотрансформатор (2АТ) в ОРУ, съгласно чертеж №6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия"
2.6.3.7.1 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на фаза 2АТ-А на втори автотрансформатор /2АТ/ в ОРУ, съгласно чертеж 6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия"
2.6.3.7.1.1 | Демонтаж на тръба DN50 без запазване за по-нататъшна употреба | м | 10
2.6.3.7.1.2 | Демонтаж на оросител пенен дренчерен тип ОПД-15 без запазване за по-нататъшна употреба. | бр | 29
2.6.3.7.1.3 | Доставка и монтаж на тръба DN50 за реконструкция на пожарогасителната система. | м | 25
2.6.3.7.1.4 | Доставка на тръба DN50 | м | 25
2.6.3.7.1.5 | Направа на челен заваръчен шев | бр | 40
2.6.3.7.1.6 | Направа на еглов заваръчен шев | бр | 8
2.6.3.7.1.7 | Доставка и монтаж на нипел-преход 3/4"→1/2" | бр | 33
2.6.3.7.1.8 | Монтаж на нови дренчери с К-80 /налични в склад на Възложителя/ | бр | 33
2.6.3.7.1.9 | Визуален контрол на заваръчни съединенияна на тръба DN50 | бр. | 48
2.6.3.7.1.10 | Контрол с проникващи течности на ъглови заваръчни съединенияна на тръба DN50. | бр. | 8
2.6.3.7.1.11 | Доставка на равностранен ъглов винкел 60/60/6. | м | 75
2.6.3.7.1.12 | Изработка и монтаж на укрепваща конструкция от равностранен ъглов винкел 60/60/6 (П-образни рамки), съгласно чертеж 8 "Укрепване на нови дренчери с К-80" | бр. | 6
2.6.3.7.1.13 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN150, | бр. | 12
2.6.3.7.1.14 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN100, | бр. | 12
2.6.3.7.1.15 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на тръба DN50 към укрепващата конструкция от П-образни рамки. | бр. | 8
2.6.3.7.1.16 | Визуален контрол на ъглови заварени съединенияна на опорната конструкция. | м | 4.5
2.6.3.7.1.17 | Ръчно натоварване и разтоварване на демонтирано оборудване на транспорт и извозване на 15 км | кг | 100
ОБЩО по т. 2.6.3.7.1.:
2.6.3.7.2 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на фаза 2АТ-В на втори автотрансформатор /2АТ/ в ОРУ, съгласно чертеж 6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия"
2.6.3.7.2.1 | Демонтаж на тръба DN50 без запазване за по-нататъшна употреба | м | 10
2.6.3.7.2.2 | Демонтаж на оросител пенен дренчерен тип ОПД-15 без запазване за по-нататъшна употреба. | бр | 29
2.6.3.7.2.3 | Доставка и монтаж на тръба DN50 за реконструкция на пожарогасителната система. | м | 25
2.6.3.7.2.4 | Доставка на тръба DN50 | м | 25
2.6.3.7.2.5 | Направа на челен заваръчен шев | бр | 40
2.6.3.7.2.6 | Направа на еглов заваръчен шев | бр | 8
2.6.3.7.2.7 | Доставка и монтаж на нипел-преход 3/4"→1/2" | бр | 33
2.6.3.7.2.8 | Монтаж на нови дренчери с К-80 /налични в склад на Възложителя/ | бр | 33
2.6.3.7.2.9 | Визуален контрол на заваръчни съединенияна на тръба DN50 | бр. | 48
2.6.3.7.2.10 | Контрол с проникващи течности на ъглови заваръчни съединенияна на тръба DN50. | бр. | 8
2.6.3.7.2.11 | Доставка на равностранен ъглов винкел 60/60/6. | м | 75
2.6.3.7.2.12 | Изработка и монтаж на укрепваща конструкция от равностранен ъглов винкел 60/60/6 (П-образни рамки), съгласно чертеж 8 "Укрепване на нови дренчери с К-80" | бр. | 6
2.6.3.7.2.13 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN150, | бр. | 12
2.6.3.7.2.14 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN100, | бр. | 12
2.6.3.7.2.15 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на тръба DN50 към укрепващата конструкция от П-образни рамки. | бр. | 8
2.6.3.7.2.16 | Визуален контрол на ъглови заварени съединенияна на опорната конструкция. | м | 4.5
2.6.3.7.2.17 | Ръчно натоварване и разтоварване на демонтирано оборудване на транспорт и извозване на 15 км | кг | 100
ОБЩО по т. 2.6.3.7.2.:
2.6.3.7.3 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на фаза 2АТ-C на втори автотрансформатор /2АТ/ в ОРУ, съгласно чертеж 6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия"
2.6.3.7.3.1 | Демонтаж на тръба DN50 без запазване за по-нататъшна употреба | м | 10
2.6.3.7.3.2 | Демонтаж на оросител пенен дренчерен тип ОПД-15 без запазване за по-нататъшна употреба. | бр | 29
2.6.3.7.3.3 | Доставка и монтаж на тръба DN50 за реконструкция на пожарогасителната система. | м | 25
2.6.3.7.3.4 | Доставка на тръба DN50 | м | 25
2.6.3.7.3.5 | Направа на челен заваръчен шев | бр | 40
2.6.3.7.3.6 | Направа на еглов заваръчен шев | бр | 8
2.6.3.7.3.7 | Доставка и монтаж на нипел-преход 3/4"→1/2" | бр | 33
2.6.3.7.3.8 | Монтаж на нови дренчери с К-80 /налични в склад на Възложителя/ | бр | 33
2.6.3.7.3.9 | Визуален контрол на заваръчни съединенияна на тръба DN50 | бр. | 48
2.6.3.7.3.10 | Контрол с проникващи течности на ъглови заваръчни съединенияна на тръба DN50. | бр. | 8
2.6.3.7.3.11 | Доставка на равностранен ъглов винкел 60/60/6. | м | 75
2.6.3.7.3.12 | Изработка и монтаж на укрепваща конструкция от равностранен ъглов винкел 60/60/6 (П-образни рамки), съгласно чертеж 8 "Укрепване на нови дренчери с К-80" | бр. | 6
2.6.3.7.3.13 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN150, | бр. | 12
2.6.3.7.3.14 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN100, | бр. | 12
2.6.3.7.3.15 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на тръба DN50 към укрепващата конструкция от П-образни рамки. | бр. | 8
2.6.3.7.3.16 | Визуален контрол на ъглови заварени съединенияна на опорната конструкция. | м | 4.5
2.6.3.7.3.17 | Ръчно натоварване и разтоварване на демонтирано оборудване на транспорт и извозване на 15 км | кг | 100
ОБЩО по т. 2.6.3.7.3.:
2.6.3.7.4 | Реконструкция на автоматична водна пожарогасителна система на фаза 2АТ-R на втори автотрансформатор /2АТ/ в ОРУ, съгласно чертеж 6 "Разположение на нови дренчери с К-80. Аксонометрия"
2.6.3.7.4.1 | Демонтаж на тръба DN50 без запазване за по-нататъшна употреба | м | 10
2.6.3.7.4.2 | Демонтаж на оросител пенен дренчерен тип ОПД-15 без запазване за по-нататъшна употреба. | бр | 29
2.6.3.7.4.3 | Доставка и монтаж на тръба DN50 за реконструкция на пожарогасителната система. | м | 25
2.6.3.7.4.4 | Доставка на тръба DN50 | м | 25
2.6.3.7.4.5 | Направа на челен заваръчен шев | бр | 40
2.6.3.7.4.6 | Направа на еглов заваръчен шев | бр | 8
2.6.3.7.4.7 | Доставка и монтаж на нипел-преход 3/4"→1/2" | бр | 33
2.6.3.7.4.8 | Монтаж на нови дренчери с К-80 /налични в склад на Възложителя/ | бр | 33
2.6.3.7.4.9 | Визуален контрол на заваръчни съединенияна на тръба DN50 | бр. | 48
2.6.3.7.4.10 | Контрол с проникващи течности на ъглови заваръчни съединенияна на тръба DN50. | бр. | 8
2.6.3.7.4.11 | Доставка на равностранен ъглов винкел 60/60/6. | м | 75
2.6.3.7.4.12 | Изработка и монтаж на укрепваща конструкция от равностранен ъглов винкел 60/60/6 (П-образни рамки), съгласно чертеж 8 "Укрепване на нови дренчери с К-80" | бр. | 6
2.6.3.7.4.13 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN150, | бр. | 12
2.6.3.7.4.14 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на укрепващата конструкция от П-образни рамки, към тръба DN100, | бр. | 12
2.6.3.7.4.15 | Изработка и монтаж на скоба шпилкова на захващане на тръба DN50 към укрепващата конструкция от П-образни рамки. | бр. | 8
2.6.3.7.4.16 | Визуален контрол на ъглови заварени съединенияна на опорната конструкция. | м | 4.5
2.6.3.7.4.17 | Ръчно натоварване и разтоварване на демонтирано оборудване на транспорт и извозване на 15 км | кг | 100
ОБЩО по т. 2.6.3.7.4.:
ОБЩО по т. 2.6.3.7.: