## списък ОП3
към Приложение №3.1
ОБОБЩЕН СПИСЪК НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА
Обособена позиция 3
№ | ВИД ДЕЙНОСТ | Необходими документи по т. 5 от ТЗ
3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.1.1.1 | Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламарина на пода на коридор 5ГА507 кота 24,60. Грундиране и боядисване с епоксидна боя. | ПК
3.1.1.2 | Почистване от шлам на 5TZ00B03 | ПК
3.1.1.3 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатор 5TL04D02 и 5TL05D03. | ПК
3.1.1.4 | Демонтаж, за ревизия и настройка, и обратен монтаж на хидроамортисьорите по обрудване на реакторната установка (РУ) | ПК
3.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.1.2.1 | Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламарина на пода на коридор 6ГА507 кота 24,60. Грундиране и боядисване с епоксидна боя. | ПК
3.1.2.2 | Почистване от шлам на 6TZ00B03 | ПК
3.1.2.3 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатори 6TL04D02 и 6TL05D01 | ПК
3.1.2.4 | Демонтаж, за ревизия и настройка, и обратен монтаж на хидроамортисьорите по обрудване на реакторната установка (РУ) | ПК
3.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.1.3.1 | Основен ремонт на 1 бр. изпарителен апарат - 0TR60W01 | ПК
3.1.3.2 | Почистване и ремонт на топлообменник на дестилата 0TR70W02 | ПК
3.1.3.3 | Почистване и ремонт на дефлегматор 0TR73W01 | ПК
3.1.3.4 | Почистване и ремонт на охладител кондензат грееща пара 0RU11W01 | ПК
3.1.3.5 | Основен ремонт и полагане на антикорозионно покритие 0RU11B01 | ПК
3.1.3.6 | Подобряване на експлоатационнот състояние на 2 броя крана козлови телферни 5,6UQ15E01 – 8 t., 2 броя крана козлови телферни специални 5,6UQ16E01 – 8/5 t. и 2 броя крана козлови телферни 5,6UQ16E02 – 3,2/3,2 t., на куполите на 5,6 РО кота 45 и кота 60. | ПК
3.1.3.7 | Разглобяване, дефектовка, ремонт и стендови динамични изпитания на хидроамортисьори 5 тонни-25 бр., 10 тонни -24 бр., 20 тонни-14 бр., 50 тонни-1 бр., 170 тонни -5 бр. 450 тонни-4 бр. Изработка на кинематична схема за типоразмер и методика за настройка. | ПК
3.1.3.8 | Ремонт на топлообменник с-ма TV по ч. №RYH-ME-01-001 ВЧС (21бр.). Виж приложение № 3.4 | ПК
3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІI-ри КОНТУР"
3.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.2.1.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 5SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2. Почистване (и измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери | ПК
3.2.1.2 | Текущ ремонт на сепаратори-паропрегреватели (СПП) 5RB10,20,30,40B01/ 5RB11,12,21,22,31,32,41,42W01 | ПК
3.2.1.3 | Сепаратосборчик на СПП №№1, 2, 3 и 4 (5RB60B01,02,03,04) - Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед | ПК
3.2.1.4 | Почистване по VB на 5RT20W01. | ПК
3.2.1.5 | Почистване по VB на 5VB92W01. | ПК
3.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.2.2.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2. Почистване (и измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери | ПК
3.2.2.2 | Текущ ремонт на сепаратори-паропрегреватели (СПП) 6RB10,20,30,40B01/6RB11,12,21,22,31,32,41,42W01 | ПК
3.2.2.3 | Сепаратосборчици на СПП №1,2,3,4 (5RB60B01,02,03,04): Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед | ПК
3.2.2.4 | Почистване по VB на 6VB92W01. | ПК
3.2.2.5 | Почистване по VB на 6RT20W01. | ПК
3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)
3.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.3.1.1 | Нанасяне на защитно декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки. | ПК
3.3.1.2 | Подмяна на обратните клапани на оклоненията за циркулационна вода към МЗ 5блок. - Виж Приложение №3.2 | ПК
3.3.1.3 | Монтаж на маслообработваща машина за обработка на турбинното масло в "Главен маслен бак 5SC10B01" - Виж Приложение № 3.3 | ПК
3.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.3.2.1 | Нанасяне на защитно декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки. | ПК
3.3.2.2 | Монтаж на маслообработваща машина за обработка на турбинното масло в "Главен маслен бак 6SC10B01"- Виж Приложение № 3.3
3.3.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.3.3.1 | Нанасяне на защитно и декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки. | ПК
3.3.3.2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти | ПК
3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"
3.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.4.1.1 | Ремонт на вентилатори - 10 броя. | ПК

## I контур_2020_обособ.поз_3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
3.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
3.1.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
3.1.1.1 | Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламарина на пода на коридор 5ГА507 кота 24,60 . Грундиране и боядисване с епоксидна боя.
3.1.1.1.1 | Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка. | м² | 40
3.1.1.1.2 | Доставка и подмяна на носещи профили от въглеродна стомана | кг | 200
3.1.1.1.3 | Доставка на листова просечена стомана | м² | 40
3.1.1.1.4 | Подготовка на краищата за заваряване | м | 120
3.1.1.1.5 | Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на стоманената конструкция | м² | 30
3.1.1.1.6 | Грундиране на листовата просечена стомана двустранно | м² | 80
3.1.1.1.7 | Разкрояване и заваряване на листова просечена стомана с дебелина 5 мм | м | 160
3.1.1.1.8 | Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци | м² | 80
ОБЩО по т.3.1.1.1:
3.1.1.2 | Почистване от шлам на 5TZ00B03
3.1.1.2.1 | Разуплътняване на люк-лаз Ду 500. | бр. | 1
3.1.1.2.2 | Направа и монтаж на сглобяема стълба с височина 4 м. | бр. | 1
3.1.1.2.3 | Дрениране на течна фаза | ч.ч. | 6
3.1.1.2.4 | Продухване на вътрешното пространство със въздух | ч.ч. | 10
3.1.1.2.5 | Вътрешно почистване. Обем 10м3. (Ръчно изгребване на шлам в чували с тегло 300 кг. и изваждане от съда) | ч.ч. | 400
3.1.1.2.6 | Разане на дренажен вентил Ду20 | бр. | 1
3.1.1.2.7 | Вътрешно измиване на монжус | ч.ч. | 200
3.1.1.2.8 | Монтаж на дренажен вентил Ду20 | бр. | 1
3.1.1.2.9 | Уплътняване на люк-лаз Ду 500. | бр. | 1
3.1.1.2.10 | Ръчен пренос на шлам в чували на разстоание 300 м. | кг. | 300
3.1.1.2.11 | Направа на технология за заваряване | бр. | 1
3.1.1.2.12 | Металоконтрол на заварено съединение | бр. | 1
3.1.1.2.13 | Почистване на помещението | ч.ч. | 60
ОБЩО по т.3.1.1.2:
3.1.1.3 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатор 5TL04D02 и 5TL05D03
3.1.1.3.1 | Подмяна въздухоохладители на вентилатор 5TL04D02
3.1.1.3.1.1 | Демонтаж и монтаж въздуховод над топлообменници и вентилатор ф1200, L=10m. | бр. | 1
3.1.1.3.1.2 | Демонтаж площадка над ВО. | бр. | 2
3.1.1.3.1.3 | Монтаж и демонтаж скеле | м3 | 100
3.1.1.3.1.4 | Изработка и монтаж на греда по Приложение | бр. | 1
3.1.1.3.1.5 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 33.40, 5РО, ХЗ | бр. | 6
3.1.1.3.1.6 | Tранспорт на стари топлообменници до помещение "Мръсна работилница" | бр. | 6
3.1.1.3.1.7 | Демонтаж на стари въздухоохладители от фланцеви връзки и въздушни колектори. | бр. | 6
3.1.1.3.1.8 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø159 | м2 | 120
3.1.1.3.1.9 | Демонтаж тръбопровод Ø159 | м | 10
3.1.1.3.1.10 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø108 | м2 | 30
3.1.1.3.1.11 | Демонтаж тръбопровод Ø108 | м | 20
3.1.1.3.1.12 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 25
3.1.1.3.1.13 | Демонтаж на тръбна разводка Ø32 | м | 10
3.1.1.3.1.14 | Демонтаж на тръбна разводка Ø57 | м | 2
3.1.1.3.1.15 | Демонтаж на тръбна разводка Ø89 | м | 22
3.1.1.3.1.16 | Измиване и обезмасляване на входен и изходен колектор по въздух и ваната под ВО | м2 | 60
3.1.1.3.1.17 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 6
3.1.1.3.1.18 | Изработка на гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух към въздушни колектори | бр. | 8
3.1.1.3.1.19 | Доставка и монтаж на болт М6х30 с гайка и шайба | бр. | 30
3.1.1.3.1.20 | Доставка и монтаж на болт М10х30 | бр. | 50
3.1.1.3.1.21 | Доставка и монтаж на шайби М10 | бр. | 50
3.1.1.3.1.22 | Доставка и монтаж на болт М16х50 | бр. | 130
3.1.1.3.1.23 | Доставка и монтаж на шайби и гайки М16 | бр. | 130
3.1.1.3.1.24 | Монтаж площадка над ВО | бр. | 2
3.1.1.3.1.25 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø159х4.5 Ст.20 | м | 10
3.1.1.3.1.26 | Доставка и монтаж на преход Ø159 към Ø108 | бр. | 4
3.1.1.3.1.27 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø108х4 Ст.20 | м | 20
3.1.1.3.1.28 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø108х4 Ст.20 | бр. | 28
3.1.1.3.1.29 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø159х4.5 Ст.20 | бр. | 10
3.1.1.3.1.30 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø159/Ø108 Ст.20 | бр. | 4
3.1.1.3.1.31 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 Ст.20 за претрасиране на въздушници | м | 30
3.1.1.3.1.32 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø32х2.5 Ст. 20 за претрасиране на дренажи | м | 20
3.1.1.3.1.33 | Изработка и монтаж на воронка от тръба Ø89х4 Ст.20 | бр. | 2
3.1.1.3.1.34 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм Стомана 20 | бр. | 25
3.1.1.3.1.35 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø32 х 2.5мм Стомана 20 | бр. | 6
3.1.1.3.1.36 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 4
3.1.1.3.1.37 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду25Ру16 | бр. | 1
3.1.1.3.1.38 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 4
3.1.1.3.1.39 | Доставка и монтаж на щуцери Ø32 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
3.1.1.3.1.40 | Доставка и монтаж на щуцери Ø57 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
3.1.1.3.1.41 | Доставка и монтаж тръбопровод Ø57 х3 Ст.20 | м | 6
3.1.1.3.1.42 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати | бр. | 4
3.1.1.3.1.43 | Демонтаж и монтаж фланец Ду50/Ру16, материал 08X18H10Т | бр. | 3
3.1.1.3.1.44 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø89х4 Ст.20 за изход от предпазни клапани | м | 25
3.1.1.3.1.45 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø89х4 гладко огънати | бр. | 10
3.1.1.3.1.46 | Доставка и монтажа на фланци Ду80, материал 08X18H10Т с болтови съединения | бр. | 3
3.1.1.3.1.47 | Доставка и монтаж на тройник Ø89 Стомана 20 | бр. | 2
3.1.1.3.1.48 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø89/57 Стомана 20 | бр. | 2
3.1.1.3.1.49 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø108/57 Стомана 20 | бр. | 2
3.1.1.3.1.50 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø38х3 Ст.20 | м | 1
3.1.1.3.1.51 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø38х3 гладко огънати | бр. | 2
3.1.1.3.1.52 | Изработка по място и монтаж на събирателна вана от лист ламарина б=2мм, материал 08X18H10T -1.5м2 | бр. | 1
3.1.1.3.1.53 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø32, Ø57, Ø108 -по Приложение № 2 (Ø159 - 15.ОСТ-108.275.29-80) | кг | 100
3.1.1.3.1.54 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
3.1.1.3.1.55 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
3.1.1.3.1.56 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена и тръбопроводи | м2 | 60
3.1.1.3.1.57 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и рама под ВО (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, рама с цвят черно RAL 9017 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 60
3.1.1.3.1.58 | Нарязване на стари топлообменници на размери, съответстващи за приемане в ДП"РАО" | бр. | 6
3.1.1.3.1.59 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø108 | м2 | 30
3.1.1.3.1.60 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø108 | м2 | 15
3.1.1.3.1.61 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø159 | м2 | 130
3.1.1.3.1.62 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø159 | м2 | 40
ОБЩО за т.3.1.1.3.2:
3.1.1.3.2 | Подмяна въздухоохладители на вентилатор 5TL05D03
3.1.1.3.2.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 13.20, 5РО, ХЗ | бр. | 6
3.1.1.3.2.2 | Tранспорт на стари топлообменници до помещение "Мръсна работилница" | бр. | 6
3.1.1.3.2.3 | Демонтаж на стари въздухоохладители от фланцеви връзки и въздушни колектори. | бр. | 6
3.1.1.3.2.4 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø159 | м2 | 6
3.1.1.3.2.5 | Демонтаж тръбопровод Ø159 | м | 5
3.1.1.3.2.6 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø108 | м2 | 4
3.1.1.3.2.7 | Демонтаж тръбопровод Ø108 | м | 3
3.1.1.3.2.8 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 15
3.1.1.3.2.9 | Демонтаж на тръбна разводка Ø32 | м | 2
3.1.1.3.2.10 | Демонтаж на тръбна разводка Ø57 | м | 6
3.1.1.3.2.11 | Демонтаж на тръбна разводка Ø89 | м | 8
3.1.1.3.2.12 | Измиване и обезмасляване на колектори по въздух и на вана под ВО | м2 | 30
3.1.1.3.2.13 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 6
3.1.1.3.2.14 | Изработка на гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух към въздушни колектори | бр. | 8
3.1.1.3.2.15 | Доставка и монтаж на болт М10х40 | бр. | 50
3.1.1.3.2.16 | Доставка и монтаж на шайби М10 | бр. | 50
3.1.1.3.2.17 | Доставка и монтаж на болт М16х50 | бр. | 130
3.1.1.3.2.18 | Доставка и монтаж на шайби и гайки М16 | бр. | 130
3.1.1.3.2.19 | Доставка и Монтаж на безшевна тръба Ø159х4.5 Ст.20 | м | 5
3.1.1.3.2.20 | Доставка и Монтаж на преход Ø159 към Ø108 | бр. | 4
3.1.1.3.2.21 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø108х4 Ст.20 | м | 4
3.1.1.3.2.22 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø108х4 Ст.20 | бр. | 14
3.1.1.3.2.23 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø159х4.5 Ст.20 | бр. | 3
3.1.1.3.2.24 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø159/Ø108 Ст.20 | бр. | 4
3.1.1.3.2.25 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø89х4 Ст.20 за изход от предпазни клапани | м | 15
3.1.1.3.2.26 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø89х4 гладко огънати | бр. | 8
3.1.1.3.2.27 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 Ст.20 за претрасиране на въздушници | м | 15
3.1.1.3.2.28 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм Стомана 20 | бр. | 6
3.1.1.3.2.29 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø32х2.5 Ст. 20 за претрасиране на дренажи | м | 3
3.1.1.3.2.30 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø32 х 2.5мм Стомана 20 | бр. | 4
3.1.1.3.2.31 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 4
3.1.1.3.2.32 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду25Ру16 | бр. | 1
3.1.1.3.2.33 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 4
3.1.1.3.2.34 | Доставка и монтаж на щуцери Ø32 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
3.1.1.3.2.35 | Доставка и монтаж на щуцери Ø57 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
3.1.1.3.2.36 | Доставка и монтаж тръбопровод Ø57 х3 Ст.20 | м | 8
3.1.1.3.2.37 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати | бр. | 5
3.1.1.3.2.38 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø38х3 Ст.20 | м | 3
3.1.1.3.2.39 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø38х3 гладко огънати | бр. | 4
3.1.1.3.2.40 | Изработка по място и монтаж на събирателна вана от лист ламарина б=2мм, материал 08X18H10T -1.5м2 | бр. | 1
3.1.1.3.2.41 | Доставка и монтаж на метална мрежа 10х10мм, материал 08X18H10T | м2 | 14.5
3.1.1.3.2.42 | Доставка и монтаж фланец Ду50/Ру16, материал 08X18H10Т | бр. | 2
3.1.1.3.2.43 | Доставка и монтаж фланец Ду80/Ру16, материал 08X18H10Т | бр. | 2
3.1.1.3.2.44 | Доставка и монтаж на фланци Ду 100/Ру16 с болтови съединения и гарнитури | бр. | 12
3.1.1.3.2.45 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø32, Ø57, Ø108 -по Приложение № 2 (Ø159 - 15.ОСТ-108.275.29-80) | кг | 80
3.1.1.3.2.46 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
3.1.1.3.2.47 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
3.1.1.3.2.48 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи и рама на ВО | м2 | 20
3.1.1.3.2.49 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и рама под ВО (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, рама с цвят черно RAL 9017 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 20
3.1.1.3.2.50 | Нарязване на стари топлообменници на размери, съответстващи за приемане в ДП"РАО" | бр. | 6
3.1.1.3.2.51 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø108 | м2 | 6
3.1.1.3.2.52 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø108 | м2 | 2
3.1.1.3.2.53 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø159 | м2 | 10
3.1.1.3.2.54 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø159 | м2 | 4
ОБЩО за т.3.1.1.3.2:
ОБЩО за т.3.1.1.3:
3.1.1.4 | Демонтаж, за ревизия и настройка, и обратен монтаж на хидроамортисьорите по обрудване на реакторната установка (РУ)
3.1.1.4.1 | Монтаж на телфери, изграждане на транспортно трасе, монтаж на колички | ч/ч | 250
3.1.1.4.2 | Демонтаж и монтаж на 3 бр. 20 -тонни хидроамортисьори с тегло 140кг | бр. | 3
3.1.1.4.3 | Демонтаж и монтаж на 10 бр. 10 -тонни хидроамортисьори с тегло 40кг | бр. | 10
3.1.1.4.4 | Настройка положението на хидроамортисьори | бр. | 13
3.1.1.4.5 | Демонтаж на колички, транспортно трасе и телфери | ч/ч | 100
ОБЩО за т.3.1.1.4:
3.1.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)
3.1.2.1. | Ремонт (подмяна) на участъци от просечена ламарина на пода на коридор 6ГА507 кота 24,60. Грундиране и боядисване с епоксидна боя.
3.1.2.1.1 | Отстраняване, чрез изрязване с ъглошлайф на дефектни участъци от ламаринена обшивка. | м² | 40
3.1.2.1.2 | Доставка и подмяна на носещи профили от въглеродна стомана | кг | 200
3.1.2.1.3 | Доставка на листова просечена стомана | м² | 40
3.1.2.1.4 | Подготовка на краищата за заваряване | м | 120
3.1.2.1.5 | Почистване, изравняване и боядисване с епоксидна боя на стоманената конструкция | м² | 30
3.1.2.1.6 | Грундиране на листовата просечена стомана двустранно | м² | 80
3.1.2.1.7 | Разкрояване и заваряване на листова просечена стомана с дебелина 5 мм | м | 160
3.1.2.1.8 | Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя на подменените участъци | м² | 80
ОБЩО за т.3.1.2.1:
3.1.2.2 | Почистване от шлам на 5TZ00B03
3.1.2.2.1 | Разуплътняване на люк-лаз Ду 500. | бр. | 1
3.1.2.2.2 | Монтаж на сглобяема стълба с височина 4 м. | бр. | 1
3.1.2.2.3 | Дрениране на течна фаза | ч.ч. | 6
3.1.2.2.4 | Продухване на вътрешното пространство със въздух | ч.ч. | 10
3.1.2.2.5 | Вътрешно почистване. Обем 10м3. (Ръчно изгребване на шлам в чували с тегло 300 кг. и изваждане от съда) | ч.ч. | 400
3.1.2.2.6 | Разане на дренажен вентил Ду20 | бр. | 1
3.1.2.2.7 | Вътрешно измиване на монжус | ч.ч. | 200
3.1.2.2.8 | Монтаж на дренажен вентил Ду20 | бр. | 1
3.1.2.2.9 | Уплътняване на люк-лаз Ду 500. | бр. | 1
3.1.2.2.10 | Ръчен пренос на шлам в чували на разстоание 300 м. | кг. | 300
3.1.2.2.11 | Направа на технология за заваряване | бр. | 1
3.1.2.2.12 | Металоконтрол на заварено съединение | бр. | 1
3.1.2.2.13 | Почистване на помещението | ч.ч. | 60
ОБЩО за т.3.1.2.2:
3.1.2.3 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатори 6TL04D02 и 6TL05D01
3.1.2.3.1 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатори 6TL04D02
3.1.2.3.1.1 | Демонтиране на площадка над ВО. | бр. | 2
3.1.2.3.1.2 | Монтаж и демонтаж скеле | м3 | 100
3.1.2.3.1.3 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 36.00, 5РО, ХЗ | бр. | 6
3.1.2.3.1.4 | Tранспорт на стари топлообменници до помещение "Мръсна работилница" | бр. | 6
3.1.2.3.1.5 | Демонтаж на стари въздухоохладители от фланцеви връзки и въздушни колектори. | бр. | 6
3.1.2.3.1.6 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø159 | м2 | 120
3.1.2.3.1.7 | Демонтаж тръбопровод Ø159 | м | 10
3.1.2.3.1.8 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø108 | м2 | 30
3.1.2.3.1.9 | Демонтаж тръбопровод Ø108 | м | 20
3.1.2.3.1.10 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 25
3.1.2.3.1.11 | Демонтаж на тръбна разводка Ø32 | м | 10
3.1.2.3.1.12 | Демонтаж на тръбна разводка Ø57 | м | 2
3.1.2.3.1.13 | Демонтаж на тръбна разводка Ø89 | м | 22
3.1.2.3.1.14 | Измиване и обезмасляване на входен и изходен колектор по въздух и ваната под ВО | м2 | 60
3.1.2.3.1.15 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 6
3.1.2.3.1.16 | Изработка на гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух към въздушни колектори | бр. | 8
3.1.2.3.1.17 | Доставка и монтаж на болт М10х30 | бр. | 50
3.1.2.3.1.18 | Доставка и монтаж на шайби М10 | бр. | 50
3.1.2.3.1.19 | Доставка и монтаж на болт М16х50 | бр. | 130
3.1.2.3.1.20 | Доставка и монтаж на шайни и гайки М16 | бр. | 130
3.1.2.3.1.21 | Монтаж площадка над ВО | бр. | 2
3.1.2.3.1.22 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø159х4.5 Ст.20 | м | 10
3.1.2.3.1.23 | Доставка и монтаж на преход Ø159 към Ø108 | бр. | 4
3.1.2.3.1.24 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø108х4 Ст.20 | м | 20
3.1.2.3.1.25 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø108х4 Ст.20 | бр. | 26
3.1.2.3.1.26 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø159х4.5 Ст.20 | бр. | 10
3.1.2.3.1.27 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø159/Ø108 Ст.20 | бр. | 4
3.1.2.3.1.28 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 Ст.20 за претрасиране на въздушници | м | 30
3.1.2.3.1.29 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø32х2.5 Ст. 20 за претрасиране на дренажи | м | 20
3.1.2.3.1.30 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм Стомана 20 | бр. | 18
3.1.2.3.1.31 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø32 х 2.5мм Стомана 20 | бр. | 3
3.1.2.3.1.32 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 4
3.1.2.3.1.33 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду25Ру16 | бр. | 1
3.1.2.3.1.34 | Демонтжа и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду150Ру16 | бр. | 2
3.1.2.3.1.35 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 4
3.1.2.3.1.36 | Доставка и монтаж на щуцери Ø32 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
3.1.2.3.1.37 | Доставка и монтаж на щуцери Ø57 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
3.1.2.3.1.38 | Доставка и монтаж тръбопровод Ø57 х3 Ст.20 | м | 20
3.1.2.3.1.39 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати | бр. | 16
3.1.2.3.1.40 | Демонтаж и монтаж фланец Ду50/Ру16 | бр. | 2
3.1.2.3.1.41 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø89х4 Ст.20 за изход от предпазни клапани | м | 35
3.1.2.3.1.42 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø89х4 гладко огънати | бр. | 15
3.1.2.3.1.43 | Доставка и монтажа на фланци Ду80 с болтови съединения | бр. | 2
3.1.2.3.1.44 | Доставка и монтаж на тройник Ø89 Стомана 20 | бр. | 1
3.1.2.3.1.45 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø89/Ø57 Ст.20 | бр. | 2
3.1.2.3.1.46 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø38х3 Ст.20 | м | 1
3.1.2.3.1.47 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø38х3 гладко огънати | бр. | 2
3.1.2.3.1.48 | Изработка по място и монтаж на събирателна вана от лист ламарина б=2мм, материал 08X18H10T -1.5м2 | бр. | 1
3.1.2.3.1.49 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø32, Ø57, Ø108 -по Приложение № 2 (Ø159 - 15.ОСТ-108.275.29-80) | кг | 100
3.1.2.3.1.50 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
3.1.2.3.1.51 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
3.1.2.3.1.52 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи | м2 | 60
3.1.2.3.1.53 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и капаци (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, капаци с цвят тъмно сив RAL 7015 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 60
3.1.2.3.1.54 | Нарязване на стари топлообменници на размери, съответстващи за приемане в ДП"РАО" | бр. | 6
3.1.2.3.1.55 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø108 | м2 | 30
3.1.2.3.1.56 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø108 | м2 | 10
3.1.2.3.1.57 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø159 | м2 | 110
3.1.2.3.1.58 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø159 | м2 | 10
ОБЩО по т.3.1.2.3.1:
3.1.2.3.2 | Подмяна топлообменници и тръбна обвязка на вентилатори 6TL05D01
3.1.2.3.2.1 | Транспорт на нови топлообменници от склад 002 до кота 13.20, 5РО, ХЗ | бр. | 6
3.1.2.3.2.2 | Tранспорт на стари топлообменници до помещение "Мръсна работилница" | бр. | 6
3.1.2.3.2.3 | Демонтаж на стари въздухоохладители от фланцеви връзки и въздушни колектори. | бр. | 6
3.1.2.3.2.4 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø159 | м2 | 10
3.1.2.3.2.5 | Демонтаж тръбопровод Ø159 | м | 8
3.1.2.3.2.6 | Демонтаж на топлоизолация и ламаринена обшивка на тръбопроводи и колена Ø108 | м2 | 8
3.1.2.3.2.7 | Демонтаж тръбопровод Ø108 | м | 8
3.1.2.3.2.8 | Демонтаж на тръбна разводка Ø18 | м | 15
3.1.2.3.2.9 | Демонтаж на тръбна разводка Ø32 | м | 2
3.1.2.3.2.10 | Демонтаж на тръбна разводка Ø57 | м | 3
3.1.2.3.2.11 | Демонтаж на тръбна разводка Ø89 | м | 6
3.1.2.3.2.12 | Измиване и обезмасляване на колектори по въздух и вана под ВО | м2 | 30
3.1.2.3.2.13 | Монтаж на нови топлообменници. | бр. | 6
3.1.2.3.2.14 | Изработка на гумени уплътнениея б=5 и уплътняване на топлообменници по въздух към въздушни колектори | м2 | 4
3.1.2.3.2.15 | Доставка и монтаж на болт М10х40 | бр. | 50
3.1.2.3.2.16 | Доставка и монтаж на шайби М10 | бр. | 50
3.1.2.3.2.17 | Доставка и монтаж на болт М16х50 | бр. | 130
3.1.2.3.2.18 | Доставка и монтаж на шайби и гайки М16 | бр. | 130
3.1.2.3.2.19 | Доставка и Монтаж на безшевна тръба Ø159х4.5 Ст.20 | м | 10
3.1.2.3.2.20 | Доставка и Монтаж на преход Ø159 към Ø108 | бр. | 4
3.1.2.3.2.21 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø108х4 Ст.20 | м | 10
3.1.2.3.2.22 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø108х4 Ст.20 | бр. | 24
3.1.2.3.2.23 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø159х4.5 Ст.20 | бр. | 3
3.1.2.3.2.24 | Доставка и монтаж на тройник разнопроходен Ø159/Ø108 Ст.20 | бр. | 4
3.1.2.3.2.25 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø89х4 Ст.20 за изход от предпазни клапани | м | 8
3.1.2.3.2.26 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø89х4 гладко огънати | бр. | 7
3.1.2.3.2.27 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø18х2 Ст.20 за претрасиране на въздушници | м | 15
3.1.2.3.2.28 | Огъване по място и монтаж на колена Ø18 х 2.0мм Стомана 20 | бр. | 6
3.1.2.3.2.29 | Доставка и монтаж на безшевна тръба Ø32х2.5 Ст. 20 за претрасиране на дренажи | м | 3
3.1.2.3.2.30 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ø32 х 2.5мм Стомана 20 | бр. | 4
3.1.2.3.2.31 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду15Ру16 | бр. | 4
3.1.2.3.2.32 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду25Ру16 | бр. | 1
3.1.2.3.2.33 | Демонтаж и монтаж чрез заваряване на ръчна арматура Ду150Ру16 | бр. | 2
3.1.2.3.2.34 | Доставка и монтаж на щуцери Ø18 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 4
3.1.2.3.2.35 | Доставка и монтаж на щуцери Ø32 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 1
3.1.2.3.2.36 | Доставка и монтаж на щуцери Ø57 към основен трбопровод - ОСТ 34-42-670-84 | бр. | 2
3.1.2.3.2.37 | Доставка и монтаж тръбопровод Ø57 х3 Ст.20 | м | 10
3.1.2.3.2.38 | Доставка и монтаж на колена 90° щамповани с къси рамена Ст.20, Ø57х3 гладко огънати | бр. | 5
3.1.2.3.2.39 | Изработка по място и монтаж на събирателна вана от лист ламарина б=2мм, материал 08X18H10T -1.5м2 | бр. | 1
3.1.2.3.2.40 | Доставка и монтаж на метална мрежа 10х10мм, материал 08X18H10T | м2 | 14.5
3.1.2.3.2.41 | Доставка и монтаж фланец Ду50/Ру16, материал 08X18H10Т | бр. | 2
3.1.2.3.2.42 | Доставка и монтаж фланец Ду80/Ру16, материал 08X18H10Т | бр. | 2
3.1.2.3.2.43 | Доставка и монтаж на фланци Ду 100/Ру16 с болтови съединения и гарнитури | бр. | 12
3.1.2.3.2.44 | Изработка по място, монтаж опори и укрепване на тръбопроводи Ø18, Ø32, Ø57, Ø108 -по Приложение № 2 (Ø159 - 15.ОСТ-108.275.29-80) | кг | 80
3.1.2.3.2.45 | Разработване на технология за заваряване | к-т | 1
3.1.2.3.2.46 | Контрол съгласно технологията на заварка | бр. | 1
3.1.2.3.2.47 | Доставка епоксиден грунд и грундиране на колена, тръбопроводи и рама на ВО | м2 | 20
3.1.2.3.2.48 | Доставка епоксиден емайл лак ЕП-71 и боядисване на колена, тръбопроводи и рама под ВО (тръби и колена с цвят бял RAL 9010, рама с цвят черно RAL 9017 съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 20
3.1.2.3.2.49 | Нарязване на стари топлообменници на размери, съответстващи за приемане в ДП"РАО" | бр. | 6
3.1.2.3.2.50 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø108 | м2 | 8
3.1.2.3.2.51 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø108 | м2 | 3
3.1.2.3.2.52 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на тръбопроводи Ø159 | м2 | 10
3.1.2.3.2.53 | Доставка и монтаж на меркелна топлоизолация б=50мм с ламаринена обшивка на колена Ø159 | м2 | 5
ОБЩО по т.3.1.2.3.2:
ОБЩО по т.3.1.2.3:
3.1.2.4 | Демонтаж, за ревизия и настройка, и обратен монтаж на хидроамортисьорите по обрудване на реакторната установка (РУ)
3.1.2.4.1 | Монтаж на телфери, изграждане на транспортно трасе, монтаж на колички | ч/ч | 250
3.1.2.4.2 | Демонтаж и монтаж на 4 бр. 450- тонни хидроамортисьори с тегло 1000кг | бр. | 4
3.1.2.4.3 | Демонтаж и монтаж на 5 бр. 170 - тонни хидроамортисьори с тегло 660кг | бр. | 5
3.1.2.4.4 | Демонтаж и монтаж на 1 бр. 50 - тонен хидроамортисьор с тегло 220кг | бр. | 1
3.1.2.4.5 | Демонтаж и монтаж на 4 бр. 20 -тонни хидроамортисьори с тегло 140кг | бр. | 4
3.1.2.4.6 | Демонтаж и монтаж на 3 бр. 10 -тонни хидроамортисьори с тегло 40кг | бр. | 3
3.1.2.4.7 | Демонтаж и монтаж на 4 бр. 5 -тонни хидроамортисьори с тегло 25кг | бр. | 4
3.1.2.4.8 | Настройка положението на хидроамортисьори | бр. | 21
3.1.2.4.9 | Демонтаж на колички, транспортно трасе и телфери | ч/ч | 100
ОБЩО по т.3.1.2.4:
3.1.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.1.3.1 | Основен ремонт на 1 бр. изпарителен апарат - 0TR60W01
3.1.3.1.1 | Разфланцване и отваряне на люкове П1, П2 и П3 от чертеж 93-011685 (3 бр.) | бр. | 3
3.1.3.1.2 | Демонтиране на 3 бр.капаци намиращи се в горната камера на изпарителя. | бр. | 3
3.1.3.1.3 | Изгребване на рашинговите пръстени от камерата за рашингови пръстени. Дефектовка. | кг | 200
3.1.3.1.4 | Извършване на оглед на камерата за рашингови пръстени (от с-ри “Е-РО” и “О І к-р”). При необходимост се създава ТК за заваряване. | бр. | 1
3.1.3.1.5 | Отстраняване на дефектите от камерата за рашинговите пръстени. | бр. | 1
3.1.3.1.6 | Извършва се оглед и приемане на камерата за рашингови пръстени и рашинговите пръстени(Е-РО). | бр. | 1
3.1.3.1.7 | Извършване на оглед и почистване на междинните камери (под рашинговата). | м² | 10
3.1.3.1.8 | Зареждане на рашинговите пръстени. | кг | 200
3.1.3.1.9 | Затваряне на трите капака между горната и рашинговата камери фиксират се с шпилки и гайки М12 | бр. | 3
3.1.3.1.10 | Затварят се и се уплътняват трите люка П1, П2 и П3. | бр. | 3
3.1.3.1.11 | Развиване на обзорни стъкла (по 2 на изпарител и само ако са налични) | бр. | 2
3.1.3.1.12 | Изпробва се установката и при наличие на забележки, същите се отстраняват. | бр. | 1
ОБЩО по т.3.1.3.1.:
3.1.3.2. | Почистване и ремонт на топлообменник на дестилата 0TR70W02
3.1.3.2.1 | Сваляне на капака ф575mm. | бр | 2
3.1.3.2.2 | Разглобяване на фланцеви съединения (Фланцево съединение Ду80) | бр | 2
3.1.3.2.3 | Демонтаж на тръбна вставка ф57х3,5 мм.; материал 08Х18Н10Т към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.2.4 | Демонтаж на арматура Ду50, на заварка; материал 08Х18Н10Т | бр | 1
3.1.3.2.5 | Демонтаж на дренажни тръбопроводи Ду25 и Ду10; материал Ст. 20 | бр | 2
3.1.3.2.6 | Демонтаж на въздушници Ду10; материал Ст. 20 | бр | 2
3.1.3.2.7 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр | 2
3.1.3.2.8 | Шомполиране на топлообменните тръбички 2450mm.ф20х2 | бр | 110
3.1.3.2.9 | Промиване на топлообменните тръбички 2450mm.ф20х2 | бр | 110
3.1.3.2.10 | Монтаж на тръбна разводка ф57х3,5 мм.; материал 08Х18Н10Т към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.2.11 | Монтаж на безшевна тръба ф57х3, материал 08Х180Н10Т | бр | 4
3.1.3.2.12 | Монтаж на арматура Ду50, на заварка; материал 08Х18Н10Т | бр | 1
3.1.3.2.13 | Монтаж на дренажни тръбопроводи Ду25 и Ду10; материал Ст. 20 | бр | 2
3.1.3.2.14 | Монтаж на въздушници Ду10; материал Ст. 20 | бр | 2
3.1.3.2.15 | Почистване на огледалото с телена четка | бр | 2
3.1.3.2.16 | Хидравлична проба на тръбния сноп | бр | 1
3.1.3.2.17 | Демонтаж на преградна дъска б=5 мм.; с размери 420х250 мм.; материал S235JR | бр | 1
3.1.3.2.18 | Направа и монтаж на преградна дъска б=5 мм.; с размери 420х250 мм.; материал S235JR | бр | 1
3.1.3.2.19 | Почистване на капаците | бр. | 2
3.1.3.2.20 | Механично почистване и обезмасляване (на 2 броя капака) | м2 | 2
3.1.3.2.21 | Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя (на 2 броя капака) | м2 | 2
3.1.3.2.22 | Монтаж на капака | бр | 2
3.1.3.2.23 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 12
ОБЩО по т.3.1.3.2.:
3.1.3.3 | Почистване и ремонт на дефлегматор 0TR73W01
3.1.3.3.1 | Сваляне на капака ф273mm. | бр | 2
3.1.3.3.2 | Разглобяване на фланцеви съединения (Фланцево съединение Ду273) | бр | 2
3.1.3.3.3 | Демонтаж на тръбна вставка ф57х3,5 мм.; материал 08Х18Н10Т към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.3.4 | Демонтаж на арматура Ду25, на заварка; материал 08Х18Н10Т | бр | 1
3.1.3.3.5 | Демонтаж на въздушници Ду10; материал 08Х18Н10Т | бр | 2
3.1.3.3.6 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр | 2
3.1.3.3.7 | Шомполиране на топлообменните тръбички 2004mm.ф20х2 | бр | 36
3.1.3.3.8 | Промиване на топлообменните тръбички 2004mm.ф20х2 | бр | 36
3.1.3.3.9 | Монтаж на тръбна разводка ф57х3,5 мм.; материал 08Х18Н10Т към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.3.10 | Монтаж на арматура Ду25, на заварка; материал 08Х18Н10Т | бр | 1
3.1.3.3.11 | Монтаж на въздушници Ду10; материал 08Х18Н10Т | бр | 2
3.1.3.3.12 | Почистване на огледалото с телена четка | бр | 2
3.1.3.3.13 | Демонтаж на преградна дъска б=5 мм.; с размери 250х273 мм.; материал S235JR | бр | 1
3.1.3.3.14 | Направа и монтаж на преградна дъска б=5 мм.; с размери 250х273 мм.; материал S235JR | бр | 1
3.1.3.3.15 | Почистване на капаците | бр. | 2
3.1.3.3.16 | Монтаж на капака | бр | 2
3.1.3.3.17 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 12
ОБЩО по т.3.1.3.3.:
3.1.3.4 | Почистване и ремонт на охладител кондензат грееща пара 0RU11W01
3.1.3.4.1 | Сваляне на капака ф159 | бр | 2
3.1.3.4.2 | Разглобяване на фланцеви съединения (Фланцево съединение Ду150) | бр | 2
3.1.3.4.3 | Разглобяване на фланцеви съединения (Фланцево съединение Ду50) | бр | 2
3.1.3.4.4 | Демонтаж почистванеи монтаж на болтови съединения М30, материал Ст.20 | бр | 16
3.1.3.4.5 | Демонтаж почистване и монтаж болтови съединения М24, материал Ст.20 | бр | 16
3.1.3.4.6 | Демонтаж на колена ф57х3, материал Ст.20 | бр. | 2
3.1.3.4.7 | Демонтаж на тръбна разводка ф57х3,5/159 мм.; материал Ст.20 към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.4.8 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера ф150 | бр | 2
3.1.3.4.9 | Шомполиране на топлообменните тръбички L=1500mm. ф20х2нж. | бр | 19
3.1.3.4.10 | Промиване на топлообменните тръбички 1500mm. ф20х2нж. | бр | 19
3.1.3.4.11 | Монтаж на тръбна разводка ф57х3,5/159 мм.; материал Ст.20 към Вход и Изход | бр | 2
3.1.3.4.12 | Монтаж на колена ф57х3, материал Ст.20 | бр. | 2
3.1.3.4.13 | Почистване на огледалото с телена четка | бр. | 2
3.1.3.4.14 | Механично почистване и обезмасляване на 2 броя капака | м2 | 1
3.1.3.4.15 | Грундиране и боядисване двукратно с епоксидна боя (на 2 броя капакана при необходимост) | м2 | 1
3.1.3.4.16 | Монтаж на капака | бр | 2
ОБЩО по т.3.1.3.4.:
3.1.3.5. | Основен ремонт и полагане на антикорозионно покритие 0RU11B01
3.1.3.5.1 | Разфланцване и отваряне на люк ф550mm. | бр | 1
3.1.3.5.2 | Демонтаж почистване и монтаж на болтови съединения М24, материал Ст.20 | бр | 16
3.1.3.5.3 | Механично почистване и обезмасляване на вътрешна повърхност | м2 | 16
3.1.3.5.4 | Грундиране и боядисване двукратно на вътрешна повърхност (при необходимост) | м2 | 16
3.1.3.5.5 | Затваряне и зафланване на люк ф550mm. | бр | 1
3.1.3.5.6 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 15
ОБЩО по т.3.1.3.5.:
3.1.3.6 | Подобряване на експлоатационното състояние на 2 броя крана козлови телферни 5,6UQ15E01 – 8 t., 2 броя крана козлови телферни специални 5,6UQ16E01 – 8/5 t. и 2 броя крана козлови телферни 5,6UQ16E02 – 3,2/3,2 t., на куполите на 5,6 РО кота 45 и кота 60.
3.1.3.6.1 | Обект № 1. Боядисване на кран козлови телферен 5UQ15E01 – 8 t. на купола на 5РО - кота 45.
3.1.3.6.1.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.1.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.1.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.1.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.1.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч/ч | 500
3.1.3.6.1.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6.1:
3.1.3.6.2 | Обект № 2. Боядисване на кран козлови телферен специален 5UQ16E01 – 8/5 t. на купола на 5РО - кота 60.
3.1.3.6.2.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.2.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.2.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.2.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.2.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч/ч | 200
3.1.3.6.2.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6.2:
3.1.3.6.3 | Обект № 3. Боядисване на кран козлови телферен специален 5UQ16E02 – 3,2/3,2 t. на купола на 5РО - кота 60.
3.1.3.6.3.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.3.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.3.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.3.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.3.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч.ч | 200
3.1.3.6.3.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6.3:
3.1.3.6.4 | Обект № 4. Боядисване на кран козлови телферен 6UQ15E01 – 8 t. на купола на 6РО - кота 45.
3.1.3.6.4.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.4.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.4.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.4.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.4.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч.ч | 600
3.1.3.6.4.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6..1:
3.1.3.6.5 | Обект № 5. Боядисване на кран козлови телферен специален 6UQ16E01 – 8/5 t. на купола на 6РО - кота 60.
3.1.3.6.4.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.4.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.4.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.4.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.4.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч.ч | 200
3.1.3.6.4.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6.4:
3.1.3.6.6. | Обект № 6. Боядисване на кран козлови телферен специален 6UQ16E02 – 3,2/3,2 t. на купола на 6РО - кота 60.
3.1.3.6.6.1 | Почистване на корозирали участъци, напукана боя и омаслени петна по металната конструкция на крана. Обработване на повърнините с ортофосфорна киселина. | м² | 30
3.1.3.6.6.2 | Грундиране с антикорозионен грунд - ПФ-021сив, ЛП-ТС-014/01 за черни метали по металната конструкция на крана с дебелина на покритие - минимум 60 µm. | м² | 206.5
3.1.3.6.6.3 | Боядисване с алкидна боя АБЕ ПФ-16 за черни метали, устойчива на атмосферни влияния по металната конструкция на крана (обща дебелина на покритие на грунд и боя - минимум 100 µm (микрона). -жълт цвят RAL 1018 - 0,5 м² -син цвят RAL 5005 - 10 м² -оранжев цвят RAL 2000 - 140 м² -сив цвят RAL 7000 - 6 м² -черен цвят RAL 9017 - 50 м² | м² | 206.5
3.1.3.6.6.4 | Монтаж и демонтаж на скеле | м³ | 90
3.1.3.6.6.5 | Подготовка и почистване на работното място | ч.ч | 200
3.1.3.6.6.6 | Изнасяне и транспорт на отпадъци. | т | 0.5
ОБЩО по т.3.1.3.6.6:
ОБЩО по т.3.1.3.6.:
3.1.3.7 | Разглобяване, дефектовка, ремонт и стендови динамични изпитания на хидроамортисьори 5 тонни-25 бр., 10 тонни -24 бр., 20 тонни-14 бр., 50 тонни-1 бр., 170 тонни -5 бр. 450 тонни-4 бр. Изработка на кинематична схема за типоразмер и методика за настройка.
3.1.3.7.1 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 5 тона - 1 бр.
3.1.3.7.1.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 2
3.1.3.7.1.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 0.9
3.1.3.7.1.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 1.8
3.1.3.7.1.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 2
3.1.3.7.1.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 7
3.1.3.7.1.6 | Позициониране на хидроамортисьора и ревизия сферични лагери | ч/ч | 1
3.1.3.7.1.7 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 0.5
3.1.3.7.1.8 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 0.66
3.1.3.7.1.9 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.1.10 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1
3.1.3.7.1.11 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.4
3.1.3.7.1.12 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 0.55
3.1.3.7.1.13 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.1.14 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 1.5
3.1.3.7.1.15 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.1.16 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 2
3.1.3.7.1.17 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.1.18 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок с подготовка на гнездата за монтаж | ч/ч | 3
3.1.3.7.1.19 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 2
3.1.3.7.1.20 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.1.21 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 0.4
3.1.3.7.1.22 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 0.5
3.1.3.7.1.23 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и геометрия | ч/ч | 0.3
3.1.3.7.1.24 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 0.5
3.1.3.7.1.25 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 2.41
3.1.3.7.1.26 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 1.4
3.1.3.7.1.27 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър с подготовка на гнездата | ч/ч | 3
3.1.3.7.1.28 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 1.5
3.1.3.7.1.29 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 0.6
3.1.3.7.1.30 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 0.9
3.1.3.7.1.31 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 1.5
3.1.3.7.1.32 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 0.35
3.1.3.7.1.33 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 0.7
3.1.3.7.1.34 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1.1
3.1.3.7.1.35 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици и проверка работните параметри на датчиците | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.1.36 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 0.4
3.1.3.7.1.37 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 2
3.1.3.7.1.38 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 7
3.1.3.7.1.39 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 4
3.1.3.7.1.40 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 7
3.1.3.7.1.41 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
3.1.3.7.1.42 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 0.5
3.1.3.7.1.43 | Материали
3.1.3.7.1.43.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 1.2
3.1.3.7.1.43.2 | Спирт | л | 1.2
3.1.3.7.1.43.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 1.2
3.1.3.7.1.43.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 1.2
3.1.3.7.1.43.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.1.43.6 | Шестостенни болтове | бр. | 4
3.1.3.7.1.43.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.1.43.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.1.43.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 0.575
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.1.:
ОБЩО за 25 бр. по т.3.1.3.7.1.:
3.1.3.7.2 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 10 тона - 1 бр.
3.1.3.7.2.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.2.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 2
3.1.3.7.2.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 4.8
3.1.3.7.2.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.2.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 9
3.1.3.7.2.6 | Позициониране на хидроамортисьора и ревизия сферични лагери | ч/ч | 2
3.1.3.7.2.7 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 0.6
3.1.3.7.2.8 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.2.9 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.84
3.1.3.7.2.10 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1.06
3.1.3.7.2.11 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.47
3.1.3.7.2.12 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 1.2375
3.1.3.7.2.13 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.84
3.1.3.7.2.14 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 2.2
3.1.3.7.2.15 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 1.8
3.1.3.7.2.16 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 2.8
3.1.3.7.2.17 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 2.675
3.1.3.7.2.18 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок с подготовка на гнездата за монтаж | ч/ч | 4.5
3.1.3.7.2.19 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.2.20 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.075
3.1.3.7.2.21 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 0.45
3.1.3.7.2.22 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 0.563
3.1.3.7.2.23 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и геометрия | ч/ч | 0.37
3.1.3.7.2.24 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 1.125
3.1.3.7.2.25 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 3.473
3.1.3.7.2.26 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 1.925
3.1.3.7.2.27 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър с подготовка на гнездата | ч/ч | 4.75
3.1.3.7.2.28 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 5.375
3.1.3.7.2.29 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 0.9
3.1.3.7.2.30 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.125
3.1.3.7.2.31 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 3.375
3.1.3.7.2.32 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 0.788
3.1.3.7.2.33 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 1
3.1.3.7.2.34 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1.725
3.1.3.7.2.35 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици и проверка работните параметри на датчиците | ч/ч | 3.625
3.1.3.7.2.36 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 0.9
3.1.3.7.2.37 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 2.5
3.1.3.7.2.38 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 9
3.1.3.7.2.39 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 5
3.1.3.7.2.40 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 9
3.1.3.7.2.41 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
3.1.3.7.2.42 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 1.125
3.1.3.7.2.43 | Материали
3.1.3.7.2.43.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 1.8
3.1.3.7.2.43.2 | Спирт | л | 1.8
3.1.3.7.2.43.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 1.8
3.1.3.7.2.43.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 1.8
3.1.3.7.2.43.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.2.43.6 | Шестостенни болтове | бр. | 4
3.1.3.7.2.43.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.2.43.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.2.43.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 1.3956
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.2.:
ОБЩО за 24 бр. по по т.3.1.3.7.2.:
3.1.3.7.3 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 20 тона - 1 бр.
3.1.3.7.3.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 3.708
3.1.3.7.3.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 3
3.1.3.7.3.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 7.2
3.1.3.7.3.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 4.5
3.1.3.7.3.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 11
3.1.3.7.3.6 | Позициониране на хидроамортисьора и ревизия сферични лагери | ч/ч | 3
3.1.3.7.3.7 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 0.7
3.1.3.7.3.8 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 1
3.1.3.7.3.9 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.928
3.1.3.7.3.10 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1.158
3.1.3.7.3.11 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.556
3.1.3.7.3.12 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 2.55
3.1.3.7.3.13 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.928
3.1.3.7.3.14 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 2.76
3.1.3.7.3.15 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 3.708
3.1.3.7.3.16 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 3.708
3.1.3.7.3.17 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 3.39
3.1.3.7.3.18 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок с подготовка на гнездата за монтаж | ч/ч | 7.27
3.1.3.7.3.19 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 3.708
3.1.3.7.3.20 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.39
3.1.3.7.3.21 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 0.928
3.1.3.7.3.22 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 1.158
3.1.3.7.3.23 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и геометрия | ч/ч | 0.556
3.1.3.7.3.24 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 2.318
3.1.3.7.3.25 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 4.682
3.1.3.7.3.26 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 2.318
3.1.3.7.3.27 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър с подготовка на гнездата | ч/ч | 9.906
3.1.3.7.3.28 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 11.072
3.1.3.7.3.29 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 1.854
3.1.3.7.3.30 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 2.318
3.1.3.7.3.31 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 6.952
3.1.3.7.3.32 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.622
3.1.3.7.3.33 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 1.3
3.1.3.7.3.34 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 2.318
3.1.3.7.3.35 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици и проверка работните параметри на датчиците | ч/ч | 5.588
3.1.3.7.3.36 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 1.854
3.1.3.7.3.37 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 3.5
3.1.3.7.3.38 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 11
3.1.3.7.3.39 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 7
3.1.3.7.3.40 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 11
3.1.3.7.3.41 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
3.1.3.7.3.42 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 2.318
3.1.3.7.3.43 | Материали
3.1.3.7.3.43.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 1.8
3.1.3.7.3.43.2 | Спирт | л | 1.8
3.1.3.7.3.43.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 1.8
3.1.3.7.3.43.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 1.8
3.1.3.7.3.43.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.3.43.6 | Шестостенни болтове | бр. | 4
3.1.3.7.3.43.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.3.43.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.3.43.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 3.45
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.3:
ОБЩО за 14 бр. по т.3.1.3.7.3:
3.1.3.7.4 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 50 тона - 1 бр.
3.1.3.7.4.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 4.486
3.1.3.7.4.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 4
3.1.3.7.4.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 8
3.1.3.7.4.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 5.5
3.1.3.7.4.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 12.5
3.1.3.7.4.6 | Позициониране на хидроамортисьора и ревизия сферични лагери | ч/ч | 4
3.1.3.7.4.7 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 0.8
3.1.3.7.4.8 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 1.2
3.1.3.7.4.9 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.122
3.1.3.7.4.10 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 1.402
3.1.3.7.4.11 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 0.674
3.1.3.7.4.12 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 3.084
3.1.3.7.4.13 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.122
3.1.3.7.4.14 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 3.52
3.1.3.7.4.15 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 4.486
3.1.3.7.4.16 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 4.486
3.1.3.7.4.17 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 3.682
3.1.3.7.4.18 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок с подготовка на гнездата за монтаж | ч/ч | 9.216
3.1.3.7.4.19 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 4.486
3.1.3.7.4.20 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.682
3.1.3.7.4.21 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 1.122
3.1.3.7.4.22 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 1.402
3.1.3.7.4.23 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и геометрия | ч/ч | 0.674
3.1.3.7.4.24 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 2.408
3.1.3.7.4.25 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 5.664
3.1.3.7.4.26 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 2.804
3.1.3.7.4.27 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър с подготовка на гнездата | ч/ч | 12.826
3.1.3.7.4.28 | Почистване контактни повърхности, резбови съединения и сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 13.398
3.1.3.7.4.29 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 2.244
3.1.3.7.4.30 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 2.804
3.1.3.7.4.31 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 8.412
3.1.3.7.4.32 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 1.962
3.1.3.7.4.33 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 1.6
3.1.3.7.4.34 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 2.804
3.1.3.7.4.35 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици и проверка работните параметри на датчиците | ч/ч | 8.02
3.1.3.7.4.36 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 2.244
3.1.3.7.4.37 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 4
3.1.3.7.4.38 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 12.5
3.1.3.7.4.39 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 8
3.1.3.7.4.40 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 12.5
3.1.3.7.4.41 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
3.1.3.7.4.42 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 2.804
3.1.3.7.4.43 | Материали
3.1.3.7.4.43.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 4.044
3.1.3.7.4.43.2 | Спирт | л | 4.044
3.1.3.7.4.43.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 4.044
3.1.3.7.4.43.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 4.044
3.1.3.7.4.43.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.4.43.6 | Шестостенни болтове | бр. | 4
3.1.3.7.4.43.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.4.43.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.4.43.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 5.899
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.4.:
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.4.:
3.1.3.7.5 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 170 тона - 1 бр.
3.1.3.7.5.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 6.784
3.1.3.7.5.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 5.3
3.1.3.7.5.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 14.84
3.1.3.7.5.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 8
3.1.3.7.5.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 21
3.1.3.7.5.6 | Позициониране на хидроамортисьора | ч/ч | 9.116
3.1.3.7.5.7 | Ревизия на сферични лагери | ч/ч | 4.494
3.1.3.7.5.8 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 1.06
3.1.3.7.5.9 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 5.908
3.1.3.7.5.10 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 2.438
3.1.3.7.5.11 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 3.18
3.1.3.7.5.12 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.166
3.1.3.7.5.13 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 5.406
3.1.3.7.5.14 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.122
3.1.3.7.5.15 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 9.126
3.1.3.7.5.16 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 9.222
3.1.3.7.5.17 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 15.6
3.1.3.7.5.18 | Проверка на елементите на регулиращия блок за конструктивно съответствие | ч/ч | 12.19
3.1.3.7.5.19 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности и корозия | ч/ч | 5.83
3.1.3.7.5.20 | Почистване и прогонване на резби и резбови съединения в регулиращия блок | ч/ч | 9
3.1.3.7.5.21 | Почистване и полиране на контактните повърхнини между елементите в регулиращия блок | ч/ч | 7.42
3.1.3.7.5.22 | Подготовка и полиране на гнездата на уплътненията за смяната им с нови в регулиращия блок | ч/ч | 13.384
3.1.3.7.5.23 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок | ч/ч | 14.734
3.1.3.7.5.24 | Сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 15.572
3.1.3.7.5.25 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 5.84
3.1.3.7.5.26 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 3.892
3.1.3.7.5.27 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 4.866
3.1.3.7.5.28 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 2.336
3.1.3.7.5.29 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 9.732
3.1.3.7.5.30 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 17.49
3.1.3.7.5.31 | Проверка елементи на буталния цилиндър за конструктивно съответствие | ч/ч | 16.43
3.1.3.7.5.32 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности и корозия | ч/ч | 7.95
3.1.3.7.5.33 | Почистване и прогонване на резби и резбови съединения в буталния цилиндър | ч/ч | 13.278
3.1.3.7.5.34 | Почистване и полиране на контактните повърхнини между елементите в буталния цилиндър | ч/ч | 14.62
3.1.3.7.5.35 | Подготовка и полиране на гнездата на уплътненията за смяната им с нови в буталния цилиндър | ч/ч | 17.384
3.1.3.7.5.36 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър | ч/ч | 19.228
3.1.3.7.5.37 | Сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 22.482
3.1.3.7.5.38 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 7.65
3.1.3.7.5.39 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 5.49
3.1.3.7.5.40 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 16.599
3.1.3.7.5.41 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 2.862
3.1.3.7.5.42 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 7.42
3.1.3.7.5.43 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 4.77
3.1.3.7.5.44 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици | ч/ч | 4.274
3.1.3.7.5.45 | Проверка и измерване работните параметри на датчици след монтаж | ч/ч | 8.056
3.1.3.7.5.46 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 3.59
3.1.3.7.5.47 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 7.5
3.1.3.7.5.48 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 21
3.1.3.7.5.49 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 10.5
3.1.3.7.5.50 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 15
3.1.3.7.5.51 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 21
3.1.3.7.5.52 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 5.3
3.1.3.7.5.53 | Материали
3.1.3.7.5.53.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 5.4
3.1.3.7.5.53.2 | Спирт | л | 5.4
3.1.3.7.5.53.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 5.4
3.1.3.7.5.53.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 5.4
3.1.3.7.5.53.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.5.53.6 | Шестостенни болтове | бр. | 8
3.1.3.7.5.53.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.5.53.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.5.53.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 14.85
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.5.:
ОБЩО за 5 бр. по т.3.1.3.7.5.:
3.1.3.7.6 | Дейности по хидроамортисьор с товароносимост 450 тона - 1 бр.
3.1.3.7.6.1 | Дезактивиране на хидроамортисьора | ч/ч | 9.498
3.1.3.7.6.2 | Транспортиране до Блок "Мръсна работилница" | ч/ч | 7.65
3.1.3.7.6.3 | Обезмасляваме и почистване на хидроамортисьора | ч/ч | 19.164
3.1.3.7.6.4 | Проверка за конструктивно съответствие | ч/ч | 12
3.1.3.7.6.5 | Първоначално тестване на хидроамортисьора на стенд | ч/ч | 28
3.1.3.7.6.6 | Позициониране на хидроамортисьора | ч/ч | 12.764
3.1.3.7.6.7 | Ревизия на сферични лагери | ч/ч | 6.292
3.1.3.7.6.8 | Демонтиране предпазен капак | ч/ч | 1.484
3.1.3.7.6.9 | Демонтиране клемна кутия | ч/ч | 5.908
3.1.3.7.6.10 | Проверка клемна кутия за херметичност по D8028IP-1300 | ч/ч | 3.414
3.1.3.7.6.11 | Демонтиране на позиционен датчик | ч/ч | 4.452
3.1.3.7.6.12 | Проверка на позиционен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.632
3.1.3.7.6.13 | Демонтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 5.568
3.1.3.7.6.14 | Проверка на нивомерен датчик по D8028IP-1300 | ч/ч | 1.484
3.1.3.7.6.15 | Разкуплиране на бутален цилиндър от регулиращ блок с резервоар | ч/ч | 12.777
3.1.3.7.6.16 | Обезточване на хидравлична течност от регулиращия блок | ч/ч | 10.91
3.1.3.7.6.17 | Разглобяване на регулиращия блок и отстраняване стари уплътнения | ч/ч | 20.7
3.1.3.7.6.18 | Проверка на елементите на регулиращия блок за конструктивно съответствие | ч/ч | 13.066
3.1.3.7.6.19 | Проверка на елементите на регулиращия блок за неизправности и корозия | ч/ч | 8.162
3.1.3.7.6.20 | Почистване и прогонване на резби и резбови съединения в регулиращия блок | ч/ч | 12.846
3.1.3.7.6.21 | Почистване и полиране на контактните повърхнини между елементите в регулиращия блок | ч/ч | 10.388
3.1.3.7.6.22 | Подготовка и полиране на гнездата на уплътненията за смяната им с нови в регулиращия блок | ч/ч | 18.338
3.1.3.7.6.23 | Монтиране на нови уплътнения в регулиращия блок | ч/ч | 16.628
3.1.3.7.6.24 | Сглобяване на регулиращия блок | ч/ч | 17.8
3.1.3.7.6.25 | Запълване регулиращия блок на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 8.176
3.1.3.7.6.26 | Разглобяване горно ухо | ч/ч | 5.45
3.1.3.7.6.27 | Разглобяване дистанционна плоча | ч/ч | 6.812
3.1.3.7.6.28 | Проверка горно ухо и дистанционна плоча за неизправности, корозия и конструктивно съответствие | ч/ч | 3.27
3.1.3.7.6.29 | Обезточване на хидравлична течност от бутален цилиндър | ч/ч | 11.626
3.1.3.7.6.30 | Разглобяване бутален цилиндър | ч/ч | 20.283
3.1.3.7.6.31 | Проверка елементи на буталния цилиндър за конструктивно съответствие | ч/ч | 19.002
3.1.3.7.6.32 | Проверка елементи на буталния цилиндър за неизправности и корозия | ч/ч | 9.13
3.1.3.7.6.33 | Почистване и прогонване на резби и резбови съединения в буталния цилиндър | ч/ч | 14.19
3.1.3.7.6.34 | Почистване и полиране на контактните повърхнини между елементите в буталния цилиндър | ч/ч | 18.068
3.1.3.7.6.35 | Подготовка и полиране на гнездата на уплътненията за смяната им с нови в буталния цилиндър | ч/ч | 18.338
3.1.3.7.6.36 | Монтиране на нови уплътнения в буталния цилиндър | ч/ч | 21.32
3.1.3.7.6.37 | Сглобяване на буталния цилиндър | ч/ч | 26.076
3.1.3.7.6.38 | Монтиране към буталния цилиндър дистанционната плоча и горното ухо | ч/ч | 10.791
3.1.3.7.6.39 | Запълване буталния цилиндър на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 7.688
3.1.3.7.6.40 | Куплиране на буталния цилиндър с регулиращия блок | ч/ч | 20.238
3.1.3.7.6.41 | Проверка запълването на хидроамортисьора с хидравлично масло | ч/ч | 4.006
3.1.3.7.6.42 | Монтиране на нивомерен датчик | ч/ч | 8.388
3.1.3.7.6.43 | Монтиране на позиционен датчик | ч/ч | 6
3.1.3.7.6.44 | Монтиране клемна кутия и връзки към датчици | ч/ч | 7.984
3.1.3.7.6.45 | Проверка и измерване работните параметри на датчици след монтаж | ч/ч | 11.278
3.1.3.7.6.46 | Монтиране предпазен капак | ч/ч | 4.226
3.1.3.7.6.47 | Регулиране на хидроамортисьора след ревизия | ч/ч | 10
3.1.3.7.6.48 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 24
3.1.3.7.6.49 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 15
3.1.3.7.6.50 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 24
3.1.3.7.6.51 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 22
3.1.3.7.6.52 | Транспортиране на хидроамортисьора от Блок "Мръсна работилница" в СК-3 до РО/МЗ/ | ч/ч | 7.65
3.1.3.7.6.53 | Материали
3.1.3.7.6.53.1 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 8.1
3.1.3.7.6.53.2 | Спирт | л | 8.1
3.1.3.7.6.53.3 | Спрей за разхлабване - 330 ml | бр. | 8.1
3.1.3.7.6.53.4 | Спрей за почистване на отлагания - 330 ml | бр. | 8.1
3.1.3.7.6.53.5 | Болтове с гайки за скоба | бр. | 2
3.1.3.7.6.53.6 | Шестостенни болтове | бр. | 24
3.1.3.7.6.53.7 | Комплект уплътнения за хидроамортисьор | бр. | 1
3.1.3.7.6.53.8 | Външен маншон /противопрахов/ - масло и радиационно устойчив | бр. | 1
3.1.3.7.6.53.9 | Хидравлично масло KF50-300 | л | 21.3
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.6.:
ОБЩО за 4 бр. по т.3.1.3.7.6.:
3.1.3.7.7 | Други дейности, свързани с освидетелстването на хидроамортисьорите
3.1.3.7.7.1 | Изследване на всички възможни режими на работа на хидроамортисьори NHK- 5, 10, 20, 50, 170 и 450 тона и документиране на кинематичните им схеми | бр. | 1
3.1.3.7.7.2 | Изготвяне на инструкции за настройка на хидроамортисьори NHK- 5, 10, 20, 50, 170 и 450 тона | бр. | 1
ОБЩО за т.3.1.3.7.7.:
3.1.3.7.8 | Специализиран входящ контрол на новодоставени хидроамортисьори
3.1.3.7.8.1 | Хидравлични тестове на хидроамортисьори с товароносимост 450 т. - 4 бр.
3.1.3.7.8.1.1 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 24
3.1.3.7.8.1.2 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 15
3.1.3.7.8.1.3 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 24
3.1.3.7.8.1.4 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 22
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.8.1.:
ОБЩО за 4 бр. по т.3.1.3.7.8.1.:
3.1.3.7.8.2 | Хидравлични тестове на хидроамортисьори с товароносимост 170 т. - 5 бр.
3.1.3.7.8.2.1 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 21
3.1.3.7.8.2.2 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 10.5
3.1.3.7.8.2.3 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 15
3.1.3.7.8.2.4 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 21
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.8.2.:
ОБЩО за 5 бр. по т.3.1.3.7.8.2.:
3.1.3.7.8.3 | Хидравлични тестове на хидроамортисьори с товароносимост 50 т. - 2 бр.
3.1.3.7.8.3.1 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 12.5
3.1.3.7.8.3.2 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 8
3.1.3.7.8.3.3 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 12.5
3.1.3.7.8.3.4 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.8.3.:
ОБЩО за 2 бр. по т.3.1.3.7.8.3.:
3.1.3.7.8.4 | Хидравлични тестове на хидроамортисьори с товароносимост 10 т. - 10 бр.
3.1.3.7.8.4.1 | Тестване на хидроамортисьора на стенд след ревизия | ч/ч | 9
3.1.3.7.8.4.2 | Регулиране на хидроамортисьора по резултати от тест | ч/ч | 5
3.1.3.7.8.4.3 | Контролно тестване на хидроамортисьора на стенд след регулиране | ч/ч | 9
3.1.3.7.8.4.4 | Документиране резултати от проверка, изготвяне на заключение за хидроамортисьора | ч/ч | 16
ОБЩО за 1 бр. по т.3.1.3.7.8.4.:
ОБЩО за 10 бр. по т.3.1.3.7.8.4.:
3.1.3.7.9 | Доставка/ремонт на резервни части или хидроамортисьори
3.1.3.7.9.1 | Доставка/ремонт на щокове за хидроамортисьори с товароносимост 20 т. - при необходимост (по резултатите от дефектовката) | бр. | 8
3.1.3.7.9.2 | Доставка/ремонт на бутала за хидроамортисьори с товароносимост 20 т. - при необходимост (по резултатите от дефектовката) | бр. | 8
3.1.3.7.9.3 | Доставка/ремонт на цилиндри за хидроамортисьори с товароносимост 20 т. - при необходимост (по резултатите от дефектовката) | бр. | 8
3.1.3.7.9.4 | Доставка на хидроамортисьори с товароносимост 20 т. по отделна техническа спецификация- при необходимост | бр. | 8
Забележка: Доставките се доказват с констативни протоколи за брак и протокол от технически съвет.
ОБЩО по т.3.1.3.7.9.:
ОБЩО по т.3.1.3.7.:
3.1.3.8 | Ремонт на топлообменник с-ма TV по ч. №RYH-ME-01-001 ВЧС (21бр.). Виж приложение № 3.4
3.1.3.8.1 | Изработка на серпентина | ч/ч | 380
3.1.3.8.2 | Навиване на струг | ч/ч | 230
3.1.3.8.3 | Термообработка | ч/ч | 68
3.1.3.8.4 | Ецване | ч/ч | 147
3.1.3.8.5 | Заваряване | ч/ч | 171
3.1.3.8.6 | Изработка на детайли за реконструкцията | ч/ч | 455
3.1.3.8.7 | Механична обработка на детайли | ч/ч | 79
3.1.3.8.8 | Общ монтаж на реконструктурирания възел от топлообменник | ч/ч | 480
3.1.3.8.9 | Металоконтрол | ч/ч | 105
3.1.3.8.10 | Хидравлични изпитания | ч/ч | 105
3.1.3.8.11 | Материали
3.1.3.8.12 | Аргон | м3 | 45
3.1.3.8.13 | Тел св. SAS-4 IG ф2 | кг | 11
3.1.3.8.14 | Електрод волфрамов ф2,4мм | бр | 8
3.1.3.8.15 | Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6 нж | бр | 25
3.1.3.8.16 | Диск карбофлексов за рязане ф125х3х22 нж | бр | 18
3.1.3.8.17 | Диск карбофлексов за рязане ф230х3х22 нж | бр | 14
3.1.3.8.18 | Тензух | м | 35
3.1.3.8.19 | Спирт | л | 21
3.1.3.8.20 | Кореселин | кг | 11
3.1.3.8.21 | Маркер за метал /бял/ | бр | 3
3.1.3.8.22 | Болт М16х70 | бр | 170
3.1.3.8.23 | Гайка М16 | бр | 336
3.1.3.8.24 | Шайба подложна М16 | бр | 168
3.1.3.8.25 | Тръба ф14х2 08Х18Н10Т | кг | 334
3.1.3.8.26 | Стомана листова б25 1.4541 | кг | 420
3.1.3.8.27 | Стомана листова б35 1.4541 | кг | 234
3.1.3.8.28 | Стомана листова б5 1.4541 | кг | 49
3.1.3.8.29 | Кръг ф85 1.4541 | кг | 132
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №3.4
ОБЩО по т.3.1.3.8.:

## II контур_2020_OП3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
3.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ IІ-ри КОНТУР"
3.2.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
3.2.1.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 5SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2. Почистване (и измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери
3.2.1.1.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски /измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери | ч.ч | 600
3.2.1.1.2 | Оглед и дефектовка | ч.ч | 28
3.2.1.1.3 | Направа скеле при необходимост | м3 | 60
3.2.1.1.4 | Изработка на детайли при необходимост | чч | 15
3.2.1.1.5 | Ремонт на предпазни щитове | чч | 100
3.2.1.1.6 | Щателно почистване | ч.ч | 28
3.2.1.1.7 | Демонтаж скеле | м3 | 60
Общо за 1 бр.:
ОБЩО по т.3.2.1.1.:
3.2.1.2 | Текущ ремонт на сепаратори-паропрегреватели (СПП) 5RB10,20,30,40B01/ 5RB11,12,21,22,31,32,41,42W01
3.2.1.2.1 | Оглед и дефектовка | чч | 60
3.2.1.2.2 | Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед | чч | 150
Общо за 4 бр.:
ОБЩО по т.3.2.1.2.:
3.2.1.3 | Сепаратосборчици на СПП №1,2,3,4 (5RB60B01,02,03,04): Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед
3.2.1.3.1 | Демонтаж ЛО и ТИ на люковете (Ñ540). | м² | 1
3.2.1.3.2 | Оглед и дефектовка | чч | 30
3.2.1.3.3 | Отстраняване на констатирани забележки. | чч | 50
3.2.1.3.4 | Монтаж ЛО и ТИ на люковете (Ñ540). | м2 | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:
3.2.1.4 | Почистване по VB на 5RT20W01.
3.2.1.4.1 | Демонтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация | м2 | 20
3.2.1.4.2 | Демонтаж на горен и долен капак | бр | 2
3.2.1.4.3 | Демонтаж на фланцеви съединения Ду 50,Ду200 | бр | 4
3.2.1.4.4 | Измиване на тръбен сноп с WOMA | бр | 1
3.2.1.4.5 | Разпробиване на забити тръби от тр.сноп ф20х2, L=3800 | бр | 370
3.2.1.4.6 | Промиване на отпушените тръби | ч.ч | 1
3.2.1.4.7 | Хидравлика на тръбен сноп | бр | 1
3.2.1.4.8 | Изработка на гарнитури Ду50 | бр | 4
3.2.1.4.9 | Изработка на гарнитури Ду 200 | бр | 2
3.2.1.4.10 | Изработка на гарнитури Ду 800 | бр | 2
3.2.1.4.11 | Монтаж на долна камера | бр | 1
3.2.1.4.12 | Монтаж на дренажен тръбопровод ф57х4 | м | 4
3.2.1.4.13 | Монтаж на горна камера | бр | 1
3.2.1.4.14 | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация | м2 | 20
3.2.1.4.15 | Монтаж и демонтаж тръбно скеле | м3 | 36
ОБЩО по т.3.2.1.4.:
3.2.1.5 | Почистване на топлообменник на промконтура за охлаждане на пробите 5VB92W01
3.2.1.5.1 | Демонтаж на горен капакa | ч.ч | 6
3.2.1.5.2 | Демонтаж на тялото на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.1.5.3 | Демонтаж на дъното на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.1.5.4 | Транспортиране на топлообменника от МЗ до ремонтната организация и обратно | km | 2
3.2.1.5.5 | Почистване на тръбния сноп с WOMA | ч.ч | 50
3.2.1.5.6 | Хидравлика на тръбния сноп на топлообменника - тръбички | ч.ч | 4
3.2.1.5.7 | Изработване на уплътнителни гарнитури | ч.ч | 5
3.2.1.5.8 | Монтажж на дъното на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.1.5.9 | Монтаж на тялото на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.1.5.10 | Монтаж на горен капакa | ч.ч | 6
ОБЩО по т.3.2.1.5.:
3.3.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
3.2.2.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски и отстраняване на констатирани забележки по предпазни щитове в кондензатори 6SD11,12,13-І, ІІ на парна турбина К-1000-60/1500-2. Почистване (и измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери
3.2.2.1.1 | Почистване на камерите и тръбните дъски /измиване с водна струя (чрез WOMA)) долните редове на топлообменните тръбички до височина ≈ 70 см. от дъното на водните камери | ч.ч | 600
3.2.2.1.2 | Оглед и дефектовка | ч.ч | 28
3.2.2.1.3 | Направа скеле при необходимост | м3 | 60
3.2.2.1.4 | Изработка на детайли при необходимост | чч | 15
3.2.2.1.5 | Ремонт на предпазни щитове | чч | 100
3.2.2.1.6 | Щателно почистване | ч.ч | 28
3.2.2.1.7 | Демонтаж скеле | м3 | 60
Общо за 1 бр.:
ОБЩО по т.3.2.2.1.:
3.2.2.2 | Текущ ремонт на сепаратори-паропрегреватели (СПП) 5RB10,20,30,40B01/ 5RB11,12,21,22,31,32,41,42W01
3.2.2.2.1 | Оглед и дефектовка | чч | 60
3.2.2.2.2 | Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед | чч | 150
Общо за 4 бр.:
ОБЩО по т.3.2.2.2.:
3.2.2.3 | Сепаратосборчици на СПП №1,2,3,4 (5RB60B01,02,03,04): Отстраняване на констатирани забележки от вътрешния оглед
3.2.2.3.1 | Демонтаж ЛО и ТИ на люковете (Ñ540). | м² | 1
3.2.2.3.2 | Оглед и дефектовка | чч | 30
3.2.2.3.3 | Отстраняване на констатирани забележки. | чч | 50
3.2.2.3.4 | Монтаж ЛО и ТИ на люковете (Ñ540). | м2 | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:
3.2.2.4 | Почистване на топлообменник на промконтура за охлаждане на пробите 6VB92W01
3.2.2.4.1 | Демонтаж на горен капакa | ч.ч | 6
3.2.2.4.2 | Демонтаж на тялото на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.2.4.3 | Демонтаж на дъното на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.2.4.4 | Транспортиране на топлообменника от МЗ до ремонтната организация и обратно | km | 2
3.2.2.4.5 | Почистване на тръбния сноп с WOMA | ч.ч | 50
3.2.2.4.6 | Хидравлика на тръбния сноп на топлообменника - тръбички | ч.ч | 4
3.2.2.4.7 | Изработване на уплътнителни гарнитури | ч.ч | 5
3.2.2.4.8 | Монтажж на дъното на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.2.4.9 | Монтаж на тялото на топлообменника | ч.ч | 6
3.2.2.4.10 | Монтаж на горен капакa | ч.ч | 6
ОБЩО по т.3.2.2.4.:
3.2.2.5 | Почистване по VB на 6RT20W01.
3.2.2.5.1 | Демонтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация | м2 | 20
3.2.2.5.2 | Демонтаж на горен и долен капак | бр | 2
3.2.2.5.3 | Демонтаж на фланцеви съединения Ду 50,Ду200 | бр | 4
3.2.2.5.4 | Измиване на тръбен сноп с WOMA | бр | 1
3.2.2.5.5 | Разпробиване на забити тръби от тр.сноп ф20х2, L=3800 | бр | 370
3.2.2.5.6 | Промиване на отпушените тръби | ч.ч | 1
3.2.2.5.7 | Хидравлика на тръбен сноп | бр | 1
3.2.2.5.8 | Изработка на гарнитури Ду50 | бр | 4
3.2.2.5.9 | Изработка на гарнитури Ду 200 | бр | 2
3.2.2.5.10 | Изработка на гарнитури Ду 800 | бр | 2
3.2.2.5.11 | Монтаж на долна камера | бр | 1
3.2.2.5.12 | Монтаж на дренажен тръбопровод ф57х4 | м | 4
3.2.2.5.13 | Монтаж на горна камера | бр | 1
3.2.2.5.14 | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка и топлоизолация | м2 | 20
3.2.2.5.15 | Монтаж и демонтаж тръбно скеле | м3 | 36
ОБЩО по т.3.2.2.5.:

## ПБО_2020_OП3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
3.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
3.3.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
3.3.1.1. | Нанасяне на защитно декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки.
3.3.1.1.1 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното химично оборудване в МЗ 5блок. | м² | 150
3.3.1.1.2 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното оборудване за техническо водоснабдяване в ЦПС 3. | м² | 250
3.3.1.1.3 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното оборудване за техническо водоснабдяване в 5 ДГС . | м² | 300
Общо по т. 3.3.1.1:
3.3.1.2. | Подмяна на обратните клапани на оклоненията за циркулационна вода към МЗ 5блок. Приложение №3.2
3.3.1.2.1 | Демонтаж на обратен клапан Ду500 | бр. | 12
3.3.1.2.2 | Доставка и монтаж на обратен клапан Ду500 мм, Ру6 бара съгласно приложена спецификация. Приложение № 3.2. | бр. | 12
3.3.1.2.3 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | ч.ч.
3.3.1.2.4 | Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | т | 3.5
Общо по т. 3.3.1.2:
3.3.1.3. | Монтаж на маслообработваща машина за обработка на турбинното масло в "Главен маслен бак 5SC10B01" - Виж Приложение № 3.3
3.3.1.3.1 | Доставка и монтаж на маслоочистваща машина за очистване на турбинното масло от вода съгласно приложена спецификация. Приложение № 8 | бр. | 1
3.3.1.3.2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена ф57х3,5 стомана 20 или аналог /при необходимост/ | м. | 6
3.3.1.3.3 | Доставка и монтаж на коляно стоманено късо 90° ф57х4 стомана 20 или аналог /при необходимост/ | бр. | 4
3.3.1.3.4 | Доставка и монтаж на тройник стоманен преходен ф57хф42хф57 | бр. | 4
3.3.1.3.5 | Съставяне на екзекутивни чертежи. | чч
3.3.1.3.6 | Съставяне на технология за заваряване.
3.3.1.3.7 | Изпълнение на БРК на заварени съединения съгласно ТЗ(КЗ).
3.3.1.3.8 | Почистване и Ввъзстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч
3.3.1.3.9 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | т. | 0.5
Общо по т. 3.3.1.3:
3.3.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИН БЛОК (6ЕБ)
3.3.2.1 | Нанасяне на защитно декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки.
3.3.2.1.1 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното химично оборудване в МЗ 6блок. | м² | 150
3.3.2.1.2 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното оборудване за техническо водоснабдяване в ЦПС 4. | м² | 250
3.3.2.1.3 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното оборудване за техническо водоснабдяване в 6 ДГС . | м² | 300
Общо по т. 3.3.2.1:
3.3.2.2 | Монтаж на маслообработваща машина за обработка на турбинното масло в "Главен маслен бак 6SC10B01" - Виж Приложение № 3.3
3.3.2.2.1 | Доставка и монтаж на маслоочистваща машина за очистване на турбинното масло от вода съгласно приложена спецификация. Приложение № 8 | бр. | 1
3.3.2.2.2 | Доставка и монтаж на тръба стоманена ф57х3,5 стомана 20 или аналог /при необходимост/ | м. | 12
3.3.2.2.3 | Доставка и монтаж на коляно стоманено късо 90° ф57х4 стомана 20 или аналог /при необходимост/ | бр. | 6
3.3.2.2.4 | Доставка и монтаж на тройник стоманен преходен ф57хф42хф57 | бр. | 6
3.3.2.2.5 | Съставяне на екзекутивни чертежи.
3.3.2.2.6 | Съставяне на технология за заваряване.
3.3.2.2.7 | Изпълнение на БРК на заварени съединения съгласно ТЗ(КЗ).
3.3.2.2.8 | Почистване и Ввъзстановяване на експлоатационния вид на оборудването и работната площадка. | чч
3.3.2.2.9 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | т. | 0.15
Общо по т. 3.3.2.2:
3.3.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.3.3.1 | Нанасяне на защитно и декоративно покритие на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки.
3.3.3.1.1 | Боядисване с епоксиден емайл лак на отремонтираното оборудване и обслужващи площадки в ХВО-2. | м² | 500
3.3.3.1.2 | Боядисване с емайл лак на отремонтираното оборудване и обслужващи площадки на ОСО. | м² | 300
Общо по т. 3.3.3.1:
3.3.3.2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти
3.3.3.2.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2. | м³ | 300
3.3.3.2.2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности на общостанционни обекти (при неоходимост). | м³ | 200
ОБЩО по т.3.3.3.2

## ВКОС_2020_ОП3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
3.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ВКОС"
3.4.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
3.4.1.1 | Ремонт на вентилатори - 10 броя.
3.4.1.1.1 | Демонтаж на предпазени капаци. | бр. | 4
3.4.1.1.2 | Демонтаж на ремъци. | к-т | 1
3.4.1.1.3 | Демонтаж на ремъчните шайби на вентилатора и елктродвигател. | к-т | 1
3.4.1.1.4 | Изработване (доставка) на нови ремъчни шайби при необходимост (комплект). | к-т | 1
3.4.1.1.5 | Демонтаж мека връзка. | бр. | 2
3.4.1.1.6 | Демонтаж въздушни клапани. | бр. | 1
3.4.1.1.7 | Изработка и монтаж на заглушка на смукателен и нагнетателен въздуховод | бр. | 2
3.4.1.1.8 | Демонтаж на направляващ апарат. | бр. | 1
3.4.1.1.9 | Демонтаж дифузьор | бр. | 2
3.4.1.1.10 | Демонтаж ел. двигател. | бр. | 1
3.4.1.1.11 | Ремонт ел. Двигател. | бр. | 1
3.4.1.1.12 | Демонтаж на работно колело. | бр. | 1
3.4.1.1.13 | Обработка на присъединителния отвор на работно колело. | бр. | 1
3.4.1.1.14 | Демонтаж на лагерен възел от рамата на вентилатора. | бр. | 1
3.4.1.1.15 | Демонтаж и дефектовка на вала. | бр. | 1
3.4.1.1.16 | Изработка на нов вал (при необходимост). | бр. | 1
3.4.1.1.17 | Разстъргване и наварване на лагерните шийки при необходимост | бр. | 2
3.4.1.1.18 | Сглобяване на работното колело за балансиране. | бр. | 1
3.4.1.1.19 | Монтаж на лагерите. | бр. | 2
3.4.1.1.20 | Монтаж на лагерния възел. | бр. | 1
3.4.1.1.21 | Монтаж на работното колело. | бр. | 1
3.4.1.1.22 | Изработка на дифузор при необходимост | бр. | 2
3.4.1.1.23 | Монтаж на дифузор. | бр. | 2
3.4.1.1.24 | Монтаж на направляващ апарат. | бр. | 1
3.4.1.1.25 | Демонтаж, ремонт и монтаж на капкоуловител | к-т | 1
3.4.1.1.26 | Изработка ламели на капкоуловител при необходимост | бр. | 20
3.4.1.1.27 | Ремонт на механична въздушна клапа. | бр. | 2
3.4.1.1.28 | Демонтаж заглушка на въздуховода. | бр. | 2
3.4.1.1.29 | Монтаж на механична въздушна клапа. | бр. | 2
3.4.1.1.30 | Монтаж мека връзка при необходимост изработка на нова. | бр. | 2
3.4.1.1.31 | Монтаж ремъци. | к-т. | 1
3.4.1.1.32 | Доставка и подмяна виброизолатори. | бр. | 8
3.4.1.1.33 | Ремонт на рама при необходимост изработка нова. | бр. | 1
3.4.1.1.34 | Центровка ремъчна предавка. | бр. | 1
3.4.1.1.35 | Монтаж предпазени капаци при необходимост изработка нови. | бр. | 4
3.4.1.1.36 | Механично почистване, обезмасляване и боядисване на рама, вентилатор, въздушни клапи и капаци (съгласно 30.ОУ.00.АД.29/*) | м2 | 150
3.4.1.1.37 | Доставка и монтаж на болт М6х30 | бр. | 150
3.4.1.1.38 | Доставка и монтаж на шайни и гайки М6 | бр. | 150
3.4.1.1.39 | Доставка и монтаж на болт М8х30 | бр. | 150
3.4.1.1.40 | Доставка и монтаж на шайни и гайки М8 | бр. | 150
ОБЩО за 1 брой
ОБЩО за 10 бр. по т.3.4.1.1: