## списък ОП1
към Приложение №1.1
ОБОБЩЕН СПИСЪК НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА
Обособена позиция 1
№ | ВИД ДЕЙНОСТ | Необходими документи по т. 5 от ТЗ
1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
1.1.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.1.1.1 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за планово-аварийно разхлаждане 5TQ10(20,30)W01 (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност в контролираната зона на 5 ЕБ. | ПОК
1.1.1.2 | Подмяна на обратни клапани 5TQ22S01 | ПК
1.1.1.3 | Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА на тръбопроводи питателна вода и главни паропроводи на парогенераторите в херметичен обем на 5 ЕБ. Виж приложение 1.2 | ПК
1.1.1.4 | Подмяна на 2 броя корпуси на пневмоарматура /5VB10S01 и 5VB10S02/ от системата техническа вода за неотговорни потребители | ПК
1.1.1.5 | Почистване на топлообменните тръби на топлообменник доохладител на продувката на парогенераторите (5RY10W02) | ПК
1.1.1.6 | Безпрахово песъкоструене (бластиране) и боядисване на защитни капаци на басейна за отлежаване на горивото - Виж приложение 1.3 | ПК
1.1.1.7 | Изработка на нови щуцери и фланци (входящи и изходящи) DN150, материал 08Х18Н10Т и подмяна на 4 броя предпазни клапана (5RY10S24,25,26,27) от системата за продувка на парогенераторите | ПК
1.1.1.8 | Подмяна на 4 броя електрически спирателни шибърни арматури DN300 PN25, материал 08Х18Н10Т (5ТF21,22S01,02) от система междинен контур | ПК
1.1.1.9 | Подмяна на 2 бр. корпуси на задвижки тип 703-225 DN300*250 поз 5TQ22,32S04 | ПК
1.1.1.10 | Основен ремонт на маслооочистващи филтърни агрегати 5YD50,60N01 | ПК
1.1.1.11 | Реконструкция на вътрешната тръбопроводна обвязка на помпените агрегати от системата за аварийно и планово разхлаждане (5TQ12,22,32Д01) съгласно чертеж Н05.209.170.00 Р СБ Виж Приложение 1.4 | ПК
1.1.1.12 | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка (08X18H10T) на перилата на БМП | ПК
1.1.1.13 | Модернизация на системата за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 5 блок (5XX) | ПК
1.1.1.14 | Подмяна на 9 бр. корпуси на арматури /5TQ14,24,34S07,08 5TY15S02, 5YP24S01,02 | ПК
1.1.1.15 | Основен ремонт на 1 бр. помпа тип ЦН 160-110УХЛ-4 5TQ13(23,33)D01 от системите за безопасност в контролираната зона на 5 ЕБ. | ПК
1.1.1.16 | Ревизия на 0VB21N01 | ПК
1.1.1.17 | Промяна положението на 5TQ23S05, с цел осигуряване на ремонтнопригодност | ПК
1.1.1.18 | Основен ремонт на маслоохладител (5ТК93W01,02) | ПК
1.1.1.19 | Довършителни работи по реализация на проект "Модернизация на системи за газови сдувки на 5 блок на АЕЦ Козлодуй" - монтаж на допълнителни филтър адсорбер, топлообменник и НЕРА филтър, подмяна газодувки 5TS21,22,23D02, 5TS11,12D01, 5XQ21,22,23D01, замяна на разходомери 5TS21,22,23F01,02 и монтаж на допълнителни разходомери по техническа вода по проектни решения 1,2,3,5,6,7,8 -1 Приложение №1.8 | ПОК
1.1.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.1.2.1 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за планово-аварийно разхлаждане 6TQ10(20,30)W01 (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност в контролираната зона на 6 ЕБ. | ПОК
1.1.2.2 | Почистване на топлообменните тръби на топлообменник доохладител на продувката на парогенераторите (6RY10W02) | ПК
1.1.2.3 | Ремонт на антикамшични опори в 6ХА на тръбопроводи питателна вода и главни паропроводи на парогенератор 6YB40W01 в херметичен обем на 6 ЕБ. Виж приложение №1.2 | ПК
1.1.2.4 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за междине контур 6TF21(22)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците. | ПК
1.1.2.5 | Основен ремонт на маслоохладител (6ТК93W01,02) | ПК
1.1.2.6 | Безпрахово песъкоструене (бластиране) и боядисване на защитни капаци на басейна за отлежаване на горивото | ПК
1.1.2.7 | Изработка на нови щуцери и фланци (входящи и изходящи) DN150, материал 08Х18Н10Т и подмяна на 4 броя предпазни клапана (6RY10S24,25,26,27) от системата за продувка на парогенераторите | ПК
1.1.2.8 | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка (08X18H10T) на перилата на БМП | ПК
1.1.2.9 | Основен ремонт на маслооочистващи филтърни агрегати 6YD50,60N01 | ПК
1.1.2.10 | Ревизия на 0VB22N01 | ПК
1.1.2.11 | Подмяна на арматура DN15-12бр. и DN32-12бр. (стомана 08Х18Н10Т) на тръбопроводи Ø20х2,5 и Ø38х3 по система охлаждаща вода гр. А , за система газоочистка 6TS21,22,23 | ПК
1.1.2.12 | Подмяна на 6 бр. корпуси на обратни клапани /6TQ13,23,33S13,19 / от система аварийно въвеждане на борна киселина средно налягане | ПК
1.1.2.13 | Довършителни работи по реализация на проект "Модернизация на системи за газови сдувки на 6 блок на АЕЦ Козлодуй" - монтаж на допълнителни филтър адсорбер, топлообменник и НЕРА филтър, подмяна газодувки 6TS21,22,23D02, 6TS11,13D01, 6XQ21,22,23D01, замяна на разходомери 6TS21,22,23F01,02 и монтаж на допълнителни разходомери по техническа вода по проектни решения 1,2,3,5,6,7,8 - Приложение №1.11 | ПОК
1.1.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.1.3.1 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за разхлаждане на Басейна за отлежаване на горивото 6TG11(12,13)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците. | ПК
1.1.3.2 | Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 (нов тип) на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП) от системи важни за безопасността на 5 и 6 ЕБ - 3 бр. | ПК
1.1.3.3 | Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Кольцо) 195-24-1259 - 4 бр. | ПК
1.1.3.4 | Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 2 бр. | ПК
1.1.3.5 | Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към корпус 195-24-0157 на ГУП на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП) - 4 бр. | ПК
1.1.3.6 | Изработка на контейнери за транспорт и съхранение на сборки образци свидетели (10 бр.) изработени по приложен чертеж - Виж приложение 1.6 | ПК
1.1.3.7 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за разхлаждане на Басейна за отлежаване на горивото 5TG12(11,13)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците. | ПК
1.1.3.8 | Основен ремонт на маслоочистващи филтърни агрегати 5,6ТК91,92,93N04 | ПК
1.1.3.9 | Подмяна на 2 броя арматури DN300 PN25, материал 08Х18Н10Т (5ТG12S08 и 5TG13S08) от системата за охлаждане на басейна за отлежаване на горивото | ПК
1.1.3.10 | Ремонт фундаменти на 5TК22,23Д02 - Виж Приложение №1.5 | ПК
1.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР"
1.2.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.2.1.1 | Основен ремонт на цилинри ниско налягане 5SA30,40(ЦНН-2,3) на турбина К-1000-60/1500-2 | ПК
1.2.1.2 | Текущ ремонт цилиндър ниско налягане 5SA20 (ЦНН -1) на парна турбина К-1000-60/1500-2. | ПК
1.2.1.3 | Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -9 и турбогенератор (ТГ) -9. | ПК
1.2.1.4 | Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13). | ПК
1.2.1.5 | Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ. | ПК
1.2.1.6 | Паросбросни устройства (ПСУ): – Tекущ ремонт на 10 бр. ПСУ (5RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. – Основен ремонт на 2 бр. ПСУ(5RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. | ПК
1.2.1.7 | Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя (5RL21,22B01/W01,02). | ПК
1.2.1.8 | Оглед, почистване и отстраняване на дефекти по топкоулавящи решетки на 1,2ТПП (5VE51,52N01,02). | ПК
1.2.1.9 | Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 5SN10D01 на ТГ-9. | ПК
1.2.1.10 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в машинна зала 5 блок. | ПК
1.2.1.11 | Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур. Монтаж и демонтаж на 2 броя антикамшични опори /Ду 400 и Ду 600/. | ПК
1.2.1.12 | Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур. | ПК
1.2.1.13 | Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения при завършване на ремонтните дейности в Машинна зала 5 блок. | ПК
1.2.1.14 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти. | ПК
1.2.1.15 | Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 5 блок. | ПК
1.2.1.16 | Изпълнение на проект за Обслeдване на линиите на рециркулация на 5RL51,52D01 и изготвяне на мерки за подобряване на тяхната работа, DDD-ENPR-2273 | ПК
1.2.1.17 | Подмяна на ТИ с такава с повишена плътност и ЛО по 5ТХ в пом. 820 | ПК
1.2.1.18 | Основен ремонт на 5RM11D01 | ПК
1.2.1.19 | Отстраняване на на забележки по антикорозионното състояние на топлообменници включени в програмата за корозионен контрол | ПК
1.2.1.20 | Основен ремонт на хидроприводите на КОС 5RD13,20S01, с изработка и подмяна на капаците | ПК
1.2.1.21 | Отстраняване на регистрирани дефекти проявени по време на експлоатация | ПК
1.2.1.22 | Изработка и монтаж на козирки за предпазване от корозия на тръбите в кондензаторите на ТГ-9 | ПК
1.2.1.23 | Подмяна на серпентините на Ежектор Пара Уплътнение и основни ежектори на ОК-12А | ПК
1.2.1.24 | Подмяна на коляно № К1 - Ø108х4,5 mm (Ст20) на Тръбопроводи високо налягане „Дренажи от корпусите на 5RB10,20,30,40B01” | ПК
1.2.1.25 | Подмяна на тръбопровод Ø57 с Ø89 от Ст.20 от 5RD20S09 до 5SH10B01 | ПК
1.2.1.26 | Мярка 6-6-D-009 -Да се извърши индивидуална маркировка на ОПС-по време на металоконтрол | ПК
1.2.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.2.2.1 | Текущ ремонт на цилиндри ниско налягане 6SA20,30,40 (ЦНН-1,2,3) на парна турбина К1000-60/1500-2. | ПК
1.2.2.2 | Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 6SN10D01 на ТГ-10. | ПК
1.2.2.3 | Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТГ -10, и аксиален лагер (6SB13). | ПК
1.2.2.4 | Ремонтни работи по оборудването на маслените системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ. | ПК
1.2.2.5 | Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 бр. (6RL21,22B01/W01,02). | ПК
1.2.2.6 | Основен ремонт на 6RM11D01 | ПК
1.2.2.7 | Оглед, почистване и отстраняване на дефекти по топкоулавящи решетки на 1,2ТПП (6VE51,52N01,02) | ПК
1.2.2.8 | Паросбросни устройства (ПСУ): – Текущ ремонт на 10 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. – Основен ремонт на 2 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. | ПК
1.2.2.9 | Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур. Монтаж и демонтаж на 2 броя антикамшични опори /Ду 400 и Ду 600/. | ПК
1.2.2.10 | Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур. | ПК
1.2.2.11 | Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок. | ПК
1.2.2.12 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок. | ПК
1.2.2.13 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор в сектор O II контур. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти. | ПК
1.2.2.14 | Бояджийски работи по отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 6 блок. | ПК
1.2.2.15 | Подмяна на ТИ с нова с повишена плътност и ЛО по 6TX в пом. 820 | ПК
1.2.2.16 | Изпълнение на проект за Обслeдване на линиите на рециркулация на 6RL51,52D01 и изготвяне на мерки за подобряване на тяхната работа, DDD-ENPR-2273 | ПК
1.2.2.17 | Подмяна на серпентините на Ежектор Пара Уплътнение и основни ежектори на ОК-12А | ПК
1.2.2.18 | Отстраняване на на забележки по антикорозионното състояние на топлообменници включени в програмата за корозионен контрол | ПК
1.2.2.19 | Основен ремонт на хидроприводите на КОС 6RD10,13,20S01, с изработка и подмяна на капаците | ПК
1.2.2.20 | Отстраняване на регистрирани дефекти проявени по време на експлоатация | ПК
1.2.2.21 | Мярка 6-6-D-009 -Да се извърши индивидуална маркировка на ОПС-по време на металоконтрол | ПК
1.2.2.22 | Изработка и монтаж на козирки за предпазване от корозия на тръбите в кондензаторите на ТГ-9 | ПК
1.2.2.23 | Подмяна на тръбопровод Ø57 с Ø89 от Ст.20 от 6RD20S09 до 6SH10B01 | ПК
1.2.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.2.3.1 | Ремонт (презаливане) на 4 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2. | ПК
1.2.3.2 | Основен ремонт на RR20W01 | ПК
1.2.3.3 | Изработка и ремонт на стълби и площадки за обслужване на съоръженията в МЗ 5 и 6 блок | ПК
1.2.3.4 | Възстановяване на целостта и работоспособността на фонарите по ред А,Б и В в машинна зала 5 и 6 | ПК
1.2.3.5 | Подмяна на арматури по с-ма 5,6 RQ45 | ПК
1.2.3.6 | Обслужване на филтри 5,6VB51-52N01 -4 бр. | ПК
1.2.3.7 | Ремонт и почистване на пароежекторни машини 5,6UX31H01 | ПК
1.2.3.8 | Подмяна на тръбички на АОМ (5UX11H01; 5,6UX21H01 на абсорбера) | ПК
1.2.3.9 | Допълнителни дейности по доставка и монтаж на елементи от обвязката на парни калорифери в МЗ 5 и 6ЕБ | ПК
1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ" (ПБО)
1.3.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.3.1.1 | Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э - 5VC12D02, 5VC13D001. | ПК
1.3.1.2 | Среден ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э -5VC12D01, 5VC13D02 | ПК
1.3.1.3 | Основен ремонт на 4 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500. | ПК
1.3.1.4 | Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500. | ПК
1.3.1.5 | Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2. - Виж Приложение №1.7 | ПК
1.3.1.6 | Основен ремонт на бризгален басейн QF20W02 (3ББ) и при необходимост изработка и монтаж на нова пешеходна пасарелка. | ПК
1.3.1.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по оборудване за ТВ 5ти блок. | ПК
1.3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК |  | ПК
1.3.2.1 | Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э - 6VC12D02, 6VC13D02 | ПК
1.3.2.2 | Среден ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э -6VC12D01, 6VC13D01 | ПК
1.3.2.3 | Основен ремонт на 4 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500. | ПК
1.3.2.4 | Среден ремонт на 3 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500. | ПК
1.3.2.5 | Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2 - Виж Приложение №1.7 | ПК
1.3.2.6 | Основен ремонт на бризгален басейн QF20W01 (4ББ) и при необходимост изработка и монтаж на нова пешеходната пасарелка. | ПК
1.3.2.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по оборудване за ТВ 6ти блок. | ПК
1.3.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.3.3.1 | Изработване на ново и ремонт на съществуващо оборудване в група "ТВ" - Виж Приложение № 1.10 | ПК
1.3.3.2 | Монтиране на 3броя нови винтови компресори в компресорна станция на ХВО-2 | ПК
1.3.3.3 | Монтиране на заглушка на тръбопровод Ду 600 пред арматури RQ20S01,02 от страна на блок №5 в изпълнение на Техническо решение №5221/12.3.2018г.- Виж приложение №1.9 | ПК
1.3.3.4 | Дейности по вкопани QF тръбопроводи. | ПК
1.3.3.5 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти. | ПК
1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕЛЕКТРОСИЛОВО ОБОРУДВАНЕ" (ЕСО)
1.4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.4.1.1 | Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ -1000 -4У3 (9GQ). | ПОК, ПК
1.4.1.2 | Среден ремонт (СР) на възбудителен генератор тип БВД-4600-150-АУ3 (9GE). | ПОК, ПК
1.4.1.3 | Допълнителни дейности при ремонт на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (9GQ) и възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (9GE). | ПОК
1.4.1.4 | Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 4AЗMА800/6000УXЛ4 (5ТQ32D01) | ПК
1.4.1.5 | Среден ремонт на 2 броя ЕД тип ZKV6180/2 (5TQ33D01 и 5TХ30D01) | ПК
1.4.1.6 | Среден ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM41D01) | ПК
1.4.1.7 | Основен ремонт на 2 броя ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM42,43D01) | ПК
1.4.1.8 | Сревен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-800/6000 УХЛ4 (5TК23D02). | ПК
1.4.1.9 | Основен ремонт (ОP) на ЕД-ли тип АВ 1749/16К (5VC11D02-D, 5VC12D02-D, 5VC13D01-D). | ПК
1.4.1.10 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори. | ПК
1.4.1.11 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване. | ПК
1.4.1.12 | Основен ремонт (ОP) на лагер към генератор 5GX-G тип GD10j-7750-6,3/50. | ПК
1.4.1.13 | Обработка на трансформаторно масло, доливане в МС на РПН-и и казани на силови трансформатори. Анализ на обработеното и долято масло. Отстраняване на дефекти по силови трансформатори. | ПК
1.4.1.14 | Основен ремонт (ОР) на трансформатор тип ТМ-250/6. | ПК
1.4.1.15 | Изработка и подмяна на тръбeн сноп (5QD32W01). | ПК
1.4.1.16 | Изработка и монтаж корпуси на водоподгреватели 5QE36W01,02.
1.4.1.17 | Ревизия на арматури от система 5VC в помещения 5МОХ101 и 5МОХ102 - 5VC71S02, 5VC72S02. | ПК
1.4.1.18 | Разработване на конструктивна документация и подмяна на тръбопроводите от линия за азот 5ZA70 в МЗ 5ЕБ, прилежащи към нея елементи (арматури, осушителен съд - 5ZA70N01) - от вентил 5ZA70S02 (включително) до фланец 5ZA70F04 с такива, изработени от корозионно-устойчива стомана. | ПОК, ПК
1.4.1.19 | Основен ремонт на 1 брой ЕД тип 2АЗМ-800/6000 УХЛ4 (5RL52D01) с изваждане на ротора. | ПК
1.4.1.20 | Подмяна на ЕД тип 2АЗМ1-500/6000 УХЛ с EД тип 4АЗМА-500/6000 УХЛ4. (5TQ31D01-D). | ПК
1.4.1.21 | Демонтаж и монтаж на 5 броя вентили Dy50 (5ZH70S101, 5ZH70S102, 5ZH70S103, 5ZH70Z104 и 5ZH70S32) и 8 броя вентили Dy15 (5ZH70S107, 5ZH70S105, 5ZH70S108, 5ZH70S106, 5ZH70S110, 5ZH70S109, 5ZH70S111 и 5ZH70S112) от газовата система на генератор 9GQ. | ПК
1.4.1.22 | Изработка и монтаж на нови участъци от охлаждащи системи на 5GX | ПК
1.4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.4.2.1 | Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (10GQ). | ПОК, ПК
1.4.2.2 | Среден ремонт (СР) на възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE).
1.4.2.3 | Допълнителни дейности при ремонта на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (10GQ) и възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE). | ПК
1.4.2.4 | Основен ремонт на трансформатор тип ТРДНС 63000/35 У1 (6ВТ02). | ПК
1.4.2.5 | Основен ремонт на 1 броя ел. двигатели тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6TК23D02) - без изваждане на ротора | ПК
1.4.2.6 | Среден ремонт на ел. двигател тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6TQ32D01) | ПК
1.4.2.7 | Среден ремонт на ел. двигатели тип ZKV6180/2 (6TХ20D01 и 6TХ30D01) | ПК
1.4.2.8 | Основен ремонт на ел. двигател (ЕД) тип 4АЗМ-500/6000 УХЛ4 (6TQ31D01) – с изваждане на ротора | ПК
1.4.2.9 | Основен ремонт на ЕД-ли тип AВ-17-49-16 K (6VC11D02, 6VC12D02 и 6VC13D02) | ПК
1.4.2.10 | Среден ремонт на ЕД тип 2АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM41D01) | ПК
1.4.2.11 | Среден ремонт на ЕД тип 4АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM42D01) | ПК
1.4.2.12 | Основен ремонт на ЕД тип 4АЗМ1600/6000УХЛ4 (6RM43D01) | ПК
1.4.2.13 | Ревизия на арматура в помещения 6МОХ101,102 - 6VC71S02 и 6VC72S02. | ПК
1.4.2.14 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори. | ПК
1.4.2.15 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване. | ПК
1.4.2.16 | Основен ремонт (ОP) на лагер към генератор 6GX-G тип GD10j-7750-6,3/50. | ПК
1.4.2.17 | Изработка и монтаж корпуси на водоподгреватели 6QE36W01,02. | ПК
1.4.2.18 | Обработка на трансформаторно масло, доливане в МС на РПН-и и казани на силови трансформатори. Анализ на обработеното и долято масло. Отстраняване на дефекти по силови трансформатори. | ПК
1.4.2.19 | Основен ремонт на ел. двигател (ЕД) тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6RL52D01) – с изваждане на ротора | ПК
1.4.2.20 | Демонтаж и монтаж на 5 броя вентили Dy50 (6ZH70S101, 6ZH70S102, 6ZH70S103, 6ZH70Z104 и 6ZH70S32) и 8 броя вентили Dy15 (6ZH70S107, 6ZH70S105, 6ZH70S108, 6ZH70S106, 6ZH70S110, 6ZH70S109, 6ZH70S111 и 6ZH70S112) от газовата система на генератор 10GQ. | ПК
1.4.3. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ |  | ПК
1.4.3.1 | Ремонт (с презаливане) на плъзгащи лагери за генератори и електродвигатели и помпи. | ПК
1.4.3.2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване. | ПК
1.4.3.3 | Товаро-разтоварни дейности на резервен ротор за възбудител БВД-4600-1500-АУ3 | ПК
1.4.3.4 | Консервиране и извозване в склад 002 на демонтирани газоохладители от генератор ТВВ-1000-4У3. | ПК

## I-ви контур_2020_OП1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
1.1. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ОБОРУДВАНЕ І-ви КОНТУР"
1.1.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
1.1.1.1. | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за планово-аварийно разхлаждане 5TQ10(20,30)W01 (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност в контролираната зона на 5 ЕБ.
1.1.1.1.1. | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на входно изходната камера | м3 | 10
1.1.1.1.2. | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на камерата по дестилат | м3 | 10
1.1.1.1.3. | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м2 | 12
1.1.1.1.4. | Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:
1.1.1.1.4.1. | Развиване и подреждане на гайки М45 | бр. | 80
1.1.1.1.4.2. | Развиване и подреждане на шпилки М45 | бр. | 40
1.1.1.1.4.3. | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1830) | м | 5,8
1.1.1.1.4.4. | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО: по т.1.1.1.1.4.:
1.1.1.1.5. | Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.1.1.5.1. | Развиване и подреждане на гайки М45 | бр. | 96
1.1.1.1.5.2. | Развиване и подреждане на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.1.1.5.3. | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1850) | м | 5,8
1.1.1.1.5.4. | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.1.1.5.:
1.1.1.1.6. | Демонтаж капака на плаващата глава (обръщащата камера по техническа вода)
1.1.1.1.6.1. | Развиване и подреждане на гайки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.6.2. | Развиване и подреждане на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.6.3. | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1590) | м | 5,4
1.1.1.1.6.4. | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.1.1.6.:
1.1.1.1.7. | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.1.1.7.1. | Гайки М45 | бр. | 176
1.1.1.1.7.2. | Гайки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.7.3. | Шпилки М45 | бр. | 88
1.1.1.1.7.4. | Шпилки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.1.1.7.:
1.1.1.1.8. | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.1.1.8.1. | Гайки М45 | бр. | 176
1.1.1.1.8.2. | Гайки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.8.3. | Шпилки М45 | бр. | 88
1.1.1.1.8.4. | Шпилки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.1.1.8.:
1.1.1.1.9. | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.1.1.9.1. | Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване (WOMA) | м. | 500
1.1.1.1.9.2. | Шомполиране на топлообменните тръбички* | бр. | 1844
1.1.1.1.9.3. | Промиване на топлообменните тръбички (с WOMA) | бр. | 1844
1.1.1.1.9.4. | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 1844
1.1.1.1.9.5. | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 1844
1.1.1.1.9.6. | Почистване на капаците | бр. | 3
1.1.1.1.9.7. | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.1.1.9.8. | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване с WOMA) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.1.1.9.:
1.1.1.1.10. | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 1
1.1.1.1.11. | Почистване тръбната дъска на плаващата глава | бр. | 1
1.1.1.1.12. | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.1.1.13. | Подготовка на топлообменника за хидравлично изпитание за херметичност по дестилатно пространство:
1.1.1.1.13.1. | Деконсервация и транспортиране на уплътнителния пръстен (Ø2010×100, М = 987 kg) от БМР до помещение А123/1(2,3) | м | 500
ОБЩО по т.1.1.1.1.13:
1.1.1.1.14. | Подготовка и изпитване на херметичност:
1.1.1.1.14.1. | Подготовка на уплътнителите за монтаж:
1.1.1.1.14.1.1 | Монтаж на уплътнителна прокладка (голяма) към корпуса (Ø1850×8 - гума) | бр. | 1
1.1.1.1.14.1.2 | Монтаж на уплътнителна прокладка (малка) към плаващата глава (Ø1590/Ø1510×8 - гума) | бр. | 1
1.1.1.1.14.1.3 | Монтаж на уплътнителна прокладка (средна) за уплътняване отворите за шпилките и пространството между кожуха и плаващата глава (Ø1690/Ø1592×3 - гума) | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.1.1.14.1:
1.1.1.1.14.2. | Монтаж на уплътнителния пръстен (Ø2010×100) за изпитание на херметичност:
1.1.1.1.14.2.1. | Поставяне на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.1.1.14.2.2. | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 96
1.1.1.1.14.2.3. | Поставяне на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.14.2.4. | Завиване и стягане на гайки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.1.1.14.2.:
ОБЩО по т.1.1.1.1.14.:
1.1.1.1.15. | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр. | 277
1.1.1.1.16. | Демонтаж на уплътнителния пръстен (след изпитания на херметичност):
1.1.1.1.16.1. | Развиване на гайки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.16.2. | Развиване на гайки М45 | бр. | 96
1.1.1.1.16.3. | Демонтаж на уплътнителния пръстен | бр. | 1
1.1.1.1.16.4. | Демонтаж на уплътнителните прокладки:
1.1.1.1.16.4.1. | Ø1590/Ø1510×8 | бр. | 1
1.1.1.1.16.4.2. | Ø1690/Ø1592×3 | бр. | 1
1.1.1.1.16.4.3. | Ø1850/Ø1710×8 | бр. | 1
1.1.1.1.16.4.4. | Развиване шпилки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.16.4.5. | Развиване шпилки М45 | бр. | 48
ОБЩО по т.1.1.1.1.16.4.:
ОБЩО по т.1.1.1.1.16.:
1.1.1.1.17. | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:
1.1.1.1.17.1. | Ø1830 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
1.1.1.1.17.2. | Ø1850 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
1.1.1.1.17.3. | Ø1590 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
ОБЩО по т.1.1.1.1.17.:
1.1.1.1.18. | Монтаж капака на плаващата глава (обръщаща камера по техническа вода):
1.1.1.1.18.1. | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1510) | м2 | 0,7
1.1.1.1.18.2. | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,7
1.1.1.1.18.3. | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1590) | м | 5,4
1.1.1.1.18.4. | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,4
1.1.1.1.18.5. | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 5
1.1.1.1.18.6. | Завиване на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.1.1.18.7. | Завиване и стягане на гайки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.1.1.18.:
1.1.1.1.19. | Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.1.1.19.1. | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) | м2 | 0,8
1.1.1.1.19.2. | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
1.1.1.1.19.3. | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1850) | м | 5,8
1.1.1.1.19.4. | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,41
1.1.1.1.19.5. | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 5.8
1.1.1.1.19.6. | Завиване на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.1.1.19.7. | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 96
ОБЩО по т.1.1.1.1.19.:
1.1.1.1.20. | Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.1.1.20.1. | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) | м2 | 0,8
1.1.1.1.20.2. | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
1.1.1.1.20.3. | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1830) | м | 5,8
1.1.1.1.20.4. | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,41
1.1.1.1.20.5. | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 6
1.1.1.1.20.6. | Завиване на шпилки М45 | бр. | 40
1.1.1.1.20.7. | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 80
ОБЩО по т.1.1.1.1.20.:
1.1.1.1.21. | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | ч.ч | 24
1.1.1.1.22. | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 12
1.1.1.1.23. | Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера | м3 | 10
1.1.1.1.24. | Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера | м3 | 10
1.1.1.1.25. | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване (WOMA), 500 м 5t | м | 500
1.1.1.1.26. | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
1.1.1.1.26.1. | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1850×Ø1710×5:
1.1.1.1.26.1.1. | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.1.1.26.1.2. | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 5,4
1.1.1.1.26.1.3. | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0,16
1.1.1.1.26.1.4. | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.1.1.26.1.5. | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 5,4
1.1.1.1.26.1.6. | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,8
1.1.1.1.26.1.7. | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 0,8
ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.1.:
1.1.1.1.26.2. | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1830×Ø1710×5:
1.1.1.1.26.2.1. | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.1.1.26.2.2. | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 5,4
1.1.1.1.26.2.3. | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1730-Ø1700) | м2 | 0,16
1.1.1.1.26.2.4. | Заваряване на прокладката (мембраната) към фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.1.1.26.2.5. | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 5,4
1.1.1.1.26.2.6. | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,8
1.1.1.1.26.2.7. | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.2.:
1.1.1.1.26.3. | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1590×Ø1510×5:
1.1.1.1.26.3.1. | Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от тръбната дъска | м | 4,7
1.1.1.1.26.3.2. | Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 4,7
1.1.1.1.26.3.3. | Шлайфане на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1530-Ø1500) | м2 | 0,14
1.1.1.1.26.3.4. | Заваряване на прокладката към фланеца на тръбната дъска | м | 4,7
1.1.1.1.26.3.5. | Заваряване на прокладката към фланеца на капака | м | 4,7
1.1.1.1.26.3.6. | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,7
1.1.1.1.26.3.7. | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,7
ОБЩО: по т.1.1.1.1.26.3.:
1.1.1.1.26.4. | Изработване на мембранни прокладки: *
1.1.1.1.26.4.1 | Изработване на прокладка Ø1850×Ø1710×5, лист от 08Х18Н10Т съгласно чертеж 4-1315537а | бр. | 2
1.1.1.1.26.4.2 | Изработване на прокладка Ø1830×Ø1710×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315538а | бр. | 2
1.1.1.1.26.4.3 | Изработване на прокладка Ø1590×Ø1510×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315539а | бр. | 2
1.1.1.1.26.4.4 | *При необходимост (ако всяка от прокладките се изготви от три сегмента) - металоконтрол на заварени съединения (общо за три прокладки, изработени от три сегмента всяка - ВК, КЦ) | м. | 0,5
ОБЩО по т.1.1.1.1:
Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.
1.1.1.2. | Подмяна на обратни клапани 5TQ22S01
1.1.1.2.1 | Монтаж на тръбно скеле на 250 cm от пода | м3 | 6
1.1.1.2.2 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 5
1.1.1.2.3 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø325x16 | бр. | 2
1.1.1.2.4 | Подготовка крайщата за заваряване. | бр. | 2
1.1.1.2.5 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси. | бр. | 2
1.1.1.2.6 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 2
1.1.1.2.7 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 2
1.1.1.2.8 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.2.9 | Демонтаж на тръбно скеле | м3 | 6
1.1.1.2.10 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО за т.1.1.1.2:
1.1.1.3. | Ремонт на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА на тръбопроводи питателна вода и главни паропроводи на парогенераторите в херметичен обем на 5 ЕБ. Виж приложение 1.2
1.1.1.3.1 | Разглобяване на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-22-201000 и BUL010-NGPM3-22-200058 | бр. | 2
1.1.1.3.2 | Изработване и подмяна на шпилки съгласно чергеж BUL010-NGPM3-33-201015 и BUL010-NGPM3-33-201019 | бр. | 8
1.1.1.3.3 | Сглобяване на антикамшични опори на тръбопроводи в 5ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-33-201017 и BUL010-NGPM3-33-201021 | бр. | 2
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №1.2.
ОБЩО по т.1.1.1.3:
1.1.1.4 | Подмяна на 2 броя корпуси на пневмоарматура /5VB10S01 и 5VB10S02/ от системата техническа вода за неотговорни потребители
1.1.1.4.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 6
1.1.1.4.2 | Изготвяне технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.4.3 | Рязане на тръбопровод Ст.20 ø325x8 | бр. | 4
1.1.1.4.4 | Подготовка краищата за заваряване на тръбите | бр. | 4
1.1.1.4.5 | Подготовка краищата за заваряване на тръбни вставки | бр. | 4
1.1.1.4.6 | Подготовка краищата за заваряване на корпуса. | бр. | 4
1.1.1.4.7 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 4
1.1.1.4.8 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 8
1.1.1.4.9 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО по т.1.1.1.4:
1.1.1.5. | Почистване на топлообменните тръби на топлообменник доохладител на продувката на парогенераторите (5RY10W02)
1.1.1.5.1 | Основни дейности
1.1.1.5.1.1 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м² | 5
1.1.1.5.1.2 | Демонтаж капака на вход по техническа вода: | бр. | 1
1.1.1.5.1.3 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.4 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.1.5.1.5 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.1.5.1.6 | Демонтаж капака на изхода по техническа вода | бр. | 1
1.1.1.5.1.7 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.8 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.1.5.1.9 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) | м | 1.5
1.1.1.5.1.10 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.1.5.1.11 | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.1.5.1.12 | Гайки М30 | бр. | 64
1.1.1.5.1.13 | Шпилки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.14 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки-100% визуален контрол)
1.1.1.5.1.15 | Гайки М30 | бр. | 64
1.1.1.5.1.16 | Шпилки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.17 | Почистване на водните камери | бр. | 2
1.1.1.5.1.18 | Почистване на топлообменни тръбички | бр. | 127
1.1.1.5.1.19 | Транспортиране до помещение и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 50
1.1.1.5.1.20 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 127
1.1.1.5.1.21 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 127
1.1.1.5.1.22 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 127
1.1.1.5.1.23 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 127
1.1.1.5.1.24 | Почистване на капаците | бр. | 2
1.1.1.5.1.25 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.1.5.1.26 | Почистване на помещението и оборудването след промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
1.1.1.5.1.27 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 2
1.1.1.5.1.28 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 127
1.1.1.5.1.29 | Монтаж капака на входна камера по техническа вода | бр. | 1
1.1.1.5.1.30 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.1.5.1.31 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.32 | Монтаж капака на изходна камера по техническа вода: | бр. | 1
1.1.1.5.1.33 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.1.5.1.34 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.1.5.1.35 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м² | 5
1.1.1.5.1.36 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване | м | 50
1.1.1.5.2 | Материали:
1.1.1.5.2.1 | Газ защитен "Аргон" | м3 | 36
1.1.1.5.2.2 | Кислород технически | м3 | 6
1.1.1.5.2.3 | Газ "Пропан бутан" | кг | 3
1.1.1.5.2.4 | Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 | бр. | 13
1.1.1.5.2.5 | Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 | бр. | 10
1.1.1.5.2.6 | Електрод FOX SAS4 ф2,5 | кг | 13.5
1.1.1.5.2.7 | Електрод FOX SAS4 ф3,2 | кг | 23
1.1.1.5.2.8 | Тел заваръчна SAS 2IG ф2 | кг | 15
1.1.1.5.2.9 | Тел заваръчна TIG VAC ф2 | кг | 10
1.1.1.5.2.10 | Електрод коксов ф3 | кг | 10
1.1.1.5.2.11 | Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана | бр. | 15
1.1.1.5.2.12 | Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана | бр. | 3
1.1.1.5.2.13 | Диск ламелен ф125х22 SMT624 | бр. | 20
1.1.1.5.2.14 | Диск 3М Green Corps ф115 + подложка | бр. | 40
1.1.1.5.2.15 | Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т | бр. | 25
1.1.1.5.2.16 | Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани | бр. | 30
1.1.1.5.2.17 | Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF | бр. | 35
1.1.1.5.2.18 | Кореселин в метална опаковка | кг | 2
1.1.1.5.2.19 | Полиетилен ширина 3м | кг | 40
1.1.1.5.2.20 | Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 | м² | 11
1.1.1.5.2.21 | Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава | бр. | 200
1.1.1.5.2.22 | Спирт технически в метална кутия | л | 40
1.1.1.5.2.23 | Стъклоплатно ширина 1070мм | м | 25
1.1.1.5.2.24 | Тел горена ф1 | кг | 7
ОБЩО по т.1.1.1.5:
1.1.1.6. | Безпрахово песъкоструене (бластиране) и боядисване на защитни капаци на басейна за отлежаване на горивото. Приложение №1.3
1.1.1.6.1 | Доставка на бластираща машина съгласно техническа спецификация № 18.ЕП-2.ТЗ.99 -Приложение1.3. | бр. | 1
1.1.1.6.2 | Транспортиране на капаци от 5ГА701 до М119. | m | 800
1.1.1.6.3 | Струйно почистване (бластиране) на старото антикорозионно покритие. | м2 | 220
1.1.1.6.4 | Раздвижване на наличните (възстановяване на повредените, липсващи) захващащи устройства. | бр. | 32
1.1.1.6.5 | Механично почистване и обезмасляване на корозирали участъци по метални конструкции | м2 | 220
1.1.1.6.6 | Обработка на метална повърхност преди боядисване: | м2 | 220
- Обезпрашаване с индустриална прахосмукачка;
- Обезмасляване.
1.1.1.6.7 | Грундиране на повърхности за боядисване. | м2 | 220
1.1.1.6.8 | Боядисване на капаци на БОК с емайл ЭП – 525 или еквивалент. Нанасясне на 4 слоя. | м2 | 220
1.1.1.6.9 | Маркиране за товароносимост и пореден номер на капак.
1.1.1.6.10 | Транспорт на капаци от М119 до 5ГА701. | m | 800
1.1.1.6.11 | Доставка на кварцов пясък | кг. | 5000
ОБЩО по т.1.1.1.6:
1.1.1.7 | Изработка на нови щуцери и фланци (входящи и изходящи) DN150, материал 08Х18Н10Т и подмяна на 4 броя предпазни клапана (5RY10S24,25,26,27) от системата за продувка на парогенераторите
1.1.1.7.1 | Монтаж и демонтаж тръбно скеле | м3 | 16
1.1.1.7.2 | Рязане на тръбопровод ø159x7- Ст20 | бр. | 4
1.1.1.7.3 | Рязане на тръбопровод ø219х8- Ст20 | бр. | 4
1.1.1.7.4 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ф159х7 | бр. | 4
1.1.1.7.5 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ø219х8 | бр. | 4
1.1.1.7.6 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка ф159х7 | бр. | 8
1.1.1.7.7 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка ø219х8 | бр. | 8
1.1.1.7.8 | Подготовка юпковия фланец към тръба ф159х7 за заваряване | бр. | 4
1.1.1.7.9 | Подготовка юпковия фланец към тръба ø219х8 за заваряване | бр. | 4
1.1.1.7.10 | Монтаж на юпковите фланци към корпус корпус | бр. | 8
1.1.1.7.11 | Монтаж на юпковите фланци с корпуса към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 8
1.1.1.7.12 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 16
1.1.1.7.13 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.1.7:
1.1.1.8 | Подмяна на 4 броя електрически спирателни шибърни арматури DN300 PN25, материал 08Х18Н10Т (5ТF21,22S01,02) от система междинен контур
1.1.1.8.1 | Монтаж на тръбно скеле на 250 cm от пода | м3 | 10
1.1.1.8.2 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 5
1.1.1.8.3 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø325x16 | бр. | 4
1.1.1.8.4 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбните вставки. | бр. | 8
1.1.1.8.5 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбите | бр. | 8
1.1.1.8.6 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси. | бр. | 8
1.1.1.8.7 | Заваряване на тръбните вставки към корпусите на арматурите | бр. | 4
1.1.1.8.8 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 8
1.1.1.8.9 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 12
1.1.1.8.10 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.8.11 | Демонтаж на тръбно скеле | м3 | 10
1.1.1.8.12 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО по т.1.1.1.8:
1.1.1.9 | Подмяна на 2 бр. корпуси на задвижки тип 703-225 DN300*250 поз 5TQ22,32S04
1.1.1.9.1 | Монтаж на тръбно скеле на 250 cm от пода | м3 | 12
1.1.1.9.2 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 6
1.1.1.9.3 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø325x16 | бр. | 4
1.1.1.9.4 | Подготовка крайщата за заваряване. | бр. | 4
1.1.1.9.5 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси. | бр. | 4
1.1.1.9.6 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 4
1.1.1.9.7 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 4
1.1.1.9.8 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.9.9 | Демонтаж на тръбно скеле | м3 | 12
1.1.1.9.10 | Почистване на помещението | ч/ч | 120
ОБЩО за т.1.1.1.9:
1.1.1.10. | Основен ремонт на маслооочистващи филтърни агрегати 5YD50,60N01
1.1.1.10.1 | Разглобяване, ревизия, дефектовка и подмяна на резервни части при необходимаст филтърни системи Хидак модел OF5S10P3N3---D4 | бр. | 2
1.1.1.10.2 | Резервни части:
1.1.1.10.3 | Комплект уплътнения за корпус - Viton | бр. | 2
1.1.1.10.4 | Комплект уплътнения за корпус - Perbunan | бр. | 2
1.1.1.10.5 | Мотор – помпена група E-MPG-OF5-20P3N | бр. | 1
1.1.1.10.6 | Индикатор за замърсеност VM 2 D.0/-L24-So | бр. | 1
1.1.1.10.7 | Устройство индикаторно HDA 5500-1-1-AC-000 ** | бр. | 1
1.1.1.10.8 | Сензор за относително влагосъдържание AS 1008-C-000 * | бр. | 1
ОБЩО за т.1.1.1.10:
1.1.1.11 | Реконструкция на вътрешната тръбопроводна обвязка на помпените агрегати от системата за аварийно и планово разхлаждане (5TQ12,22,32Д01) съгласно чертеж Н05.209.170.00 Р СБ - Виж Приложение 1.4
1.1.1.11.1 | Доставка на нова тръбопроводна обвязка | к-т | 3
1.1.1.11.2 | Металоконтрол на заваръчните шевове | бр. | 64
1.1.1.11.3 | Изработка на приспособление за ХИ на тръбопроводите | бр. | 4
1.1.1.11.4 | Изработка на уплътнения за фланците за ХИ | бр. | 2
1.1.1.11.5 | Монтаж на фланци с уплътнения и извършване на ХИ | бр. | 24
1.1.1.11.6 | Демонтаж на фланци и приспособления за ХИ | бр. | 24
1.1.1.11.7 | Изработка на щатни уплътнения между корпуса на помпата и вътрешната тръбопроводна обвязка | бр. | 16
1.1.1.11.8 | Демонтаж на старата тръбопроводна обвязка на помпи 5TQ12,22,32Д01 | бр. | 24
1.1.1.11.9 | Почистване на фланците към корпуса на помпата | бр. | 48
1.1.1.11.10 | Монтаж и уплътняване двустранно на реконструираната тръбопроводна обвязка на помпи 5TQ12,22,32Д01 | бр. | 24
1.1.1.11.11 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО за т.1.1.1.11:
1.1.1.12. | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка (08X18H10T) на перилата на БМП
1.1.1.12.1 | Демонтаж на съществуващите парапети | кг. | 300
1.1.1.12.2 | Изработка и монтаж на нови парапети от стомана 1.4301 | кг. | 2000
ОБЩО за т.1.1.1.12:
1.1.1.13 | Модернизация на системата за непрекъснат контрол на активността на топлоносителя на първи контур на 5 блок (5XX)
1.1.1.13.1 | Демонтаж на стоманена тръба ф 14х2 | м | 20
1.1.1.13.2 | Демонтаж на клапан изолиращ DN10/PN25 | бр. | 6
1.1.1.13.3 | Демонтаж на тръбопроводни връзки ø14х2 и фасонни детайли | бр. | 15
1.1.1.13.4 | Демонтаж на конструктивни елементи на шкафа с еденично тегло 0,5кг, материал 08X18H10T | кг. | 40
1.1.1.13.5 | Демонтаж на дюаров съд с U-образен криостат и пренос до помещение на Възложителя, кг.50 | бр. | 1
1.1.1.13.6 | Демонтаж на оловна защита с колиматор и пренос до помещение на Възложителя на ≈ 300 м. | кг. | 400
1.1.1.13.7 | Демонтаж на камера измерителна на фланци DN 10, 2 кг. | бр. | 1
1.1.1.13.8 | Демонтаж на тръбопроводна връзка DN25 | м | 3
1.1.1.13.9 | Демонтаж на хидрозатвор вход DN10/Изход DN 25 нж | бр. | 1
1.1.1.13.10 | Доставка и монтаж на клапан изолиращ DN10, PN25, тип ръчен силфонен със съосни краища (на едно и също ниво), с краища за челно заваряване, присъединявана тръба ∅14x2. Материал 08X18H10T, КБ 4-H по ОПБ 88/97, КСУ 3 по НП-031-01. Работна среда: топлоносител от първи контур и вода от промивки. (при протечки). | бр. | 1
1.1.1.13.11 | Изработка и монтаж на конструктивни опорни елементи на тръбопроводи и оборудване в шкафа от материал 08X18H10T с еденично тегло до 0,5кг.( капак дюаров съд, опора челна оловна защита), комплет с анкери и крепежи . | кг. | 110
1.1.1.13.12 | Изработка и монтаж на въздуховод в шкафа от неръждаема стомана материал 08X18H10T с еденично тегло до 1кг. | кг. | 2
1.1.1.13.13 | Доставка и монтаж тръба Ф14x2 ОСТ34-10-416-90, материал 08X18H10T | м | 30
1.1.1.13.14 | Изработка и монтаж на камера измервателна (Изработва се по чертеж на Възложителя) на фланци DN 10 , материал 08X18H10T, 2кг. | бр. | 1
1.1.1.13.15 | Доставка и монтаж на манометър DN10 в комплект с тромпетка, обхват от 0 до 100 kPa, тип мембранен, Раб. среда – топлоносител от първи контур охладен до 60°C , материал 08X18H10T | бр. | 1
1.1.1.13.16 | Доставка и монтаж на преход 25x10, 04 ОСТ34-10-423-90,материал 08X18H10T | бр. | 1
1.1.1.13.17 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен DN10, 01 ОСТ34-10-432-90, материал 08X18H10T | бр. | 2
1.1.1.13.18 | Доставка и монтаж на фланец 10 - 2.5, 01 ОСТ34-10-427-90,материал 08X18H10T. Комплект с: - уплътнение DN10 за фланци по ОСТ34-10-427-90, материал тефлон. - Крепежи Болт M12 ОСТ95.94-73 , матетриал 08Х18Н10Т-8бр. - гайки М12 ОСТ95.112-73, матетриал 08Х18Н10Т-8бр. -Шайба 12 матетриал 08Х18Н10Т-8бр. | бр. | 4
1.1.1.13.19 | Пренос на дюаров съд с криостат на ≈ 300 метра (от помещение на Възложителя до местомонтажа), 50кг. | кг. | 25
1.1.1.13.20 | Монтаж на Дюаров съд с детектор (Доставка на Възложителя), 50 кг. | бр. | 1
1.1.1.13.21 | Пренос на оловна защита на ≈ 1500 метра (от склада на Възложителя до местомонтажа) | кг. | 350
1.1.1.13.22 | Монтаж на оловна защита с колиматор (Доставка на Възложителя) | кг. | 350
1.1.1.13.23 | Доставка и монтаж на щуцер DN10 ,ОСТ34-10-433-90, матетриал 08Х18Н10Т | бр. | 1
1.1.1.13.24 | Доставка и монтаж на тапа за тръба ø14х2, матетриал 08Х18Н10Т | бр. | 1
1.1.1.13.25 | Доставка и монтаж на оловен екран (оловна защита челна) | кг. | 30
1.1.1.13.26 | Доставка и монтаж на стомана за временно крепене на тръбопроводи S235J2, БДС EN 10025:2000 | кг. | 50
1.1.1.13.27 | Монтаж на клапан изолиращ DN10/PN25 | бр. | 8
1.1.1.13.28 | Механоналадка на бътерфлай клапи на двата клона на смукателната вентилация на шкафа | бр. | 2
1.1.1.13.29 | Контрол на заваръчни шевове – 100% визуален и 25% радиографичен | бр. | 75
1.1.1.13.30 | Контрол на заваръчни шевове – 100% визуален и 5% радиографичен | бр. | 90
ОБЩО
10% непредвидени разходи
ОБЩО за т.1.1.1.13:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 2. Количествата са орентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
1.1.1.14 | Подмяна на 9 бр. корпуси на арматури /5TQ14,24,34S07,08 5TY15S02, 5YP24S01,02
1.1.1.14.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 10
1.1.1.14.2 | Укрепване на тръбопровод 08X18H10T ø38x3,5 | м | 36
1.1.1.14.3 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø38x3,5 | бр. | 18
1.1.1.14.4 | Подготовка крайщата за заваряване. | бр. | 18
1.1.1.14.5 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка | бр. | 18
1.1.1.14.6 | Подготовка крайщата за заваряване на корпси. | бр. | 18
1.1.1.14.7 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 18
1.1.1.14.8 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 18
1.1.1.14.9 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.14.10 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО за т.1.1.1.14:
1.1.1.15 | Основен ремонт на 1 бр. помпа тип ЦН 160-110УХЛ-4 5TQ13(23,33)D01 от системите за безопасност в контролираната зона на 5 ЕБ.
1.1.1.15.1 | Демонтаж на предпазния кожух и разкуплиране | бр. | 1
1.1.1.15.2 | Демонтаж на всички охлаждащи тръбопроводи | к-т | 1
1.1.1.15.3 | Замерване разстоянието между полумуфите и центровката преди ремонт | бр. | 1
1.1.1.15.4 | Замерване разбега на ротора с аксиална капачка | бр. | 1
1.1.1.15.5 | Демонтаж на лагери, лагерни тела и челни (торцеви) уплътнения | к-т | 2
1.1.1.15.6 | Ревизия на челни уплътнения | бр. | 2
1.1.1.15.7 | Монтаж на лагерни тела и лагери | к-т | 2
1.1.1.15.8 | Замерване разбега на ротора с хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.9 | Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери | к-т | 1
1.1.1.15.10 | Демонтаж на хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.11 | Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери | к-т | 1
1.1.1.15.12 | Замерване общия разбег на ротора | бр. | 1
1.1.1.15.13 | Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери | к-т | 1
1.1.1.15.14 | Демонтаж капака на корпуса | бр. | 1
1.1.1.15.15 | Монтаж на стойката за изваждане на пакета | бр. | 1
1.1.1.15.16 | Изваждане на пакета от корпуса и от помещението | бр. | 1
1.1.1.15.17 | Транспортиране на 1 км | т | 1
1.1.1.15.18 | Ревизия и ремонт на лагери | бр. | 2
1.1.1.15.19 | Разглобяване на пакета | бр. | 1
1.1.1.15.20 | Дефектовка и замерване на работни колела, вал и секции | к-т | 1
1.1.1.15.21 | Наваряване на дорника за хидропета и престъргване по размер | бр. | 1
1.1.1.15.22 | Зачистване на хидропетата на дорник | бр. | 1
1.1.1.15.23 | Зачистване на огледалото на дорник | бр. | 1
1.1.1.15.24 | Престъргване на хидропетата отвътре – за коригиране на размер “Z” и разбега с хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.25 | Капилярен контрол на: работни колела, хидропета, огледало, пружинни пръстени и метална прокладка | м2 | 3
1.1.1.15.26 | Замерване боя на вала | бр. | 1
1.1.1.15.27 | Събиране на вал с работни колела и хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.28 | Замерване боя на работните колела, хидропетата и топлинен луфт | бр. | 1
1.1.1.15.29 | Балансиране на ротора | бр. | 1
1.1.1.15.30 | Разглобяване на ротора | бр. | 1
1.1.1.15.31 | Сглобяване на пакета | бр. | 1
1.1.1.15.32 | Изработване нови контри за пакета | бр. | 12
1.1.1.15.33 | Изработване нова контра за хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.34 | Измиване и почистване на корпуса | бр. | 1
1.1.1.15.35 | Вкарване на пакета в корпуса | бр. | 1
1.1.1.15.36 | Демонтаж на стойката за изваждане на пакета | бр. | 1
1.1.1.15.37 | Монтаж капака на корпуса | бр. | 1
1.1.1.15.38 | Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери | к-т | 2
1.1.1.15.39 | Замерване общия разбег на ротора | бр. | 1
1.1.1.15.40 | Демонтаж на лагери, лагерни тела и фенери | к-т | 1
1.1.1.15.41 | Монтаж на хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.42 | Монтаж на фенери, лагерни тела и лагери | к-т | 1
1.1.1.15.43 | Замерване разбега на ротора с хидропета | бр. | 1
1.1.1.15.44 | Замерване вкарването на ротора в център | бр. | 2
1.1.1.15.45 | Демонтаж на лагери и лагерни тела | бр. | 2
1.1.1.15.46 | Монтаж на торцеви уплътнения | бр. | 2
1.1.1.15.47 | Монтаж на лагерни тела и лагери | бр. | 2
1.1.1.15.48 | Замерване разбега на ротора с аксиална капачка | бр. | 1
1.1.1.15.49 | Шабрене на плъзгащите лагери | бр. | 2
1.1.1.15.50 | Замерване маслените хлабини на лагерите | бр. | 2
1.1.1.15.51 | Замерване натяга на лагерите | бр. | 2
1.1.1.15.52 | Монтаж на всички охлаждащи тръбопроводи | бр. | 1
1.1.1.15.53 | Замерване разстоянието между полумуфите и центровката на агрегата | бр. | 1
1.1.1.15.54 | Куплиране на помпата с ЕД и монтаж на предпазния кожух | бр. | 1
ОБЩО за т.1.1.1.15:
1.1.1.16 | Ревизия на 0VB21N01
1.1.1.16.1 | Оборудване на работното място | ч.ч. | 4
1.1.1.16.2 | Демонтаж на капака | бр. | 1
1.1.1.16.3 | Ревизия и почестване на болтове и гайки М33 | к-т | 1
1.1.1.16.4 | Демонтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.1.1.16.5 | Почистване и измиване на корпуса и капака на филтъра | к-т | 1
1.1.1.16.6 | Демонтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.1.1.16.7 | Почистване на филтриращите елементи. Измиване и водоструйка | бр. | 44
1.1.1.16.8 | Монтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.1.1.16.9 | Монтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.1.1.16.10 | Монтаж капака на фолтъра | бр. | 1
1.1.1.16.11 | Разглобяване и почистване на дренажи на входяща и изходяща камери | бр. | 2
1.1.1.16.12 | Почистване на работното място | ч.ч. | 60
1.1.1.16.13 | Профилактика и настройка на електронното управление | ч.ч. | 20
ОБЩО за т.1.1.1.16:
1.1.1.17. | Промяна положението на 5TQ23S05, с цел осигуряване на ремонтнопригодност
1.1.1.17.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 1
1.1.1.17.2 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø159x17 | бр. | 2
1.1.1.17.3 | Подготовка крайщата за заваряване. | бр. | 2
1.1.1.17.4 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка | бр. | 2
1.1.1.17.5 | Подготовка крайщата за заваряване на корпси. | бр. | 2
1.1.1.17.6 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 6
1.1.1.17.7 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 6
1.1.1.17.8 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.1.17.9 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО за т.1.1.1.17:
1.1.1.18. | Основен ремонт на маслоохладител (5ТК93W01,02)
1.1.1.18.1 | Основен ремонт на маслоохладител 5ТК93W01
1.1.1.18.1.1 | Демонтиране на входно изходните тръби.
1.1.1.18.1.1.1 | Разуплътнаване на фланцевите връзки на подаващите и отвеждащи тръбопроводи към топлообенника | бр. | 6
1.1.1.18.1.1.2 | Демонтиране на снемаемите тръбни вставки | бр. | 2
1.1.1.18.1.1.3 | Демонтаж на уплътненията | бр. | 6
1.1.1.18.1.1.4 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.1.18.1.1.5 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.1.18.1.1.6 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.1.18.1.1.7 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга. | бр. | 2
1.1.1.18.1.1.8 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.1.2 | Демонтиране на капака от безтръбната страна.
1.1.1.18.1.2.1 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.1.18.1.2.2 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.1.18.1.2.3 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.1.18.1.2.4 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга от безтръбната страна и застопоряване с два винта. | бр. | 2
1.1.1.18.1.2.5 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.1.2.6 | Почистване на двата капака от кал, груби предмети и продукти от корозия- 40 минути | бр. | 2
1.1.1.18.1.2.7 | Промиване и подсушаване на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.1.18.1.2.8 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | до 262
1.1.1.18.1.2.9 | Почистване и ревизия на гайки и шпилки. | бр. | 36
1.1.1.18.1.2.10 | Изработване на гайки и шпилки (при необходимост). | бр. | до 36
1.1.1.18.1.2.11 | Монтаж на капака от тръбната страна | бр. | 1
1.1.1.18.1.2.12 | Монтиране на капака от безтръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.1.2.13 | Почистване на помещението и изнасяне на отпадъците. | бр. | 1
1.1.1.18.1.14 | Материали | бр. | 1
1.1.1.18.1.14.1 | Уплътнение- Sealing bonnet, KL25-0-117, Материал Полипропилен | бр. | 1
1.1.1.18.1.14.2 | Уплътнение- O- Ring, KL-1530, Материал- NBR | бр. | 2
1.1.1.18.1.14.3 | Уплътнения фланцеви съединения безазбестов уплънтителен материал- δ-5 | m2 | 1
1.1.1.18.1.14.4 | Подмяна крепежи при необходимост | бр. | до 36
1.1.1.18.2 | Основен ремонт на маслоохладител 5ТК93W02
1.1.1.18.2.1 | Демонтиране на входно изходните тръби.
1.1.1.18.2.1.1 | Разуплътнаване на фланцевите връзки на подаващите и отвеждащи тръбопроводи към топлообенника | бр. | 6
1.1.1.18.2.1.2 | Демонтиране на снемаемите тръбни вставки | бр. | 2
1.1.1.18.2.1.3 | Демонтаж на уплътненията | бр. | 6
1.1.1.18.2.1.4 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.1.18.2.1.5 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.1.18.2.1.6 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.1.18.2.1.7 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга. | бр. | 2
1.1.1.18.2.1.8 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.2.2 | Демонтиране на капака от безтръбната страна. | бр.
1.1.1.18.2.2.1 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.1.18.2.2.2 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.1.18.2.2.3 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.1.18.2.2.4 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга от безтръбната страна и застопоряване с два винта. | бр. | 2
1.1.1.18.2.2.5 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.6 | Почистване на двата капака от кал, груби предмети и продукти от корозия- 40 минути | бр. | 2
1.1.1.18.2.2.7 | Промиване и подсушаване на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.8 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | до 262
1.1.1.18.2.2.9 | Почистване и ревизия на гайки и шпилки. | бр. | 36
1.1.1.18.2.2.10 | Изработване на гайки и шпилки (при необходимост). | бр. | до 36
1.1.1.18.2.2.11 | Монтаж на капака от тръбната страна | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.12 | Монтиране на капака от безтръбната страна. | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.13 | Почистване на помещението и изнасяне на отпадъците. | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.14 | Материали | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.14.1 | Уплътнение- Sealing bonnet, KL25-0-117, Материал Полипропилен | бр. | 1
1.1.1.18.2.2.14.2 | Уплътнение- O- Ring, KL-1530, Материал- NBR | бр. | 2
1.1.1.18.2.2.14.3 | Уплътнения фланцеви съединения безазбестов уплънтителен материал- δ-5 | m2 | 1
1.1.1.18.2.2.14.4 | Подмяна крепежи при необходимост | бр. | до 36
ОБЩО за т.1.1.1.18:
1.1.1.19. | Довършителни работи по реализация на проект "Модернизация на системи за газови сдувки на 5 блок на АЕЦ Козлодуй" - монтаж на допълнителни филтър адсорбер, топлообменник и НЕРА филтър, подмяна газодувки 5TS21,22,23D02, 5TS11,12D01, 5XQ21,22,23D01, замяна на разходомери 5TS21,22,23F01,02 и монтаж на допълнителни разходомери по техническа вода по проектни решения 1,2,3,5,6,7,8 Приложение №1.8
1.1.1.19.1 | Част СК
1.1.1.19.1.1 | Заготовка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла 5.0 кг. | кг. | 295
1.1.1.19.1.2 | Доставка на стоманено стъпало LSP25 -25х40х500мм. тип Гитерост по DIN24532 | бр. | 27
1.1.1.19.1.3 | Доставка на анкери HILTI HST М16х100/25 мм. или еквивалентни | бр. | 18
1.1.1.19.1.4 | Доставка и монтаж на стоманена горещо поцинкована решетка SP2330-34/38-3 тип Гитерост по DIN24537 с размери 800х800 мм. и тегло 23.6 кг., комплект със скрепителни елементи /4 бр. за 1 решетка/ | бр. | 3
1.1.1.19.1.5 | Доставка на болт М14х40 клас 5.5 комплект с гайка | бр. | 24
1.1.1.19.1.6 | Монтаж на готови стълби и площадки с тегло до 300 кг. ръчно на височина до 15 м. | кг. | 295
1.1.1.19.1.7 | Направа на антикорозийна защита на стоманена конструкция от дробеструене, два пласта епоксиден грунд и два пласта епоксиден емайллак | м2 | 15
1.1.1.19.2 | ЧАСТ: Машинно-технологична
1.1.1.19.2.1 | Демонтаж газодувки, разходомери, клапани | бр | 30
1.1.1.19.2.2 | Демонтаж технологични тръбопроводи с диаметър до ф100мм | м | 120
1.1.1.19.2.3 | Демонтаж конструкция /опори и крепежни елементи/ | т | 1.6
1.1.1.19.2.4 | Демонтаж обшивка от алуминиева ламарина върху изолация по тръби. | м2 | 140
1.1.1.19.2.5 | Демонтаж топлоизолация от минерална вата | м2 | 140
1.1.1.19.2.6 | Събиране, сортиране на отпадъци в чували, сваляне, натоварване на транспорт и извозване | м3 | 18
1.1.1.19.2.7 | Ръчно качване на материали и оборудване | т | 6
1.1.1.19.2.8 | Доставка на газодувки - ICE 80 | бр | 4
Монтажни работи
1.1.1.19.2.9 | Монтаж на газодувки - ICE 80 | бр | 3
1.1.1.19.2.10 | Доставка и монтаж на сферичен клапан DN50 PN 10 тип- BOHMER | бр | 15
1.1.1.19.2.11 | Доставка и монтаж на сферичен клапан с ел. захранване, контрафланци и крепеж DN80, PN 10, тип-A-T Controls VM F1 0300 XX WE/XE 1700/ТМС3 | бр | 1
1.1.1.19.2.12 | Доставка и монтаж на клапан DN32, PN10 тип-Boehmer | бр | 6
1.1.1.19.2.13 | Доставка и монтаж на тръби Ф114.3х3.6 материал X6CrNiTi18-10, EN ISO1127 | м | 2
1.1.1.19.2.14 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф60.3х5.6 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 10
1.1.1.19.2.15 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф60.3х3.6 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 80
1.1.1.19.2.16 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф42.4х5.6 материал P235GH, EN10216-2 | м | 5
1.1.1.19.2.17 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф42.4х3.6 материал P235GH, EN 10216-2 | м | 16
1.1.1.19.2.18 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф14x2 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 25
1.1.1.19.2.19 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръбопроводи до Ду 100 от дюшеци от минерална камена вата б-50 Pipo ALS а за арматури WM 80 ALS, DIN 4102 | м2 | 80
1.1.1.19.2.20 | Доставка и монтаж на алуминиева обшивка б-0.8 по топлоизолация DIN EN 10214 | м2 | 100
1.1.1.19.2.21 | Доставка и монтаж на топлоизолация на арматури Ду 50 с дюшеци от минерална камена б-50 вата DIN 4102 WM 80 ALS | м2 | 20
1.1.1.19.2.22 | Доставка на коляно 3D-900 R=76 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 47
1.1.1.19.2.23 | Доставка на коляно 3D-900 R=51 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 6
1.1.1.19.2.24 | Доставка на коляно 3D-900 R=48 Ф42.4х3.6 P235GH, EN10253-2 | бр | 14
1.1.1.19.2.25 | Доставка на коляно 3D-450 R=76 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 4
1.1.1.19.2.26 | Доставка на тройник Ф60.3х3.6-Ф60,3X3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 6
1.1.1.19.2.27 | Доставка на тройник Ф42.3х3,6-Ф42.4х3.6 P235GH, EN10253-2 | бр | 6
1.1.1.19.2.28 | Доставка на тройник Ф14X2-Ф14Х2 X6CrNiTi18-10 Swageiou 316L-4TB7-3 | бр | 12
1.1.1.19.2.29 | Доставка на преход DN100 DN50 р-ри Ф114.3х3.6-Ф60.3х3.6 1.4541, ЕN10253-4 | бр | 6
1.1.1.19.2.30 | Доставка на преход DN32 DN50 р-ри Ф42.4х3.6-Ф60.3х3.6, P235GH, EN10253-2 | бр | 8
1.1.1.19.2.31 | Доставка и монтаж на фланец-тип 11 DN50 PN10, X6CrNiTi18-10, EN1092-1 | бр | 8
1.1.1.19.2.32 | Доставка и монтаж на фланец-тип 11 DN32 PN10, P235GH, EN1092-1 | бр | 12
1.1.1.19.2.33 | Доставка и монтаж Анкер HVA{HVU M10х90HAS M10х130/21 HILTI | бр | 42
1.1.1.19.2.34 | Доставка и монтаж Анкер HVA{HVU +HAS-E M8х80/14 HILTI | бр | 42
1.1.1.19.2.35 | Доставка болт М20х60 -материал 5.5 EN ISO 4017 | бр | 18
1.1.1.19.2.36 | Доставка болт М16х60 материал А2-50 EN ISO 3506-1 | бр | 220
1.1.1.19.2.37 | Доставка болт М16х60 материал 8.8 DIN EN4017 | бр | 24
1.1.1.19.2.38 | Доставка гайка M20 материал-5 стандарт EN ISO 4032 | бр | 18
1.1.1.19.2.39 | Доставка гайка M16 материал-А2-50 стандарт EN ISO 3506-2 | бр | 220
1.1.1.19.2.40 | Доставка гайка M16 материал-8 стандарт DIN EN4032 | бр | 24
1.1.1.19.2.41 | Доставка гайка M10 материал-A2-50 стандарт EN ISO 3506-2 | бр | 68
1.1.1.19.2.42 | Зачистване завъръчни съединения на тръбопровод до Ф100 | бр | 700
1.1.1.19.2.43 | Без разрушителен контрол на заварките на тръбопровод до Ф100 -100% VT | бр | 720
1.1.1.19.2.44 | Без разрушителен контрол на заварките на тръбопровод до Ф80 -100% RT | бр | 56
1.1.1.19.2.45 | Без разрушетелен контрол на заварките на тръбопровод до Ф80 -10% RT | бр | 80
1.1.1.19.2.46 | Хидравлично изпитание на тръбопровод до Ф100 | м | 120
1.1.1.19.2.47 | Доставка и монтаж на конструкция до 10 кг. | т | 0.5
1.1.1.19.2.48 | Доставка и монтаж на конструкция от листова стомана със средно тегло до 1 кг. | т | 0.1
1.1.1.19.2.49 | Доставка и монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори до 10кг. | т | 0.1
1.1.1.19.2.50 | Доставка и монтаж на стълби и площадки с помоща на ръчни лебедки до 0.25т на височина 6м. | т | 0.5
1.1.1.19.2.51 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с височина до Н-10 м | м3 | 80
1.1.1.19.3 | Част: Електрическа и КИП и А
1.1.1.19.3.1 | Предпазител тип S 201-C1 - 2A | бр. | 1
1.1.1.19.3.2 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 3х2.5мм² | м | 12
1.1.1.19.3.3 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 3х1.5мм² | м | 250
1.1.1.19.3.4 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел LiYCY fr 2x2x0.75мм² | м | 20
1.1.1.19.3.5 | Направа на кабелни проходки Ø 40мм в бетонни плочи и стени до 40см. | бр. | 10
1.1.1.19.3.6 | Запълване на кабелни проходки Ø 40мм в бетонни плочи и стени с огнезащитна пяна СР-611А | бр. | 10
1.1.1.19.3.7 | Доставка и монтаж на скоби върхубетонна стена на метална тръба Ø40 | м | 45
1.1.1.19.3.8 | Доставка и монтаж на метална гофрирана тръба Ø36/39 | м | 15
1.1.1.19.3.9 | Минизиране и двукратно боядисване на тръби Ø40 | м | 45
1.1.1.19.3.10 | Направа на суха разделка на кабел 3х 1.5 мм² | бр. | 8
1.1.1.19.3.11 | Направа на суха разделка на кабел 3х2.5мм² | бр. | 6
1.1.1.19.3.12 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х0.75мм² | бр. | 2
1.1.1.19.3.13 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 50
1.1.1.19.3.14 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 16
1.1.1.19.3.15 | Надписване на бананки | бр. | 50
1.1.1.19.3.16 | Монтаж на заземление по бетонна стена с подцинкована шина 40/4мм | м | 10
1.1.1.19.3.17 | ПНР | ч.ч. | 150
1.1.1.19.3.18 | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV | бр. | 7
1.1.1.19.4 | Част КИП и А
1.1.1.19.4.1 | Демонтаж на разходомер с бленди | бр. | 1
1.1.1.19.4.2 | Демонтаж на газов разходомер с бленди | бр. | 3
1.1.1.19.4.3 | Доставка и монтаж на разходомер тип TORBAR 311 0100 SS000SS000 0 00 H1F HS /ABB/; измервателна част - тръба на Пито | бр. | 1
1.1.1.19.4.4 | Доставка и монтаж на преобразовател на налягане тип САПФИР 22ЕМА № 2430 | бр. | 1
1.1.1.19.4.5 | Доставка и монтаж на термичен разходомер тип Sensyflow FMT 400-VTS, комплект със щуцер със сферичен кран DN40, PN40 /АBB/ | бр. | 3
1.1.1.19.4.6 | Доставка и монтаж на електрическа задвижка тип XEМ-1700EBT /AT-Controls, Inc/ | бр. | 1
1.1.1.19.4.7 | Доставка и монтаж на блок с калпани тип ЭЛЕМЕР-БК-А52-АС | бр. | 1
1.1.1.19.4.8 | Доставка и монтаж на блок с калпани тип 5VDM /ABB/ | бр. | 1
1.1.1.19.4.9 | Доставка и монтаж на скоби на безшевна тръба от неръждаема стомана Ø14х2.1.4541/08Х18Х10Т/321 Ø14Х2 | м | 60
1.1.1.19.4.10 | Доставка и монтаж на преходник М20х1.5/К1/4"; ПШ-В-М20х1.5-Н-К1/4 /ЭЛЕМЕР/ | бр. | 6
1.1.1.19.4.11 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 2x2x0.75мм² | м | 20
1.1.1.19.4.12 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 2x2x1.5мм² | м | 200
1.1.1.19.4.13 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 3x2x1.5мм² | м | 125
1.1.1.19.4.14 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 19х1.5мм² | м | 200
1.1.1.19.4.15 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х0.75мм² | бр. | 2
1.1.1.19.4.16 | Направа на суха разделка на кабел 3х2х0.75мм² | бр. | 12
1.1.1.19.4.17 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х1.5мм² | бр. | 4
1.1.1.19.4.18 | Направа на суха разделка на кабел СВВн/А 19х1.5мм² | бр. | 4
1.1.1.19.4.19 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 86
1.1.1.19.4.20 | ПНР | ч.ч. | 150
1.1.1.19.4.21 | Проверка и настройка на разходомер | бр. | 4
1.1.1.19.4.22 | Проверка и настройка на ел. задвижка | бр. | 1
1.1.1.19.4.23 | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV | бр. | 5
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №1.8
Общо по т.1.1.1.19:
1.1.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
1.1.2.1. | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за планово-аварийно разхлаждане 6TQ10(20,30)W01 (тип 1/7 за ВВЕР-1000) от системите за безопасност в контролираната зона на 6 ЕБ.
1.1.2.1.1 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на входно изходната камера | м3 | 10
1.1.2.1.2 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на камерата по дестилат | м3 | 10
1.1.2.1.3 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м2 | 12
1.1.2.1.4 | Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:
1.1.2.1.4.1 | Развиване и подреждане на гайки М45 | бр. | 80
1.1.2.1.4.2 | Развиване и подреждане на шпилки М45 | бр. | 40
1.1.2.1.4.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1830) | м | 5,8
1.1.2.1.4.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО: по т.1.1.2.1.4.:
1.1.2.1.5. | Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.2.1.5.1 | Развиване и подреждане на гайки М45 | бр. | 96
1.1.2.1.5.2 | Развиване и подреждане на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.2.1.5.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1850) | м | 5,8
1.1.2.1.5.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.1.5.:
1.1.2.1.6. | Демонтаж капака на плаващата глава (обръщащата камера по техническа вода)
1.1.2.1.6.1 | Развиване и подреждане на гайки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.6.2 | Развиване и подреждане на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.6.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1590) | м | 5,4
1.1.2.1.6.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.1.6.:
1.1.2.1.7. | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.2.1.7.1 | Гайки М45 | бр. | 176
1.1.2.1.7.2 | Гайки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.7.3 | Шпилки М45 | бр. | 88
1.1.2.1.7.4 | Шпилки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.2.1.7.:
1.1.2.1.8. | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.2.1.8.1 | Гайки М45 | бр. | 176
1.1.2.1.8.2 | Гайки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.8.3 | Шпилки М45 | бр. | 88
1.1.2.1.8.4 | Шпилки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.2.1.8.:
1.1.2.1.9. | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.2.1.9.1 | Транспортиране до помещение А123/(1,2,3) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване (WOMA) | м. | 500
1.1.2.1.9.2 | Шомполиране на топлообменните тръбички* | бр. | 1844
1.1.2.1.9.3 | Промиване на топлообменните тръбички (с WOMA) | бр. | 1844
1.1.2.1.9.4 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 1844
1.1.2.1.9.5 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 1844
1.1.2.1.9.6 | Почистване на капаците | бр. | 3
1.1.2.1.9.7 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.2.1.9.8 | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване с WOMA) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.1.9.:
1.1.2.1.10 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 1
1.1.2.1.11 | Почистване тръбната дъска на плаващата глава | бр. | 1
1.1.2.1.12 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.2.1.13 | Подготовка на топлообменника за хидравлично изпитание за херметичност по дестилатно пространство.
1.1.2.1.13.1. | Деконсервация и транспортиране на уплътнителния пръстен (Ø2010×100, М = 987 kg) от БМР до помещение А123/1(2,3) | м | 500
ОБЩО по т.1.1.2.1.13:
1.1.2.1.14. | Подготовка и изпитване на херметичност:
1.1.2.1.14.1. | Подготовка на уплътнителите за монтаж:
1.1.2.1.14.1.1 | Монтаж на уплътнителна прокладка (голяма) към корпуса (Ø1850×8 - гума) | бр. | 1
1.1.2.1.14.1.2 | Монтаж на уплътнителна прокладка (малка) към плаващата глава (Ø1590/Ø1510×8 - гума) | бр. | 1
1.1.2.1.14.1.3 | Монтаж на уплътнителна прокладка (средна) за уплътняване отворите за шпилките и пространството между кожуха и плаващата глава (Ø1690/Ø1592×3 - гума) | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.1.14.1:
1.1.2.1.14.2. | Монтаж на уплътнителния пръстен (Ø2010×100) за изпитание на херметичност:
1.1.2.1.14.2.1 | Поставяне на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.2.1.14.2.2 | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 96
1.1.2.1.14.2.3 | Поставяне на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.14.2.4 | Завиване и стягане на гайки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.2.1.14.2.:
ОБЩО по т.1.1.2.1.14.:
1.1.2.1.15. | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр. | 277
1.1.2.1.16. | Демонтаж на уплътнителния пръстен (след изпитания на херметичност):
1.1.2.1.16.1 | Развиване на гайки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.16.2 | Развиване на гайки М45 | бр. | 96
1.1.2.1.16.3 | Демонтаж на уплътнителния пръстен | бр. | 1
1.1.2.1.16.4 | Демонтаж на уплътнителните прокладки:
1.1.2.1.16.4.1 | Ø1590/Ø1510×8 | бр. | 1
1.1.2.1.16.4.2 | Ø1690/Ø1592×3 | бр. | 1
1.1.2.1.16.4.3 | Ø1850/Ø1710×8 | бр. | 1
1.1.2.1.16.4.4 | Развиване шпилки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.16.4.5 | Развиване шпилки М45 | бр. | 48
ОБЩО по т.1.1.2.1.16.:
1.1.2.1.17. | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване:
1.1.2.1.17.1 | Ø1830 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
1.1.2.1.17.2 | Ø1850 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
1.1.2.1.17.3 | Ø1590 - скосяване под ъгъл α = 45˚ ± 2˚. Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | бр. | 2
ОБЩО по т.1.1.2.1.17.:
1.1.2.1.18. | Монтаж капака на плаващата глава (обръщаща камера по техническа вода):
1.1.2.1.18.1 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1510) | м2 | 0,7
1.1.2.1.18.2 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,7
1.1.2.1.18.3 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1590) | м | 5,4
1.1.2.1.18.4 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,4
1.1.2.1.18.5 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 5
1.1.2.1.18.6 | Завиване на шпилки М27 | бр. | 36
1.1.2.1.18.7 | Завиване и стягане на гайки М27 | бр. | 36
ОБЩО по т.1.1.2.1.18.:
1.1.2.1.19. | Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.2.1.19.1 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) | м2 | 0,8
1.1.2.1.19.2 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
1.1.2.1.19.3 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1850) | м | 5,8
1.1.2.1.19.4 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,41
1.1.2.1.19.5 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 5.8
1.1.2.1.19.6 | Завиване на шпилки М45 | бр. | 48
1.1.2.1.19.7 | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 96
ОБЩО по т.1.1.2.1.19.:
1.1.2.1.20. | Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.2.1.20.1 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланецана корпуса на капака. (Ø1710) | м2 | 0,8
1.1.2.1.20.2 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
1.1.2.1.20.3 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1830) | м | 5,8
1.1.2.1.20.4 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0,41
1.1.2.1.20.5 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 6
1.1.2.1.20.6 | Завиване на шпилки М45 | бр. | 40
1.1.2.1.20.7 | Завиване и стягане на гайки М45 | бр. | 80
ОБЩО по т.1.1.2.1.20.:
1.1.2.1.21 | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | ч.ч.
1.1.2.1.22 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 12
1.1.2.1.23 | Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера | м3 | 10
1.1.2.1.24 | Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера | м3 | 10
1.1.2.1.25 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване (WOMA), 500 м 5t | м | 500
1.1.2.1.26 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
1.1.2.1.26.1 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1850×Ø1710×5:
1.1.2.1.26.1.1 | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.2.1.26.1.2 | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 5,4
1.1.2.1.26.1.3 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0,16
1.1.2.1.26.1.4 | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.2.1.26.1.5 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 5,4
1.1.2.1.26.1.6 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,8
1.1.2.1.26.1.7 | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 0,8
ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.1.:
1.1.2.1.26.2 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1830×Ø1710×5:
1.1.2.1.26.2.1 | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.2.1.26.2.2 | Рязане (по Ø1710) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 5,4
1.1.2.1.26.2.3 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1730-Ø1700) | м2 | 0,16
1.1.2.1.26.2.4 | Заваряване на прокладката (мембраната) към фланеца на корпуса | м | 5,4
1.1.2.1.26.2.5 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 5,4
1.1.2.1.26.2.6 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,8
1.1.2.1.26.2.7 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,8
ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.2.:
1.1.2.1.26.3 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1590×Ø1510×5:
1.1.2.1.26.3.1 | Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от тръбната дъска | м | 4,7
1.1.2.1.26.3.2 | Рязане (по Ø1510) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 4,7
1.1.2.1.26.3.3 | Шлайфане на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки (кръгов венец, ограничен от Ø1530-Ø1500) | м2 | 0,14
1.1.2.1.26.3.4 | Заваряване на прокладката към фланеца на тръбната дъска | м | 4,7
1.1.2.1.26.3.5 | Заваряване на прокладката към фланеца на капака | м | 4,7
1.1.2.1.26.3.6 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 0,7
1.1.2.1.26.3.7 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0,7
ОБЩО: по т.1.1.2.1.26.3.:
1.1.2.1.26.4 | Изработване на мембранни прокладки: *
1.1.2.1.26.4.1 | Изработване на прокладка Ø1850×Ø1710×5, лист от 08Х18Н10Т съгласно чертеж 4-1315537а | бр. | 2
1.1.2.1.26.4.2 | Изработване на прокладка Ø1830×Ø1710×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315538а | бр. | 2
1.1.2.1.26.4.3 | Изработване на прокладка Ø1590×Ø1510×5, лист от 08×18Н10Т съгласно чертеж 4-1315539а | бр. | 2
1.1.2.1.26.4.4 | *При необходимост (ако всяка от прокладките се изготви от три сегмента) - металоконтрол на заварени съединения (общо за три прокладки, изработени от три сегмента всяка - ВК, КЦ) | м. | 0,5
ОБЩО по т.1.1.2.1:
Забележка: със символ "*" са отбелязани дейности, които се извършват при необходимост - след получаване на резултатите от обстоятелството, породило необходимостта от тези дейности. Документирането на необходимостта от тях се оформя чрез констативен протокол.
1.1.2.2. | Почистване на топлообменните тръби на топлообменник доохладител на продувката на парогенераторите (6RY10W02)
1.1.2.2.1 | Основни дейности
1.1.2.2.1.1 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м² | 5
1.1.2.2.1.2 | Демонтаж капака на вход по техническа вода: | бр. | 1
1.1.2.2.1.3 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.4 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.2.2.1.5 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.2.2.1.6 | Демонтаж капака на изхода по техническа вода | бр. | 1
1.1.2.2.1.7 | Развиване и подреждане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.8 | Развиване и подреждане на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.2.2.1.9 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø450) | м | 1.5
1.1.2.2.1.10 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.2.2.1.11 | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.2.2.1.12 | Гайки М30 | бр. | 64
1.1.2.2.1.13 | Шпилки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.14 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки-100% визуален контрол)
1.1.2.2.1.15 | Гайки М30 | бр. | 64
1.1.2.2.1.16 | Шпилки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.17 | Почистване на водните камери | бр. | 2
1.1.2.2.1.18 | Почистване на топлообменни тръбички | бр. | 127
1.1.2.2.1.19 | Транспортиране до помещение и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 50
1.1.2.2.1.20 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 127
1.1.2.2.1.21 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 127
1.1.2.2.1.22 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 127
1.1.2.2.1.23 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 127
1.1.2.2.1.24 | Почистване на капаците | бр. | 2
1.1.2.2.1.25 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.2.2.1.26 | Почистване на помещението и оборудването след промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
1.1.2.2.1.27 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 2
1.1.2.2.1.28 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 127
1.1.2.2.1.29 | Монтаж капака на входна камера по техническа вода | бр. | 1
1.1.2.2.1.30 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.2.2.1.31 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.32 | Монтаж капака на изходна камера по техническа вода: | бр. | 1
1.1.2.2.1.33 | Завиване на шпилки М30 | бр. | 16
1.1.2.2.1.34 | Завиване и стягане на гайки М30 | бр. | 32
1.1.2.2.1.35 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м² | 5
1.1.2.2.1.36 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване | м | 50
1.1.2.2.2 | Материали:
1.1.2.2.2.1 | Газ защитен "Аргон" | м3 | 36
1.1.2.2.2.2 | Кислород технически | м3 | 6
1.1.2.2.2.3 | Газ "Пропан бутан" | кг | 3
1.1.2.2.2.4 | Електрод волфрамов WT20 ф3,2 L=175 | бр. | 13
1.1.2.2.2.5 | Електрод волфрамов WT20 ф2,4 L=175 | бр. | 10
1.1.2.2.2.6 | Електрод FOX SAS4 ф2,5 | кг | 13.5
1.1.2.2.2.7 | Електрод FOX SAS4 ф3,2 | кг | 23
1.1.2.2.2.8 | Тел заваръчна SAS 2IG ф2 | кг | 15
1.1.2.2.2.9 | Тел заваръчна TIG VAC ф2 | кг | 10
1.1.2.2.2.10 | Електрод коксов ф3 | кг | 10
1.1.2.2.2.11 | Диск карбофлексов за рязане ф230х3 - за неръжд стомана | бр. | 15
1.1.2.2.2.12 | Диск карбофлексов за рязане ф125х3 - за неръжд стомана | бр. | 3
1.1.2.2.2.13 | Диск ламелен ф125х22 SMT624 | бр. | 20
1.1.2.2.2.14 | Диск 3М Green Corps ф115 + подложка | бр. | 40
1.1.2.2.2.15 | Диск карбофлексов за рязане ф115х1,6х22, А46Т | бр. | 25
1.1.2.2.2.16 | Диск карбофлексов за рязане ф300х3,2х22, за неръжд стомани | бр. | 30
1.1.2.2.2.17 | Диск карбофлексов за шлайфане ф125х6х22 А24RBF | бр. | 35
1.1.2.2.2.18 | Кореселин в метална опаковка | кг | 2
1.1.2.2.2.19 | Полиетилен ширина 3м | кг | 40
1.1.2.2.2.20 | Вата минерална на плочи PLU50; б=50; 40кг/м3 | м² | 11
1.1.2.2.2.21 | Винт самопробивен 4х2х16 /кадмиран/ кръстата отвертка с полуобла глава | бр. | 200
1.1.2.2.2.22 | Спирт технически в метална кутия | л | 40
1.1.2.2.2.23 | Стъклоплатно ширина 1070мм | м | 25
1.1.2.2.2.24 | Тел горена ф1 | кг | 7
ОБЩО по т.1.1.2.2:
1.1.2.3. | Ремонт на антикамшични опори в 6ХА на тръбопроводи питателна вода и главни паропроводи на парогенератор 6YB40W01 в херметичен обем на 6 ЕБ. Виж приложение №1.2
1.1.2.3.1 | Разглобяване на .антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА съгласно чертеж BUL015-NGPM3-22-200009 и BUL015-NGPM3-22-200047 | бр. | 2
1.1.2.3.2 | Изработване и подмяна на шпилки съгласно чергеж BUL015-NGPM3-33-201015 и BUL015-NGPM3-33-201019 | бр. | 12
1.1.2.3.3 | Сглобяване на антикамшични опори на тръбопроводи в 6ХА съгласно чертеж BUL010-NGPM3-33-201117 и BUL010-NGPM3-33-201121 | бр. | 2
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №1.2
ОБЩО за т.1.1.2.3:
1.1.2.4. | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за междине контур 6TF21(22)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците.
1.1.2.4.1 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на входно изходната камера | м3 | 10
1.1.2.4.2 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на камерата по дестилат | м3 | 10
1.1.2.4.3 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м 2 | 10
1.1.2.4.4 | Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:
1.1.2.4.4.1 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.4.2 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.2.4.4.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.2.4.4.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.2.4.5 | Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.2.4.5.1 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.5.2 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.2.4.5.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.2.4.5.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.2.4.6. | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.2.4.6.1. | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.2.4.6.1. | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.7 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.2.4.7.1 | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.2.4.7.2 | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.8 | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.2.4.8.1 | Транспортиране до помещение А114/(1,2) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 100
1.1.2.4.8.2 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.2.4.8.3 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.2.4.8.4 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 962
1.1.2.4.8.5 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 962
1.1.2.4.8.6 | Почистване на капаците | бр. | 2
1.1.2.4.8.7 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.2.4.8.8 | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
1.1.2.4.9 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 1
1.1.2.4.10 | Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат | бр. | 1
1.1.2.4.11 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.2.4.12 | Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство | ч.ч.
1.1.2.4.13 | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр. | 144
1.1.2.4.14 | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване
1.1.2.4.14.1 | Наваряване на краищата на мембраните ф1320 | м | 16.6
1.1.2.4.14.2 | ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | м | 16.6
1.1.2.4.14.3 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 1.4
1.1.2.4.14.4 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.2.4.15 | Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.2.4.15.1 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.2.4.15.2 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.2.4.15.3 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.2.4.15.4 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.2.4.15.5 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.2.4.15.6 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.2.4.15.7 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.2.4.15.8 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.2.4.15.9 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.16 | Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.2.4.16.1 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.2.4.16.2 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.2.4.16.3 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.2.4.16.4 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.2.4.16.5 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.2.4.16.6 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.2.4.16.7 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.2.4.16.8 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.2.4.16.9 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.2.4.17 | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | х | х
1.1.2.4.18 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 10
1.1.2.4.19 | Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера | м3 | 10
1.1.2.4.20 | Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера | м3 | 10
1.1.2.4.21 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване 500 м 5t | м | 500
1.1.2.4.22 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
1.1.2.4.22.1 | Наваряване и зачистване на уплътняващи повърхнини
1.1.2.4.22.1.1 | Наваряване на уплътняващи повърхнини на корпуса на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.2.4.22.1.2 | Наваряване на капаците на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.2.4.22.1.3 | Зачистване ( струговане ) на метала в местата на наварените повърхнини | бр. | 4
1.1.2.4.22.1.4 | Металоконтрол на заварените съединения | м2 | 3
1.1.2.4.22.1.5 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.2.4.22.1.6 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.2.4.22.1.7 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 16.6
1.1.2.4.22.2 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0.64
1.1.2.4.22.2.1 | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.2.4.22.3 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 16.6
1.1.2.4.22.4 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 2.8
1.1.2.4.22.5 | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 2.8
1.1.2.4.22.6 | Изработване на мембранни прокладки:
1.1.2.4.22.7 | Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т | бр. | 4
1.1.2.4.22.8 | Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 | м | 20
1.1.2.4.22.9 | Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 | м | 10
1.1.2.4.22.10 | Монтаж на вентил Ду15 | бр. | 2
1.1.2.4.22.11 | Монтаж на вентил Ду25 | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.4:
1.1.2.5 | Основен ремонт на маслоохладител (6ТК93W01,02)
1.1.2.5.1 | Основен ремонт на маслоохладител 6ТК93W01
1.1.2.5.1.1 | Демонтиране на входно изходните тръби.
1.1.2.5.1.1.1 | Разуплътнаване на фланцевите връзки на подаващите и отвеждащи тръбопроводи към топлообенника | бр. | 6
1.1.2.5.1.1.2 | Демонтиране на снемаемите тръбни вставки | бр. | 2
1.1.2.5.1.1.3 | Демонтаж на уплътненията | бр. | 6
1.1.2.5.1.1.4 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.2.5.1.1.5 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.2.5.1.1.6 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.2.5.1.1.7 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга. | бр. | 2
1.1.2.5.1.1.8 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.1.2 | Демонтиране на капака от безтръбната страна. | бр.
1.1.2.5.1.2.1 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.2.5.1.2.2 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.2.5.1.2.3 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.2.5.1.2.4 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга от безтръбната страна и застопоряване с два винта. | бр. | 2
1.1.2.5.1.2.5 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.1.2.6 | Почистване на двата капака от кал, груби предмети и продукти от корозия- 40 минути | бр. | 2
1.1.2.5.1.2.7 | Промиване и подсушаване на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.2.5.1.2.8 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | до 262
1.1.2.5.1.2.9 | Почистване и ревизия на гайки и шпилки. | бр. | 36
1.1.2.5.1.2.10 | Изработване на гайки и шпилки (при необходимост). | бр. | до 36
1.1.2.5.1.2.11 | Монтаж на капака от тръбната страна | бр. | 1
1.1.2.5.1.2.12 | Монтиране на капака от безтръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.1.2.13 | Почистване на помещението и изнасяне на отпадъците. | бр. | 1
1.1.2.5.1.14 | Материали | бр. | 1
1.1.2.5.1.14.1 | Уплътнение- Sealing bonnet, KL25-0-117, Материал Полипропилен | бр. | 1
1.1.2.5.1.14.2 | Уплътнение- O- Ring, KL-1530, Материал- NBR | бр. | 2
1.1.2.5.1.14.3 | Уплътнения фланцеви съединения безазбестов уплънтителен материал- δ-5 | m2 | 1
1.1.2.5.1.14.4 | Подмяна крепежи при необходимост | бр. | до 36
1.1.2.5.2 | Основен ремонт на маслоохладител 6ТК93W02
1.1.2.5.2.1 | Демонтиране на входно изходните тръби.
1.1.2.5.2.1.1 | Разуплътнаване на фланцевите връзки на подаващите и отвеждащи тръбопроводи към топлообенника | бр. | 6
1.1.2.5.2.1.2 | Демонтиране на снемаемите тръбни вставки | бр. | 2
1.1.2.5.2.1.3 | Демонтаж на уплътненията | бр. | 6
1.1.2.5.2.1.4 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.2.5.2.1.5 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.2.5.2.1.6 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.2.5.2.1.7 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга. | бр. | 2
1.1.2.5.2.1.8 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.2.2 | Демонтиране на капака от безтръбната страна. | бр.
1.1.2.5.2.2.1 | Развиване на болтови с-я М30 | бр. | 4
1.1.2.5.2.2.2 | Демонтиране на два срещуположни винта от капака от тръбната страна. | бр. | 2
1.1.2.5.2.2.3 | Демонтиране на двете фиксиращи пластини. | бр. | 2
1.1.2.5.2.2.4 | Монтиране на двете фиксиращи пластини в средния жлеб една срещу друга от безтръбната страна и застопоряване с два винта. | бр. | 2
1.1.2.5.2.2.5 | Демонтаж на капака от тръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.6 | Почистване на двата капака от кал, груби предмети и продукти от корозия- 40 минути | бр. | 2
1.1.2.5.2.2.7 | Промиване и подсушаване на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.8 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | до 262
1.1.2.5.2.2.9 | Почистване и ревизия на гайки и шпилки. | бр. | 36
1.1.2.5.2.2.10 | Изработване на гайки и шпилки (при необходимост). | бр. | до 36
1.1.2.5.2.2.11 | Монтаж на капака от тръбната страна | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.12 | Монтиране на капака от безтръбната страна. | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.13 | Почистване на помещението и изнасяне на отпадъците. | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.14 | Материали | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.14.1 | Уплътнение- Sealing bonnet, KL25-0-117, Материал Полипропилен | бр. | 1
1.1.2.5.2.2.14.2 | Уплътнение- O- Ring, KL-1530, Материал- NBR | бр. | 2
1.1.2.5.2.2.14.3 | Уплътнения фланцеви съединения безазбестов уплънтителен материал- δ-5 | m2 | 1
1.1.2.5.2.2.14.4 | Подмяна крепежи при необходимост | бр. | до 36
ОБЩО по т.1.1.2.5:
1.1.2.6. | Безпрахово песъкоструене (бластиране) и боядисване на защитни капаци на басейна за отлежаване на горивото
1.1.2.6.1 | Транспортиране на капаци от 6ГА701 до М119. | m | 800
1.1.2.6.2 | Струйно почистване (бластиране) на старото антикорозионно покритие. | м2 | 220
1.1.2.6.3 | Раздвижване на наличните (възстановяване на повредените, липсващи) захващащи устройства. | бр. | 32
1.1.2.6.4 | Механично почистване и обезмасляване на корозирали участъци по метални конструкции | м2 | 220
1.1.2.6.5 | Обработка на метална повърхност преди боядисване: | м2 | 220
1.1.2.6.6 | - Обезпрашаване с индустриална прахосмукачка;
1.1.2.6.7 | - Обезмасляване.
1.1.2.6.8 | Грундиране на повърхности за боядисване. | м2 | 220
1.1.2.6.9 | Боядисване на капаци на БОК с емайл ЭП – 525 или еквивалент. Нанасясне на 4 слоя. | м2 | 220
1.1.2.6.10 | Маркиране за товароносимост и пореден номер на капак.
1.1.2.6.11 | Транспорт на капаци от М119 до 6ГА701. | m | 800
1.1.2.6.12 | Доставка на кварцов пясък | кг. | 5000
ОБЩО по т.1.1.2.6:
1.1.2.7. | Изработка на нови щуцери и фланци (входящи и изходящи) DN150, материал 08Х18Н10Т и подмяна на 4 броя предпазни клапана (6RY10S24,25,26,27) от системата за продувка на парогенераторите
1.1.2.7.1 | Монтаж и демонтаж тръбно скеле | м3 | 16
1.1.2.7.2 | Рязане на тръбопровод ø159x7- Ст20 | бр. | 4
1.1.2.7.3 | Рязане на тръбопровод ø219х8- Ст20 | бр. | 4
1.1.2.7.4 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ф159х7 | бр. | 4
1.1.2.7.5 | Подготовка крайщата за заваряване на тръба ø219х8 | бр. | 4
1.1.2.7.6 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка ф159х7 | бр. | 8
1.1.2.7.7 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка ø219х8 | бр. | 8
1.1.2.7.8 | Подготовка юпковия фланец към тръба ф159х7 за заваряване | бр. | 4
1.1.2.7.9 | Подготовка юпковия фланец към тръба ø219х8 за заваряване | бр. | 4
1.1.2.7.10 | Монтаж на юпковите фланци към корпус корпус | бр. | 8
1.1.2.7.11 | Монтаж на юпковите фланци с корпуса към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 8
1.1.2.7.12 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 16
1.1.2.7.13 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.2.7:
1.1.2.8 | Изработка и монтаж на ламаринена обшивка (08X18H10T) на перилата на БМП
1.1.2.8.1 | Демонтаж на съществуващите парапети | кг. | 300
1.1.2.8.2 | Изработка и монтаж на нови парапети от стомана 1.4301 | кг. | 2000
ОБЩО по т.1.1.2.8:
1.1.2.9 | Основен ремонт на маслооочистващи филтърни агрегати 6YD50,60N01
1.1.2.9.1 | Разглобяване , ревизия, дефектовка и подмяна на резервни части при необходимаст филтърни системи Хидак модел OF5S10P3N3---D4 | бр. | 2
1.1.2.9.2 | Резервни части:
1.1.2.9.3 | Комплект уплътнения за корпус - Viton | бр. | 2
1.1.2.9.4 | Комплект уплътнения за корпус - Perbunan | бр. | 2
1.1.2.9.5 | Мотор – помпена група E-MPG-OF5-20P3N | бр. | 2
1.1.2.9.6 | Индикатор за замърсеност VM 2 D.0/-L24-So | бр. | 2
1.1.2.9.7 | Контролно табло 73.01.01./-007 | бр. | 2
1.1.2.9.8 | Устройство индикаторно HDA 5500-1-1-AC-000 ** | бр. | 2
1.1.2.9.9 | Сензор за относително влагосъдържание AS 1008-C-000 * | бр. | 2
ОБЩО по т.1.1.2.9:
1.1.2.10 | Ревизия на 0VB22N01
1.1.2.10.1 | Оборудване на работното място | ч.ч. | 4
1.1.2.10.2 | Демонтаж на капака | бр. | 1
1.1.2.10.3 | Ревизия и почестване на болтове и гайки М33 | к-т | 1
1.1.2.10.4 | Демонтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.1.2.10.5 | Почистване и измиване на корпуса и капака на филтъра | к-т | 1
1.1.2.10.6 | Демонтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.1.2.10.7 | Почистване на филтриращите елементи. Измиване и водоструйка | бр. | 44
1.1.2.10.8 | Монтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.1.2.10.9 | Монтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.1.2.10.10 | Монтаж капака на фолтъра | бр. | 1
1.1.2.10.11 | Разглобяване и почистване на дренажи на входяща и изходяща камери | бр. | 2
1.1.2.10.12 | Почистване на работното място | ч.ч. | 68
1.1.2.10.13 | Профилактика и настройка на електронното управление | ч.ч. | 20
ОБЩО по т.1.1.2.10:
1.1.2.11 | Подмяна на арматура DN15-12бр. и DN32-12бр. (стомана 08Х18Н10Т) на тръбопроводи Ø20х2,5 и Ø38х3 по система охлаждаща вода гр. А , за система газоочистка 6TS21,22,23
1.1.2.11.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 15
1.1.2.11.2 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø38x3 | бр. | 24
1.1.2.11.3 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø20x2,5 | бр. | 24
1.1.2.11.4 | Разглобяване на арматури DN32 PN16 | бр. | 12
1.1.2.11.5 | Разглобяване на арматури DN15 PN16 | бр. | 12
1.1.2.11.6 | Подготовка крайщата за заваряване тръбопровод ø38x3, материал 08X18H10Т | бр. | 24
1.1.2.11.7 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбни вставки ø38x3, материал 08X18H10Т | бр. | 24
1.1.2.11.8 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси DN32 PN16 | бр. | 24
1.1.2.11.9 | Монтаж на корпуси към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 24
1.1.2.11.10 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 24
1.1.2.11.11 | Подготовка крайщата за заваряване тръбопровод ø20x2,5 материал 08X18H10Т | бр. | 24
1.1.2.11.12 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбни вставки ø20x2,5 материал 08X18H10Т | бр. | 24
1.1.2.11.13 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси DN15 PN16 | бр. | 24
1.1.2.11.14 | Монтаж на корпуси към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 24
1.1.2.11.15 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 24
1.1.2.11.16 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.2.11.17 | Почистване на 3 броя помещения | ч/ч | 180
ОБЩО по т.1.1.2.11:
1.1.2.12 | Подмяна на 6 бр. корпуси на обратни клапани /6TQ13,23,33S13,19 / от система аварийно въвеждане на борна киселина средно налягане
1.1.2.12.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 10
1.1.2.12.2 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø159x17 | бр. | 12
1.1.2.12.3 | Подготовка крайщата за заваряване. | бр. | 12
1.1.2.12.4 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбната вставка | бр. | 12
1.1.2.12.5 | Подготовка крайщата за заваряване на корпси. | бр. | 12
1.1.2.12.6 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 12
1.1.2.12.7 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 18
1.1.2.12.8 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.2.12.9 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО по т.1.1.2.12:
1.1.2.13 | Довършителни работи по реализация на проект "Модернизация на системи за газови сдувки на 6 блок на АЕЦ Козлодуй" - монтаж на допълнителни филтър адсорбер, топлообменник и НЕРА филтър, подмяна газодувки 6TS21,22,23D02, 6TS11,13D01, 6XQ21,22,23D01, замяна на разходомери 6TS21,22,23F01,02 и монтаж на допълнителни разходомери по техническа вода по проектни решения 1,2,3,5,6,7,8 Приложение №1.11
1.1.2.13.1 | Част СК
1.1.2.13.1.1 | Заготовка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла 5.0 кг. | кг. | 295
1.1.2.13.1.2 | Доставка на стоманено стъпало LSP25 -25х40х500мм. тип Гитерост по DIN24532 | бр. | 27
1.1.2.13.1.3 | Доставка на анкери HILTI HST М16х100/25 мм. или еквивалентни | бр. | 18
1.1.2.13.1.4 | Доставка и монтаж на стоманена горещо поцинкована решетка SP2330-34/38-3 тип Гитерост по DIN24537 с размери 800х800 мм. и тегло 23.6 кг., комплект със скрепителни елементи /4 бр. за 1 решетка/ | бр. | 3
1.1.2.13.1.5 | Доставка на болт М14х40 клас 5.5 комплект с гайка | бр. | 24
1.1.2.13.1.6 | Монтаж на готови стълби и площадки с тегло до 300 кг. ръчно на височина до 15 м. | кг. | 295
1.1.2.13.1.7 | Направа на антикорозийна защита на стоманена конструкция от дробеструене, два пласта епоксиден грунд и два пласта епоксиден емайллак | м2 | 15
1.1.2.13.2 | ЧАСТ: Машинно-технологична
1.1.2.13.2.1 | Демонтаж газодувки, разходомери, клапани | бр | 30
1.1.2.13.2.2 | Демонтаж технологични тръбопроводи с диаметър до ф100мм | м | 120
1.1.2.13.2.3 | Демонтаж конструкция /опори и крепежни елементи/ | т | 1.6
1.1.2.13.2.4 | Демонтаж обшивка от алуминиева ламарина върху изолация по тръби. | м2 | 140
1.1.2.13.2.5 | Демонтаж топлоизолация от минерална вата | м2 | 140
1.1.2.13.2.6 | Събиране, сортиране на отпадъци в чували, сваляне, натоварване на транспорт и извозване | м3 | 15
1.1.2.13.2.7 | Ръчно качване на материали и оборудване | т | 6
1.1.2.13.2.8 | Доставка на газодувки - ICE 80 | бр | 4
Монтажни работи
1.1.2.13.2.9 | Монтаж на газодувки - ICE 80 | бр | 3
1.1.2.13.2.10 | Доставка и монтаж на сферичен клапан DN50 PN 10 тип- BOHMER | бр | 34
1.1.2.13.2.11 | Доставка и монтаж на сферичен клапан с ел. захранване, контрафланци и крепеж DN80, PN 10, тип-A-T Controls VM F1 0300 XX WE/XE 1700/ТМС3 | бр | 1
1.1.2.13.2.12 | Доставка и монтаж на клапан DN32, PN10 тип-Boehmer | бр | 6
1.1.2.13.2.13 | Доставка и монтаж на тръби Ф114.3х3.6 материал X6CrNiTi18-10, EN ISO1127 | м | 2
1.1.2.13.2.14 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф60.3х5.6 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 10
1.1.2.13.2.15 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф60.3х3.6 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 80
1.1.2.13.2.16 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф42.4х5.6 материал P235GH, EN10216-2 | м | 5
1.1.2.13.2.17 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф42.4х3.6 материал P235GH, EN 10216-2 | м | 16
1.1.2.13.2.18 | Доставка и монтаж на тръби комплект с фасони части Ф14x2 материал X6CrNiTi18-10 EN ISO1127 | м | 25
1.1.2.13.2.19 | Доставка и монтаж на топлоизолация по тръбопроводи до Ду 100 от дюшеци от минерална камена вата б-50 Pipo ALS а за арматури WM 80 ALS, DIN 4102 | м2 | 80
1.1.2.13.2.20 | Доставка и монтаж на алуминиева обшивка б-0.8 по топлоизолация DIN EN 10214 | м2 | 100
1.1.2.13.2.21 | Доставка и монтаж на топлоизолация на арматури Ду 50 с дюшеци от минерална камена б-50 вата DIN 4102 WM 80 ALS | м2 | 20
1.1.2.13.2.22 | Доставка на коляно 3D-900 R=76 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 47
1.1.2.13.2.23 | Доставка на коляно 3D-900 R=51 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 6
1.1.2.13.2.24 | Доставка на коляно 3D-900 R=48 Ф42.4х3.6 P235GH, EN10253-2 | бр | 14
1.1.2.13.2.25 | Доставка на коляно 3D-450 R=76 Ф60.3х3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 4
1.1.2.13.2.26 | Доставка на тройник Ф60.3х3.6-Ф60,3X3.6 X6CrNiTi18-10 EN10253-4 | бр | 6
1.1.2.13.2.27 | Доставка на тройник Ф42.3х3,6-Ф42.4х3.6 P235GH, EN10253-2 | бр | 6
1.1.2.13.2.28 | Доставка на тройник Ф14X2-Ф14Х2 X6CrNiTi18-10 Swageiou 316L-4TB7-3 | бр | 12
1.1.2.13.2.29 | Доставка на преход DN100 DN50 р-ри Ф114.3х3.6-Ф60.3х3.6 1.4541, ЕN10253-4 | бр | 6
1.1.2.13.2.30 | Доставка на преход DN32 DN50 р-ри Ф42.4х3.6-Ф60.3х3.6, P235GH, EN10253-2 | бр | 8
1.1.2.13.2.31 | Доставка и монтаж на фланец-тип 11 DN50 PN10, X6CrNiTi18-10, EN1092-1 | бр | 8
1.1.2.13.2.32 | Доставка и монтаж на фланец-тип 11 DN32 PN10, P235GH, EN1092-1 | бр | 12
1.1.2.13.2.33 | Доставка и монтаж Анкер HVA{HVU M10х90HAS M10х130/21 HILTI | бр | 42
1.1.2.13.2.34 | Доставка и монтаж Анкер HVA{HVU +HAS-E M8х80/14 HILTI | бр | 42
1.1.2.13.2.35 | Доставка болт М20х60 -материал 5.5 EN ISO 4017 | бр | 18
1.1.2.13.2.36 | Доставка болт М16х60 материал А2-50 EN ISO 3506-1 | бр | 240
1.1.2.13.2.37 | Доставка болт М16х60 материал 8.8 DIN EN4017 | бр | 24
1.1.2.13.2.38 | Доставка гайка M20 материал-5 стандарт EN ISO 4032 | бр | 18
1.1.2.13.2.39 | Доставка гайка M16 материал-А2-50 стандарт EN ISO 3506-2 | бр | 240
1.1.2.13.2.40 | Доставка гайка M16 материал-8 стандарт DIN EN4032 | бр | 24
1.1.2.13.2.41 | Доставка гайка M10 материал-A2-50 стандарт EN ISO 3506-2 | бр | 68
1.1.2.13.2.42 | Зачистване завъръчни съединения на тръбопровод до Ф100 | бр | 700
1.1.2.13.2.43 | Без разрушителен контрол на заварките на тръбопровод до Ф100 -100% VT | бр | 720
1.1.2.13.2.44 | Без разрушителен контрол на заварките на тръбопровод до Ф80 -100% RT | бр | 56
1.1.2.13.2.45 | Без разрушетелен контрол на заварките на тръбопровод до Ф80 -10% RT | бр | 80
1.1.2.13.2.46 | Хидравлично изпитание на тръбопровод до Ф100 | м | 120
1.1.2.13.2.47 | Доставка и монтаж на конструкция до 10 кг. | т | 0.5
1.1.2.13.2.48 | Доставка и монтаж на конструкция от листова стомана със средно тегло до 1 кг. | т | 0.1
1.1.2.13.2.49 | Доставка и монтаж на конзоли, подвижни и неподвижни опори до 10кг. | т | 0.1
1.1.2.13.2.50 | Доставка и монтаж на стълби и площадки с помоща на ръчни лебедки до 0.25т на височина 6м. | т | 0.5
1.1.2.13.2.51 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле с височина до Н-10 м | м3 | 80
1.1.2.13.3 | Част: Електрическа и КИП и А
1.1.2.13.3.1 | Предпазител тип S 201-C1 - 2A | бр. | 1
1.1.2.13.3.2 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 3х2.5мм² | м | 12
1.1.2.13.3.3 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 3х1.5мм² | м | 250
1.1.2.13.3.4 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел LiYCY fr 2x2x0.75мм² | м | 20
1.1.2.13.3.5 | Направа на кабелни проходки Ø 40мм в бетонни плочи и стени до 40см. | бр. | 10
1.1.2.13.3.6 | Запълване на кабелни проходки Ø 40мм в бетонни плочи и стени с огнезащитна пяна СР-611А | бр. | 10
1.1.2.13.3.7 | Доставка и монтаж на скоби върхубетонна стена на метална тръба Ø40 | м | 45
1.1.2.13.3.8 | Доставка и монтаж на метална гофрирана тръба Ø36/39 | м | 15
1.1.2.13.3.9 | Минизиране и двукратно боядисване на тръби Ø40 | м | 45
1.1.2.13.3.10 | Направа на суха разделка на кабел 3х 1.5 мм² | бр. | 8
1.1.2.13.3.11 | Направа на суха разделка на кабел 3х2.5мм² | бр. | 6
1.1.2.13.3.12 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х0.75мм² | бр. | 2
1.1.2.13.3.13 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 50
1.1.2.13.3.14 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 16
1.1.2.13.3.15 | Надписване на бананки | бр. | 50
1.1.2.13.3.16 | Монтаж на заземление по бетонна стена с подцинкована шина 40/4мм | м | 10
1.1.2.13.3.17 | ПНР | ч.ч. | 150
1.1.2.13.3.18 | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV | бр. | 7
1.1.2.13.4 | Част КИП и А
1.1.2.13.4.1 | Демонтаж на разходомер с бленди | бр. | 1
1.1.2.13.5 | Демонтаж на газов разходомер с бленди | бр. | 3
1.1.2.13.4.2 | Доставка и монтаж на разходомер тип TORBAR 311 0100 SS000SS000 0 00 H1F HS /ABB/; измервателна част - тръба на Пито | бр. | 1
1.1.2.13.6 | Доставка и монтаж на преобразовател на налягане тип САПФИР 22ЕМА № 2430 | бр. | 1
1.1.2.13.4.3 | Доставка и монтаж на термичен разходомер тип Sensyflow FMT 400-VTS, комплект със щуцер със сферичен кран DN40, PN40 /АBB/ | бр. | 3
1.1.2.13.7 | Доставка и монтаж на електрическа задвижка тип XEМ-1700EBT /AT-Controls, Inc/ | бр. | 1
1.1.2.13.4.4 | Доставка и монтаж на блок с калпани тип ЭЛЕМЕР-БК-А52-АС | бр. | 1
1.1.2.13.8 | Доставка и монтаж на блок с калпани тип 5VDM /ABB/ | бр. | 1
1.1.2.13.4.5 | Доставка и монтаж на скоби на безшевна тръба от неръждаема стомана Ø14х2.1.4541/08Х18Х10Т/321 Ø14Х2 | м | 60
1.1.2.13.9 | Доставка и монтаж на преходник М20х1.5/К1/4"; ПШ-В-М20х1.5-Н-К1/4 /ЭЛЕМЕР/ | бр. | 6
1.1.2.13.4.6 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 2x2x0.75мм² | м | 20
1.1.2.13.10 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 2x2x1.5мм² | м | 200
1.1.2.13.4.7 | Доствка и полагане по съществуващи кабелни скари на кабел LiYCY fr 3x2x1.5мм² | м | 125
1.1.2.13.11 | Доставка и полагане по кабелни скари /изтегляне в тръби/ на кабел СВВн/А 19х1.5мм² | м | 200
1.1.2.13.4.8 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х0.75мм² | бр. | 2
1.1.2.13.12 | Направа на суха разделка на кабел 3х2х0.75мм² | бр. | 12
1.1.2.13.4.9 | Направа на суха разделка на кабел 2х2х1.5мм² | бр. | 4
1.1.2.13.13 | Направа на суха разделка на кабел СВВн/А 19х1.5мм² | бр. | 4
1.1.2.13.4.10 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 86
1.1.2.13.14 | ПНР | ч.ч. | 150
1.1.2.13.4.11 | Проверка и настройка на разходомер | бр. | 4
1.1.2.13.15 | Проверка и настройка на ел. задвижка | бр. | 1
1.1.2.13.4.12 | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV | бр. | 5
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №1.11
ОБЩО по т.1.1.2.13:
1.1.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.1.3.1 | Основен ремонт на 1 бр. топлообменник за разхлаждане на Басейна за отлежаване на горивото 6TG11(12,13)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците.
1.1.3.1.1 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на входно изходната камера | м3 | 10
1.1.3.1.2 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на камерата по дестилат | м3 | 10
1.1.3.1.3 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м 2 | 10
1.1.3.1.4 | Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:
1.1.3.1.5 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.6 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.1.7 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.1.8 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.3.1.9 | Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.3.1.10 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.11 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.1.12 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.1.13 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.3.1.14 | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.3.1.15 | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.3.1.16 | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.17 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.3.1.18 | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.3.1.19 | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.20 | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.3.1.21 | Транспортиране до помещение А114/(1,2) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 100
1.1.3.1.22 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.3.1.23 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.3.1.24 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 962
1.1.3.1.25 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 962
1.1.3.1.26 | Почистване на капаците | бр. | 2
1.1.3.1.27 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.3.1.28 | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
1.1.3.1.29 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 1
1.1.3.1.30 | Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат | бр. | 1
1.1.3.1.31 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.3.1.32 | Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство | ч.ч.
1.1.3.1.33 | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр. | 144
1.1.3.1.34 | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване
1.1.3.1.35 | Наваряване на краищата на мембраните ф1320 | м | 16.6
1.1.3.1.36 | ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | м | 16.6
1.1.3.1.37 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 1.4
1.1.3.1.38 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.1.39 | Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.3.1.40 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.3.1.41 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.3.1.42 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.3.1.43 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.3.1.44 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.1.45 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.3.1.46 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.1.47 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.1.48 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.49 | Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.3.1.50 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.3.1.51 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.3.1.52 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.3.1.53 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.3.1.54 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.1.55 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.3.1.56 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.1.57 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.1.58 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.1.59 | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | х | х
1.1.3.1.60 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 10
1.1.3.1.61 | Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера | м3 | 10
1.1.3.1.62 | Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера | м3 | 10
1.1.3.1.63 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване 500 м 5t | м | 500
1.1.3.1.64 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
1.1.3.1.65 | Наваряване и зачистване на уплътняващи повърхнини
1.1.3.1.66 | Наваряване на уплътняващи повърхнини на корпуса на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.3.1.67 | Наваряване на капаците на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.3.1.68 | Зачистване ( струговане ) на метала в местата на наварените повърхнини | бр. | 4
1.1.3.1.69 | Металоконтрол на заварените съединения | м2 | 3
1.1.3.1.70 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.3.1.71 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.3.1.72 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 16.6
1.1.3.1.73 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0.64
1.1.3.1.74 | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.3.1.75 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 16.6
1.1.3.1.76 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 2.8
1.1.3.1.77 | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 2.8
1.1.3.1.78 | Изработване на мембранни прокладки:
1.1.3.1.79 | Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т | бр. | 4
1.1.3.1.80 | Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 | м | 20
1.1.3.1.81 | Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 | м | 10
1.1.3.1.82 | Монтаж на вентил Ду15 | бр. | 2
1.1.3.1.83 | Монтаж на вентил Ду25 | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.3.1:
1.1.3.2. | Центроване и щифтоване на корпус 195-24-0157 на ГУП към корпус 195-01-0176 (нов тип) на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП) от системи важни за безопасността на 5 и 6 ЕБ - 3 бр.
1.1.3.2.1. | Измиване със спирт на всички детайли | к-т | 3
1.1.3.2.2. | Установяване приспособление на борверг и центроване | к-т | 3
1.1.3.2.3. | Замери на размери Ф455 и ф502мм | к-т | 3
1.1.3.2.4. | Поставяне на корпус и центроване върху приспособление на борверг и стягане | к-т | 3
1.1.3.2.5. | Почистване и замерване дорник | к-т | 3
1.1.3.2.6. | Поставяне на дорник в корпус и центроване | к-т | 3
1.1.3.2.7. | Поставяне на малък корпус и центроване | к-т | 3
1.1.3.2.8. | Монтаж на опори за центроване | к-т | 3
1.1.3.2.9. | Стягане на корпуси с определено усилие | к-т | 3
1.1.3.2.10. | Пробиване на отвори за пасове 3 бр. Н7 | к-т | 3
1.1.3.2.11. | Направа на пасове | к-т | 3
1.1.3.2.12. | Монтиране пасове с течен азот | к-т | 3
1.1.3.2.13. | Контрол | к-т | 3
1.1.3.2.14. | Демонтаж от борберг | к-т | 3
1.1.3.2.15. | Демонтаж на малък корпус и премахване дорник | к-т | 3
1.1.3.2.16. | Маркиране на корпусите и пасовете | к-т | 3
1.1.3.2.17. | Консервация на дорника | к-т | 3
1.1.3.2.18. | Престъргване и шлайфане на 2 броя подложни пръстени | к-т | 3
ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за 3 броя :
1.1.3.3. | Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Кольцо) 195-24-1259 - 4 бр.
1.1.3.3.1. | Престъргване и шлайфане на регулиращи пръстени | бр. | 4
ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за 4 броя :
1.1.3.4. | Престъргване и шлайфане на регулиращ пръстен (Прокладка) 195-24-1274 - 2 бр.
1.1.3.4.1. | Шлайфане на 1 бр. пръстен | бр. | 2
ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за 4 броя :
1.1.3.5. | Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към корпус 195-24-0157 на ГУП на изваждаема част на Главна циркулационна помпа (ГЦП) - 4 бр.
1.1.3.5.1 | Центроване на електромагнит 195-27-0002-01 към корпус 195-24-0157 на ГУП на ИЧ на ГЦП в съответствие с технологията | бр. | 4
ОБЩО за 1 брой:
ОБЩО за 4 броя :
1.1.3.6 | Изработка на контейнери за транспорт и съхранение на сборки образци свидетели (10 бр.) изработени по приложен чертеж Виж приложение 1.6
1.1.3.6.1 | Изработване на контейнери за транспорт и съхранение на сборки образци свидетели съгласно чертеж | бр. | 10
1.1.3.6.2 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 14
1.1.3.6.3 | Направа технология по заваряване | бр. | 2
1.1.3.6.4 | Материали:
1.1.3.6.5 | Тръба Ø275х14 Материал: 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 1,4541 | м | 4
1.1.3.6.6 | Тръба Ø133х4 Материал: 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 1,4541 | м | 3.5
1.1.3.6.7 | Капак за външна втулка ламарина Ø150х6 | бр. | 10
1.1.3.6.8 | Втулка външна за капак Ø150х6 | м | 0.7
1.1.3.6.9 | Втулка вътрешна за капак Ø133х4 | м | 0.6
1.1.3.6.10 | Основа за капак ламарина Ø250х6 | бр. | 10
1.1.3.6.11 | Капак ламарина -Ø250х14 | бр. | 10
1.1.3.6.12 | Дъно ламарина Ø275х14 | бр. | 10
1.1.3.6.13 | Дъно ламарина Ø133х5 | бр. | 10
1.1.3.6.14 | Олово /биозащита/ | см3 | 19300
1.1.3.6.15 | Товарен болт -Ø50 L=80 | бр. | 20
1.1.3.6.16 | Щифт цилиндричен центриращ Ø20х140 | бр. | 20
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №1.6
ОБЩО по т.1.1.3.6.:
1.1.3.7 | Основен ремонт на 1 бртоплообменник за разхлаждане на Басейна за отлежаване на горивото 5TG12(11,13)W01. Почистване на топлообменни тръби, наваряване и престъргване на уплътнителните повърхнини на фланците на корпуса и капаците.
1.1.3.7.1 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на входно изходната камера | м3 | 10
1.1.3.7.2 | Монтаж на тръбно скеле (с площадки на три нива: 1 - на 150 cm от пода; 2 - на 250 cm от пода и 3 - на 400 cm от пода) под капака (елиптичното дъно) на камерата по дестилат | м3 | 10
1.1.3.7.3 | Демонтаж на ламаринената обшивка и топлоизолацията от двете елиптични дъна | м 2 | 10
1.1.3.7.4 | Демонтаж капака на вход-изход по техническа вода:
1.1.3.7.4.1 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.4.2 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.7.4.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.7.4.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.3.7.5 | Демонтаж капака на камерата по дестилат
1.1.3.7.5.1 | Развиване и подреждане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.5.2 | Развиване и подреждане на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.7.5.3 | Рязане заваръчния шев на мембранното уплътнение (по Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.7.5.4 | Сваляне на капака | бр. | 1
1.1.3.7.6 | Почистване и ревизия на крепежни елементи
1.1.3.7.6.1 | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.3.7.6.2 | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.6.3 | Безразрушителен контрол на крепежни елементи (гайки, шпилки)*
1.1.3.7.6.4 | Гайки М36 | бр. | 128
1.1.3.7.6.5 | Шпилки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.7 | Почистване на водните камери, капаци и топлообменни тръбички
1.1.3.7.7.1 | Транспортиране до помещение А114/(1,2) (5т) и подсъединяване гъвкави връзки на машина за отмиване | м | 100
1.1.3.7.7.2 | Шомполиране на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.3.7.7.3 | Промиване на топлообменните тръбички | бр. | 962
1.1.3.7.7.4 | Почистване на тръбичките с шомполни четки (след промиване с вода) за премахване на накипно замърсяване - само на тръбички с констатирано замърсяване | бр. | 962
1.1.3.7.7.5 | Промиване на прошомполираните тръбички | бр. | 962
1.1.3.7.7.6 | Почистване на капаците | бр. | 2
1.1.3.7.7.7 | Събиране (в полиетиленови чували) и подреждане на отпадъците | кг | 100
1.1.3.7.7.8 | Почистване на помещението и оборудването (приблизително след всеки 30-40 минути промиване) по време на промиване на топлообменните тръби | бр. | 1
1.1.3.7.7.9 | Почистване тръбната дъска на входно-изходна камера | бр. | 1
1.1.3.7.7.10 | Почистване тръбната дъска на камерата по дестилат | бр. | 1
1.1.3.7.7.11 | Осушаване и продухване с въздух (Р ≈ 6,0 kgf/cm2) на тръбния сноп | бр. | 1
1.1.3.7.7.12 | Подготовка и изпитване на херметичност на междутръбното пространство | ч.ч. | 60
1.1.3.7.7.13 | Заглушаване на пробити топлообменни тръбички (до 15% от общия брой)* | бр. | 144
1.1.3.7.7.14 | Подготовка на външните краища на мембранните прокладки за заваряване | бр. | 2
1.1.3.7.7.15 | Наваряване на краищата на мембраните ф1320 | м | 16.6
1.1.3.7.7.16 | ф1320 - скосяване под ъгъл α =45˚ ± 2˚.Почистване краищата със спирт - на разстояние 30мм | м | 16.6
1.1.3.7.7.17 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 1.4
1.1.3.7.7.18 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.7.8 | Монтаж капака на камерата по дестилат:
1.1.3.7.8.1 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.3.7.8.2 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.3.7.8.3 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.3.7.8.4 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.3.7.8.5 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.7.8.6 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.3.7.8.7 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.7.8.8 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.7.8.9 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.9 | Монтаж капака на входно-изходна камера по техническа вода:
1.1.3.7.9.1 | Монтаж на прокладка ф1244 | бр. | 1
1.1.3.7.9.2 | Зачистване на заваръчните шевове на мембранните прокладки към фланеца на корпуса и капака. (Ø1320) | м2 | 0.7
1.1.3.7.9.3 | Металоконтрол (ВК-100%, КЦ-100%) на заварените съединения (2 бр.) | м2 | 0.7
1.1.3.7.9.4 | Монтаж на капака | бр. | 1
1.1.3.7.9.5 | Заваряване на мембранното уплътнение (Ø1320) | м | 4.2
1.1.3.7.9.6 | Зачистване завареното съединение на мембраната за контрол | м2 | 0.35
1.1.3.7.9.7 | Металоконтрол на завареното съединение (Визуален контрол - 100%; Контрол с проникващи течности - 100%) | м | 4.2
1.1.3.7.9.8 | Завиване на шпилки М36 | бр. | 32
1.1.3.7.9.9 | Завиване и стягане на гайки М36 | бр. | 64
1.1.3.7.9.10 | Отстраняване на забележки от хидравличните изпитания по двете пространства - дестилатно и техническа вода* | х | х
1.1.3.7.9.11 | Монтаж на топлоизолацията с ламаринената обшивка на двете елиптични дъна | м2 | 10
1.1.3.7.9.12 | Демонтаж тръбно скеле под входно-изходната камера | м3 | 10
1.1.3.7.9.13 | Демонтаж тръбно скеле под капака на дестилатната камера | м3 | 10
1.1.3.7.9.14 | Отсъединяване гъвкави връзки и транспортиране на машината за отмиване 500 м 5t | м | 500
1.1.3.7.10 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
1.1.3.7.10.1 | Наваряване и зачистване на уплътняващи повърхнини
1.1.3.7.10.2 | Наваряване на уплътняващи повърхнини на корпуса на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.3.7.10.3 | Наваряване на капаците на входна и обръщатетлна камера | бр. | 2
1.1.3.7.10.4 | Зачистване ( струговане ) на метала в местата на наварените повърхнини | бр. | 4
1.1.3.7.10.5 | Металоконтрол на заварените съединения | м2 | 3
1.1.3.7.10.6 | Подмяна на уплътнителни мембранни прокладки Ø1320×Ø1256×5:
1.1.3.7.10.7 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.3.7.10.8 | Рязане (по Ø1256) заваръчния шев и демонтаж на прокладката от фланеца на капака | м | 16.6
1.1.3.7.10.9 | Зачистване (шлайфане) на метала в местата на заварените съединения на двете прокладки | м2 | 0.64
1.1.3.7.10.10 | Заваряване на мембраната към фланеца на корпуса | м | 16.6
1.1.3.7.10.11 | Заваряване на мембраната към фланеца на капака | м | 16.6
1.1.3.7.10.12 | Зачистване заварените съединения за металоконтрол | м2 | 2.8
1.1.3.7.10.13 | Металоконтрол на заварените съединения (2 бр.): Визуален контрол (ВК) - 100%; Контрол с проникващи течности (КЦ) - 100% | м2 | 2.8
1.1.3.7.10.14 | Изработване на мембранни прокладки:
1.1.3.7.10.14.1 | Изработване на прокладка Ø1320×Ø1256×5, лист от 08Х18Н10Т | бр. | 4
1.1.3.7.10.14.2 | Демонтаж и монтаж на тръба ф18х2,5 | м | 20
1.1.3.7.10.14.3 | Демонтаж и монтаж на тръба ф32х2 | м | 10
1.1.3.7.10.14.4 | Монтаж на вентил Ду15 | бр. | 2
1.1.3.7.10.14.5 | Монтаж на вентил Ду25 | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.3.7.:
1.1.3.8 | Основен ремонт на маслоочистващи филтърни агрегати 5,6ТК91,92,93N04
1.1.3.8.1 | Разглобяване , ревизия, дефектовка и подмяна на резервни части при необходимаст филтърни системи Хидак модел OF5S10P3N3---D4 | бр. | 6
1.1.3.8.2 | Резервни части:
1.1.3.8.3 | Комплект уплътнения за корпус - Viton | бр. | 6
1.1.3.8.4 | Комплект уплътнения за корпус - Perbunan | бр. | 6
1.1.3.8.5 | Мотор – помпена група E-MPG-OF5-20P3N | бр. | 1
1.1.3.8.6 | Индикатор за замърсеност VM 2 D.0/-L24-So | бр. | 1
1.1.3.8.7 | Устройство индикаторно HDA 5500-1-1-AC-000 ** | бр. | 1
1.1.3.8.8 | Сензор за относително влагосъдържание AS 1008-C-000 * | бр. | 1
ОБЩО по т.1.1.3.8:
1.1.3.9 | Подмяна на 2 броя арматури DN300 PN25, материал 08Х18Н10Т (5ТG12S08 и 5TG13S08) от системата за охлаждане на басейна за отлежаване на горивото
1.1.3.9.1 | Монтаж на тръбно скеле на 250 cm от пода | м3 | 10
1.1.3.9.1.1 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация | м² | 10
1.1.3.9.1.2 | Укрепване на тръбопровод Ду ø325x12 | м | 20
1.1.3.9.1.3 | Направа технология по заваряване | бр. | 1
1.1.3.9.1.4 | Рязане на тръбопровод 08X18H10T ø325x12 | бр. | 4
1.1.3.9.1.5 | Подготовка крайщата за заваряване на тръбопроводите. | бр. | 4
1.1.3.9.1.6 | Разглобяване на арматури DN300 PN25 | бр. | 2
1.1.3.9.1.7 | Подготовка крайщата за заваряване на корпуси. | бр. | 4
1.1.3.9.1.8 | Монтаж на корпус към подготвените краища и заваряване съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 4
1.1.3.9.1.9 | Извършване на металоконтрол на зав. шевове съгл. "Технология за заваряване" | бр. | 4
1.1.3.9.1.10 | Сглобяване на арматури DN300 PN25 | бр. | 2
1.1.3.9.1.11 | Демонтаж на тръбно скеле | м3 | 10
1.1.3.9.1.12 | Почистване на помещението | ч/ч | 68
ОБЩО по т.1.1.3.9
1.1.3.10 | Ремонт фундаменти на 5ТК22,23Д02 Виж Приложение 1.5
1.1.3.10.1 | Демонтаж на двигатели 5TK22,23D02-D от фундамента. | бр. | 2
1.1.3.10.2 | Изваждане на анкерните болтове от гнездата. Почистване на гнездата до здрава основа. Диаметърът на отворите трябва да е Ø40мм. | бр. | 8
1.1.3.10.3 | Да се очукат до здрава основа и почистят продънените участъци на панелите, след което бетоновото сечение да се възстанови чрез Sikadur – 31 CF Normal според изискванията на технологията на производителя. | ч.ч. | 120
1.1.3.10.4 | Обезмасляване на акнерните болтове М30. | бр. | 8
1.1.3.10.5 | Замонолитване на анкерните болтове в отворите чрез Sikadur – 42 HE според изискванията и по технологията на производителя. | бр. | 8
1.1.3.10.6 | Почистване на ръбовете по целия параметър на фундамента (в участъка под двигателя), както и обрушените участъци се очукват до здрава основа и се почистват от боя и други замърсители. | м | 12
1.1.3.10.7 | Полагане на ъглови профили L50x50x5, като преди това периметърът на фундамента се обмазва с Sikadur – 31 CF Normal (свързващо вещество между бетон и стомана) според изискванията и по технологията на прозиводителя. | м | 12
1.1.3.10.8 | Полагане на сегментни анкери HST M8x95/30 на профилите през 25 см, след набиране на якост на лепилото. | бр. | 32
1.1.3.10.9 | Боядисване с епоксиден емайллак на фундаментите. | м2 | 12
1.1.3.10.10 | Монтаж на двигатели 5TK22,23D02-D върху фундамента. | бр. | 2
1.1.3.10.11 | Пренос строителни материали на 110м хоризонтално разстояние. | т. | 0.6
*Чертежите са приложени към Техническото задание - Приложение №1.5
ОБЩО по т.1.1.3.10:

## II контур_2020_OП1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | К-во | Ед. Цена | Обща Цена
1.2. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ОБОРУДВАНЕ ІІ-ри КОНТУР”
1.2.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.2.1.1 | Основен ремонт на цилиндри ниско налягане 5SA30,40 (ЦНН-2,3) на турбина К-1000-60/1500-2
1.2.1.1.1 | Подготвителни работи
1.2.1.1.1.1 | Товарене на греди (балки) и транспортиране | бр. | 10
1.2.1.1.1.2 | Разтоварване балки и монтиране на кота 15 | бр. | 10
1.2.1.1.1.3 | Товарене касети за диафрагми и транспортиране | бр. | 6
1.2.1.1.1.4 | Разтоварване стойки и монтиране върху балки на кота 15 | бр. | 6
1.2.1.1.1.5 | Монтаж и центроване стойки за ротори | бр. | 2
1.2.1.1.1.6 | Товарене и транспортиране фургони и инструментална (до Машинна зала) | бр. | 3
1.2.1.1.1.7 | Разтоварване и подреждане фургони и инструментална на кота 15 | бр. | 3
1.2.1.1.1.8 | Товарене, транспортиране, разтоварване и подреждане стелажи | бр. | 2
1.2.1.1.1.9 | Товарене и траспортиране шкафове с инструменти | бр. | 14
1.2.1.1.1.10 | Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти на кота 15 и кота 0 | бр. | 14
1.2.1.1.1.11 | Товарене и транспортиране предпазен ламаринен под за ЦНН-2 и ЦНН-3 | к-т | 1
1.2.1.1.1.12 | Товарене и транспортиране на фреза | бр. | 1
1.2.1.1.1.13 | Транспортиране и разтоварване калибри за лагери. | бр. | 5
1.2.1.1.1.14 | Товарене,транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструмент | бр. | 10
1.2.1.1.1.15 | Товарене, транспортиране и разтоварване на спец. сапани | бр. | 10
Общо за т. 1.2.1.1.1.:
1.2.1.1.2 | Извършване на типов основен ремонт (ОР) на 5SA30 и 5SA40 (ЦНН-2 и ЦНН-3) съгласно инструкция 30.ТО.SA.ИР.017/0:
Описание на типови дейности:
1.2.1.1.2.1 | Разболтване тарелчати пружини | бр. | 8
1.2.1.1.2.2 | Натягане антисеизмични пружини под цилиндъра и демонтиране на втулките | бр. | 24 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.3 | Разболтване на снопообразните опори | бр. | 8 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.4 | Разболтване компенсатора от корпуса на крайни уплътнения и от капака | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.5 | Разболтване корпуси за крайни уплътнения | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.6 | Разболтване разьома на капака отвън и отвътре | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.7 | Оживяване, демонтаж и поставяне на капака върху "балки" | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.8 | Почистване и ревизия хоризонтален разьом горна половина (г.п.) и долна половина (д.п.) на капак | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.9 | Почистване и ревизия вертикалени разьоми г.п. и д.п. на капак и цилиндър | бр. | 4 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.10 | Демонтиране на корпуси за крайни уплътнения и ревизия | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.11 | Разглобяване на атмосферни клапани, ревизия.Изготвяне на прокладки и напасване с проверка на плътността. Сглобяване. | бр. | 4 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.12 | Прилягане по боя и луфтомер корпуси на крайни уплътнения до 0,05 мм | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.13 | Разконтряне, разболтване и демонтаж люкове на обойма г.п. | бр. | 8 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.14 | Разболтване вътрешния крепеж на обоймата | к-т. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.15 | Разболтване на горещо крепежа на обоймата | бр. | 14 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.16 | Демонтаж на обоймата | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.17 | Демонтаж крепежа на обоймата | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.18 | Ревизия на крепежа на цилиндъра и обоймата | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.19 | Кантоване на обойма г.п. | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.20 | Ревизия и проверка по тресажна маса на обоймата г.п. - 81,34dm2 | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.21 | Разболтване и демонтаж диафрагми и разсекател г.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.22 | Ревизия, подготовка и УЗД на крепежа на обоймата | бр. | 28 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.23 | Замерване луфтове на уплътнения /диафрагмени и крайни/ | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.24 | Демонтаж разсекател и диафрагми д.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.25 | Демонтаж и ревизия диафрагмени уплътнения - сегменти | бр. | 240 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.2.26 | Демонтаж и ревизия крайни уплътнения - сегменти | бр. | 96 (за 1 бр. ЦНН)
Общо за т. 1.2.1.1.2.:
1.2.1.1.3.1 | Замерване луфта между бандажа и работните лопатки от V-та степен. При необходимост - изправяне на бандажа съгл. заводската технология | бр. пакети РЛ | 62 (за 1 бр. РНН)
1.2.1.1.3.2 | Оглед на нитовете на бандажите на работните лопатки от ІV-та степен | бр. пакети РЛ | 64 (за 1 бр. РНН)
1.2.1.1.3.3 | Оглед на нитовете на бандажите на работните лопатки от V-та степен | бр. пакети РЛ | 62 (за 1 бр. РНН)
1.2.1.1.3.4 | Ревизия и проверка прилягане диафрагми и разсекател г.п. към д.п. | к-т | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.5 | Монтаж диафрагми и разсекател д.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.6 | Замерване и корекция центровка на диафрагми , разсекател и комини д.п. | бр. | 15 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.7 | Замерване топлинни хлабини на диафрагми и разсекател д.п. преди и след ремонт | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.8 | Замерване и корекция аксиални и радиални хлабини на диафрагми д.п. | бр. | 15 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.9 | Зареждане на диафрагми г.п. в обоймата | бр. | 7 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.10 | Замерване и корекция аксиални хлабини на диафрагми г.п. | бр. | 7 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.11 | Проверка топлинните хлабини на разсекател г.п. и д.п. | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.12 | Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения д.п. | бр. | 168 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.13 | Направа бази на усиките на крайни и диафрагмени уплътнения | бр. | 40 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.14 | Монтиране и центроване приспособлението за престъргване на уплътнения | к-т | 1
1.2.1.1.3.15 | Замерване и приближаване на уплътнения д.п. по направените бази на І-ви поток | бр. | 84 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.16 | Престъргване д.п. уплътнения с проверка центровката на борщангата на всеки кръг на І-ви поток | бр. пръстена | 10 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.17 | Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения г.п. на І-ви поток | бр. | 84 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.18 | Прецентровка приспособлението за г.п. на І-ви поток | бр. | 1
1.2.1.1.3.19 | Залагане диафрагми г.п. на І-ви поток | бр. | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.20 | Замерване и приближаване диафрагмени уплътнения г.п. на І-ви поток | бр. | 60
1.2.1.1.3.21 | Престъргване г.п. уплътнения с проверка центровката на борщангата на всеки кръг на І-ви поток | бр. пръстена | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.22 | Залагане крайни уплътнения г.п.,замерване и приближаване на І-ви поток | бр. | 24 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.23 | Престъргване крайни уплътнения г.п. на І-ви поток | бр. пръстена | 4 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.24 | Прецентровка на борщанга за ІІ-ри поток | бр. | 1
1.2.1.1.3.25 | Замерване и приближаване на уплътнения д.п. по направените бази на ІІ-ри поток | бр. | 84 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.26 | Престъргване д.п. уплътнения с проверка центровката на борщангата на всеки кръг на ІІ-ри поток | бр. пръстена | 10 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.27 | Зареждане диафрагмени и крайни уплътнения г.п. на ІІ-ри поток | бр. | 84 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.28 | Прецентровка приспособлението за г.п. на ІІ-ри поток | бр. | 1
1.2.1.1.3.29 | Залагане диафрагми г.п. на ІІ-ри поток | бр. | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.30 | Замерване и приближаване диафрагмени уплътнения г.п. на ІІ-ри поток | бр. | 60 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.31 | Престъргване г.п. уплътнения с проверка центровката на борщангата на всеки кръг на ІІ-ри поток | бр. пръстена | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.32 | Залагане крайни уплътнения г.п., замерване и приближаване на ІІ-ри поток | бр. | 24 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.33 | Престъргване крайни уплътнения г.п. на ІІ-ри поток | бр. пръстена | 4 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.34 | Заостряне на уплътнения - сегменти | бр. | 336 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.35 | Направа на топлинна хлабина на упл. пръстени /стикова хлабина/ и челосване уплътнения | бр. пръстена | 20 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.36 | Зареждане уплътнения г.п. и д.п. в диафрагми и комини | бр. | 336 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.37 | Направа на топлинни хлабини на шпонките на диафрагми д.п. | бр. | 28 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.38 | Ревизия шпонки обойма д.п. | бр. | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.39 | Демонтаж разсекател и диафрагми д.п. от цилиндъра | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.40 | Кантоване обойма и проверка прилягане г.п. към д.п. по боя и луфтомер | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.41 | Монтаж диафрагми и разсекател д.п. в цилиндъра | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.42 | Монтаж диафрагми и разсекател г.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.43 | Пробно затваряне обойма г.п. и проверка луфтове | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.44 | Демонтаж обойма, диафрагми и разсекател г.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.45 | Проверка “наклейка” на уплътнения д.п. | цил-р | 1
1.2.1.1.3.46 | Монтаж диафрагми , разсекател и комини г.п. | бр. | 15 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.47 | Проверка “наклейка” на уплътнения г.п. | цил-р | 1
1.2.1.1.3.48 | Демонтаж диафрагми , разсекател и комини г.п. | бр. | 15 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.49 | Ревизия крепежа на диафрагмите | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.50 | Ревизия люкове на обоймата и изрязване на гарнитури | бр. | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.51 | Ревизия аксиални и радиални шпонки на диафрагми и разсекател | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.52 | Монтаж , стягане и законтряне диафрагми г.п. | бр. | 13 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.53 | Монтаж обойма г.п. | бр. | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.54 | Затягане на студено крепежа на обоймата отвън и отвътре. | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.55 | Затягане на горещо шпилки на обойма и проверка удължението | бр. | 14 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.56 | Монтаж , стягане и законтряне люкове на обойма | бр. | 6 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.57 | Затваряне на ЦНН и корпуси крайни уплътнения на ”мастика” | цил-р | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.58 | Затягане крепежа на ЦНН отвън и отвътре | к-т | 1 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.59 | Затягане коменсатори | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.60 | Затягане корпуси крайни уплътнения и стягане | бр. | 2 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.61 | Монтаж втулки на антисеизмични пружини | бр. | 24 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.62 | Затягане тарелчати пружини | бр. | 8 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.63 | Монтаж планки тръбни снопове и корекция луфт | бр. | 8 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.3.64 | Ревизия шпонки на обойма и ЦНН | бр. | 10 (за 1 бр. ЦНН)
1.2.1.1.1.88 | Подмяна 2 бр. основни лагери т с обоймите | бр. | 2
За 1 бр. ЦНН:
| Общо за т. 1.2.1.1.3.: | За 2 бр. ЦНН:
1.2.1.1.4 | Специални работи
1.2.1.1.4.1 | По ЦНН-2 и ЦНН-3
1.2.1.1.4.2 | Изправяне чрез шабрене разьома на обоймата г.п. по тресажна маса | dm2 | 81.34 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.3 | Изправяне чрез шабрене разьома на д.п. по г.п. на обоймата | dm2 | 81.34 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4 | Прилягане по боя и луфтомер разьоми на диафрагми д.п. по г.п. | бр. | 14 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.1 | Разсекател | dm2 | 11 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.2 | Ст. 1 - 2 бр | dm2 | 8.66 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.3 | Ст.2 - 2 бр | dm2 | 10.34 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.4 | Ст.3/4 - 2 бр | dm2 | 26.14 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.5 | Ст. 5 - 2 бр | dm2 | 16.90 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.6 | Ст. 6 - 2 бр | dm2 | 18.74 (за 1бр. ЦНН)
1.2.1.1.4.4.7 | Ст.7 - 2 бр | dm2 | 21.74 (за 1бр. ЦНН)
За 1 бр. ЦНН:
За 2 бр. ЦНН:
1.2.1.1.4.5 | Шабрене полумуфи РНН2, РНН3, РГ и РВ
1.2.1.1.4.5.1 | РНН1 – страна генератор | dm2 | 67.92
1.2.1.1.4.5.2 | РНН2 – страна регулация | dm2 | 67.92
1.2.1.1.4.5.3 | РНН2 – страна генератор | dm2 | 67.92
1.2.1.1.4.5.4 | РНН3 – страна регулация | dm2 | 86.54
1.2.1.1.4.5.4 | РНН3 – страна генератор | dm2 | 86.54
1.2.1.1.4.5.4 | РГ – страна регулация | dm2 | 86.54
Общо за т. 1.2.1.1.4.:
1.2.1.1.5 | Заключителни работи
1.2.1.1.5.1 | Товарене на балки и транспортиране | бр. | 10
1.2.1.1.5.2 | Разтоварване балки | бр. | 10
1.2.1.1.5.3 | Товарене касети за диафрагми и транспортиране | бр. | 6
1.2.1.1.5.4 | Разтоварване стойки и монтиране върху балки | бр. | 6
1.2.1.1.5.5 | Товарене , транспортиране и разтоварване калибри за лагери | бр. | 5
1.2.1.1.5.6 | Демонтаж стойки за ротори | бр. | 2
1.2.1.1.5.7 | Товарене и транспортиране фургони и инструментална | бр. | 3
1.2.1.1.5.8 | Разтоварване и подреждане фургони и иструментална | бр. | 3
1.2.1.1.5.9 | Товарене , транспортиране и разтоварване стелажи | бр. | 2
1.2.1.1.5.10 | Товарене и траспортиране шкафове с инструменти | бр. | 14
1.2.1.1.5.11 | Разтоварване и подреждане шкафове с инструменти | бр. | 14
1.2.1.1.5.12 | Товарене и транспортиране предпазен ламаринен под за ЦНН | к-т | 1
1.2.1.1.5.13 | Товарене , транспортиране и разтоварване фреза. | бр. | 1
1.2.1.1.5.14 | Товарене,транспортиране и разтоварване палета с приспособления и спец. инструменти | бр. | 10
1.2.1.1.5.15 | Товарене, транспортиране и разтоварване на спец. сапани | бр. | 10
Общо за т. 1.2.1.1.5.:
ОБЩО за 2 броя ЦНН:
1.2.1.2 | Текущ ремонт на цилиндър ниско налягане 5SA20 (ЦНН -1) на парна турбина К1000-60/1500-2
1.2.1.2.1 | Демонтаж капаци на люкове. Изработване на гарнитури | бр. | 4
1.2.1.2.2 | Разглобяване на атмосферни клапани* | бр. | 4
1.2.1.2.3 | Ревизия и изготвяне на прокладки - при необходимост от изпълнение на т. 3.1.2.2. | бр. | 4
1.2.1.2.4 | Напасване и проверка на плътността - при необходимост от изпълнение на т. 3.1.2.2. | бр. | 4
1.2.1.2.5 | Сглобяване на атмосферни клапани - при необходимост от изпълнение на т. 3.1.2.2. | бр. | 4
1.2.1.2.6 | Разконтряне и демонтаж на дюзи и разпръсквачи на линията за впръск | к-т | 240
1.2.1.2.7 | Ревизия на контри, дюзи и разпръсквачи | к-т | 240
1.2.1.2.8 | Монтаж и законтряне на дюзите за впръск. Участие в изпробване на системата. Отстраняване на забалежки. | к-т | 240
1.2.1.2.9 | Монтаж капаци на люкове. | бр. | 4
Общо за 1 брой ЦНН:
1.2.1.3. | Ремонт валова линия на турбоагрегат (ТА) -9 и турбогенератор (ТГ) -9
1.2.1.3.1 | Демонтаж кожух на полумуфи РНН1/РНН2, РНН2/РНН3 | бр. | 3
1.2.1.3.2 | Демонтаж кожух на полумуфа РГ/РВ | бр. | 1
1.2.1.3.3 | Замерване установъчен размер на РНН-2 и РНН-3 | бр. | 1
1.2.1.3.4 | Замерване паспорт на ЦНН2 и ЦНН-3 | бр. | 2
1.2.1.3.5 | Разконтряне и разболтване болтове на полумуфа РНН1/РНН2 | бр. | 21
1.2.1.3.6 | Разконтряне и разболтване болтове на полумуфа РНН2/РНН3 | бр. | 21
1.2.1.3.7 | Разконтряне и разболтване болтове на полумуфа РНН3/РГ | бр. | 18
1.2.1.3.8 | Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН1/РНН2 | бр. | 1
1.2.1.3.9 | Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН2/РНН3 | бр. | 1
1.2.1.3.10 | Раздалечаване ротори и замерване центровка РНН3/РГ | бр. | 1
1.2.1.3.11 | Подготовка, сапаниране и сваляне РНН2 и РНН3 на кота 0 | бр. | 2
1.2.1.3.12 | Прецентровка на РНН1/РНН2 с лагери №5 и 6. Корекция с калодки д.п., прилягане по калодки д.п. и проверка прилягане по сфера д.п. /4 бр. корекции / | бр. | 4
1.2.1.3.13 | Сапаниране и монтаж РНН2 за замерване центровка РНН1/РНН2. | бр. | 1
1.2.1.3.14 | Замерване центровка РНН1/РНН2 и маслоразточки /4 пъти/ | бр. | 4
1.2.1.3.15 | Прецентровка на РНН2/РНН3 с лагери №7 и 8. Корекция с калодки д.п., прилягане по калодки д.п. и проверка прилягане по сфера д.п. /4 бр. корекции/. | бр. | 4
1.2.1.3.16 | Замерване центровка РНН2/РНН3 и маслоразточки /4 пъти/ | бр. | 4
1.2.1.3.17 | Замерване центровка РНН3/РГ | бр. | 1
1.2.1.3.18 | Замерване радиален бой РНН2 и РНН3 | бр. | 2
1.2.1.3.19 | Сапаниране и демонтаж РНН2 и РНН3 на кота 0 | бр. | 2
1.2.1.3.20 | Замерване аксиален бой РНН1 страна ГЕН. | бр. | 1
1.2.1.3.21 | Сапаниране и монтаж РНН2 и РНН3 в цилиндъра. | бр. | 2
1.2.1.3.22 | Замерване паров разбег и установъчен размер на РНН2 и РНН3 | бр. | 2
1.2.1.3.23 | Сапаниране и демонтаж РНН2 и РНН3 на кота 0 | бр. | 2
1.2.1.3.24 | Оглед работни лопатки ст. 7 на РНН 2 и РНН3 | бр. | 120 (за 1 бр. ротор)
1.2.1.3.25 | Зачистване за цветна дефектоскопия заваръчни шевове на РНН2 и РНН3 | бр. | 10 (за 1 бр. ротор)
1.2.1.3.26 | Ревизия нитове на бандаж на работни лопатки от 7-ма степен РНН2 и РНН3 | бр. | 672 (за 1 бр. ротор)
1.2.1.3.27 | Сапаниране и монтаж РНН2 в цилиндъра. | бр. | 1
1.2.1.3.28 | Сапаниране и монтаж РНН3 в цилиндъра. | бр. | 1
1.2.1.3.29 | Замерване паспорт на проточната част на ЦНН-2 и ЦНН-3 | бр. | 2
1.2.1.3.30 | Замерване собствен бой на лагери №5,7 | бр. | 2
1.2.1.3.31 | Ревизия болтове и отвори на полумуфи РНН1/РНН2, РНН2/РНН3, РНН3/РГ | бр. | 118
1.2.1.3.32 | Монтаж болтове на полумуфа РНН1/РНН2 | бр. | 21
1.2.1.3.33 | Затягане болтове на полумуфа РНН1/РНН2 | бр. | 21
1.2.1.3.34 | Оживяване РНН2; демонтаж д.п. лагер №5 и монтаж обойма г.п. | к-т | 1
1.2.1.3.35 | Замерване и корекция “коляно” РНН1/РНН2 | бр. | 1
1.2.1.3.36 | Затягане с удължение ,законтряне и замерване на “коляно”РНН1/РНН2 | к-т | 1
1.2.1.3.37 | Оживяване РНН2 и монтаж лагер №5 д.п. | к-т | 1
1.2.1.3.38 | Монтаж и центроване кожух на полумуфа РНН1/РНН2 | к-т | 1
1.2.1.3.39 | Монтаж болтове на полумуфа РНН2/РНН3 | бр. | 21
1.2.1.3.40 | Затягане болтове на полумуфа РНН2/РНН3 | бр. | 21
1.2.1.3.41 | Оживяване РНН3; демонтаж д.п. лагер №7 и монтаж обойма г.п. | к-т | 1
1.2.1.3.42 | Замерване и корекция “коляно” РНН2/РНН3 | к-т | 1
1.2.1.3.43 | Затягане с удължение, законтряне и замерване на “коляно” РНН2/РНН3 | к-т | 1
1.2.1.3.44 | Оживяване РНН3 и монтаж лагер №7 д.п. | к-т | 1
1.2.1.3.45 | Монтаж болтове на полумуфа РНН3/РГ | бр. | 18
1.2.1.3.46 | Затягане болтове на полумуфа РНН3/РГ | бр. | 18
1.2.1.3.47 | Замерване и корекция “коляно” РНН3/РГ | к-т | 1
1.2.1.3.48 | Затягане с удължение, законтряне и замерване на “коляно” РНН3/РГ | к-т | 1
1.2.1.3.49 | Шлайфане шийки на РНН2 и РНН3 | бр. | 2 (за 1 ротор)
ОБЩО за т. 1.2.1.3.:
1.2.1.4 | Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-9 и ТГ-9, и аксиален лагер (5SB13).
1.2.1.4.1. | Ремонт на лагерни опори №№1-5
1.2.1.4.1.1 | Разболтване и демонтаж капаци на лагерни опори | бр. | 13
1.2.1.4.1.2 | Ревизия капаци | бр. | 13
1.2.1.4.1.3 | Ревизия крепеж на опорите | к-т | 5
1.2.1.4.1.4 | Демонтаж напорни тръбопроводи към лагерите | бр. | 9
1.2.1.4.1.5 | Проверка прилягане капаци към опори по боя и луфтомер (при необходимост) | бр. | 13
1.2.1.4.1.6 | Монтаж и стягане капаци за маслопрокачка | бр. | 13
1.2.1.4.1.7 | Демонтаж и почистване капаци след маслопрокачка | бр. | 13
1.2.1.4.1.8 | Ревизия клапани и опресовка маркучи за хидроподем на роторите | к-т | 9
1.2.1.4.1.9 | Монтаж напорни тръбопроводи към лагерите с проверка бленди | бр. | 9
1.2.1.4.1.10 | Монтаж на капаци на лагерни опори | бр. | 13
Общо за лагерни опори №№1-5:
1.2.1.4.2. | Ремонт на радиални плъгзащи лагери №№1-9
1.2.1.4.2.1 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойми горна половина (ГП) | бр. | 9
1.2.1.4.2.2 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагери ГП | бр. | 9
1.2.1.4.2.3 | Проверка прилягане по сфера лагери ГП | бр. | 9
1.2.1.4.2.4 | Проверка прилягане по разьом на обойма ГП по трасажна маса | бр. | 9
1.2.1.4.2.5 | Проверка прилягане по разьом на на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 9
1.2.1.4.2.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 9
1.2.1.4.2.7 | Оживяване ротор и демонтаж лагери долна (ДП) | бр. | 9
1.2.1.4.2.8 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 9
1.2.1.4.2.9 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП по разьом | бр. | 9
1.2.1.4.2.10 | Проверка прилягане обойма ГП към ДП по разьом | бр. | 9
1.2.1.4.2.11 | Изправяне колодки ГП по трасажна маса | бр. | 18
1.2.1.4.2.12 | Прилягане колодки ГП по обойма | бр. | 18
1.2.1.4.2.13 | Монтаж лагери ДП, замерване странична маслена хлабина (СМХ), отцентроване | бр. | 9
1.2.1.4.2.14 | Замерване и корекция горна маслена хлабина (ГМХ) | бр. | 9
1.2.1.4.2.15 | Замерване и корекция натяг по сфера (НСФ) | бр. | 9
1.2.1.4.2.16 | Замерване и корекция натяг по колодки (НК) | бр. | 9
1.2.1.4.2.17 | Монтаж лагери ГП и стягане с ревизиран крепеж | бр. | 9
1.2.1.4.2.18 | Монтаж обойми ГП и стягане с ревизиран крепеж | бр. | 9
1.2.1.4.2.19 | Окончателно стягане и законтряне лагери ГП | бр. | 9
1.2.1.4.2.20 | Окончателно стягане, замерване удължение и законтряне обойми | бр. | 9
Общо за радиални плъзгащи лагери №№1-9:
1.2.1.4.3. | Ремонт на радиален плъзгащ лагер №10
1.2.1.4.3.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
1.2.1.4.3.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.1.4.3.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.1.4.3.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.3.5 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.3.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.3.7 | Проверка прилягане лагер ГП към капака | бр. | 1
1.2.1.4.3.8 | Проверка прилягане разьом на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.3.9 | Оживяване РГ | бр. | 1
1.2.1.4.3.10 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.3.11 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.3.12 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.1.4.3.13 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.1.4.3.14 | Монтаж лагер ДП, замерване СМХ, отцентроване | бр. | 1
1.2.1.4.3.15 | Повдигане стола на лагер №10 | бр. | 1
1.2.1.4.3.16 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.1.4.3.17 | Замерване и корекция натяг на капак (хлабина) | бр. | 1
1.2.1.4.3.18 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.1.4.3.19 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.1.4.3.20 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.1.4.3.21 | Изрязване гарнитури за тръбопроводи | к-т | 1
1.2.1.4.3.22 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №10:
1.2.1.4.4. | Ремонт на радиален плъгзащ лагер №11
1.2.1.4.4.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 3
1.2.1.4.4.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.1.4.4.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.1.4.4.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма ГП | бр. | 1
1.2.1.4.4.5 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.4.6 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.4.7 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.4.8 | Проверка прилягане по сфера лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.4.9 | Проверка прилягане на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.4.10 | Оживяване РГ | бр. | 1
1.2.1.4.4.11 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.4.12 | Демонтаж обойма ДП | бр. | 1
1.2.1.4.4.13 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.4.14 | Проверка прилягане по сфера лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.4.15 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.1.4.4.16 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.1.4.4.17 | Монтаж обойма и лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване | бр. | 1
1.2.1.4.4.18 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.1.4.4.19 | Замерване и корекция НСФ (хлабина) | бр. | 1
1.2.1.4.4.20 | Замерване и корекция натяг по капак (хлабина) | бр. | 1
1.2.1.4.4.21 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.1.4.4.22 | Монтаж обойма ГП, стягане и закнотряне | бр. | 1
1.2.1.4.4.23 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.1.4.4.24 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.1.4.4.25 | Изрязване гарнитури | к-т | 1
1.2.1.4.4.26 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №11:
1.2.1.4.5. | Ремонт на радиален плъзгащ лагер №12
1.2.1.4.5.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
1.2.1.4.5.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.1.4.5.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.1.4.5.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.5.5 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.5.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.5.7 | Проверка прилягане по сфера лагер ГП | бр. | 1
1.2.1.4.5.8 | Проверка прилягане на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.1.4.5.9 | Оживяване РВ | бр. | 1
1.2.1.4.5.10 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.5.11 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.1.4.5.12 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.1.4.5.13 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.1.4.5.14 | Монтаж лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване | бр. | 1
1.2.1.4.5.15 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.1.4.5.16 | Замерване и корекция НСФ (хлабина) | бр. | 1
1.2.1.4.5.17 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.1.4.5.18 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.1.4.5.19 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.1.4.5.20 | Изрязване гарнитури | к-т | 1
1.2.1.4.5.21 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №12:
1.2.1.4.6. | Ремонт на аксиален лагер
1.2.1.4.6.1 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма | бр. | 1
1.2.1.4.6.2 | Замерване маслен разбег | бр. | 1
1.2.1.4.6.3 | Разконтряне, разболтване и демонтаж работни колодки горна и долна половина (общо 16 броя в комплекта) | к-т | 1
1.2.1.4.6.4 | Ревизия колодки | бр. | 16
1.2.1.4.6.5 | Монтаж на работни колодки | к-т | 1
1.2.1.4.6.6 | Монтаж обойма, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.1.4.6.7 | Замерване маслен разбег | бр. | 1
Общо за аксиален лагер:
1.2.1.4.7. | Специални работи по лагерите на турбина К-1000-60/1500-2
1.2.1.4.7.1. | Прилягане горна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.2.1.4.7.1.1 | Лагер №1 | dm2 | 28
1.2.1.4.7.1.2 | Лагер №2 | dm2 | 28
1.2.1.4.7.1.3 | Лагер №3 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.4 | Лагер №4 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.5 | Лагер №5 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.6 | Лагер №6 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.7 | Лагер №7 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.8 | Лагер №8 | dm2 | 55
1.2.1.4.7.1.9 | Лагер №9 | dm2 | 62
1.2.1.4.7.1.10 | Лагер №10 | dm2 | 23,6
1.2.1.4.7.1.11 | Лагер №11 | dm2 | 16,5
1.2.1.4.7.1.12 | Лагер №12 | dm2 | 5,5
Общо за т.1.2.1.4.7.1.:
1.2.1.4.7.2. | Прилягане долна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.2.1.4.7.2.1 | Лагер №1 | dm2 | 35
1.2.1.4.7.2.2 | Лагер №2 | dm2 | 35
1.2.1.4.7.2.3 | Лагер №3 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.4 | Лагер №4 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.5 | Лагер №5 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.6 | Лагер №6 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.7 | Лагер №7 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.8 | Лагер №8 | dm2 | 69
1.2.1.4.7.2.9 | Лагер №9 | dm2 | 64,8
1.2.1.4.7.2.10 | Лагер №10 | dm2 | 82,4
1.2.1.4.7.2.11 | Лагер №11 | dm2 | 17,3
1.2.1.4.7.2.12 | Лагер №12 | dm2 | 13,75
Общо за т.1.2.1.4.7.2.:
1.2.1.4.7.3. | Прилягане горна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.2.1.4.7.3.1 | Лагер №1 | dm2 | 31,2
1.2.1.4.7.3.2 | Лагер №2 | dm2 | 31,2
1.2.1.4.7.3.3 | Лагер №3 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.4 | Лагер №4 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.5 | Лагер №5 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.6 | Лагер №6 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.7 | Лагер №7 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.8 | Лагер №8 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.9 | Лагер №9 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.10 | Лагер №10 | dm2 | 68,3
1.2.1.4.7.3.11 | Лагер №11 | dm2 | 6,8
1.2.1.4.7.3.12 | Лагер №12 | dm2 | 16,5
Общо за т.1.2.1.4.7.3.:
1.2.1.4.7.4. | Прилягане долна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.2.1.4.7.4.1 | Лагер №1 | dm2 | 31,2
1.2.1.4.7.4.2 | Лагер №2 | dm2 | 31,2
1.2.1.4.7.4.3 | Лагер №3 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.4 | Лагер №4 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.5 | Лагер №5 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.6 | Лагер №6 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.7 | Лагер №7 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.8 | Лагер №8 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.4.9 | Лагер №9 | dm2 | 51
1.2.1.4.7.3.10 | Лагер №10 | dm2 | 68,3
1.2.1.4.7.3.11 | Лагер №11 | dm2 | 6,8
1.2.1.4.7.3.12 | Лагер №12 | dm2 | 16,5
Общо за т.1.2.1.4.7.4.:
1.2.1.4.7.5. | Прилягане на разьом на лагер горна половина по трасажна маса
1.2.1.4.7.5.1 | Лагер №1 | dm2 | 14,4
1.2.1.4.7.5.2 | Лагер №2 | dm2 | 14,4
1.2.1.4.7.5.3 | Лагер №3 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.4 | Лагер №4 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.5 | Лагер №5 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.6 | Лагер №6 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.7 | Лагер №7 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.8 | Лагер №8 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.9 | Лагер №9 | dm2 | 22
1.2.1.4.7.5.10 | Лагер №10 | dm2 | 34
1.2.1.4.7.5.11 | Лагер №11 | dm2 | 4,2
1.2.1.4.7.5.12 | Лагер №12 | dm2 | 6,5
Общо за т.1.2.1.4.7.5.:
1.2.1.4.7.6. | Прилягане по разьом на лагер горна половина към долна половина
1.2.1.4.7.6.1 | Лагер №1 | dm2 | 13
1.2.1.4.7.6.2 | Лагер №2 | dm2 | 13
1.2.1.4.7.6.3 | Лагер №3 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.4 | Лагер №4 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.5 | Лагер №5 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.6 | Лагер №6 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.7 | Лагер №7 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.8 | Лагер №8 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.9 | Лагер №9 | dm2 | 20
1.2.1.4.7.6.10 | Лагер №10 | dm2 | 33,5
1.2.1.4.7.6.11 | Лагер №11 | dm2 | 3,8
1.2.1.4.7.6.12 | Лагер №12 | dm2 | 6
Общо за т.1.2.1.4.7.6.:
1.2.1.4.7.7. | Прилягане на разьом на обойма горна половина по трасажна маса
1.2.1.4.7.7.1 | Обойма на лагер №1 | dm2 | 9,8
1.2.1.4.7.7.2 | Обойма на лагер №2 | dm2 | 9,8
1.2.1.4.7.7.3 | Обойма на лагер №3 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.4 | Обойма на лагер №4 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.5 | Обойма на лагер №5 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.6 | Обойма на лагер №6 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.7 | Обойма на лагер №7 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.8 | Обойма на лагер №8 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.9 | Обойма на лагер №9 | dm2 | 12
1.2.1.4.7.7.10 | Обойма на лагер №11 | dm2 | 2,8
Общо за т.1.2.1.4.7.7.:
1.2.1.4.7.8. | Прилягане на разьом на обойма горна половина към долна половина
1.2.1.4.7.8.1 | Обойма на лагер №1 | dm2 | 9,3
1.2.1.4.7.8.2 | Обойма на лагер №2 | dm2 | 9,3
1.2.1.4.7.8.3 | Обойма на лагер №3 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.4 | Обойма на лагер №4 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.5 | Обойма на лагер №5 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.6 | Обойма на лагер №6 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.7 | Обойма на лагер №7 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.8 | Обойма на лагер №8 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.9 | Обойма на лагер №9 | dm2 | 11,5
1.2.1.4.7.8.10 | Обойма на лагер №11 | dm2 | 2,8
Общо за т.1.2.1.4.7.8.:
1.2.1.4.7.9. | Прилягане капак на лагер по трасажна маса
1.2.1.4.7.9.1 | Лагер №10 | dm2 | 77,7
1.2.1.4.7.9.2 | Лагер №11 | dm2 | 28
1.2.1.4.7.9.3 | Лагер №12 | dm2 | 29
Общо за т.1.2.1.4.7.9.:
1.2.1.4.7.10. | Прилягане капак на лагер към стол
1.2.1.4.7.10.1 | Лагер №10 | dm2 | 77,7
1.2.1.4.7.10.2 | Лагер №11 | dm2 | 28
1.2.1.4.7.10.3 | Лагер №12 | dm2 | 29
Общо за т.1.2.1.2.7.10.:
1.2.1.4.7.11. | Прилягане колодки на аксиален лагер по трасажна маса (общо 16 броя) | dm2 | 46,4
1.2.1.4.7.12. | Дефектоскопия на бабитовия слой (Б-83) на радиални лагери | бр. | 8
ОБЩО за т.1.2.1.4.7.:
ОБЩО за т.1.2.1.4.:
1.2.1.5. | Ремонтни работи по оборудването на маслени системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ
1.2.1.5.1 | Среден ремонт на 4 броя маслоохладители ОМР (5SC11,12,13,14W01)
1.2.1.5.1.1 | Разболтване и отваряне на люкове на камери по VC-вода | бр. | 3
1.2.1.5.1.2 | Развиване на крепежа на фланцевите съединения и демонтиране на линиите за обезвъздушаване по масло и циркулационна вода | бр. | 4
1.2.1.5.1.3 | Развиване на гайките и демонтаж на външния капак | бр. | 1
1.2.1.5.1.4 | Развиване на гайките и демонтаж на вътрешния капак | бр. | 1
1.2.1.5.1.5 | Ревизия на горна тръбна дъска, вътрешен и външен капаци | бр. | 3
1.2.1.5.1.6 | Измиване на топлообменните тръбички на тръбния сноп с водна струя (WOMA) | бр. | 1
1.2.1.5.1.7 | Измиване на водните камери | бр. | 3
1.2.1.5.1.8 | Проверка техническото състояние и дефектовка на уплътнителните повръхнини на капаците, корпуса и тръбната дъска | бр. | 3
1.2.1.5.1.9 | Подготовка повърхностите на капаците за нанасяне на антикорозионно покритие - /при необходимост след оглед/ | бр. | 2
1.2.1.5.1.10 | Ревизия на крепежните елементи | к-т | 1
1.2.1.5.1.11 | Проверка прилягане на уплътнителните повърхнини | к-т | 2
1.2.1.5.1.12 | Поставяне на нови гарнитури, монтаж и стягане крепеж | к-т | 1
1.2.1.5.1.13 | Плътностни изпитания на тръбния сноп по водно пространство при P=7,0 кgf/сm2 | бр. | 1
1.2.1.5.1.14 | Плътностни изпитания на тръбния сноп по маслено пространство при P=7,0 кgf/сm2 | бр. | 1
1.2.1.5.1.15 | Дрениране и възстановяване на технологичните връзки | бр. | 1
Общо за СР на 1 бр. ОМР:
Общо за СР на 4 бр. ОМР:
1.2.1.5.2 | Текущ ремонт (ТР) на Главен маслен бак (ГМБ) - 5SC10В01
1.2.1.5.2.1 | Развиване крепежа и демонтаж на капаците на ГМБ | к-т | 1
1.2.1.5.2.2 | Демонтиране сетки, почистване и продухване със сгъстен въздух. Ревизия. | к-т | 1
1.2.1.5.2.3 | Монтиране сетки | к-т | 1
1.2.1.5.2.4 | Монтиране капаци. Стягане на крепежа. | к-т | 1
Общо за ТР на ГМБ:
1.2.1.5.3 | Среден ремонт на маслени баци - 5SC16,20,50,61,62
1.2.1.5.3.1 | Разболтване крепежа и демонтаж капак | бр. | 5
1.2.1.5.3.2 | Почистване на вътрешното пространство | бр. | 5
1.2.1.5.3.3 | Монтиране капак. Стягане на крепежа. | бр. | 5
1.2.1.5.3.4 | Почистване на баците отвън. | бр. | 5
Общо за СР на маслени баци:
1.2.1.5.4 | Среден ремонт на механични филтри - 5SU31,32N01
1.2.1.5.4.1 | Демонтаж капак, изваждане филтриращи елементи, почистване и продухване със сгъстен въздух. | к-т | 1
1.2.1.5.4.2 | Почистване на вътрешното пространство | бр. | 1
1.2.1.5.4.3 | Ревизия на крепеж | к-т | 1
1.2.1.5.4.4 | Монтаж на филтриращите елементи | к-т | 1
1.2.1.5.4.5 | Подмяна гарнитура, почистване и стягане крепежа на капака. | к-т | 1
Общо за СР на 1 бр. филтър:
Общо за СР на 2 бр. филтри:
1.2.1.5.5 | Основен ремонт на регулатори на налягането на уплътняващо масло - 5SU41,42S03,13
1.2.1.5.5.1 | Демонтаж на капак и изваждане на тежестите | к-т | 1
1.2.1.5.5.2 | Почистване на вътрешното пространство и тежестите | к-т | 1
1.2.1.5.5.3 | Ревизия на крепежа | к-т | 1
1.2.1.5.5.4 | Монтаж на тежестите | к-т | 1
1.2.1.5.5.5 | Подмяна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:
1.2.1.5.6 | Среден ремонт на противоаварийни бачета - 5SС30В10÷80
1.2.1.5.6.1 | Демонтаж капак | бр. | 1
1.2.1.5.6.2 | Почистване на вътрешното пространство | бр. | 1
1.2.1.5.6.3 | Дефектовка уплътнителни повърхнини. Ревизия крепеж. Отстраняване пропуски | к-т | 1
1.2.1.5.6.4 | Подмяна уплътнителна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 8 бр.:
1.2.1.5.7 | Извършване на маслопрокачка (по работна програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД)
1.2.1.5.7.1 | Почистване на лагерните опори преди маслопрокачка | бр. | 5
1.2.1.5.7.2 | Почистване на лагерните опори след маслопрокачка | бр. | 5
1.2.1.5.7.3 | Монтаж/демонтаж на временни линии, защитни мрежи с контролни марли и заглушки на система 5SC | бр. | 8
1.2.1.5.7.4 | Подготовка и участие в промивката на системата за хидроподем на роторите, системата за мазане и система уплътнение вала на генератора.Продухване на сетките на ГМБ, почистване филтри 5SU. | бр. | 1
1.2.1.5.7.5 | Почистване картерите на лагери №№10,11,12 | бр. | 3
1.2.1.5.7.6 | Възстановяване на щатна схема | бр. | 1
Общо за маслопрокачката:
1.2.1.5.8 | Среден ремонт на 5SU21,22W01
1.2.1.5.8.1 | Развиване крепежа и на тръбопроводите на вход и изход по охаждаща вода. | бр. | 4
1.2.1.5.8.2 | Развиване крепежа на капака и фланцовото съединение на въздушника по ”VC”. Демонтаж на капака. | бр. | 1
1.2.1.5.8.3 | Почистване на горна тръбна дъска и вътрешно пространство на капака. | бр. | 2
1.2.1.5.8.4 | Почистване на водни камери. | бр. | 1
1.2.1.5.8.5 | Измиване на топлообменните тръбички с водна струя (чрез WOMA). | бр. | 1
1.2.1.5.8.6 | Проверка техническото състояние на упл.повърхности на капаците , корпуса и тръбната дъска . | бр. | 6
1.2.1.5.8.7 | Проверка и ревизия на крепежни елементи.Отстраняване на констатирани забележки. | к-т | 7
1.2.1.5.8.8 | Почистване упл.повърхности на фланцовите съединения на тръбопроводите на вход и изход по охлаждаща вода. Подмяна на уплътнителни гарнитури и стягане на крепежа. | бр. | 4
1.2.1.5.8.9 | Монтаж гумено упл. на тръбната дъска и подмяна упл.гарнитура на капака.Монтаж и стягане на капака. | бр. | 1
1.2.1.5.8.10 | Подмяна упл.гарнитура на фланците,монтаж и стягане крепежа на линиите за обезвъздушаване по ”VC”. | бр. | 2
Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:
1.2.1.5.9 | ОР на 5SU41,42N01
1.2.1.5.9.1 | Развиване крепеж на лула на изход от филтъра (2бр. Фланци по 4 болта М14) | к-т | 1
1.2.1.5.9.2 | Развиване крепеж на капака на филтъра (8 болта М18) | к-т | 1
1.2.1.5.9.3 | Демонтаж на капак и изваждане на магнита | к-т | 1
1.2.1.5.9.4 | Почистване на вътрешното пространство | к-т | 1
1.2.1.5.9.5 | Дефектовка на елементите | к-т | 1
1.2.1.5.9.6 | Изрязване на гарнитури за капака | бр. | 1
1.2.1.5.9.7 | Изрязване на гарнитури за лулата на изход от филтъра | бр. | 1
1.2.1.5.9.8 | Монтаж на елементите и затягане на крепежите | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:
ОБЩО по т. 3.1.5.:
1.2.1.6 | Паросбросни устройства (ПСУ): – Tекущ ремонт на 10 бр. ПСУ (5RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. – Основен ремонт на 2 бр. ПСУ(5RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката.
1.2.1.4.1 | ОР на 2 броя ПСУ *в зависимост от дефектовката
1.2.1.6.1.1 | Доставка на U профил 16 | м | 40
1.2.1.6.1.2 | Доставка на листова стомана d = 8 мм | м2 | 10
1.2.1.6.1.3 | Срязване на корпуса (кожуха) на ПСУ и направа на технологичен отвор за достъп | м2 | 1,5
1.2.1.6.1.4 | Изрязване на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, II и IV кръг | к-т | 4
1.2.1.6.1.5 | Изрязване на опорна конструкция от U профил 16 на I, II, II и IV кръг | к-т | 4
1.2.1.6.1.6 | Изработка на нови дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, III и IV кръг | к-т | 4
1.2.1.6.1.7 | Подготовка на опорна конструкция (разкрояване на U профил 16) | к-т | 4
1.2.1.6.1.8 | Подготовка на изрязаният елемент от корпуса на ПСУ за монтаж | м2 | 1,5
1.2.1.6.1.9 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I-ви кръг | к-т | 1
1.2.1.6.1.10 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на II-ри кръг | к-т | 1
1.2.1.6.1.11 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на III-ти кръг | к-т | 1
1.2.1.6.1.12 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на IV-ти кръг | к-т | 1
1.2.1.6.1.13 | Монтаж и заваряване на изрязания елемент (1,5 м2) от корпуса на ПСУ | бр. | 1
Общо по т.1.2.1.6.1. за 1 ПСУ.:
Общо по т.1.2.1.6.1. за 2 ПСУ.:
1.2.1.6.2 | ТР на 10 бр. паросбросни устройства (ПСУ)
1.2.1.6.2.1 | Оглед и дефектовка на 10 броя | бр. | 10
1.2.1.6.2.2 | Ремонт на дефектни участъци - при необходимост | м2 | 2
1.2.1.6.2.3 | Почистване. | чч | 50
Общо по т.1.2.1.6.2. за 10 ПСУ.:
Общо по т.1.2.1.6.:
1.2.1.7 | Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 броя (5RL21,22B01/W01,02).
1.2.1.7.1 | Отваряне люковете на ДВН (на деаерационни колони и резервоари) | бр. | 6
1.2.1.7.2 | Заваряване ребра между решетки в колони (при необходимост, съгласно резултатите от оглед на експертна комисия) | бр. | 10
1.2.1.7.3 | Отстраняване на пукнатини (при наличие) в заварените съединения на усилващи ребра, тръба Ø219×10, както и в основния метал на струйната чиния в деаерационните колони чрез рубене | м | 2
1.2.1.7.4 | Заваряване на изрубените места | м | 2
1.2.1.7.5 | Монтаж тръбно скеле | м3 | 36
1.2.1.7.6 | Подготовка за металоконтрол на ДВН | бр. | 2
1.2.1.7.7 | Отстраняване забележки (при наличие) по основен метал и заварени съединения в ДВН, по резултати от вътрешен оглед* на експертна комисия | ч.ч. | 429
1.2.1.7.8 | Демонтаж тръбно скеле | м3 | 36
1.2.1.7.9 | Почистване на ДВН (деаерационни колони и резервоари) | чч | 111
1.2.1.7.10 | Затваряне и стягане крепежа на люкове | бр. | 6
Общо за 1 бр. ДВН:
Общо за 2 бр. ДВН:
1.2.1.8 | Оглед, почистване и отстраняване на дефекти по топкоулавящи решетки на 1,2ТПП (5VE51,52N01,02).
1.2.1.8.1 | Изграждане на скеле | м3 | 8
1.2.1.8.2 | Демонтаж крпеж на арматура след Топколулавяща решетка (5VC51,52S21,22) - шпилки М27,S46(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.3 | Демонтаж крепеж на макара след ТР (5VE51,52N01,02) и преди арматура 5VC51,52S21,22- шпилки М36,S55(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.4 | Изваждане на макарата | бр | 1
1.2.1.8.5 | Демонтаж крепеж на ТР (5VE51,52N01,02) - шпилки М24,S36(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.6 | Изваждане и почистване на ТР (5VE51,52N01,02) | бр | 1
1.2.1.8.7 | Отстраняване на констатирани забележки с Констативен протокол* | чч | 8
1.2.1.8.8 | Монтаж на ТР(5VE51,52N01,02) | бр | 1
1.2.1.8.9 | Монтаж крепеж на ТР (5VE51,52N01,02) - шпилки М24,S36(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.10 | Монтаж на макарата | бр | 20
1.2.1.8.11 | Монтаж крепеж на макара след ТР (5VE51,52N01,02) и преди арматура 5VC51,52S21,22- шпилки М36,S55(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.12 | Монтаж крпеж на арматура след Топколулавяща решетка (5VC51,52S21,22) - шпилки М27,S46(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.1.8.13 | Демонтаж на скеле | м3 | 8
1.2.1.8.14 | Почистване и боядисване | бр | 1
Общо за една решетка.:
ОБЩО по т.1.2.1.8.(4 бр.):
1.2.1.9 | Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 5SN10D01 на ТГ-9.
1.2.1.9.1 | Демонтаж тръбопроводи за смазване на ВПУ от хидроподем | бр. | 4
1.2.1.9.2 | Демонтаж и ревизия карети | бр. | 6
1.2.1.9.3 | Проверка и прилягане контактни повърхнини на карети, колодки и зъбен венец | бр. | 12
1.2.1.9.4 | Проверка луфтове между карети и леглата в картера | бр. | 6
1.2.1.9.5 | Сглобяване колодките в каретите и монтаж | бр. | 6
1.2.1.9.6 | Центровка зъбен венец | бр. | 1
1.2.1.9.7 | Демонтаж ел. двигател | бр. | 1
1.2.1.9.8 | Ревизия редуктор с проверка луфт в лагери, аксиален луфт на вала | к-т | 1
1.2.1.9.9 | Проверка зацепване редуктор и зъбен венец | к-т | 1
1.2.1.9.10 | Проверка зацепване зъбен венец и червяк | к-т | 1
Общо за СР на 5SN10D01:
1.2.1.10 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в машинна зала 5 блок.
1.2.1.10.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 6500
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.1.10.:
1.2.1.11 | Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур. Монтаж и демонтаж на 2 бр. антикамшични опори/Ду400 и ДУ600/.
1.2.1.11.1 | Монтаж скеле *
1.2.1.11.2 | Демонтаж обшивка и топлоизолация *
1.2.1.11.3 | Зачистване на участъци *
1.2.1.11.4 | Монтаж обшивка и топлоизолация *
1.2.1.11.5 | Демонтаж скеле *
| *Точните обеми се установяват след утвърждаване на Програмата и се доказват с КП по време на изпълнение | ч/ч | ~20000
ОБЩО по т.1.2.1.9.:
1.2.1.12 | Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур.
1.2.1.12.1 | Отстраняване на забележки* | ч/ч | ~1600
*Точните обеми се установяват след утвърждаване на Програмата и се доказват с КП по време на изпълнение
ОБЩО по т.1.2.12.:
1.2.1.13 | Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтните дейности в Машинна зала 5 блок.
1.2.1.13.1 | Демонтаж и монтаж ламаринена обшивка и топлоизолация | ч/ч | ~5000
ОБЩО по т.1.2.1.13.:
1.2.1.14 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти.
1.2.1.14.1 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти. | ч/ч | 1700
ОБЩО по т.1.2.1.14.:
1.2.1.15 | Бояджийски работи на отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 5 блок.
1.2.1.15.1 | Боядисване на съоръжения (турбини, помпи, ел. Двигатели, вентилатори, топлообменници, филтри, тръбопроводи, металоконструкции и др.) | м2 | 4000
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.1.15.:
1.2.1.16 | Изпълнение на проект за обследване на лините за рециркулация на 5RL51,52D01 и изготвяне на мерки за подобряване на тяхната работа, DDD-ENPR-2273
1.2.1.16.1 | Демонтаж на топлоизолация | м2 | 5
1.2.1.16.2 | Заваряване на носещи профили | бр | 4
1.2.1.16.3 | Монтаж на опорите | бр | 4
1.2.1.16.4 | Металоконтрол на заварени съединения | бр | 16
1.2.1.16.5 | Изработване Технология по заваряване | бр | 1
1.2.1.16.6 | Монтаж на топлоизолация | м2 | 5
1.2.1.16.7 | Нанясане на антикорозионно покритие | м2 | 3
ОБЩО за т.1.2.1.16:
1.2.1.17 | Подмяна на ТИ с такава с повишена плътност и ЛО по 5ТХ в пом. 820
1.2.1.17.1 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка
1.2.1.17.2 | Канали | м² | 72
1.2.1.17.3 | Колена | м² | 34
1.2.1.17.4 | Кутии, тройници | м² | 1
1.2.1.17.5 | Изработка на ламаринена обшивка
1.2.1.17.6 | Канали | м² | 72
1.2.1.17.7 | Колена | м² | 34
1.2.1.17.8 | Кутии, тройници | м² | 1
1.2.1.17.9 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация б100 с рабицова мрежа | м² | 114.9
1.2.1.17.10 | Изработка и монтаж на носеща консрукция | бр. пръстена | 28
ОБЩО по т.1.2.1.17:
1.2.1.18 | Основен ремонт на 5RM11D01
Основен ремонт на помпен агрегат (помпа тип КСВ 1500-120; ЕД тип ВА 15-36-8АМY-4)
1.2.1.18.1 | Оборудване на работното място | бр. | 1
1.2.1.18.2 | Източване на масло от горна маслена вана | л | 120
1.2.1.18.3 | Източване на масло от долна маслена вана | л | 30
1.2.1.18.4 | Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 6
1.2.1.18.5 | Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 6
1.2.1.18.6 | Демонтаж на маслоохладителите (4 сегмента) на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.7 | Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.8 | Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.9 | Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.10 | Опресовка на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.11 | Демонтаж и почистване на капак над горни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.12 | Направа на нови гарнитури | бр. | ≈ 20
1.2.1.18.13 | Демонтаж на горни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.1.18.14 | Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.15 | Демонтаж на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.1.18.16 | Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.17 | Демонтаж на горна малка кръстачка | бр. | 1
1.2.1.18.18 | Демонтаж капаците на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.1.18.19 | Демонтаж ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.20 | Демонтаж статора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.21 | Почистване на ротор и статор | бр. | 2
1.2.1.18.22 | Демонтаж на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.1.18.23 | Почистване на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.1.18.24 | Направа на нови гарнитури | бр. | 4
1.2.1.18.25 | Опресовка на серпентината | бр. | 1
1.2.1.18.26 | Демонтаж долна кръстачка на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.27 | Центроване и престъргване на долната кръстачка | бр. | 1
1.2.1.18.28 | Демонтаж на междинен вал | бр. | 1
1.2.1.18.29 | Основен ремонт на помпа тип КСВ 1500
1.2.1.18.30 | Изваждане на вътрешния корпус | бр. | 1
1.2.1.18.31 | Демонтаж на напорния капак и възела на челното уплътнение | бр. | 1
1.2.1.18.32 | Демонтаж на ІV-та секция | бр. | 1
1.2.1.18.33 | Демонтаж на ІІІ-та секция | бр. | 1
1.2.1.18.34 | Демонтаж на ІІ-ра секция | бр. | 1
1.2.1.18.35 | Демонтаж на І-ва секция | бр. | 1
1.2.1.18.36 | Демонтаж вала на помпата. Дефектовка | бр. | 1
1.2.1.18.37 | Демонтаж на долния втулков лагер и всмукателя | бр. | 1
1.2.1.18.38 | Дефектовка и ремонт на външен и вътрешен корпус | бр. | 2
1.2.1.18.39 | Дефектовка и на работните колела. Ремонт - при необходимост | бр. | 5
1.2.1.18.40 | Събиране на секциите | бр. | 5
1.2.1.18.41 | Монтаж на напорния капак | бр. | 1
1.2.1.18.42 | Монтаж на горния лагерен възел на помпата. Наливане на свежо масло - 12 л | бр. | 1
1.2.1.18.43 | Монтаж на вътрешен корпус във външния. | бр. | 1
1.2.1.18.44 | Демонтаж, ревизия, монтаж и челно уплътнение | бр. | 1
1.2.1.18.45 | Проверка радиален бой на вала помпата | бр. | 1
1.2.1.18.46 | Сглобяване, балансировка, разглобяване на ротора | бр. | 1
1.2.1.18.47 | Нивелиране на помпата | бр. | 1
1.2.1.18.48 | Монтаж на междинен вал | бр. | 1
1.2.1.18.49 | Монтаж долната кръстачка на статора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.50 | Ревизиране опорните пети от фундамента под статора и нивелиране | бр. | 4
1.2.1.18.51 | Подготовка дъното на долна маслена вана /серпентина/ за монтаж | бр. | 1
1.2.1.18.52 | Поставяне статора на място | бр. | 1
1.2.1.18.53 | Нивелиране на статора | бр. | 1
1.2.1.18.54 | Монтаж ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.55 | Монтаж на горна кръстачка на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.56 | Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове | бр. | 8
1.2.1.18.57 | Монтаж на малката кръстачка | бр. | 1
1.2.1.18.58 | Подготовка на ел. двигателя за центровка | бр. | 1
1.2.1.18.59 | Вкарване ротора на ел. двигателя в център | бр. | 1
1.2.1.18.60 | Замерване на въздушната хлабина и корекция | бр. | 2
1.2.1.18.61 | Отвесиране ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.62 | Зафланцване междинния вал и ротора на ел. Двигателя | бр. | 1
1.2.1.18.63 | Грубо вкарване в център на ел. вдигателя спрямо помпата. | бр. | 1
1.2.1.18.64 | Центровка на ротора на ел. двигателя с точност 0.02 мм | бр. | 1
1.2.1.18.65 | Центровка на междинен вал с точност 0.03 мм | бр. | 1
1.2.1.18.66 | Центровка на ел. двигателя спрямо помпата. | бр. | 1
1.2.1.18.67 | Законтряне болтовете на полумуфите | бр. | 2 п/муфи
1.2.1.18.68 | Законтряне на аксиалните колодки | бр. | 6
1.2.1.18.69 | Шабрене на 4 бр. долни радиални колодки | бр. | 4
1.2.1.18.70 | Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки | бр. | 4
1.2.1.18.71 | Регулиране на долни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0.09¸0.12 мм | бр. | 4
1.2.1.18.72 | Регулиране на горни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0.09¸0.12 мм | бр. | 4
1.2.1.18.73 | Монтаж на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.1.18.74 | Монтаж капак на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.1.18.75 | Монтаж на предпазните капаци на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.1.18.76 | Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.1.18.77 | Монтаж на маслоотбивен капак | бр. | 1
1.2.1.18.78 | Стягане фланцевия крепеж на тръбопроводи охлаждаща вода на помпата и ел. двигателя | бр. | 6
1.2.1.18.79 | Наливане масло в горна маслена вана на ЕД | л | 120
1.2.1.18.80 | Наливане масло в долна маслена вана на ЕД | л | 30
1.2.1.18.81 | Наливане масло в маслената вана на помпата | л | 12
ОБЩО за т. 1.2.2.18.:
1.2.1.19 | Отстраняване на на забележки по антикорозионното състояние на топлообменници включени в програмата за корозионен контрол
1.2.1.19.1 | Оглед и дефектовка | чч | 35
1.2.1.19.2 | Отстраняване на открити дефекти/общо до 10 м2/ | бр. | 5
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
Общо за 5 бр.:
1.2.1.20 | Основен ремонт на хидроприводите на КОС 5RD13,20S01, с изработка и подмяна на капаците
1.2.1.20.1 | Снемане на размери от дефектирал корпус | бр | 1
1.2.1.20.2 | Изготвяне техническа документация | бр | 1
1.2.1.20.3 | Изготвяне технология по заваряване | бр | 1
1.2.1.20.4 | Демонтаж на втулка от дефектиралия корпус | бр | 1
1.2.1.20.5 | Механична обработка с прибавка преди заваряване | к-т | 1
1.2.1.20.6 | Прихващане на отделните части и заваряване | к-т | 1
1.2.1.20.7 | Монтаж на втулка в ремонтирания корпус | бр | 1
1.2.1.20.8 | Металоконтрол | ч.ч. | 4
1.2.1.20.9 | Термообработка | бр | 1
1.2.1.20.10 | Дробеструене | бр | 1
1.2.1.20.11 | Оконмчателна механична обработка | бр | 1
ОБЩО за 1 бр. :
ОБЩО за 2 бр. :
1.2.1.21 | Отстраняване на регистрирани дефекти проявени по време на експлоатация
1.2.1.21.1 | Отстраняване на открити дефекти | чч | 1800
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.1.21:
1.2.1.22 | Изработка и монтаж на козирки за предпазване от корозия на тръбите в кондензаторите на ТГ-9
1.2.1.22.1 | Оглед по място и създаване на Констативен протокол за необходимостта от козирка | бр | 1
1.2.1.22.2 | Изготвяне и съгласуване на документация за изработка на козирката | бр | 1
1.2.1.22.3 | Изработка и монтаж на козирка | бр | 36
1.2.1.22.4 | Изработка и монтаж на планки от НЖ с размери 150/500/16 | бр | 6
1.2.1.22.5 | Изготвяне на технология по заваряване | бр | 1
ОБЩО за 1 бр. за т.1.2.1.22:
1.2.1.23 | Подмяна на серпентините на Ежектор Пара Уплътнение и основни ежектори на ОК-12А .
1.2.1.23.1 | Демонтаж на фланцеви съединения | бр. | 8
1.2.1.23.2 | Демонтаж на корпус | бр. | 1
1.2.1.23.3 | Демонтаж на серпентини | бр. | 4
1.2.1.23.4 | Монтаж на серпентини върху корпус | бр. | 4
1.2.1.23.5 | Изработка на капаци за колекторни кутии | бр. | 8
1.2.1.23.6 | Хидравлика на монтираните серпентини | бр. | 1
1.2.1.23.7 | Изработка на гарнитури за фланцеви съединения | бр. | 8
1.2.1.23.8 | Изработка на гарнитури за капаци на колекторни кутии | бр. | 8
1.2.1.23.9 | Изработка на гарнитури за корпуси | бр. | 2
1.2.1.23.10 | Сглобяване на ежектора | бр. | 1
1.2.1.23.11 | Монтаж на ежектора на място | бр. | 1
1.2.1.23.12 | Монтаж на фланцеви съединения | бр. | 8
ОБЩО/за 1 бр./ :
ОБЩО/за 2 бр./ :
1.2.1.24 | Подмяна на коляно № К1 - Ø108х4,5 mm (Ст20) на Тръбопроводи високо налягане „Дренажи от корпусите на 5RB10,20,30,40B01”
1.2.1.24.1 | Изработка на щуцер Ду100 - P265GH | бр. | 2
1.2.1.24.2 | Изработка на тапа Ду100 - P265GH | бр. | 1
1.2.1.24.3 | Изготвяне технология по заваряване | ч.ч | 28
1.2.1.24.4 | Монтаж на скеле | м3 | 20
1.2.1.24.5 | Демонтаж на ЛО и ТИ | м2 | 3
1.2.1.24.6 | Демонтаж на съществуващия участък Ф108 | м. | 6
1.2.1.24.7 | Монтаж на коляно 900 - Ø108х5; R252 - P265GH - EN 10253-2/DIN 2605 / | бр. | 4
1.2.1.24.8 | Монтаж на тъба Ø108х5 - P265GH - EN 10216 | м. | 2
1.2.1.24.9 | Монтаж на щуцер Ду100 - P265GH | бр. | 2
1.2.1.24.10 | Монтаж на тапа Ду100 - P265GH | бр. | 1
1.2.1.24.11 | Металоконтрол на заварени съединения Ф108 | бр. | 19
1.2.1.24.12 | Грундиране и боядисване на новите елементи | м2 | 3
1.2.1.24.13 | Монтаж на ТИ и ЛО | м2 | 3
1.2.1.24.14 | Демонтаж на скеле | м3 | 20
ОБЩО за т.1.2.1.24:
1.2.1.25 | Подмяна на тръбопровод Ø57 с Ø89 от Ст.20 от 5RD20S09 до 5SH10B01
1.2.1.25.1 | Демонтаж ТО и ЛО на тръбопровод ф57 | м 2 | 21
1.2.1.25.2 | Демонтаж съществуващи тръбопроводи ф57 | м | 42
1.2.1.25.3 | Изработка опори на тръбопровод ф89 | бр | 12
1.2.1.25.4 | Изготвяне на технология по заваряване | бр | 1
1.2.1.25.5 | Монтаж на опори на тръбопровод ф89 | бр | 12
1.2.1.25.6 | Изработка и монтаж на тръбопровод ф89 | м | 42
1.2.1.25.7 | Монтаж на коляно 900 - ф89х…. P265GH | бр | 10
1.2.1.25.8 | Монтаж на коляно 450 - ф89х…. P265GH | бр | 4
1.2.1.25.9 | Монтаж на Дроселиращ вентил DN80; PN..... P265GH | бр | 1
1.2.1.25.10 | Зачистване за металоконтрол | бр | 1
1.2.1.25.11 | Металоконтрол | бр | 1
1.2.1.25.12 | Монтаж на ТО и ЛО на тръбопровод ф89 | м 2 | 25
ОБЩО за т.1.2.1.25:
1.2.1.26 | Мярка 6-6-D-009 -Да се извърши индивидуална маркировка на ОПС-по време на металоконтрол
1.2.1.26.1 | Монтаж на изработени табелки с маркировката | ч.ч. | 20
ОБЩО за т.1.2.1.26:
1.2.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.2.2.1 | Текущ ремонт на цилиндри ниско налягане 6SA10,20,40 (ЦНН-1,2,3) на парна турбина К1000-60/1500-2.
1.2.2.1.1 | Демонтаж капаци на люкове. Изработване на гарнитури | бр. | 4
1.2.2.1.2 | Разглобяване на атмосферни клапани | бр. | 4
1.2.2.1.3 | Ревизия и изготвяне на прокладки | бр. | 4
1.2.2.1.4 | Напасване и проверка на плътността | бр. | 4
1.2.2.1.5 | Сглобяване на атмосферни клапани | бр. | 4
1.2.2.1.6 | Разконтряне и демонтаж на дюзи и разпръсквачи на линията за впръск | к-т | 240
1.2.2.1.7 | Ревизия на контри, дюзи и разпръсквачи | к-т | 240
1.2.2.1.8 | Монтаж и законтряне на дюзите за впръск. Участие в изпробване на системата. Отстраняване на забалежки. | к-т | 240
1.2.2.1.9 | Монтаж капаци на люкове. | бр. | 4
Общо за 1 брой ЦНН:
ОБЩО за 3 броя ЦНН:
1.2.2.2 | Среден ремонт на валопревъртащо устройство (ВПУ) 6SN10D01 на ТГ-10.
1.2.2.2.1 | Демонтаж тръбопроводи за смазване на ВПУ от хидроподем | бр. | 4
1.2.2.2.2 | Демонтаж и ревизия карети | бр. | 6
1.2.2.2.3 | Проверка и прилягане контактни повърхнини на карети, колодки и зъбен венец | бр. | 12
1.2.2.2.4 | Проверка луфтове между карети и леглата в картера | бр. | 6
1.2.2.2.5 | Сглобяване колодките в каретите и монтаж | бр. | 6
1.2.2.2.6 | Центровка зъбен венец | бр. | 1
1.2.2.2.7 | Демонтаж ел. двигател | бр. | 1
1.2.2.2.8 | Ревизия редуктор с проверка луфт в лагери, аксиален луфт на вала | к-т | 1
1.2.2.2.9 | Проверка зацепване редуктор и зъбен венец | к-т | 1
1.2.2.2.10 | Проверка зацепване зъбен венец и червяк | к-т | 1
ОБЩО по т.1.2.2.2.:
1.2.2.3 | Ремонт на радиални плъзгащи лагери на ТА-10 и ТГ-10, и аксиален лагер (6SB13).
1.2.2.3.1. | Ремонт на лагерни опори №№1-5
1.2.2.3.1.1 | Разболтване и демонтаж капаци на лагерни опори | бр. | 13
1.2.2.3.1.2 | Ревизия капаци | бр. | 13
1.2.2.3.1.3 | Ревизия крепеж на опорите | к-т | 5
1.2.2.3.1.4 | Демонтаж напорни тръбопроводи към лагерите | бр. | 9
1.2.2.3.1.5 | Проверка прилягане капаци към опори по боя и луфтомер (при необходимост) | бр. | 13
1.2.2.3.1.6 | Монтаж и стягане капаци за маслопрокачка | бр. | 13
1.2.2.3.1.7 | Демонтаж и почистване капаци след маслопрокачка | бр. | 13
1.2.2.3.1.8 | Ревизия клапани и опресовка маркучи за хидроподем на роторите | к-т | 9
1.2.2.3.1.9 | Монтаж напорни тръбопроводи към лагерите с проверка бленди | бр. | 9
1.2.2.3.1.10 | Монтаж на капаци на лагерни опори | бр. | 13
Общо за лагерни опори №№1-5:
1.2.2.3.2. | Ремонт на радиални плъгзащи лагери №№1-9
1.2.2.3.2.1 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойми горна половина (ГП) | бр. | 9
1.2.2.3.2.2 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагери ГП | бр. | 9
1.2.2.3.2.3 | Проверка прилягане по сфера лагери ГП | бр. | 9
1.2.2.3.2.4 | Проверка прилягане по разьом на обойма ГП по трасажна маса | бр. | 9
1.2.2.3.2.5 | Проверка прилягане по разьом на на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 9
1.2.2.3.2.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 9
1.2.2.3.2.7 | Оживяване ротор и демонтаж лагери долна (ДП) | бр. | 9
1.2.2.3.2.8 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 9
1.2.2.3.2.9 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП по разьом | бр. | 9
1.2.2.3.2.10 | Проверка прилягане обойма ГП към ДП по разьом | бр. | 9
1.2.2.3.2.11 | Изправяне колодки ГП по трасажна маса | бр. | 18
1.2.2.3.2.12 | Прилягане колодки ГП по обойма | бр. | 18
1.2.2.3.2.13 | Монтаж лагери ДП, замерване странична маслена хлабина (СМХ), отцентроване | бр. | 9
1.2.2.3.2.14 | Замерване и корекция горна маслена хлабина (ГМХ) | бр. | 9
1.2.2.3.2.15 | Замерване и корекция натяг по сфера (НСФ) | бр. | 9
1.2.2.3.2.16 | Замерване и корекция натяг по колодки (НК) | бр. | 9
1.2.2.3.2.17 | Монтаж лагери ГП и стягане с ревизиран крепеж | бр. | 9
1.2.2.3.2.18 | Монтаж обойми ГП и стягане с ревизиран крепеж | бр. | 9
1.2.2.3.2.19 | Окончателно стягане и законтряне лагери ГП | бр. | 9
1.2.2.3.2.20 | Окончателно стягане, замерване удължение и законтряне обойми | бр. | 9
Общо за радиални плъзгащи лагери №№1-9:
1.2.2.3.3. | Ремонт на радиален плъзгащ лагер №10
1.2.2.3.3.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
1.2.2.3.3.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.2.3.3.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.2.3.3.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.3.5 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.3.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.3.7 | Проверка прилягане лагер ГП към капака | бр. | 1
1.2.2.3.3.8 | Проверка прилягане разьом на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.3.9 | Оживяване РГ | бр. | 1
1.2.2.3.3.10 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.3.11 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.3.12 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.2.3.3.13 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.2.3.3.14 | Монтаж лагер ДП, замерване СМХ, отцентроване | бр. | 1
1.2.2.3.3.15 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.2.3.3.16 | Замерване и корекция натяг на капак (хлабина) | бр. | 1
1.2.2.3.3.17 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.2.3.3.18 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.2.3.3.19 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.2.3.3.20 | Изрязване гарнитури за тръбопроводи | к-т | 1
1.2.2.3.3.21 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №10:
1.2.2.3.4. | Ремонт на радиален плъгзащ лагер №11
1.2.2.3.4.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 3
1.2.2.3.4.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.2.3.4.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.2.3.4.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма ГП | бр. | 1
1.2.2.3.4.5 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.4.6 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.4.7 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.4.8 | Проверка прилягане по сфера лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.4.9 | Проверка прилягане на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.4.10 | Оживяване РГ | бр. | 1
1.2.2.3.4.11 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.4.12 | Демонтаж обойма ДП | бр. | 1
1.2.2.3.4.13 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.4.14 | Проверка прилягане по сфера лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.4.15 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.2.3.4.16 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.2.3.4.17 | Монтаж обойма и лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване | бр. | 1
1.2.2.3.4.18 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.2.3.4.19 | Замерване и корекция НСФ (хлабина) | бр. | 1
1.2.2.3.4.20 | Замерване и корекция натяг по капак (хлабина) | бр. | 1
1.2.2.3.4.21 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.2.3.4.22 | Монтаж обойма ГП, стягане и закнотряне | бр. | 1
1.2.2.3.4.23 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.2.3.4.24 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.2.3.4.25 | Изрязване гарнитури | к-т | 1
1.2.2.3.4.26 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №11:
1.2.2.3.5. | Ремонт на радиален плъзгащ лагер №12
1.2.2.3.5.1 | Демонтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
1.2.2.3.5.2 | Разболтаване и демонтаж капак | бр. | 1
1.2.2.3.5.3 | Ревизия капак | бр. | 1
1.2.2.3.5.4 | Разконтряне, разболтване и демонтаж лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.5.5 | Проверка прилягане разьом на лагер ГП по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.5.6 | Проверка прилягане по калибър лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.5.7 | Проверка прилягане по сфера лагер ГП | бр. | 1
1.2.2.3.5.8 | Проверка прилягане на капак по трасажна маса | бр. | 1
1.2.2.3.5.9 | Оживяване РВ | бр. | 1
1.2.2.3.5.10 | Демонтаж лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.5.11 | Проверка прилягане по калибър лагер ДП | бр. | 1
1.2.2.3.5.12 | Проверка прилягане лагер ГП към ДП | бр. | 1
1.2.2.3.5.13 | Проверка прилягане капак към стол | бр. | 1
1.2.2.3.5.14 | Монтаж лагер ДП, замерване СМХ и отцентроване | бр. | 1
1.2.2.3.5.15 | Замерване и корекция ГМХ | бр. | 1
1.2.2.3.5.16 | Замерване и корекция НСФ (хлабина) | бр. | 1
1.2.2.3.5.17 | Монтаж лагер ГП, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.2.3.5.18 | Монтаж капак и стягане | бр. | 1
1.2.2.3.5.19 | Ревизия крепежа на капака и тръбопроводите | к-т | 1
1.2.2.3.5.20 | Изрязване гарнитури | к-т | 1
1.2.2.3.5.21 | Монтаж напорни и сливни тръбопроводи | бр. | 2
Общо за радиален плъзгащ лагер №12:
1.2.2.3.6. | Ремонт на аксиален лагер
1.2.2.3.6.1 | Разконтряне, разболтване и демонтаж обойма | бр. | 1
1.2.2.3.6.2 | Замерване маслен разбег | бр. | 1
1.2.2.3.6.3 | Разконтряне, разболтване и демонтаж работни колодки горна и долна половина (общо 16 броя в комплекта) | к-т | 1
1.2.2.3.6.4 | Ревизия колодки | бр. | 16
1.2.2.3.6.5 | Монтаж на работни колодки | к-т | 1
1.2.2.3.6.6 | Монтаж обойма, стягане и законтряне | бр. | 1
1.2.2.3.6.7 | Замерване маслен разбег | бр. | 1
Общо за аксиален лагер:
1.2.2.3.7. | Специални работи по лагерите на турбина К-1000-60/1500-2
1.2.2.3.7.1. | Прилягане горна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.2.2.3.7.1.1 | Лагер №1 | dm2 | 28
1.2.2.3.7.1.2 | Лагер №2 | dm2 | 28
1.2.2.3.7.1.3 | Лагер №3 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.4 | Лагер №4 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.5 | Лагер №5 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.6 | Лагер №6 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.7 | Лагер №7 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.8 | Лагер №8 | dm2 | 55
1.2.2.3.7.1.9 | Лагер №9 | dm2 | 62
1.2.2.3.7.1.10 | Лагер №10 | dm2 | 23,6
1.2.2.3.7.1.11 | Лагер №11 | dm2 | 16,5
1.2.2.3.7.1.12 | Лагер №12 | dm2 | 5,5
Общо за т.1.2.2.3.7.1.:
1.2.2.3.7.2. | Прилягане долна половина на лагер по калибър (шабровка)
1.2.2.3.7.2.1 | Лагер №1 | dm2 | 35
1.2.2.3.7.2.2 | Лагер №2 | dm2 | 35
1.2.2.3.7.2.3 | Лагер №3 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.4 | Лагер №4 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.5 | Лагер №5 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.6 | Лагер №6 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.7 | Лагер №7 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.8 | Лагер №8 | dm2 | 69
1.2.2.3.7.2.9 | Лагер №9 | dm2 | 64,8
1.2.2.3.7.2.10 | Лагер №10 | dm2 | 82,4
1.2.2.3.7.2.11 | Лагер №11 | dm2 | 17,3
1.2.2.3.7.2.12 | Лагер №12 | dm2 | 13,75
Общо за т.1.2.2.3.7.2.:
1.2.2.3.7.3. | Прилягане горна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.2.2.3.7.3.1 | Лагер №1 | dm2 | 31,2
1.2.2.3.7.3.2 | Лагер №2 | dm2 | 31,2
1.2.2.3.7.3.3 | Лагер №3 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.4 | Лагер №4 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.5 | Лагер №5 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.6 | Лагер №6 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.7 | Лагер №7 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.8 | Лагер №8 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.9 | Лагер №9 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.3.10 | Лагер №10 | dm2 | 68,3
1.2.2.3.7.3.11 | Лагер №11 | dm2 | 6,8
1.2.2.3.7.3.12 | Лагер №12 | dm2 | 16,5
Общо за т.1.2.2.3.7.3.:
1.2.2.3.7.4. | Прилягане долна половина на лагер по сфера (шабровка)
1.2.2.3.7.4.1 | Лагер №1 | dm2 | 31,2
1.2.2.3.7.4.2 | Лагер №2 | dm2 | 31,2
1.2.2.3.7.4.3 | Лагер №3 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.4 | Лагер №4 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.5 | Лагер №5 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.6 | Лагер №6 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.7 | Лагер №7 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.8 | Лагер №8 | dm2 | 51
1.2.2.3.7.4.9 | Лагер №9 | dm2 | 51
1.2.1.2.7.4.10 | Лагер №10 | dm2 | 68,3
1.2.1.2.7.4.11 | Лагер №11 | dm2 | 6,8
1.2.1.2.7.4.12 | Лагер №12 | dm2 | 16,5
Общо за т.1.2.2.3.7.4.:
1.2.2.3.7.5. | Прилягане на разьом на лагер горна половина по трасажна маса
1.2.2.3.7.5.1 | Лагер №1 | dm2 | 14,4
1.2.2.3.7.5.2 | Лагер №2 | dm2 | 14,4
1.2.2.3.7.5.3 | Лагер №3 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.4 | Лагер №4 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.5 | Лагер №5 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.6 | Лагер №6 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.7 | Лагер №7 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.8 | Лагер №8 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.9 | Лагер №9 | dm2 | 22
1.2.2.3.7.5.10 | Лагер №10 | dm2 | 34
1.2.2.3.7.5.11 | Лагер №11 | dm2 | 4,2
1.2.2.3.7.5.12 | Лагер №12 | dm2 | 6,5
Общо за т.1.2.2.3.7.5.:
1.2.2.3.7.6. | Прилягане по разьом на лагер горна половина към долна половина
1.2.2.3.7.6.1 | Лагер №1 | dm2 | 13
1.2.2.3.7.6.2 | Лагер №2 | dm2 | 13
1.2.2.3.7.6.3 | Лагер №3 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.4 | Лагер №4 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.5 | Лагер №5 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.6 | Лагер №6 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.7 | Лагер №7 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.8 | Лагер №8 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.9 | Лагер №9 | dm2 | 20
1.2.2.3.7.6.10 | Лагер №10 | dm2 | 33,5
1.2.2.3.7.6.11 | Лагер №11 | dm2 | 3,8
1.2.2.3.7.6.12 | Лагер №12 | dm2 | 6
Общо за т.1.2.2.3.7.6.:
1.2.2.3.7.7. | Прилягане на разьом на обойма горна половина по трасажна маса
1.2.2.3.7.7.1 | Обойма на лагер №1 | dm2 | 9,8
1.2.2.3.7.7.2 | Обойма на лагер №2 | dm2 | 9,8
1.2.2.3.7.7.3 | Обойма на лагер №3 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.4 | Обойма на лагер №4 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.5 | Обойма на лагер №5 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.6 | Обойма на лагер №6 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.7 | Обойма на лагер №7 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.8 | Обойма на лагер №8 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.9 | Обойма на лагер №9 | dm2 | 12
1.2.2.3.7.7.10 | Обойма на лагер №11 | dm2 | 2,8
Общо за т.1.2.2.3.7.7.:
1.2.2.3.7.8. | Прилягане на разьом на обойма горна половина към долна половина
1.2.2.3.7.8.1 | Обойма на лагер №1 | dm2 | 9,3
1.2.2.3.7.8.2 | Обойма на лагер №2 | dm2 | 9,3
1.2.2.3.7.8.3 | Обойма на лагер №3 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.4 | Обойма на лагер №4 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.5 | Обойма на лагер №5 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.6 | Обойма на лагер №6 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.7 | Обойма на лагер №7 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.8 | Обойма на лагер №8 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.9 | Обойма на лагер №9 | dm2 | 11,5
1.2.2.3.7.8.10 | Обойма на лагер №11 | dm2 | 2,8
Общо за т.1.2.2.3.7.8.:
1.2.2.3.7.9. | Прилягане капак на лагер по трасажна маса
1.2.2.3.7.9.1 | Лагер №10 | dm2 | 77,7
1.2.2.3.7.9.2 | Лагер №11 | dm2 | 28
1.2.2.3.7.9.3 | Лагер №12 | dm2 | 29
Общо за т.1.2.2.3.7.9.:
1.2.2.3.7.10. | Прилягане капак на лагер към стол
1.2.2.3.7.10.1 | Лагер №10 | dm2 | 77,7
1.2.2.3.7.10.2 | Лагер №11 | dm2 | 28
1.2.2.3.7.10.3 | Лагер №12 | dm2 | 29
Общо за т.1.2.2.3.7.10.:
1.2.2.3.7.11. | Прилягане колодки на аксиален лагер по трасажна маса (общо 16 броя) | dm2 | 46,4
1.2.2.3.7.12. | Дефектоскопия на бабитовия слой (Б-83) на радиални лагери | бр. | 12
ОБЩО за т.1.2.2.3.7.:
ОБЩО за т.1.2.2.3.:
1.2.2.4. | Ремонтни работи по оборудването на маслените системи на парна турбина К-1000-60/1500-2 и турбогенератор ТВВ-1000-4УЗ. Среден ремонт на маслоохладители 6SC11,12,13,14W01
1.2.2.4.1 | Среден ремонт на 4 броя маслоохладители ОМР (6SC11,12,13,14W01)
1.2.2.4.1.1 | Разболтване и отваряне на люкове на камери по VC-вода | бр. | 3
1.2.2.4.1.2 | Развиване на крепежа на фланцевите съединения и демонтиране на линиите за обезвъздушаване по масло и циркулационна вода | бр. | 4
1.2.2.4.1.3 | Развиване на гайките и демонтаж на външния капак | бр. | 1
1.2.2.4.1.4 | Развиване на гайките и демонтаж на вътрешния капак | бр. | 1
1.2.2.4.1.5 | Ревизия на горна тръбна дъска, вътрешен и външен капаци | бр. | 3
1.2.2.4.1.6 | Измиване на топлообменните тръбички на тръбния сноп с водна струя (WOMA) | бр. | 1
1.2.2.4.1.7 | Измиване на водните камери | бр. | 3
1.2.2.4.1.8 | Проверка техническото състояние и дефектовка на уплътнителните повръхнини на капаците, корпуса и тръбната дъска | бр. | 3
1.2.2.4.1.9 | Подготовка повърхностите на капаците за нанасяне на антикорозионно покритие - /при необходимост след оглед/ | бр. | 2
1.2.2.4.1.10 | Ревизия на крепежните елементи | к-т | 1
1.2.2.4.1.11 | Проверка прилягане на уплътнителните повърхнини | к-т | 2
1.2.2.4.1.12 | Поставяне на нови гарнитури, монтаж и стягане крепеж | к-т | 1
1.2.2.4.1.13 | Плътностни изпитания на тръбния сноп по водно пространство при P=7,0 кgf/сm2 | бр. | 1
1.2.2.4.1.14 | Плътностни изпитания на тръбния сноп по маслено пространство при P=7,0 кgf/сm2 | бр. | 1
1.2.2.4.1.15 | Дрениране и възстановяване на технологичните връзки | бр. | 1
Общо за СР на 1 бр. ОМР:
Общо за СР на 4 бр. ОМР:
1.2.2.4.2. | Текущ ремонт на Главен маслен бак (ГМБ) - 6SC10В01
1.2.2.4.2.1 | Развиване крепежа и демонтаж на капаците на ГМБ | к-т | 1
1.2.2.4.2.2 | Демонтиране сетки, почистване и продухване със сгъстен въздух.Ревизия. | к-т | 1
1.2.2.4.2.3 | Монтиране сетки | к-т | 1
1.2.2.4.2.4 | Монтиране капаци. Стягане на крепежа. | к-т | 1
Общо за ТР на ГМБ:
1.2.2.4.3. | Среден ремонт на механични филтри - 6SU31,32N01
1.2.2.4.3.1. | Демонтаж капак, изваждане филтриращи елементи, почистване и продухване със сгъстен въздух. | к-т | 1
1.2.2.4.3.1. | Почистване на вътрешното пространство | бр. | 1
1.2.2.4.3.1. | Ревизия на крепеж | к-т | 1
1.2.2.4.3.1. | Монтаж на филтриращите елементи | к-т | 1
1.2.2.4.3.1. | Подмяна гарнитура, почистване и стягане крепежа на капака. | к-т | 1
Общо за СР на 1 бр. филтър:
Общо за СР на 2 бр. филтри:
1.2.2.4.4 | Основен ремонт на регулатори на налягането на уплътняващо масло - 6SU41,42S03,13
1.2.2.4.4.1 | Демонтаж на капак и изваждане на тежестите | к-т | 1
1.2.2.4.4.2 | Почистване на вътрешното пространство и тежестите | к-т | 1
1.2.2.4.4.3 | Ревизия на крепежа | к-т | 1
1.2.2.4.4.4 | Монтаж на тежестите | к-т | 1
1.2.2.4.4.5 | Подмяна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 4 бр.:
1.2.2.4.5 | Среден ремонт на противоаварийни бачета - 6SС30В10÷80
1.2.24.5.1 | Демонтаж капак | бр. | 1
1.2.24.5.2 | Почистване на вътрешното пространство | бр. | 1
1.2.24.5.3 | Дефектовка уплътнителни повърхнини. Ревизия крепеж. Отстраняване пропуски | к-т | 1
1.2.24.5.4 | Подмяна уплътнителна гарнитура, монтаж и стягане крепежа на капака | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 8 бр.:
1.2.2.4.6 | Извършване на маслопрокачка (по работна програма на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД)
1.2.2.4.6.1 | Почистване на лагерните опори преди маслопрокачка | бр. | 5
1.2.2.4.6.2 | Почистване на лагерните опори след маслопрокачка | бр. | 5
1.2.2.4.6.3 | Монтаж/демонтаж на временни линии, защитни мрежи с контролни марли и заглушки на система 5SC | бр. | 8
1.2.2.4.6.4 | Подготовка и участие в промивката на системата за хидроподем на роторите, системата за мазане и система уплътнение вала на генератора.Продухване на сетките на ГМБ, почистване филтри 5SU. | бр. | 1
1.2.2.4.6.5 | Почистване картерите на лагери №№10,11,12 | бр. | 3
1.2.2.4.6.6 | Възстановяване на щатна схема | бр. | 1
Общо за маслопрокачката:
1.2.2.4.7 | Среден ремонт на 6SU21,22W01
1.2.2.4.7.1 | Развиване крепежа и на тръбопроводите на вход и изход по охаждаща вода. | бр. | 4
1.2.2.4.7.2 | Развиване крепежа на капака и фланцовото съединение на въздушника по ”VC”. Демонтаж на капака. | бр. | 1
1.2.2.4.7.3 | Почистване на горна тръбна дъска и вътрешно пространство на капака. | бр. | 2
1.2.2.4.7.4 | Почистване на водни камери. | бр. | 1
1.2.2.4.7.5 | Измиване на топлообменните тръбички с водна струя (чрез WOMA). | бр. | 1
1.2.2.4.7.6 | Проверка техническото състояние на упл.повърхности на капаците , корпуса и тръбната дъска . | бр. | 6
1.2.2.4.7.7 | Проверка и ревизия на крепежни елементи.Отстраняване на констатирани забележки. | к-т | 7
1.2.2.4.7.8 | Почистване упл.повърхности на фланцовите съединения на тръбопроводите на вход и изход по охлаждаща вода. Подмяна на уплътнителни гарнитури и стягане на крепежа. | бр. | 4
1.2.2.4.7.9 | Монтаж гумено упл. на тръбната дъска и подмяна упл.гарнитура на капака.Монтаж и стягане на капака. | бр. | 1
1.2.2.4.7.10 | Подмяна упл.гарнитура на фланците,монтаж и стягане крепежа на линиите за обезвъздушаване по ”VC”. | бр. | 2
Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:
1.2.2.4.8 | ОР на 6SU41,42N01
1.2.2.4.8.1 | Развиване крепеж на лула на изход от филтъра (2бр. Фланци по 4 болта М14) | к-т | 1
1.2.2.4.8.2 | Развиване крепеж на капака на филтъра (8 болта М18) | к-т | 1
1.2.2.4.8.3 | Демонтаж на капак и изваждане на магнита | к-т | 1
1.2.2.4.8.4 | Почистване на вътрешното пространство | к-т | 1
1.2.2.4.8.5 | Дефектовка на елементите | к-т | 1
1.2.2.4.8.6 | Изрязване на гарнитури за капака | бр. | 1
1.2.2.4.8.7 | Изрязване на гарнитури за лулата на изход от филтъра | бр. | 1
1.2.2.4.8.8 | Монтаж на елементите и затягане на крепежите | к-т | 1
Общо за 1 бр.:
Общо за 2 бр.:
ОБЩО за т.1.2.2.4.:
1.2.2.5. | Среден ремонт на деаератори високо налягане (ДВН) - 2 бр. (6RL21,22B01/W01,02).
1.2.2.5.1 | Отваряне люковете на ДВН (на деаерационни колони и резервоари) | бр. | 6
1.2.2.5.2 | Заваряване ребра между решетки в колони (при необходимост, съгласно резултатите от оглед на експертна комисия) | бр. | 10
1.2.2.5.3 | Отстраняване на пукнатини (при наличие) в заварените съединения на усилващи ребра, тръба Ø219×10, както и в основния метал на струйната чиния в деаерационните колони чрез рубене | м | 2
1.2.2.5.4 | Заваряване на изрубените места | м | 2
1.2.2.5.5 | Монтаж тръбно скеле | м3 | 36
1.2.2.5.6 | Подготовка за металоконтрол на ДВН | бр. | 2
1.2.2.5.7 | Отстраняване забележки (при наличие) по основен метал и заварени съединения в ДВН, по резултати от вътрешен оглед* на експертна комисия | ч.ч. | 429
1.2.2.5.8 | Демонтаж тръбно скеле | м3 | 36
1.2.2.5.9 | Почистване на ДВН (деаерационни колони и резервоари) | ч.ч. | 111
1.2.2.5.10 | Затваряне и стягане крепежа на люкове | бр. | 6
Общо за 1 бр. ДВН:
ОБЩО за т.1.2.2.5(2 бр.):
1.2.2.6 | Основен ремонт на 6RM11D01
Основен ремонт на помпен агрегат (помпа тип КСВ 1500-120; ЕД тип ВА 15-36-8АМY-4)
1.2.2.6.1 | Оборудване на работното място | ч.ч. | 3
1.2.2.6.2 | Източване на масло от горна маслена вана | л | 120
1.2.2.6.3 | Източване на масло от долна маслена вана | л | 30
1.2.2.6.4 | Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 6
1.2.2.6.5 | Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 6
1.2.2.6.6 | Демонтаж на маслоохладителите (4 сегмента) на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.7 | Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.8 | Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.9 | Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.10 | Опресовка на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.11 | Демонтаж и почистване на капак над горни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.12 | Направа на нови гарнитури | бр. | ≈ 20
1.2.2.6.13 | Демонтаж на горни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.2.6.14 | Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.15 | Демонтаж на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.2.6.16 | Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.17 | Демонтаж на горна малка кръстачка | бр. | 1
1.2.2.6.18 | Демонтаж капаците на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.2.6.19 | Демонтаж ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.20 | Демонтаж статора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.21 | Почистване на ротор и статор | бр. | 2
1.2.2.6.22 | Демонтаж на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.2.6.23 | Почистване на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.2.6.24 | Направа на нови гарнитури | бр. | 4
1.2.2.6.25 | Опресовка на серпентината | бр. | 1
1.2.2.6.26 | Демонтаж долна кръстачка на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.27 | Центроване и престъргване на долната кръстачка | бр. | 1
1.2.2.6.28 | Демонтаж на междинен вал | бр. | 1
1.2.2.6.29 | Основен ремонт на помпа тип КСВ 1500
1.2.2.6.30 | Изваждане на вътрешния корпус | бр. | 1
1.2.2.6.31 | Демонтаж на напорния капак и възела на челното уплътнение | бр. | 1
1.2.2.6.32 | Демонтаж на ІV-та секция | бр. | 1
1.2.2.6.33 | Демонтаж на ІІІ-та секция | бр. | 1
1.2.2.6.34 | Демонтаж на ІІ-ра секция | бр. | 1
1.2.2.6.35 | Демонтаж на І-ва секция | бр. | 1
1.2.2.6.36 | Демонтаж вала на помпата. Дефектовка | бр. | 1
1.2.2.6.37 | Демонтаж на долния втулков лагер и всмукателя | бр. | 1
1.2.2.6.38 | Дефектовка и ремонт на външен и вътрешен корпус | бр. | 2
1.2.2.6.39 | Дефектовка и на работните колела. Ремонт - при необходимост | бр. | 5
1.2.2.6.40 | Събиране на секциите | бр. | 5
1.2.2.6.41 | Монтаж на напорния капак | бр. | 1
1.2.2.6.42 | Монтаж на горния лагерен възел на помпата. Наливане на свежо масло - 12 л | бр. | 1
1.2.2.6.43 | Монтаж на вътрешен корпус във външния. | бр. | 1
1.2.2.6.44 | Демонтаж, ревизия, монтаж и челно уплътнение | бр. | 1
1.2.2.6.45 | Проверка радиален бой на вала помпата | бр. | 1
1.2.2.6.46 | Сглобяване, балансировка, разглобяване на ротора | бр. | 1
1.2.2.6.47 | Нивелиране на помпата | бр. | 1
1.2.2.6.48 | Монтаж на междинен вал | бр. | 1
1.2.2.6.49 | Монтаж долната кръстачка на статора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.50 | Ревизиране опорните пети от фундамента под статора и нивелиране | бр. | 4
1.2.2.6.51 | Подготовка дъното на долна маслена вана /серпентина/ за монтаж | бр. | 1
1.2.2.6.52 | Поставяне статора на място | бр. | 1
1.2.2.6.53 | Нивелиране на статора | бр. | 1
1.2.2.6.54 | Монтаж ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.55 | Монтаж на горна кръстачка на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.56 | Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове | бр. | 8
1.2.2.6.57 | Монтаж на малката кръстачка | бр. | 1
1.2.2.6.58 | Подготовка на ел. двигателя за центровка | бр. | 1
1.2.2.6.59 | Вкарване ротора на ел. двигателя в център | бр. | 1
1.2.2.6.60 | Замерване на въздушната хлабина и корекция | бр. | 2
1.2.2.6.61 | Отвесиране ротора на ел. двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.62 | Зафланцване междинния вал и ротора на ел. Двигателя | бр. | 1
1.2.2.6.63 | Грубо вкарване в център на ел. вдигателя спрямо помпата. | бр. | 1
1.2.2.6.64 | Центровка на ротора на ел. двигателя с точност 0.02 мм | бр. | 1
1.2.2.6.65 | Центровка на междинен вал с точност 0.03 мм | бр. | 1
1.2.2.6.66 | Центровка на ел. двигателя спрямо помпата. | бр. | 1
1.2.2.6.67 | Законтряне болтовете на полумуфите | бр. | 2 п/муфи
1.2.2.6.68 | Законтряне на аксиалните колодки | бр. | 6
1.2.2.6.69 | Шабрене на 4 бр. долни радиални колодки | бр. | 4
1.2.2.6.70 | Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки | бр. | 4
1.2.2.6.71 | Регулиране на долни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0.09¸0.12 мм | бр. | 4
1.2.2.6.72 | Регулиране на горни радиални колодки на ел. двигателя с точност 0.09¸0.12 мм | бр. | 4
1.2.2.6.73 | Монтаж на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.2.6.74 | Монтаж капак на долна маслена вана | бр. | 1
1.2.2.6.75 | Монтаж на предпазните капаци на ел. двигателя | бр. | 4
1.2.2.6.76 | Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 4
1.2.2.6.77 | Монтаж на маслоотбивен капак | бр. | 1
1.2.2.6.78 | Стягане фланцевия крепеж на тръбопроводи охлаждаща вода на помпата и ел. двигателя | бр. | 6
1.2.2.6.79 | Наливане масло в горна маслена вана на ЕД | л | 120
1.2.2.6.80 | Наливане масло в долна маслена вана на ЕД | л | 30
1.2.2.6.81 | Наливане масло в маслената вана на помпата | л | 12
ОБЩО за т. 1.2.2.6.:
1.2.2.7 | Оглед, почистване и отстраняване на дефекти по топкоулавящи решетки на 1,2ТПП (6VE51,52N01,02)
1.2.2.7.1 | Изграждане на скеле | м3 | 8
1.2.2.7.2 | Демонтаж крпеж на арматура след Топколулавяща решетка (6VC51,52S21,22) - шпилки М27,S46(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.3 | Демонтаж крепеж на макара след ТР (6VE51,52N01,02) и преди арматура 6VC51,52S21,22- шпилки М36,S55(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.4 | Изваждане на макарата | бр | 1
1.2.2.7.5 | Демонтаж крепеж на ТР (6VE51,52N01,02) - шпилки М24,S36(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.6 | Изваждане и почистване на ТР (6VE51,52N01,02) | бр | 1
1.2.2.7.7 | Отстраняване на констатирани забележки с Констативен протокол* | ч.ч. | 8
1.2.2.7.8 | Монтаж на ТР(6VE51,52N01,02) | бр | 1
1.2.2.7.9 | Монтаж крепеж на ТР (6VE51,52N01,02) - шпилки М24,S36(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.10 | Монтаж на макарата | бр | 20
1.2.2.7.11 | Монтаж крепеж на макара след ТР (6VE51,52N01,02) и преди арматура 6VC51,52S21,22- шпилки М36,S55(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.12 | Монтаж крпеж на арматура след Топколулавяща решетка (6VC51,52S21,22) - шпилки М27,S46(шестостен на гайките) | бр | 20
1.2.2.7.13 | Демонтаж на скеле | м3 | 8
1.2.2.7.14 | Почистване и боядисване | бр | 1
Общо за една решетка.:
ОБЩО по т.1.2.2.7(4 бр.):
1.2.2.8 | Паросбросни устройства (ПСУ): – Текущ ремонт на 10 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. – Основен ремонт на 2 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката.
1.2.2.8.1 | – Текущ ремонт на 10 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката.
1.2.2.8.1.1 | – Основен ремонт на 2 бр. ПСУ (6RC11,12S03÷08) в зависимост от дефектовката. | м | 40
1.2.2.8.1.2 | Доставка на листова стомана d = 8 мм | м2 | 10
1.2.2.8.1.3 | Срязване на корпуса (кожуха) на ПСУ и направа на технологичен отвор за достъп | м2 | 1,5
1.2.2.8.1.4 | Изрязване на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, II и IV кръг | к-т | 4
1.2.2.8.1.5 | Изрязване на опорна конструкция от U профил 16 на I, II, II и IV кръг | к-т | 4
1.2.2.8.1.6 | Изработка на нови дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I, II, III и IV кръг | к-т | 4
1.2.2.8.1.7 | Подготовка на опорна конструкция (разкрояване на U профил 16) | к-т | 4
1.2.2.8.1.8 | Подготовка на изрязаният елемент от корпуса на ПСУ за монтаж | м2 | 1,5
1.2.2.8.1.9 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на I-ви кръг | к-т | 1
1.2.2.8.1.10 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на II-ри кръг | к-т | 1
1.2.2.8.1.11 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на III-ти кръг | к-т | 1
1.2.2.8.1.12 | Монтаж на дроселиращи (разпръсквателни) пръстени /d = 8 мм/ на IV-ти кръг | к-т | 1
1.2.2.8.1.13 | Монтаж и заваряване на изрязания елемент (1,5 м2) от корпуса на ПСУ | бр. | 1
Общо по т.1.2.2.8.1. за 1 ПСУ.:
Общо за т.1.2.2.8.1 за 2бр. ПСУ .:
1.2.2.8.2 | ТРемонт на 10 бр. паросбросни устройства (ПСУ) 6RC11S03-08 и 6RC12S03-08
1.2.2.8.2.1 | Оглед и дефектовка на 10 броя | бр. | 10
1.2.2.8.2.2 | Ремонт на дефектни участъци - при необходимост | м2 | 2
1.2.2.8.2.3 | Почистване. | ч.ч. | 50
Общо за т.1.2.2.8.2 за 10бр. ПСУ .:
ОБЩО по т.1.2.2.8.:
1.2.2.9 | Подготовка на основен метал и заварени съединения за извършване на безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур.Монтаж и демонтаж на 2 бр. антикамшични опори/Ду400 и ДУ600/.
1.2.2.9.1 | Монтаж скеле *
1.2.2.9.2 | Демонтаж обшивка и топлоизолация *
1.2.2.9.3 | Зачистване на участъци *
1.2.2.9.4 | Монтаж обшивка и топлоизолация *
1.2.2.9.5 | Демонтаж скеле *
| *Точните обеми се установяват след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение | ч/ч | ~20000
ОБЩО по т.1.2.2.9.:
1.2.2.10 | Отстраняване на забележки от изпълнението на работна програма за безразрушителен контрол на оборудване и тръбопроводи по ІІ-ри контур.
1.2.2.10.1 | Отстраняване на забележки
| *Точните обеми след утвърждаване на Програмата и се доказват по време на изпълнение | ч/ч | ~1600
ОБЩО по т.1.2.2.10.:
1.2.2.11 | Демонтаж, монтаж и частична подмяна на ламаринена обшивка и топлоизолация на тръбопроводи и съоръжения за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок.
1.2.2.11.1 | Демонтаж и монтаж ламаринена обшивка и топлоизолация | ч/ч | ~5000
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.2.11.:
1.2.2.12 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтите в машинна зала 6 блок.
1.2.2.12.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 6500
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.2.12.:
1.2.2.13 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор в сектор O II контур. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти.
1.2.2.13.1 | Подготовка за провеждане на дейностите по ведомствен технически надзор. Възстановяване на тръбопроводи и оборудване. Отстраняване на открити дефекти. | ч/ч | 1700
ОБЩО по т.1.2.2.13.:
1.2.2.14 | Бояджийски работи по отремонтирано оборудване и обслужващи площадки в машинна зала 6 блок.
1.2.2.14.1 | Боядисване на съоръжения (турбини, помпи, ел. Двигатели, вентилатори, топлообменници, филтри, тръбопроводи, металоконструкции и др.) | м2 | 4000
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.2.14:
1.2.2.15 | Подмяна на ТИ с нова с повишена плътност и ЛО по 6TX в пом. 820
1.2.2.15.1 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка
1.2.2.15.1.1 | Канали | м² | 76.85
1.2.2.15.1.2 | Колена | м² | 34
1.2.2.15.1.3 | Кутии, тройници | м² | 7.9
1.2.2.15.2 | Изработка на ламаринена обшивка
1.2.2.15.3 | Канали | м² | 76.85
1.2.2.15.4 | Колена | м² | 34
1.2.2.15.5 | Кутии, тройници | м² | 7.9
1.2.2.15.6 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация б100 с рабицова мрежа | м² | 118.75
1.2.2.15.7 | Монтаж и демонтаж на носеща консрукция | бр. пръстена | 30
ОБЩО по т.1.2.2.15:
1.2.2.16 | Изпълнение на проект за обследване на лините за рециркулация на 6RL51,52D01 и изготвяне на мерки за подобряване на тяхната работа, DDD-ENPR-2273
1.2.2.16.1 | Демонтаж на топлоизолация | м2 | 5
1.2.2.16.2 | Заваряване на носещи профили | бр | 4
1.2.2.16.3 | Монтаж на опорите | бр | 4
1.2.2.16.4 | Металоконтрол на заварени съединения | бр | 16
1.2.2.16.5 | Изработване Технология по заваряване | бр | 1
1.2.2.16.6 | Монтаж на топлоизолация | м2 | 5
1.2.2.16.7 | Нанясане на антикорозионно покритие | м2 | 3
ОБЩО за т.1.2.2.16:
1.2.2.17 | Подмяна на серпентините на Ежектор Пара Уплътнение и основни ежектори на ОК-12А
1.2.2.17.1 | Демонтаж на фланцеви съединения | бр. | 8
1.2.2.17.2 | Демонтаж на корпус | бр. | 1
1.2.2.17.3 | Демонтаж на серпентини | бр. | 4
1.2.2.17.4 | Монтаж на серпентини върху корпус | бр. | 4
1.2.2.17.5 | Изработка на капаци за колекторни кутии | бр. | 8
1.2.2.17.6 | Хидравлика на монтираните серпентини | бр. | 1
1.2.2.17.7 | Изработка на гарнитури за фланцеви съединения | бр. | 8
1.2.2.17.8 | Изработка на гарнитури за капаци на колекторни кутии | бр. | 8
1.2.2.17.9 | Изработка на гарнитури за корпуси | бр. | 2
1.2.2.17.10 | Сглобяване на ежектора | бр. | 1
1.2.2.17.11 | Монтаж на ежектора на място | бр. | 1
1.2.2.17.12 | Монтаж на фланцеви съединения | бр. | 8
ОБЩО/за 1 бр./ :
ОБЩО/за 2 бр./ :
1.2.2.18 | Отстраняване на на забележки по антикорозионното състояние на топлообменници включени в програмата за корозионен контрол
1.2.2.18.1 | Оглед и дефектовка | чч | 35
1.2.2.18.2 | Отстраняване на открити дефекти/общо до 10 м2/ | бр. | 5
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО
1.2.2.19 | Основен ремонт на хидроприводите на КОС 6RD10,13,20S01, с изработка и подмяна на капаците
1.2.2.19.1 | Снемане на размери от дефектирал корпус | бр | 1
1.2.2.19.2 | Изготвяне техническа документация | бр | 1
1.2.2.19.3 | Изготвяне технология по заваряване | бр | 1
1.2.2.19.4 | Демонтаж на втулка от дефектиралия корпус | бр | 1
1.2.2.19.5 | Механична обработка с прибавка преди заваряване | к-т | 1
1.2.2.19.6 | Прихващане на отделните части и заваряване | к-т | 1
1.2.2.19.7 | Монтаж на втулка в ремонтирания корпус | бр | 1
1.2.2.19.8 | Металоконтрол | ч.ч. | 4
1.2.2.19.9 | Термообработка | бр | 1
1.2.2.19.10 | Дробеструене | бр | 1
1.2.2.19.11 | Оконмчателна механична обработка | бр | 1
ОБЩО за 1 бр. :
ОБЩО за 3 бр. :
1.2.2.20 | Отстраняване на регистрирани дефекти проявени по време на експлоатация
1.2.2.20.1 | Отстраняване на открити дефекти | чч | 1800
*Точните обеми се доказват с констативни протоколи
ОБЩО по т.1.2.1.20:
1.2.2.21 | Мярка 6-6-D-009 -Да се извърши индивидуална маркировка на ОПС-по време на металоконтрол
1.2.2.21.1 | Монтаж на изработени табелки с маркировката | ч.ч. | 20
Общо по т.1.2.2.21.:
1.2.2.22 | Изработка и монтаж на козирки за предпазване от корозия на тръбите в кондензаторите на ТГ-10
1.2.2.22.1 | Оглед по място и създаване на Констативен протокол за необходимостта от козирка | бр | 1
1.2.2.22.2 | Изготвяне и съгласуване на документация за изработка на козирката | бр | 1
1.2.2.22.3 | Изработка и монтаж на планки от НЖ с размери 150/500/16 | бр | 6
1.2.2.22.4 | Изработка и монтаж на козирка | бр | 36
1.2.2.22.5 | Изготвяне на технология по заваряване | бр | 1
ОБЩО за 1 бр. за т.1.2.2.22:
1.2.2.23 | Подмяна на тръбопровод Ø57 с Ø89 от Ст.20 от 6RD20S09 до 6SH10B01
1.2.2.23.1 | Демонтаж ТО и ЛО на тръбопровод ф57 | м 2 | 21
1.2.2.23.2 | Демонтаж съществуващи тръбопроводи ф57 | м | 42
1.2.2.23.3 | Изработка опори на тръбопровод ф89 | бр | 12
1.2.2.23.4 | Изготвяне на технология по заваряване | бр | 1
1.2.2.23.5 | Монтаж на опори на тръбопровод ф89 | бр | 12
1.2.2.23.6 | Изработка и монтаж на тръбопровод ф89 | м | 42
1.2.2.23.7 | Монтаж на коляно 900 - ф89х…. P265GH | бр | 10
1.2.2.23.8 | Монтаж на коляно 450 - ф89х…. P265GH | бр | 4
1.2.2.23.9 | Монтаж на Дроселиращ вентил DN80; PN..... P265GH | бр | 1
1.2.2.23.10 | Зачистване за металоконтрол | бр | 1
1.2.2.23.11 | Металоконтрол | бр | 1
1.2.2.23.12 | Монтаж на ТО и ЛО на тръбопровод ф89 | м 2 | 25
Общо по т.1.2.2.23.:
1.2.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.2.3.1. | Ремонт (презаливане) на 4 броя плъзгащи лагери за турбина К-1000-60/1500-2.
1.2.3.1.1 | Отстраняване на старото бабитово покритие | бр. | 4
1.2.3.1.2 | Подготовка на лагерните черупки за презаливане с бабит | бр. | 4
1.2.3.1.3 | Презаливане на лагерните черупки с бабит | бр. | 4
1.2.3.1.4 | Механична обработка на ремонтен размер | бр. | 4
1.2.3.1.5 | Провеждане на безразрушителен контрол | бр. | 4
ОБЩО по т.1.2.3.1.:
1.2.3.2. | Основен ремонт на RR20W01
1.2.3.2.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | 45
1.2.3.2.2 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка от 2бр. елептични дъна | м2 | 8
1.2.3.2.3 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка от 2бр. щуцери Ду 600 | м2 | 2
1.2.3.2.4 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка от корпуса на ТК | м2 | 38
1.2.3.2.5 | Демонтаж и монтаж на ламаринена обшивка от коляно Ду 800 | бр. | 1
1.2.3.2.6 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация от 2бр. елептични дъна | м2 | 8
1.2.3.2.7 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация от 2бр. щуцери Ду 600 | м2 | 2
1.2.3.2.8 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация от корпуса на ТК | м2 | 38
1.2.3.2.9 | Демонтаж и монтаж на топлоизолация от коляно Ду 800 | бр. | 1
1.2.3.2.10 | Подготовка за демонтаж на ТК в МЗ | бр. | 1
1.2.3.2.11 | Демонтаж на ТК в МЗ | бр. | 1
1.2.3.2.12 | Подготовка за транспортиране и транспортиране на ТК в АЕР | бр. | 1
1.2.3.2.13 | Хаускийпинг след демонтажа на ТК МЗ | чч | 56
1.2.3.2.14 | Изработване на временна конструкция за разглобяване на кондензатора | бр. | 1
1.2.3.2.15 | Разглобяване на ТК | бр. | 1
1.2.3.2.16 | Почистване на калта от разглобените възли | чч | 96
1.2.3.2.17 | Измиване на разглобените възли | чч | 56
1.2.3.2.18 | Вътрешна промивка тръби ф25х2 | бр. | 1624
1.2.3.2.19 | Пясъкоструене на вътрешната част на кожуха | чч | 32
1.2.3.2.20 | Пневматене на тръби ф25х2 | бр. | 1484
1.2.3.2.21 | Изработка и монтаж на тапи за дефектните тръби ф25х2 | бр | 148
1.2.3.2.22 | Изработка и монтаж на нови гарнитури | чч | 32
1.2.3.2.23 | Освежаване на резбите на фланцевите съединения | чч | 56
1.2.3.2.24 | Сглобяване на ТК в АЕР | бр. | 1
1.2.3.2.25 | Подготовка за транспортиране и транспортиране на ТК | бр. | 1
1.2.3.2.26 | Монтаж на ТК в МЗ | бр. | 1
1.2.3.2.27 | Безразрушителен контрол на заварените съединения | чч. | 40
1.2.3.2.28 | Хаускийпинг на работното място | чч | 28
ОБЩО за т.1.2.3.2.:
1.2.3.3 | Изработка и ремонт на стълби и площадки за обслужване на съоръженията в МЗ 5,6 блок
1.2.3.3.1 | Конструиране на площадки | т | 20
1.2.3.3.2 | Направа на технология за заваряване | ч.ч. | 42
1.2.3.3.3 | Изработка и монтаж на обслужващи площадки | т | 20
1.2.3.3.4 | Металоконтрол | ч.ч. | 60
1.2.3.3.5 | Боядисване площадки с епоксиден лак | м2 | 800
ОБЩО по т.1.2.1.3:
1.2.3.4 | Възстановяване на целостта и работоспособността на фонарите по ред Б в машинна зала 5 и 6 EБ
1.2.3.4.1 | Възстановяване на целостта и работоспособността на фонарите по ред Б в машинна зала 5 блок
1.2.3.4.1.1 | Изработка на щанги ред. Б | бр | 2
1.2.3.4.1.2 | Изработка и монтаж на механизъм с редуктор и щанги | бр | 4
1.2.3.4.1.3 | Реконструкция на подаване на движение към редукторите по ред Б | бр | 5
1.2.3.4.1.4 | Демонтаж и монтаж на редуктори ред Б | бр | 4
1.2.3.4.1.5 | Ревизия на съществуващи редуктори | бр | 8
1.2.3.4.1.6 | Изработка на прозорци ред Б | бр | 210
1.2.3.4.1.7 | Демонтаж на стари стъкла и подготовка на отвора | бр | 210
1.2.3.4.1.8 | Монтаж на прозорци | бр | 210
1.2.3.4.1.9 | Почистване на обекта | бр | 4
1.2.3.4.1.10 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 300
1.2.3.4.2 | Възстановяване на целостта и работоспособността на фонарите по ред Б в машинна зала 6 блок
1.2.3.4.2.1 | Изработка на щанги ред. Б | бр | 2
1.2.3.4.2.2 | Изработка и монтаж на механизъм с редуктор и щанги | бр | 4
1.2.3.4.2.3 | Реконструкция на подаване на движение към редукторите по ред Б | бр | 5
1.2.3.4.2.4 | Демонтаж и монтаж на редуктори ред Б | бр | 4
1.2.3.4.2.5 | Ревизия на съществуващи редуктори | бр | 8
1.2.3.4.2.6 | Изработка на прозорци ред Б | бр | 160
1.2.3.4.2.7 | Демонтаж на стари стъкла и подготовка на отвора | бр | 160
1.2.3.4.2.8 | Монтаж на прозорци | бр | 160
1.2.3.4.2.9 | Почистване на обекта | бр | 4
1.2.3.4.2.10 | Монтаж и демонтаж на скеле | м3 | 300
Всичко по т. 1.2.3.4:
1.2.3.5 | Подмяна на арматури по с-ма 5,6 RQ45
1.2.3.5.1 | Доставка на 8 броя арматури Dy50/Pu16 | бр. | 8
1.2.3.5.2 | Изготвяне технология на заваряване | бр. | 1
1.2.3.5.3 | Демонтаж на топлоизолация | м2 | 5
1.2.3.5.4 | Демонтаж на старите арматури | бр. | 8
1.2.3.5.5 | Демонтаж на старите тръби | м. | 20
1.2.3.5.6 | Изработка и монтаж на щуцер Ду50 | бр. | 8
1.2.3.5.7 | Монтаж на новите арматури | бр. | 8
1.2.3.5.8 | Монтаж на Коляно 900 Ф57х4 Ст20 | бр. | 8
1.2.3.5.9 | Монтаж на тръба Ф57 х 4 Ст20 | м. | 20
1.2.3.5.10 | Металоконтрол на заварени съединения Ф57 | бр. | 50
1.2.3.5.11 | Грундиране на новите елементи | м2 | 3
1.2.3.5.12 | Монтаж на топлоизолация | м2 | 5
ОБЩО за т.1.2.3.5:
1.2.3.6 | Обслужване на филтри 5,6VB51-52N01
1.2.3.6.1 | Оборудване на работното място | ч.ч. | 4
1.2.3.6.2 | Демонтаж на капака | бр. | 1
1.2.3.6.3 | Ревизия и почестване на болтове и гайки М33 | к-т | 1
1.2.3.6.4 | Демонтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.2.3.6.5 | Почистване и измиване на корпуса и капака на филтъра | к-т | 1
1.2.3.6.6 | Демонтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.2.3.6.7 | Почистване на филтриращите елементи. Измиване с водоструйка | бр. | 44
1.2.3.6.8 | Монтаж на гумен маншет | бр. | 44
1.2.3.6.9 | Монтаж на филтриращ елемент | бр. | 44
1.2.3.6.10 | Монтаж капака на филтъра | бр. | 1
1.2.3.6.11 | Разглобяване и почистване на дренажи на входяща и изходяща камери | бр. | 2
1.2.3.6.12 | Почистване на работното място | бр. | 1
1.2.3.6.13 | Профилактика и настройка на електронното управление | бр. | 1
За 1 бр. Филтър:
За един блок
Общо по т. 1.2.3.6 за двата блока:
1.2.3.7 | Ремонт и почистване на пароежекторни машини 5,6UX31H01
1.2.3.7.1 | Демонтаж топлоизолация | чч | 10
1.2.3.7.2 | Демонтаж на мембрана изпарител и поставяне на заглушка | чч | 16
1.2.3.7.3 | Демонтаж на прилежащи ежекторите и кондензатор "1" колена и тръбопроводи | чч | 40
1.2.3.7.4 | Оглед и ремонт при необходимост на тръбопровод за почистване ( миене ) на кондензатор "1" | чч | 24
1.2.3.7.5 | Направа на приспособление | чч | 7
1.2.3.7.6 | Демонтаж на 2 броя капаци на кондензатор "1", оглед на тръбен сноп и почистване | чч | 40
1.2.3.7.7 | Демонтаж на 4 броя ежектори, оглед, почистване и ремонт | чч | 60
1.2.3.7.8 | Демонтаж на кондензатор "2", оглед, почистване и ремонт | чч | 25
1.2.3.7.9 | Демонтаж на нивомер-изпарител, оглед, почистване и ремонт | чч | 10
1.2.3.7.10 | Монтаж мембрана изпарител | чч | 16
1.2.3.7.11 | Монтаж на нивомер изпарител | чч | 5
1.2.3.7.12 | Монтаж на капаци - кондензатор "1" | чч | 20
1.2.3.7.13 | Монтаж на кондензатор "2" | чч | 14
1.2.3.7.14 | Монтаж на колена и ежектори | чч | 70
1.2.3.7.15 | Демонтаж топлоизолация | чч | 20
1.2.3.7.16 | Почистване на работното място | чч | 20
за 1 бр. ПЕМ :
Общо по т. 1.2.3.7(2 бр.) :
1.2.3.8 | Подмяна на тръбички на АОМ (5UX11H01; 5,6UX21H01)
1.2.3.8.1 | 5UX11H01 - кондензатор | бр | 266
| 5UX11H01 - абсорбер | бр | 596
| 5UX21H01 - кондензатор | бр | 284
| Всичко тръбички | бр | 1146
1.2.3.8.1.1 | Демонтаж топлоизолация | чч | 38
1.2.3.8.1.2 | Демонтаж капаци-прегради | чч | 84
1.2.3.8.1.3 | Отлепване на тръбите от тръбната дъска с ръчен избивач | чч | 917
1.2.3.8.1.4 | Изтегляне на тръбите | чч | 930
1.2.3.8.1.5 | Почистване тръбните дъски и прегради | чч | 320
1.2.3.8.1.6 | Райбероване на отворите | чч | 382
1.2.3.8.1.7 | Оглед, измерване и почистване на тръбите | чч | 400
1.2.3.8.1.8 | Почистване и обезмасляване на тръбите и тръбните дъски | чч | 160
1.2.3.8.1.9 | Монтаж на новите тръби | чч | 860
1.2.3.8.1.10 | Нанасяне на лепило в зоната на валцоване | чч | 76
1.2.3.8.1.11 | Валцоване на тръбите | чч | 800
1.2.3.8.1.12 | Почистване на работното място | чч | 84
1.2.3.8.1.13 | Монтаж на топлоизолацията | чч | 38
1.2.3.8.2 | Подмяна на 894тръбички на АОМ 6UX21H01
| 6UX21H01-кондензатор | бр | 284
| 6UX21H01-абсорбер горе | бр | 298
| 6UX21H01-абсорбер долу | бр | 312
| Всичко тръбички | бр | 894
1.2.3.8.2.1 | Демонтаж топлоизолация | чч | 21
1.2.3.8.2.2 | Демонтаж капаци-прегради | чч | 63
1.2.3.8.2.3 | Отлепване на тръбите от тръбната дъска с ръчен избивач | чч | 714
1.2.3.8.2.4 | Изтегляне на тръбите | чч | 735
1.2.3.8.2.5 | Почистване тръбните дъски и прегради | чч | 262.5
1.2.3.8.2.6 | Райбероване на отворите | чч | 297.15
1.2.3.8.2.7 | Оглед, измерване и почистване на тръбите | чч | 210
1.2.3.8.2.8 | Почистване и обезмасляване на тръбите и тръбните дъски | чч | 84
1.2.3.8.2.9 | Монтаж на новите тръби | чч | 693
1.2.3.8.2.10 | Нанасяне на лепило в зоната на валцоване | чч | 42
1.2.3.8.2.11 | Валцоване на тръбите | чч | 598.5
1.2.3.8.2.12 | Почистване на работното място | чч | 42
1.2.3.8.2.13 | Монтаж на топлоизолацията | чч | 21
Общо по т. 1.2.3.8 :
1.2.3.9 | Допълнителни дейности по доставка и монтаж на елементи от обвязката на парни калорифери в МЗ 5 и 6ЕБ
1.2.3.9.1 | Доставка на вентил спирателен DN25/PN40 | бр | 100
1.2.3.9.2 | Доставка на коляно 90⁰ ф33,7х3,2 Р265GH | бр | 350
1.2.3.9.3 | Доставка тройник ф33,7х4Р265GH | бр | 40
1.2.3.9.4 | Доставка винкел L50x5 | кг | 800
1.2.3.9.5 | Доставка кръг ф8 за хамута | кг | 20
1.2.3.9.6 | Доставка Гайка М8 | бр | 960
1.2.3.9.7 | Доставка на допълнителни вентили DN25 за вход калорифери | бр | 80
1.2.3.9.8 | Демонтаж на вентил спирателен DN25/PN40 | бр. | 100
1.2.3.9.9 | Демонтаж на коляно 90⁰ ф33,7х3,2 Р265GH | бр. | 350
1.2.3.9.10 | Демонтаж на тройник ф33,7х4Р265GH | бр. | 40
1.2.3.9.11 | Демонтаж на винкел L50x5 | кг. | 800
1.2.3.9.12 | Демонтаж на кръг ф8 за хамута | кг. | 20
1.2.3.9.13 | Демонтаж на допълнителни вентили за вход калорифери DN25 | бр. | 80
1.2.3.9.14 | Mонтаж на вентил спирателен DN25/PN40 | бр. | 100
1.2.3.9.15 | Mонтаж на коляно 90⁰ ф33,7х3,2 Р265GH | бр. | 350
1.2.3.9.16 | Mонтаж на тройник ф33,7х4Р265GH | бр. | 40
1.2.3.9.17 | Mонтаж на винкел L50x5 | кг | 800
1.2.3.9.18 | Mонтаж на кръг ф8 за хамута | кг. | 20
1.2.3.9.19 | Монтаж на допълнителни вентили за вход калорифери DN25 | бр. | 80
Общо по т. 1.2.3.9 :

## ПБО_2020_OП1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ | ВИД РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
1.3. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР “ПОДДРЪЖКА НА БЛОЧНО ОБОРУДВАНЕ”
1.3.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
1.3.1.1 | Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э - 5VC12D02, 5VC13D01.
1.3.1.1.1 | Дрениране на маслото от ГМВ | л | 260
1.3.1.1.2 | Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода | бр. | 2
1.3.1.1.3 | Демонтаж капака на ротора | бр. | 1
1.3.1.1.4 | Демонтаж капака на маслованата | бр. | 1
1.3.1.1.5 | Демонтаж охладителя на горна маслена вана (ГМВ) | бр. | 4
1.3.1.1.6 | Дрениране на маслото от ДМВ | л | 80
1.3.1.1.7 | Демонтаж на горен капак на ДМВ | бр. | 1
1.3.1.1.8 | Демонтаж на долен капак на ДМВ | бр. | 1
1.3.1.1.9 | Демонтаж охладител на ДМВ | бр. | 1
1.3.1.1.10 | Демонтаж долни радиални колодки и пети | бр. | 4
1.3.1.1.11 | Замерване аксиалния бой на втулката | бр. | 1
1.3.1.1.12 | Демонтаж ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.1.1.13 | Демонтаж статора на ЕД | бр. | 1
1.3.1.1.14 | Демонтаж люк на помпата | бр. | 1
1.3.1.1.15 | Демонтаж полусферите на работната камера на РК | бр. | 2
1.3.1.1.16 | Демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) | бр. | 1
1.3.1.1.17 | Демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) | бр. | 1
1.3.1.1.18 | Демонтаж на работното колело (РК) | бр. | 1
1.3.1.1.19 | Демонтаж вала на помпата | бр. | 1
1.3.1.1.20 | Дефектовка редуктора и щока на развъртащото лопатъчно устройство | бр. | 1 + 1
1.3.1.1.21 | Ремонт шийките на вала | бр. | 2
1.3.1.1.22 | Ремонт горен и долен гумен лагер | бр. | 2
1.3.1.1.23 | Ремонт и наваряване на лопатките на РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.1.1.24 | Ремонт задвижването на лопатките РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.1.1.25 | Ремонт уплътнителните повърхнини на РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.1.1.26 | Монтаж и фиксиране на лопатките /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 5
1.3.1.1.27 | Пълен монтаж и опресовка на РК /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 1
1.3.1.1.28 | Балансиране на РК /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 1
1.3.1.1.29 | Ремонт радиални колодки | бр. | 8
1.3.1.1.30 | Ремонт аксиални колодки | бр. | 8
1.3.1.1.31 | Демонтаж и ремонт /при необхозимост/ на втулката на ротора. | бр. | 1
1.3.1.1.32 | Монтаж втулката на ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.1.1.33 | Монтаж редуктора и щока на вала | бр. | 1 + 1
1.3.1.1.34 | Монтаж на вала на помпата | бр. | 1
1.3.1.1.35 | Монтаж на вала към РК | бр. | 1
1.3.1.1.36 | Монтаж на картера на РК | бр. | 1
1.3.1.1.37 | Монтаж на статора на ЕД | бр. | 1
1.3.1.1.38 | Монтаж на ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.1.1.39 | Регулиране хлабината ротор - статор | бр. | 1
1.3.1.1.40 | Центровка на ротора | бр. | 1
1.3.1.1.41 | Монтаж на вала на помпата към ротора | бр. | 1
1.3.1.1.42 | Центровка шийките на вала | бр. | 2
1.3.1.1.43 | Отвесиране на валовата линия | бр. | 1
1.3.1.1.44 | Вкарване в център вала в ГГЛ | бр. | 1
1.3.1.1.45 | Вкарване в център вала в ДГЛ | бр. | 1
1.3.1.1.46 | Монтаж ГГЛ | бр. | 1
1.3.1.1.47 | Монтаж ДГЛ | бр. | 1
1.3.1.1.48 | Монтаж радиални колодки в ДМВ и регулиране хлабината | бр. | 4
1.3.1.1.49 | Регулиране хлабината на радиални колодки в ГМВ | бр. | 4
1.3.1.1.50 | Монтаж полусферите на работната камера | бр. | 2
1.3.1.1.51 | Монтаж на ДМВ. | бр. | 1
1.3.1.1.52 | Доставка и монтаж на гума уплътнителна маслоустойчива б=3мм, твърдост по шор 70±3 ед. | кг | 30
1.3.1.1.53 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.1.1.54 | Почистване на горна маслена ваната . | ч.ч. | 4
1.3.1.1.55 | Монтаж охладителя на ГМВ | бр. | 4
1.3.1.1.56 | Доставка на уплътнител силиконов маслоустойчив черен LOCTITE 5940 (593) за уплътняване на маслованите. | бр. | 6
1.3.1.1.57 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.1.1.58 | Монтаж уплътнението на ГГЛ | бр. | 1
1.3.1.1.59 | Запълване маслованите с масло | бр. | 2
1.3.1.1.60 | Центроване на агрегата и доставка на бяла високотемпературна грес CHESTERTON 629 за улесняване центровката. | кг. | 0,4
1.3.1.1.61 | Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар | часа | ≈ 4
1.3.1.1.62 | Затваряне люка на помпата | бр. | 1
1.3.1.1.63 | Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON | литри | 10
1.3.1.1.64 | Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 25,4х25,4 CHESTERTON 412W | кг | 9
1.3.1.1.65 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 бр. помпа:
ОБЩО за 2 бр. помпи:
1.3.1.2 | Среден ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э -5VC12D01, 5VC13D02
1.3.1.2.1 | Дрениране на маслото от горна маслена вана (ГМВ) на ЕД. | л | 260
1.3.1.2.2 | Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода. | бр. | 2
1.3.1.2.3 | Демонтаж капака на ротора на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.4 | Демонтаж капака на ГМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.5 | Демонтаж охладителя на ГМВ на ЕД. | бр. | 4
1.3.1.2.6 | Изпитване охладителя на плътност. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.1.2.7 | Проверка на аксиални и радиални калодки и при необходимост регулиране. | л | 80
1.3.1.2.8 | Дрениране на маслото от долна маслена вана (ДМВ) на ЕД. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.1.2.9 | Демонтаж на горен капак на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.10 | Демонтаж на долен капак на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.11 | Демонтаж охладител на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.12 | Изпитване охладителя на плътност. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.1.2.13 | Проверка на радиални калодки и при необходимост регулиране. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.1.2.14 | Демонтаж люк на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.15 | Демонтаж на обтекателя на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.16 | Демонтаж на кожуха на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.17 | Демонтаж уплътнението на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата и подмяна. | бр. | 1
1.3.1.2.18 | Проверка крепежа без демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата. | часа | ≈ 4
1.3.1.2.19 | Проверка крепежа без демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | часа | ≈ 4
1.3.1.2.20 | Монтаж на обтекателя на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | часа | ≈ 5
1.3.1.2.21 | Монтаж на охладителя на долна маслена вана ( ДМВ) на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.22 | Затваряне на долна маслена вана ( ДМВ) на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.23 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | ≈ 4
1.3.1.2.24 | Почистване на горна маслена ваната. | ч.ч. | 4
1.3.1.2.25 | Монтаж на охладителя на ГМВ на ЕД. | бр. | 4
1.3.1.2.26 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.1.2.27 | Затваряне на ГМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.1.2.28 | Доставка на уплътнител силиконов маслоустойчив черен LOCTITE 5940 (593) за уплътняване на маслованите. | бр. | 6
1.3.1.2.29 | Монтаж уплътнението на ГГЛ на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.30 | Монтаж на кожуха на ГГЛ на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.31 | Запълване маслованите с масло. | бр. | 2
1.3.1.2.32 | Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар. | часа | ≈ 4
1.3.1.2.33 | Затваряне люка на помпата. | бр. | 1
1.3.1.2.34 | Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON. | литри | 10
1.3.1.2.35 | Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 25,4 CHESTERTON 412W. | кг | 9
1.3.1.2.36 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 бр. помпа:
ОБЩО за 2 бр. помпи:
1.3.1.3 | Основен ремонт на 4 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500
1.3.1.3.1 | Проверка състоянието преди спиране | бр. | 1
1.3.1.3.2 | Демонтаж на предпазните ограждения | к-т | 1
1.3.1.3.3 | Почистване на аванкамерата | бр. | 1
1.3.1.3.4 | Оглед състоянието на направляващите на веригата | бр. | 2
1.3.1.3.5 | Оглед състоянието на зъбните предавки и ремонт | бр. | 2
1.3.1.3.6 | Ревизия на верижните зъбни колела и ремонт при необходимост | бр. | 2
1.3.1.3.7 | Ревизия на водещото зъбно колело и при необходимост подмяна с ново | бр. | 1
1.3.1.3.8 | Дефектовка и ремонт (при необходимост) на водещия вал | бр. | 1
1.3.1.3.9 | Демонтаж на верижните зъбни колела | бр. | 2
1.3.1.3.10 | Наваряване и механична обработка на водещия вал | бр. | 1
1.3.1.3.11 | Механична обработка на верижните зъбни колела | бр. | 2
1.3.1.3.12 | Монтаж на зъбните колела към вала | бр. | 2
1.3.1.3.13 | Монтаж на вала към каракаса | бр. | 1
1.3.1.3.14 | Монтаж на водещото зъбно колело | бр. | 1
Общо за дефектовка и ремонт /при необходимост/ на водещия вал:
Ремонт с демонтаж, изработка и подмяна на елементите от звената на веригите.
1.3.1.3.15 | Ребро 1 | бр. | 128
1.3.1.3.16 | Ребро 2 | бр. | 128
1.3.1.3.17 | Болт дистанционен | бр. | 128
1.3.1.3.18 | Планка | бр. | 128
1.3.1.3.19 | Ролка | бр. | 128
1.3.1.3.20 | Втулка плаваща | бр. | 128
1.3.1.3.21 | Втулка | бр. | 128
1.3.1.3.22 | Щит за уплътнение | бр. | 129
1.3.1.3.23 | Подмяна крепежа - болт М16х120 | бр. | 256
1.3.1.3.24 | Подмяна крепежа - гайка М16 | бр. | 256
Общо за демонтаж и подмяна звената на веригите:
Дефектовка и маркиране на износените участъци
1.3.1.3.24 | Изрязване на износените участъци - съгласно протокол от дефектовката | м | ≈ 10
1.3.1.3.25 | Почистване местата на изрязването | м | ≈ 10
1.3.1.3.26 | Подготовка и монтаж на нови елементи от направляващите | м | ≈ 10
1.3.1.3.27 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | ≈ 90
Общо за дефектовката на износени участъци:
1.3.1.3.28 | Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. | бр. | 1
1.3.1.3.29 | Визуален контрол на заваръчни шевове | ч.ч. | 12
1.3.1.3.30 | Регулиране на веригата и зацепването на зъбните предавки | бр. | 1
1.3.1.3.31 | Подготовка на решетката за пуск | бр. | 1
1.3.1.3.32 | Монтаж на предпазните ограждения на място. | бр. | 3
1.3.1.3.33 | Боядисване | м² | 100
1.3.1.3.34 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. | т. | 5
Общо за 1 брой въртяща решетка:
ОБЩО за 4 броя въртящи решетки:
1.3.1.4. | Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500
1.3.1.4.1 | Почистване на аванкамерата | бр. | 1
1.3.1.4.2 | Демонтаж на предпазните ограждения | к-т | 1
1.3.1.4.3 | Демонтаж на 16 бр. сита от металната рамка | бр. | 16
1.3.1.4.4 | Демонтаж на 8 бр. метални рамки | бр. | 8
1.3.1.4.5 | Оглед и дефектовка на направляващите | к-т | 1
1.3.1.4.6 | Маркиране и изрязване на износените участъци на релсовия път | к-т | 1
1.3.1.4.7 | Зачистване местата на срязване | к-т | 1
1.3.1.4.8 | Подготовка, монтиране и заваряване на новите елементи | к-т | 1
1.3.1.4.9 | Зачистване на заваръчните шевове до пълно изравняване профилите на заварените елементи | к-т | 1
1.3.1.4.10 | Монтаж метални рамки | бр. | 16
1.3.1.4.11 | Монтаж сита | бр. | 8
1.3.1.4.12 | Ревизия двойка - "вал-верижни зъбни колела". Ремонт при необходимост. | к-т | 1
1.3.1.4.13 | Проверка установяване на товарния вал и опъността на веригите. Регулиране. | к-т | 1
1.3.1.4.14 | Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. | бр. | 1
1.3.1.4.15 | Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. | бр. | 1
1.3.1.4.16 | Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР | бр. | 3
1.3.1.4.17 | Визуален контрол на заваръчни шевове | ч.ч. | 12
1.3.1.4.18 | Монтаж на предпазните ограждения на място | бр. | 1
Демонтаж /при необходимост след дефектовка/ и подмяна на елементите от звената на веригите
1.3.1.4.19 | Ребро 1 | бр. | 128
1.3.1.4.20 | Ребро 2 | бр. | 128
1.3.1.4.21 | Болт дистанционен | бр. | 128
1.3.1.4.22 | Планка | бр. | 128
1.3.1.4.23 | Ролка | бр. | 128
1.3.1.4.24 | Втулка плаваща | бр. | 128
1.3.1.4.25 | Втулка | бр. | 128
1.3.1.4.26 | Щит за уплътнение | бр. | 128
1.3.1.4.27 | Подмяна крепежа - болт М16х120 | бр. | 256
1.3.1.4.28 | Подмяна крепежа - гайка М16 | бр. | 256
1.3.1.4.29 | Боядисване | м² | 100
1.3.1.4.30 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 брой въртяща решетка:
ОБЩО за 3 брой въртяща решетка:
1.3.1.5 | Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2 -Виж Приложение №1.7
За ПВЦ тип ОПВ 2-145Э
1.3.1.5.1 | Наваряване на вала | бр. | 3
1.3.1.5.2 | Престъргване и последващо шлайфане на шийките | бр. | 3
1.3.1.5.3 | Престъргване гумени лагери | бр. | 6
1.3.1.5.4 | Механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер /при необходимост/ | к-т | 3
1.3.1.5.5 | Изработка на гумени лагери по чертеж на заявителя V-2 1639 00 00 Приложение 1,V-2 1639 00 01 Приложение 2 | бр. | 8
1.3.1.5.6 | Ремонт на работно колело /при необходимост/. | бр. | 3
1.3.1.5.7 | Подмяна комплект серпентините на маслоохладителите на ГМВ | бр. | 1
Общо за тип ОПВ 2-145Э:
За помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ
1.3.1.5.7 | Наваряване на вала | бр. | 3
1.3.1.5.8 | Престъргване и последващо шлайфане на шийките | бр. | 6
1.3.1.5.9 | Престъргване гумени лагери | бр. | 3
1.3.1.5.10 | Механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер /при необходимост/ | бр. | 3
1.3.1.5.11 | Изработка на гумени лагери по чертежи на заявителя V-2 908 00 00 Приложение 3,V-2 908 00 01 Приложение 4 | бр. | 4
1.3.1.5.12 | Подмяна комплект серпентините на маслоохладителите на ГМВ. | бр. | 2
1.3.1.5.13 | Подмяна серпентините на маслоохладителите на ДМВ. | бр. | 2
Общо за тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ :
Ремонт на помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2
1.3.1.5.12 | Пясъкоструене на корпусите на 4 бр. помпи | м² | 20
1.3.1.5.13 | При необходимост наваряване и механична обработка на корпусите на 4 бр.помпи | м | 35
1.3.1.5.14 | Престъргване на гумените лагери по размери на вала | бр. | 25
1.3.1.5.15 | Изработка и монтаж на гумени лагери по чертеж на заявителя Приложения 5 и 6 | бр. | 25
Общо за помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2:
ОБЩО по т.1.3.1.5.:
1.3.1.6 | Основен ремонт на бризгален басейн QF20W02 (3ББ) и при необходимост изработка и монтаж на нова пешеходна пасарелка.
1.3.1.6.1 | Дрениране на Бризгалния басеин с потопяема помпа обем 1500м³. | м³ | 1500
1.3.1.6.2 | Почистване (събиране в чували наноси, тиня и др. отпадъци) натоварване и разтоварване | м3 | 51
1.3.1.6.3 | Почистване варовикови налепи по метални повърхности | м² | 828
1.3.1.6.4 | Грундиране метални повърхности с алкиден грунд | м² | 631
1.3.1.6.5 | Грундиране с епоксиден грунд и боядисване с епоксиден лак по метални тръби двукратно | м² | 194
1.3.1.6.6 | Блажно боядисване по метални повърхности | м² | 39
1.3.1.6.7 | Почистване по механичен начин и хидробластиране на облицовката на басейна | м² | 4594
1.3.1.6.8 | Машинно разпръскване на грунд от епоксиден състав "TRIBLOCK P" или еквивалентно | м² | 4594
1.3.1.6.9 | Нанасяне на защитен слой на база двукомпонентен течен състав "MAPECOAT I 24" или еквивалентно | м² | 4594
1.3.1.6.10 | Отстраняване на остатъците от уплътняващия тиоколов кит и допълнителна защита (с цимент-полимерни съставки на фирмата ISOMAT и синтетична армираща мрежа) по фуги | м | 1195
1.3.1.6.11 | Продухване със сгъстен въздух на така почистените фуги за отстраняваване от стените им на прахови фракции и замърсяване | м | 1195
1.3.1.6.12 | Полагане на вложки от пенополиетиленово въже или пенополистирол, уплътняване на "сухите" фуги с еднокомпонентен полиуретанов кит "HYPERSEAL 15LM" (дебелина 20мм и ширина до 25мм) или еквивалентно | м | 1115
1.3.1.6.13 | Полагане на грунд и свързващ мост "Leco-UW-HB-91" или еквивалентно за "мокрите" фуги | м | 80
1.3.1.6.14 | Полагане на фугиращия материал "Leco-UWF-20" или еквивалентно за "мокрите" фуги (дебелина 20мм и ширина до 25мм) | м | 80
1.3.1.6.15 | Демонтаж на старата пешеходна пасарелка с автокран (при необходимост). | кг. | 2500
1.3.1.6.16 | Изработка и монтаж на нова пешеходна пасарелка (при необходимост). | кг. | 2500
1.3.1.6.17 | Нанасяне на антикорозионен епоксиден грунд - двуслойно (при необходимост) | м² | 12
1.3.1.6.18 | Боядисване на пешеходната пасарелка с корабна боя - двукратно (при необходимост). | м² | 12
1.3.1.6.19 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. и почистване на работната площадка. | ч.ч. | 60
ОБЩО по т.1.3.1.6.:
1.3.1.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по оборудване за ТВ 5ти блок.
1.3.1.7.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м³ | 400
ОБЩО по т. 1.3.1.7.:
1.3.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР - 2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (6 ЕБ)
1.3.2.1 | Основен ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э - 6VC12D02, 6VC13D02
1.3.2.1.1 | Дрениране на маслото от ГМВ | л | 260
1.3.2.1.2 | Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода | бр. | 2
1.3.2.1.3 | Демонтаж капака на ротора | бр. | 1
1.3.2.1.4 | Демонтаж капака на маслованата | бр. | 1
1.3.2.1.5 | Демонтаж охладителя на горна маслена вана (ГМВ) | бр. | 4
1.3.2.1.6 | Дрениране на маслото от ДМВ | л | 80
1.3.2.1.7 | Демонтаж на горен капак на ДМВ | бр. | 1
1.3.2.1.8 | Демонтаж на долен капак на ДМВ | бр. | 1
1.3.2.1.9 | Демонтаж охладител на ДМВ | бр. | 1
1.3.2.1.10 | Демонтаж долни радиални колодки и пети | бр. | 4
1.3.2.1.11 | Замерване аксиалния бой на втулката | бр. | 1
1.3.2.1.12 | Демонтаж ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.2.1.13 | Демонтаж статора на ЕД | бр. | 1
1.3.2.1.14 | Демонтаж люк на помпата | бр. | 1
1.3.2.1.15 | Демонтаж полусферите на работната камера на РК | бр. | 2
1.3.2.1.16 | Демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) | бр. | 1
1.3.2.1.17 | Демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) | бр. | 1
1.3.2.1.18 | Демонтаж на работното колело (РК) | бр. | 1
1.3.2.1.19 | Демонтаж вала на помпата | бр. | 1
1.3.2.1.20 | Дефектовка редуктора и щока на развъртащото лопатъчно устройство | бр. | 1 + 1
1.3.2.1.21 | Ремонт шийките на вала | бр. | 2
1.3.2.1.22 | Ремонт горен и долен гумен лагер | бр. | 2
1.3.2.1.23 | Ремонт и наваряване на лопатките на РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.2.1.24 | Ремонт задвижването на лопатките РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.2.1.25 | Ремонт уплътнителните повърхнини на РК /при необходимост/ | бр. | 5
1.3.2.1.26 | Монтаж и фиксиране на лопатките /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 5
1.3.2.1.27 | Пълен монтаж и опресовка на РК /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 1
1.3.2.1.28 | Балансиране на РК /при необходимост от ремонт на РК/ | бр. | 1
1.3.2.1.29 | Ремонт радиални колодки | бр. | 8
1.3.2.1.30 | Ремонт аксиални колодки | бр. | 8
1.3.2.1.31 | Демонтаж и ремонт /при необхозимост/ на втулката на ротора. | бр. | 1
1.3.2.1.32 | Монтаж втулката на ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.2.1.33 | Монтаж редуктора и щока на вала | бр. | 1 + 1
1.3.2.1.34 | Монтаж на вала на помпата | бр. | 1
1.3.2.1.35 | Монтаж на вала към РК | бр. | 1
1.3.2.1.36 | Монтаж на картера на РК | бр. | 1
1.3.2.1.37 | Монтаж на статора на ЕД | бр. | 1
1.3.2.1.38 | Монтаж на ротора на ЕД | бр. | 1
1.3.2.1.39 | Регулиране хлабината ротор - статор | бр. | 1
1.3.2.1.40 | Центровка на ротора | бр. | 1
1.3.2.1.41 | Монтаж на вала на помпата към ротора | бр. | 1
1.3.2.1.42 | Центровка шийките на вала | бр. | 2
1.3.2.1.43 | Отвесиране на валовата линия | бр. | 1
1.3.2.1.44 | Вкарване в център вала в ГГЛ | бр. | 1
1.3.2.1.45 | Вкарване в център вала в ДГЛ | бр. | 1
1.3.2.1.46 | Монтаж ГГЛ | бр. | 1
1.3.2.1.47 | Монтаж ДГЛ | бр. | 1
1.3.2.1.48 | Монтаж радиални колодки в ДМВ и регулиране хлабината | бр. | 4
1.3.2.1.49 | Регулиране хлабината на радиални колодки в ГМВ | бр. | 4
1.3.2.1.50 | Монтаж полусферите на работната камера | бр. | 2
1.3.2.1.51 | Монтаж на ДМВ. | бр. | 1
1.3.2.1.52 | Доставка и монтаж на гума уплътнителна маслоустойчива б=3мм, твърдост по шор 70±3 ед. | кг | 30
1.3.2.1.53 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.2.1.54 | Почистване на горна маслена ваната . | ч.ч. | 4
1.3.2.1.55 | Монтаж охладителя на ГМВ | бр. | 4
1.3.2.1.56 | Доставка на уплътнител силиконов маслоустойчив черен LOCTITE 5940 (593) за уплътняване на маслованите. | бр. | 6
1.3.2.1.57 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.2.1.58 | Монтаж уплътнението на ГГЛ | бр. | 1
1.3.2.1.59 | Запълване маслованите с масло | бр. | 2
1.3.2.1.60 | Центроване на агрегата и доставка на бяла високотемпературна грес CHESTERTON 629 за улесняване центровката. | кг. | 0,4
1.3.2.1.61 | Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар | часа | ≈ 4
1.3.2.1.62 | Затваряне люка на помпата | бр. | 1
1.3.2.1.63 | Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON | литри | 10
1.3.2.1.64 | Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 25,4х25,4 CHESTERTON 412W | кг | 9
1.3.2.1.65 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 бр. помпа:
ОБЩО за 2 бр. помпи:
1.3.2.2 | Среден ремонт на 2 броя циркулационни помпи (ПВЦ) тип ОПВ 2-145Э -6VC12D01, 6VC13D01
1.3.2.2.1 | Дрениране на маслото от горна маслена вана (ГМВ) на ЕД. | л | 260
1.3.2.2.2 | Демонтаж на два броя фланци за подаване и отвеждане на охлаждаща вода. | бр. | 2
1.3.2.2.3 | Демонтаж капака на ротора на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.4 | Демонтаж капака на ГМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.5 | Демонтаж охладителя на ГМВ на ЕД. | бр. | 4
1.3.2.2.6 | Изпитване охладителя на плътност. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.2.2.7 | Проверка на аксиални и радиални калодки и при необходимост регулиране. | л | 80
1.3.2.2.8 | Дрениране на маслото от долна маслена вана (ДМВ) на ЕД. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.2.2.9 | Демонтаж на горен капак на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.10 | Демонтаж на долен капак на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.11 | Демонтаж охладител на ДМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.12 | Изпитване охладителя на плътност. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.2.2.13 | Проверка на радиални калодки и при необходимост регулиране. | ч.ч. | ≈ 4
1.3.2.2.14 | Демонтаж люк на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.15 | Демонтаж на обтекателя на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.16 | Демонтаж на кожуха на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.17 | Демонтаж уплътнението на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата и подмяна. | бр. | 1
1.3.2.2.18 | Проверка крепежа без демонтаж на горен гумен лагер (ГГЛ) на помпата. | часа | ≈ 4
1.3.2.2.19 | Проверка крепежа без демонтаж на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | часа | ≈ 4
1.3.2.2.20 | Монтаж на обтекателя на долен гумен лагер (ДГЛ) на помпата. | часа | ≈ 5
1.3.2.2.21 | Монтаж на охладителя на долна маслена вана ( ДМВ) на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.22 | Затваряне на долна маслена вана ( ДМВ) на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.23 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | ≈ 4
1.3.2.2.24 | Почистване на горна маслена ваната. | ч.ч. | 4
1.3.2.2.25 | Монтаж на охладителя на ГМВ на ЕД. | бр. | 4
1.3.2.2.26 | Подсъединяване към охладителната система на агрегата | ч.ч. | 4
1.3.2.2.27 | Затваряне на ГМВ на ЕД. | бр. | 1
1.3.2.2.28 | Доставка на уплътнител силиконов маслоустойчив черен LOCTITE 5940 (593) за уплътняване на маслованите. | бр. | 6
1.3.2.2.29 | Монтаж уплътнението на ГГЛ на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.30 | Монтаж на кожуха на ГГЛ на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.31 | Запълване маслованите с масло. | бр. | 2
1.3.2.2.32 | Подготовка на помпения агрегат за пуск без товар. | часа | ≈ 4
1.3.2.2.33 | Затваряне люка на помпата. | бр. | 1
1.3.2.2.34 | Доставка и монтаж на смес уплътнителна салникова CMS 2000 CHESTERTON. | литри | 10
1.3.2.2.35 | Доставка и монтаж набивка уплътнителна салникова 25,4 CHESTERTON 412W. | кг | 9
1.3.2.2.36 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 бр. помпа:
ОБЩО за 2 бр. помпи:
1.3.2.3 | Основен ремонт на 4 броя въртящи водоочистващи решетки тип 3000-12500.
1.3.2.3.1 | Проверка състоянието преди спиране | бр. | 1
1.3.2.3.2 | Демонтаж на предпазните ограждения | к-т | 1
1.3.2.3.3 | Почистване на аванкамерата | бр. | 1
1.3.2.3.4 | Оглед състоянието на направляващите на веригата | бр. | 2
1.3.2.3.5 | Оглед състоянието на зъбните предавки и ремонт | бр. | 2
1.3.2.3.6 | Ревизия на верижните зъбни колела и ремонт при необходимост | бр. | 2
1.3.2.3.7 | Ревизия на водещото зъбно колело и при необходимост подмяна с ново | бр. | 1
1.3.2.3.8 | Дефектовка и ремонт (при необходимост) на водещия вал | бр. | 1
1.3.2.3.9 | Демонтаж на верижните зъбни колела | бр. | 2
1.3.2.3.10 | Наваряване и механична обработка на водещия вал | бр. | 1
1.3.2.3.11 | Механична обработка на верижните зъбни колела | бр. | 2
1.3.2.3.12 | Монтаж на зъбните колела към вала | бр. | 2
1.3.2.3.13 | Монтаж на вала към каракаса | бр. | 1
1.3.2.3.14 | Монтаж на водещото зъбно колело | бр. | 1
Общо за дефектовка и ремонт /при необходимост/ на водещия вал:
Ремонт с демонтаж, изработка и подмяна на елементите от звената на веригите.
1.3.2.3.15 | Ребро 1 | бр. | 128
1.3.2.3.16 | Ребро 2 | бр. | 128
1.3.2.3.17 | Болт дистанционен | бр. | 128
1.3.2.3.18 | Планка законтряща | бр. | 128
1.3.2.3.19 | Ролка | бр. | 128
1.3.2.3.20 | Втулка плаваща | бр. | 128
1.3.2.3.21 | Втулка дистанционна | бр. | 128
1.3.2.3.22 | Щит за уплътнение | бр. | 128
1.3.2.3.23 | Подмяна крепежа - болт М16х120 | бр. | 256
1.3.2.3.24 | Подмяна крепежа - гайка М16 | бр. | 256
Общо за демонтаж и подмяна звената на веригите:
Дефектовка и маркиране на износените участъци
1.3.2.3.24 | Изрязване на износените участъци - съгласно протокол от дефектовката | м | ≈ 10
1.3.2.3.25 | Почистване местата на изрязването | м | ≈ 10
1.3.2.3.26 | Подготовка и монтаж на нови елементи от направляващите | м | ≈ 10
1.3.2.3.27 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м3 | ≈ 90
Общо за дефектовката на износени участъци:
1.3.2.3.28 | Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. | бр. | 1
1.3.2.3.29 | Визуален контрол на заваръчни шевове | ч.ч. | 12
1.3.2.3.30 | Регулиране на веригата и зацепването на зъбните предавки | бр. | 1
1.3.2.3.31 | Подготовка на решетката за пуск | бр. | 1
1.3.2.3.32 | Монтаж на предпазните ограждения на място. | бр. | 3
1.3.2.3.33 | Боядисване | м² | 100
1.3.2.3.34 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 брой въртяща решетка:
ОБЩО за 4 броя въртящи решетки:
1.3.2.4 | Среден ремонт на 3 броя въртящи решетки тип 3000-12500.
1.3.2.4.1 | Почистване на аванкамерата | бр. | 1
1.3.2.4.2 | Демонтаж на предпазните ограждения | к-т | 1
1.3.2.4.3 | Демонтаж на 16 бр. сита от металната рамка | бр. | 16
1.3.2.4.4 | Демонтаж на 8 бр. метални рамки | бр. | 8
1.3.2.4.5 | Оглед и дефектовка на направляващите | к-т | 1
1.3.2.4.6 | Маркиране и изрязване на износените участъци на релсовия път | к-т | 1
1.3.2.4.7 | Зачистване местата на срязване | к-т | 1
1.3.2.4.8 | Подготовка, монтиране и заваряване на новите елементи | к-т | 1
1.3.2.4.9 | Зачистване на заваръчните шевове до пълно изравняване профилите на заварените елементи | к-т | 1
1.3.2.4.10 | Монтаж метални рамки | бр. | 16
1.3.2.4.11 | Монтаж сита | бр. | 8
1.3.2.4.12 | Ревизия двойка - "вал-верижни зъбни колела". Ремонт при необходимост. | к-т | 1
1.3.2.4.13 | Проверка установяване на товарния вал и опъността на веригите. Регулиране. | к-т | 1
1.3.2.4.14 | Дефектовка на каркаса. При необходимост отстраняване на открити дефекти. | ч.ч. | 42
1.3.2.4.15 | Дефектовка и при необходимост отстраняване на открити дефекти на кожусите, коритата и капаците на коритата. | ч.ч. | 54
1.3.2.4.16 | Ремонт на ревизионните врати на кожусите на ВР | бр. | 3
1.3.2.4.17 | Визуален контрол на заваръчни шевове | ч.ч. | 12
1.3.2.4.19 | Монтаж на предпазните ограждения | бр. | 1
Демонтаж и подмяна /при необходимост след дефектовка/ на елементите от звената на веригите
1.3.2.4.19 | Ребро 1 | бр. | 128
1.3.2.4.20 | Ребро 2 | бр. | 128
1.3.2.4.21 | Болт дистанционен | бр. | 128
1.3.2.4.22 | Планка законтряща | бр. | 128
1.3.2.4.23 | Ролка | бр. | 128
1.3.2.4.24 | Втулка плаваща | бр. | 128
1.3.2.4.25 | Втулка дистанционна | бр. | 128
1.3.2.4.26 | Щит за уплътнение | бр. | 128
1.3.2.4.27 | Подмяна крепежа - болт М16х120 | бр. | 256
1.3.2.4.28 | Подмяна крепежа - гайка М16 | бр. | 256
1.3.2.4.29 | Боядисване | м² | 100
1.3.2.4.30 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 60
Общо за 1 брой въртяща решетка:
ОБЩО за 3 брой въртяща решетка:
1.3.2.5 | Обработка на детайли за помпи тип ОПВ 2-145Э, помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ, помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2 -Виж Приложение №1.7
За ПВЦ тип ОПВ 2-145Э
1.3.2.5.1 | Наваряване на вала | бр. | 3
1.3.2.5.2 | Престъргване и последващо шлайфане на шийките | бр. | 3
1.3.2.5.3 | Престъргване гумени лагери | бр. | 6
1.3.2.5.4 | Механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер /при необходимост/ | к-т | 3
1.3.2.5.5 | Изработка на гумени лагери по чертеж на заявителя V-2 1639 00 00 Приложение 1,V-2 1639 00 01 Приложение 2 | бр. | 10
1.3.2.5.6 | Ремонт на работно колело /при необходимост/. | бр. | 3
1.3.1.5.7 | Подмяна комплект серпентините на маслоохладителите на ГМВ | бр. | 1
Общо за тип ОПВ 2-145Э:
За помпи тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ
1.3.2.5.7 | Наваряване на вала | бр. | 3
1.3.2.5.8 | Престъргване и последващо шлайфане на шийките | бр. | 3
1.3.2.5.9 | Престъргване гумени лагери | бр. | 3
1.3.2.5.10 | Механична обработка на втулка и огледало за аксиален лагер /при необходимост/ | бр. | 3
1.3.2.5.11 | Ремонт на работни колела./при необходимост/ | бр. | 1
1.3.2.5.12 | Механична обработка на уплътнителните пръстени на РК и корпуса./при необходимост/ | бр. | 2
1.3.2.5.13 | Изработка на гумени лагери по чертежи на заявителя V-2 908 00 00 Приложение 3, V-2 908 00 01 Приложение 4 | бр. | 6
Общо за тип 600В-1,6/100-0-П-УЗ :
Ремонт на помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2
1.3.2.5.14 | Пясъкоструене на корпусите на 4 бр. помпи | м² | 20
1.3.2.5.15 | При необходимост наваряване и механична обработка на корпусите на 4 бр.помпи | м | 35
1.3.2.5.16 | Престъргване на гумените лагери по размери на вала | бр. | 25
1.3.2.5.17 | Изработка и монтаж на гумени лагери по чертеж на заявителя Приложения 5 и 6 | бр. | 25
Общо за помпи тип 2 KDVAU и ДТ 400х2:
ОБЩО по т.1.3.2.5:
1.3.2.6 | Основен ремонт на бризгален басейн QF20W01 (4ББ) и при необходимост изработка и монтаж на нова пешеходната пасарелка.
1.3.2.6.1 | Дрениране на Бризгалния басеин с потопяема помпа. | м³ | 1500
1.3.2.6.2 | Почистване (събиране в чували наноси, тиня и др. отпадъци) натоварване и разтоварване | м3 | 51
1.3.2.6.3 | Почистване варовикови налепи по метални повърхности | м² | 828
1.3.2.6.4 | Грундиране метални повърхности с алкиден грунд | м² | 631
1.3.2.6.5 | Грундиране с епоксиден грунд и боядисване с епоксиден лак по метални тръби двукратно | м² | 194
1.3.2.6.6 | Блажно боядисване по метални повърхности | м² | 39
1.3.2.6.7 | Почистване по механичен начин и хидробластиране на облицовката на басейна | м² | 4594
1.3.2.6.8 | Машинно разпръскване на грунд от епоксиден състав "TRIBLOCK P" или еквивалентно | м² | 4594
1.3.2.6.9 | Нанасяне на защитен слой на база двукомпонентен течен състав "MAPECOAT I 24" или еквивалентно | м² | 4594
1.3.2.6.10 | Отстраняване на остатъците от уплътняващия тиоколов кит и допълнителна защита (с цимент-полимерни съставки на фирмата ISOMAT и синтетична армираща мрежа) по фуги | м | 1195
1.3.2.6.11 | Продухване със сгъстен въздух на така почистените фуги за отстраняваване от стените им на прахови фракции и замърсяване | м | 1195
1.3.2.6.12 | Полагане на вложки от пенополиетиленово въже или пенополистирол, уплътняване на "сухите" фуги с еднокомпонентен полиуретанов кит "HYPERSEAL 15LM" (дебелина 20мм и ширина до 25мм) или еквивалентно | м | 1115
1.3.2.6.13 | Полагане на грунд и свързващ мост "Leco-UW-HB-91" или еквивалентно за "мокрите" фуги | м | 80
1.3.2.6.14 | Полагане на фугиращия материал "Leco-UWF-20" или еквивалентно за "мокрите" фуги (дебелина 20мм и ширина до 25мм) | м | 80
1.3.2.6.15 | Демонтаж на старата пешеходна пасарелка с автокран (при необходимост). | кг. | 2500
1.3.2.6.16 | Изработка и монтаж на нова пешеходна пасарелка (при необходимост).. | кг. | 2500
1.3.2.6.17 | Нанасяне на антикорозионен епоксиден грунд - двуслойно (при необходимост). | м² | 12
1.3.2.6.18 | Боядисване на пешеходната пасарелка с корабна боя - двукратно (при необходимост).. | м² | 12
1.3.2.6.19 | Извозване на демонтирано оборудване и отпадъци на разстояние 10км. и почистване на работната площадка. | ч.ч. | 60
ОБЩО по т.1.3.2.6.
1.3.2.7 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности по оборудване за ТВ 6ти блок.
1.3.2.7.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле | м³ | 350
ОБЩО по т.1.3.2.7.
1.3.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.3.3.1 | Изработване на ново и ремонт на съществуващо оборудване в група "ТВ" - Виж Приложение № 1.10
1.3.3.1.1 | Изработка на втулка салникова по черт. № V-2 460.00.01 за п-пи 5,6VB11÷16D01. Приложение 9 | бр. | 24
1.3.3.1.2 | Изработка на втулка лагерна по черт. № V-2 555.00.01 за п-пи 5,6VB11÷16D01. Приложение 10 | бр. | 36
1.3.3.1.3 | Изработка на втулка лагерна по черт. № V-2 556.00.01 за п-пи 5,6VB11÷16D01. Приложение 11 | бр. | 12
1.3.3.1.4 | Съставяне на конструктивни чертежи и изработка на груби решетки за аванкамери на VC | бр. | 3
1.3.3.1.5 | Изработване на нови корпуси за гумени лагери за ПВЦ. Приложение 12. | бр. | 6
1.3.3.1.6 | Изработване на резервни комплекти детайли за веригите на ВФР + щит за уплътнение. Приложение 13 | к-т | 2
1.3.3.1.11 | Изработка на горно уплътнение за лагерите на п-пи 5,6VC11,12,13D01,02 по чертеж (и инсрументална екипировка) на заявителя. Приложение 14. | бр. | 20
1.3.3.1.12 | Изработка на долно уплътнение за лагерите на п-пи 5,6VC11,12,13D01,02 по чертеж (и инсрументална екипировка) на заявителя. Приложение 15. | бр. | 20
ОБЩО по т. 1.3.3.1:
1.3.3.2 | Монтиране на 3броя нови винтови компресори в компресорна станция на ХВО-2
1.3.3.2.1 | Демонтаж на тръбопровод изход въздух | бр. | 1
1.3.3.2.2 | Демонтаж на въздухоохладителите | бр. | 2
1.3.3.2.3 | Демонтаж на сепаратора за въздух | бр. | 1
1.3.3.2.4 | Демонтаж на тръбопроводи за охл. вода Ду100. | м | 6
1.3.3.2.5 | Демонтаж на старият бутален компресор и електродвигателя | бр. | 1
1.3.3.2.6 | Демонтаж на старата носеща рама | бр. | 1
1.3.3.2.7 | Разкъртване на подови плочки и бетон и направа на канал с р-ри дължина ~ 3м, ширина ~ 0,5м, дълбочина ~ 0,5м | бр. | 1
1.3.3.2.8 | Доставка на стоманен L профил и обкантване на канала. | м | 7
1.3.3.2.9 | При необходимост направа на кофраж и изливане на бетон за разширяване на фундамента. | м³ | 1
1.3.3.2.10 | При необходимост доставка и поставяне на декоративни мозаечни подови плочки. | м² | 4
1.3.3.2.11 | Монтиране на новият винтов компресор върху фундамента. | бр. | 1
1.3.3.2.12 | Анкериране на компресора с Анкери М18 L100 | бр. | 4
1.3.3.2.13 | Доставка и монтаж на тръба НЖ ф57х3, за тръбопровод изход въздух | м | 3
1.3.3.2.14 | Доставка и монтаж на колена 90° къси НЖ към трбопровода за въздух. | бр. | 4
1.3.3.2.15 | Изработка и заваряване на щуцер 2" НЖ на тръбопровод изход въздух | бр. | 1
1.3.3.2.16 | Монтиране на меката връзка за изход въздух към общият напор. | бр. | 1
1.3.3.2.17 | Доставка и монтаж на кран сферичен НЖ Ду2", Ру25 на изход въздух. | бр. | 2
1.3.3.2.18 | Доставка и монтаж на вентил НЖ Ду10, Ру100 за разтоварване на компресора | бр. | 2
1.3.3.2.19 | Доставка и монтаж на тръба НЖ ½", за продувка на компресора. | м | 15
1.3.3.2.20 | Доставка и монтаж на кран сферичен Ду½", Ру25 НЖ за продувка на компресора. | бр. | 4
1.3.3.2.21 | Доставка и монтаж на тръба НЖ ф57х3, за охлаждаща вода. | м | 30
1.3.3.2.22 | Доставка и монтаж на колена 90° къси НЖ към тръбопровода за охл. вода. | бр. | 10
1.3.3.2.23 | Изработка и заваряване на щуцери 2" НЖ на тръбопроводите за подаване и връщане на охлаждаща вода | бр. | 2
1.3.3.2.24 | Монтиране на меките връзки за вход и изход охлаждаща вода. | бр. | 2
1.3.3.2.25 | Доставка и монтаж на кран сферичен НЖ Ду2", Ру25 на вход и изход охл. вода. | бр. | 2
1.3.3.2.26 | Монтиране на захранващи ел. табла при наличие в доставката и окомлектовката на копресора. | бр. | 2
1.3.3.2.27 | Съставяне на конструктивна документацияпри необходимост. | ч.ч. | 20
1.3.3.2.28 | Възстановяване на експлоатационния вид на оборудването. Почистване и извозване на демонтирано оборудване и отпадъци. | ч.ч. | 160
Общо за 1 брой компресор:
ОБЩО за 3 броя компресори:
1.3.3.3 | Монтиране на заглушка на тръбопровод Ду 600 пред арматури RQ20S01,02 от страна на блок №5 в изпълнение на Техническо решение №5221/12.3.2018г. - Виж приложение №1.9
1.3.3.3.1 | За подготовка и изпълнение на дейността виж Приложение №16 | бр. | 1
1.3.3.3.2 | За изпълнение на дейността е необходимо да се изпълни допълнително временно укрепва- не на тръбопровода с опори от стоманени профили | кг. | 1600
1.3.3.3.3 | Да се състави конструктивна документация на допълнителните опори. | чч | 200
Забележка | Преди изпълнение на дейността, да се направи оглед по място за уточняване конструкцията на допълнитото укрепване.
ОБЩО по т. 1.3.3.3:
1.3.3.4 | Дейности по вкопани QF тръбопроводи
Разкриване участък от тръбопровод
1.3.3.4.1 | Рязане асфалтова и бетонова настилка с обща дебелина до 30см /при необходимост/ | м | 18
1.3.3.4.2 | Разбиване асфалтова и бетонова настилка с обща дебелина до 30см, /при необходимост/ натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци на 10 км | м³ | 6
1.3.3.4.3 | Механизиран изкоп в земни почви на отвал включително необходимото укрепване /размери на изкопа 4м х 5м х 5м/ | м³ | 100
1.3.3.4.4 | Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци на 10 км/при необходимост/ | м³ | 8
1.3.3.4.5 | Обратно засипване земни почви с уплътняване с машинна трамбовка на пластове | м³ | 100
1.3.3.4.6 | Направа обратен насип с трошен камък 20 до 40 мм на пластове с уплътняване с машинна трамбовка | м³ | 8
1.3.3.4.7 | Доставка и полагане на бетон В20 за бетонова настилка с дебелина 22см /при необходимост/ | м³ | 5
1.3.3.4.8 | Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес с дебелина 4см вкл. грундиране на основа- та /при необходимост/ | м² | 20
1.3.3.4.9 | Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с дебелина 4см за горен износващ слой /при необходимост/ | м² | 20
Общо за 1 участък:
ОБЩО за 5бр. участъци :
1.3.3.5 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти
1.3.3.5.1 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтните дейности в ХВО-2 и общостанционни обекти | м³ | 150
ОБЩО по т. 1.3.3.5:

## ЕО_2020_ОП1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ОБЕМ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6 ПРЕЗ ПГР - 2020, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
1.4. ДЕЙНОСТИ ПО ОБОРУДВАНЕ НА СЕКТОР "ЕСО"
1.4.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 5-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК (5 ЕБ)
1.4.1.1 | Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ -1000 -4У3 (9GQ)
1.4.1.1.1 | Разшиноване на генератора
1.4.1.1.1.1 | Демонтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към линейните изводи | бр. | 3
1.4.1.1.1.2 | Разшиноване на гъвкави връзки към линейните изводи от фазите на шинопровода. | бр. | 24
1.4.1.1.1.3 | Демонтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към изводите на звездата | бр. | 9
1.4.1.1.1.4 | Демонтаж на електрическите силови връзки в неутралата. | бр. | 16
1.4.1.1.1.5 | Разшиноване връзката към първичната намотка на напреженов трансформатор TV7 от изводите на неутралата. | бр. | 1
1.4.1.1.1.6 | Разшиноване връзките към първичната намотка на токовия трансформатор от изводите на неутралата. | бр. | 2
1.4.1.1.1.7 | Събиране, ревизия (оглед за дефекти, почистване) и съхранение на тоководещите шини и крепежните елементи. | ч/ч | 10
Общо за т. 1.4.1.1.1.:
1.4.1.1.2 | Демонтаж на междинни капаци между корпусите на уплътняващи и основни лагери
1.4.1.1.2.1 | Демонтаж на сегментите към междинните капаци и премахване на уплътняващия шнур | бр. | 4
1.4.1.1.2.2 | Демонтаж на междиннен капак горна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.2.3 | Демонтаж на междиннен капак долна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.2.4 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 10
Общо за т. 1.4.1.1.2.:
1.4.1.1.3 | Демонтаж на уплътняващ възел
1.4.1.1.3.1 | Проверка на радиалната и аксиалната центровка на корпуса на уплътняващия лагер преди демонтаж. | бр. | 8
1.4.1.1.3.2 | Демонтаж горна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.1.1.3.3 | Демонтаж долна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер и премахване на уплътняващ шнур към корпуса. | бр. | 2
1.4.1.1.3.4 | Проверка радиалните хлабини на уплътняващия лагер към шийките на вала | бр. | 2
1.4.1.1.3.5 | Демонтаж на уплътняващия лагер | бр. | 2
1.4.1.1.3.6 | Демонтаж на горна половина на корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.1.1.3.7 | Демонтаж на долна половина на корпуса на уплътняващия лагер и отстраняване на уплътненията към крайните щитове. | бр. | 2
1.4.1.1.3.8 | Събиране, съхраняване ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи и изолационни втулки. | часа | 20
Общо за т. 1.4.1.1.3.:
1.4.1.1.4 | Демонтаж маслоуловителите от крайните щитове на генератора
1.4.1.1.4.1 | Демонтаж на маслоотбойниците от маслоуловителите. | бр. | 4
1.4.1.1.4.2 | Проверка радиалните хлабини и аксиалните разстояния на маслоуловителя спрямо вала. | бр. | 10
1.4.1.1.4.3 | Демонтаж горна половина на маслоуловителя. | бр. | 2
1.4.1.1.4.4 | Демонтаж долна половина на маслоуловителя. | бр. | 2
1.4.1.1.4.5 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.1.1.4..:
1.4.1.1.5 | Демонтаж предпазен щит полумуфа РГ-РВ
1.4.1.1.5.1 | Демонтаж горна и долна половини на предпазния щит на полумуфата РГ-РВ | бр. | 1
1.4.1.1.5.2 | Демонтаж на маслоуловителите (горна/долна половина) от корпуса на 10-ти лагер. Измерване на центровка преди демонтаж. | бр. | 2
1.4.1.1.5.3 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.1.1.5..:
1.4.1.1.6 | Демонтаж на крайните щитове /капаците/ на генератора
1.4.1.1.6.1 | Разболтване крайните щитове от корпуса на генератора. | бр. | 2
1.4.1.1.6.2 | Отблъскване на крайните щитове от корпуса на генератора. | бр. | 2
1.4.1.1.6.3 | Разболтване на щитовете по хоризонтален разьом. | бр. | 2
1.4.1.1.6.4 | Демонтаж на краен щит - горна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.6.5 | Монтаж на приспособление за изваждане на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.6.6 | Завъртане на краен щит - долна половина - на 180°. | бр. | 2
1.4.1.1.6.7 | Демонтаж на краен щит - долна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.6.8 | Демонтаж на приспособление за изваждане на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.6.9 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.1.1.6.:
1.4.1.1.7 | Демонтаж закритиетията (сегментите) на въздушната междина ротор-статор
1.4.1.1.7.1 | Демонтаж на осигурителните шплентове и резбови съединения. | бр. | 32
1.4.1.1.7.2 | Демонтаж на сегментите | бр. | 2
1.4.1.1.7.3 | Измерване на въздушна междина “ротор-статор”. | бр. | 8
1.4.1.1.7.4 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 4
Общо за т. 1.4.1.1.7..:
1.4.1.1.8 | Демонтаж на газоохладител
1.4.1.1.8.1 | Демонтаж на линията за обезвъздушаване на газоохладителя. | бр. | 4
1.4.1.1.8.2 | Разболтване горната част на газовия охладител от корпуса на крайната част. | бр. | 4
1.4.1.1.8.3 | Разфланцване на връзката по вода /вход, изход/ на охладителя. | бр. | 8
1.4.1.1.8.4 | Демонтаж на уплътняваща гривна на охладителя от долната част. | бр. | 4
1.4.1.1.8.5 | Изваждане на газоохладителя и транспортиране в цех за извършване консервационен ремонт. | бр. | 4
1.4.1.1.8.6 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. Възстановяване при необходимост. | ч./ч. | 15
Общо за т. 1.4.1.1.8.:
1.4.1.1.9 | Разконсервиране на газоохладител и подготовка за монтаж
1.4.1.1.9.1 | Натоварване и извозване на нов газоохладител от склад 002 до ремонтен цех. | бр. | 4
1.4.1.1.9.2 | Разконсервиране на газоохладител (отстраняване на консервационна смазка и продухване оребренията на охлаждащите тръбопроводи със сгъстен въздух, проверка за дефекти по каучуковите уплътнения) и подготовка за монтаж. | бр. | 4
1.4.1.1.9.3 | Изработка на нови ответни фланци Dy25 към линията за обезвъздушаване на газоохладителя, монтаж към горния капак на водната камера. | бр. | 4
1.4.1.1.9.4 | Проверка охладителя на плътност (хидравлично изпитание на водната камера с вода при налягане Р=8кг/см2 за 30мин.), монтаж на приспособлението, заплъване с вода, опресовка, дрениране, демонтаж на приспособлението. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.1.9.:
1.4.1.1.10 | Монтаж на нов газоохладител | бр. | 4
1.4.1.1.10.1 | Корекция на фланцевите съединения DN250 към тръбопроводите по вода (вход/изход) на газоохладителя - при необходимост. Шлайфане на контактните повърхнини. | бр. | 8
1.4.1.1.10.2 | Изработка на нови уплътнения към фланцевите съединения DN250 по вода на газоохладителя. | бр. | 8
1.4.1.1.10.3 | Монтаж (спускане) на газоохладител с ново уплътнение към корпуса на генератора. | бр. | 4
1.4.1.1.10.4 | Монтаж на нови уплътнителени шнурове 12х12 и Ф5 към долната част на газоохладителя. Монтаж на центриращата гривна. Центровка на газоохладителя. Заболтване горния резьом на газоохладителя към корпуса на крайната част. | бр. | 4
1.4.1.1.10.5 | Зафланцване на връзката по вода /вход, изход/ на охладителя с новоизработени уплътнения. | бр. | 8
1.4.1.1.10.6 | Монтаж на линията за обезвъздушаване на газоохладителя с нови фланцеви уплътнения. Ревизия на холендровите връзки към линиите за обезвъздушаване. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.1.10.:
1.4.1.1.11 | Ремонтни работи по статора
1.4.1.1.11.1 | Външен оглед и проверка укрепването на статорната намотка – челни части, съединителни шини, водни колектори. | бр. | 2
1.4.1.1.11.2 | Почистване дъната на крайните части, хоризонталните резьоми към крайните части, каналите на уплътняващи шнурове 12х12 и Ø5, челните части на намотката и продухване със сгъстен въздух. | бр. | 2
1.4.1.1.11.3 | Демонтаж, подмяна уплътненията и монтаж на ревизионните люкове към крайните части и статора.. | бр. | 5
1.4.1.1.11.4 | Съдействие при подмяна на вибро или термо датчик, пребандажиране на кабелното трасе - при необходимост. | бр. | 3
1.4.1.1.11.5 | Пребандажиране на тоководеща шина (изолационна кутия) - при необходимост | бр. | 3
1.4.1.1.11.6 | Корекция на лапи към крайни части на статора. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.1.11..:
1.4.2.1.12 | Контрол титановите пружини на статора
1.4.2.1.12.1 | Измерване натяга на пружината. | бр. | 80
1.4.2.1.12.2 | Разхлабване на гайката, измерване на разстоянието при свободна пружина (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
1.4.2.1.12.3 | Затягане на гайката до осигуряване на необходимия натяг (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
1.4.2.1.12.4 | Законтряне на гайката (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
Общо за т. 1.4.1.1.12.:
1.4.1.1.13 | Подготовка на статорната намотка за провеждане на хидравлично изпитание с дестилат при номинално налягане за 24 ч.
1.4.1.1.13.1 | Демонтаж на тръбните ставки между водоподводите и тръбопроводите на система SS (вход/изход). | бр. | 4
1.4.1.1.13.2 | Монтаж на технологични заглушки към водоподводите на генератора. | бр. | 3
1.4.1.1.13.3 | Монтаж на приспособление за хидравлично изпитание на статорната намотка. | бр. | 1
1.4.1.1.13.4 | Запълване на намотката с дестилат, обезвъздушаване. | бр. | 1
1.4.1.1.13.5 | Повишававне налягането в намотката с ръчна помпа до номиналното работно налягане на системата. | бр. | 1
1.4.1.1.13.6 | Оглед на тефлонови шлангове, резбови съединения, фланцеви съединения и силфонни компенсатори за наличие на пропуски. | бр. | 2
1.4.1.1.13.7 | Понижаване на налягането след 24 часа. | бр. | 1
1.4.1.1.13.8 | Отстраняване на пропуски (при наличие). | бр. | 1
1.4.1.1.13.9 | Дрениране на намотката. | бр. | 1
1.4.1.1.13.10 | Демонтаж на приспособлението за запълване на статорната намотка с дестилат. | бр. | 1
1.4.1.1.13.11 | Подготовка на статорната намотка за продухване (изсушаване) с азот. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.1.1.13.:
1.4.1.1.14 | Продухване на статорната намотка за измерване на Rизолац след хидравлично изпитание.
1.4.1.1.14.1 | Монтаж на приспособлението за продухване на намотката. | бр. | 2
1.4.1.1.14.2 | Продухване на намотката и измерване на Rизол. | бр. | 1
1.4.1.1.14.3 | Демонтаж на приспособлението за продухване на намотката. | бр. | 2
1.4.1.1.14.4 | Подготовка на нови уплътнения за фланците на междинните тръбни вставки. | бр. | 8
1.4.1.1.14.5 | Досставка на шпилка М16х80, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), дължина на резбата: 30mm. - двустранно. | бр. | 100
1.4.1.1.14.6 | Досставка на шпилка М16х110, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), дължина на резбата: 40mm. - двустранно. | бр. | 100
1.4.1.1.14.7 | Досставка на гайка М16, нормална резба, материал: н.ж. (А2). | бр. | 400
1.4.1.1.14.8 | Досставка на шайба подложна шайба М16, материал: н.ж. (А2). | бр. | 400
1.4.1.1.14.9 | Монтаж и центровка на междинните вставки между тръбопродводите и водоподводите, подмяна на уплътненията с нови. Заболтване. Възстановяване на щатна схема за SS. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.1.14.:
1.4.1.1.15 | Ревизия на крайните щитове на генератора
1.4.1.1.15.1 | Кантоване на щита в хоризонтално положение | бр. | 4
1.4.1.1.15.2 | Почистване повърхнините на прилягане, и каналите на уплътняващия шнур 12х12 към хоризонталните резьоми. | бр. | 4
1.4.1.1.15.3 | Оглед на капака, контактните резьоми и заваръчните шевове за наличие на механични дефекти. | бр. | 4
1.4.1.1.15.4 | Оглед състоянието на крепежните детайли към дифузора. | бр. | 4
1.4.1.1.15.5 | Оглед състоянието на изолацията, проверка и възстановяване на Rизол на дифузора | бр. | 4
1.4.1.1.15.6 | Изправяне на капака във вертикално положение | бр. | 4
1.4.1.1.15.7 | Почистване челните повърхности на прилягане към уплътняващите шнурове (12х12 и Ø5) към вертикалните резьоми. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.1.15.:
1.4.1.1.16 | Ремонт на уплътняващ възел
1.4.1.1.16.1 | Почистване на сегменти, междинните капаци, корпусите на уплътняващия лагер, капаци на корпус уплътняващ лагер, отстраняване на уплътняващите пасти. | бр. | 16
1.4.1.1.16.2 | Ревизия на крепежа на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.1.1.16.3 | Проверка състоянието (капилярен контрол) на бабитовите повърхности на уплътняващия лагер, опресняване (при необходимост). | бр. | 2
1.4.1.1.16.4 | Контролна "сборка" на уплътняващия лагер (уплътняващ пръстен) към шийката на ротора. Измерване на хлабините. | бр. | 2
1.4.1.1.16.5 | Корекция хлабините на уплътняващия лагер към шийките на ротора - (при необходимост). | бр. | 2
1.4.1.1.16.6 | Контролна "сборка" на уплътняващия лагер в сбор с корпуса му - извън генератора. Измерване на хлабините и определяне на дебелината на уплътняващите шнурове. | бр. | 2
1.4.1.1.16.7 | Ремонт корпуси на уплътняващи лагери - изправяне на лабиринтнтни уплътнения, уточняване на радиални и аксиални междини (L4 и A4) на възелите към съответните диаметри на шийките на ротора. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.1.16.:
1.4.1.1.17 | Проверка и ремонт на контактната връзка РГ-РВ
1.4.1.1.17.1 | Проверка състоянието на крепежните детайли към полумуфата РГ-РВ за наличие на механични дефекти или други несъответствия. | бр. | 2
1.4.1.1.17.2 | Проверка притягането на контактните клинове на връзката РГ-РВ. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.1.17.:
1.4.1.1.18 | Монтаж закритиетията (сегментите) на въздушната междина ротор-статор
1.4.1.1.18.1 | Монтаж на сегментите от страни "T" и "В". | бр. | 2
1.4.1.1.18.2 | Центровка, измерване на хлабините, монтаж на резбови съединения и осигурителните шплентове. | бр. | 32
Общо за т. 1.4.1.1.18.:
1.4.1.1.19 | Монтаж на крайни щитове.
1.4.1.1.19.1 | Подготовка на каналите за монтаж на уплътнителните шнурове. Монтаж на уплътнителни шнурове Ø5 и 12х12мм. към каналите на челните резьоми на крайните части. | бр. | 2
1.4.1.1.19.2 | Монтаж на приспособление за вкарване на краен щит долна половина към резьома на крайната част. | бр. | 2
1.4.1.1.19.3 | Монтаж на краен щит - долна половина и захващане към приспосолението. | бр. | 2
1.4.1.1.19.4 | Завъртане на краен щит - долна половина - на 180°. | бр. | 2
1.4.1.1.19.5 | Монтаж (прихващане) на краен щит - долна половина към крайната част. Измерване на радиална и аксиална хлабина между вентилаторите на ротора и дифузорите. | бр. | 2
1.4.1.1.19.6 | Демонтаж на приспособление за вкарван на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.19.7 | Почистване и обезмасляване на каналите и монтаж на уплътнителен шнур 12х12 към хоризонталните резьоми на крайни щитове долни половини. | бр. | 2
1.4.1.1.19.8 | Монтаж на краен щит - горна половина. | бр. | 2
1.4.1.1.19.9 | Заболтване и стягане на щитовете по хоризонтален разьом. | бр. | 2
1.4.1.1.19.10 | Монтаж на болтовете и стягане на щитовете към корпуса на генератора. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.1.19.:
1.4.1.1.20 | Монтаж маслоуловителите към крайните щитове на генератора
1.4.1.1.20.1 | Полагане на нови уплътнения между маслоуловителя и крайния щит. | бр. | 2
1.4.1.1.20.2 | Монтаж на маслоуловителя горна/долана доловини. | бр. | 2
1.4.1.1.20.3 | Заболтване на маслоуловителя, центровка, стягане, проверка Rизол. (от страна "Възбудител" ). | к-т | 2
1.4.1.1.20.4 | Проверка радиалните хлабини и аксиалните разстояния на маслоуловителя към вала. Допълнителна центровка на при необходимост. | бр. | 10
1.4.1.1.20.5 | Монтаж на маслоотбойници. Радиална и аксиална центровка. | к-т | 2
1.4.1.1.20.6 | Ревизия на маслоуловители към 10-ти лагер (горна/долна половини). | бр. | 2
1.4.1.1.20.7 | Монтаж и центровка на маслоуловители към 10-ти лагер. | бр. | 2
1.4.1.1.20.8 | Проверка натяга на болтовете към стола на лагер 10. | бр. | 8
1.4.1.1.20.9 | Проверка на електроизолацията под стола на лагер 10. Възстановяване (почистване, продухване, демонтаж болтове) при необходимост. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.1.1.20.:
1.4.1.1.21 | Монтаж на уплътняващ възел.
1.4.1.1.21.1 | Полагане на нови уплътнения между корпуса на уплътняващия лагер и крайния щит на генератора. Монтаж долна половина на корпуса на уплътняващия лагер към крайня щит. | бр. | 2
1.4.1.1.21.2 | Монтаж горна половина на корпуса на уплътняващия лагер към крайния щит. | бр. | 2
1.4.1.1.21.3 | Стягане корпус на уплътняващ лагер към крайния щит, радиална и аксиална центровка, проверка Rизол. (страни "Възбудител"). | бр. | 2
1.4.1.1.21.4 | Монтаж на уплътняващ лагер (пръстен). Полагане на уплътнителни шнурове към каналите от вертикалните страни. Проверка на хлабини между бабита на лагера и шийката на вала.. | бр. | 2
1.4.1.1.21.5 | Полагане на нов уплътнителен шнур Ø10мм. към корпуса на уплътняващия лагер, монтаж долна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер към корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.1.1.21.6 | Монтаж горна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер към корпуса на уплътняващия лагер, проверка радиални хлабини, стягане на капака към корпуса. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.1.21.:
1.4.1.1.22 | Монтаж на междинни капаци между корпусите на уплътняващите лагери и столовете на основните лагери
1.4.1.1.22.1 | Монтаж на междинен капак долна половина, центровка, стягане. | бр. | 2
1.4.1.1.22.2 | Монтаж на междинен капак горна половина, центровка, стягане. | бр. | 2
1.4.1.1.22.3 | Монтаж на уплътнение Ø10 и сегментите, притягане. | бр. | 4
1.4.1.1.22.4 | Монтаж предпазен щит на полумуфи към РГ-РВ (горна/долна половини). | бр. | 1
Общо за т. 1.4.1.1.22.:
1.4.1.1.23 | Проверка на генератора за газоплътност, отстраняване на пропуски
1.4.1.1.23.1 | Участие при търсене и отстраняване на пропуски газ по генератора и газо-маслената система. | бр. | 1
1.4.1.1.23.2 | Участие при проверка и засичане на газоплътността на генератора. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.1.1.23.:
1.4.1.1.24 | Ошиноване на генератора.
1.4.1.1.24.1 | Доставка на болт М16х120, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), дължина на резбата: 60mm. | бр. | 190
1.4.1.1.24.2 | Досставка на гайка М16, нормална резба, материал: н.ж. (А2). | бр. | 300
1.4.1.1.24.3 | Доставка на болт М16х80, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), пълна резбата. | бр. | 50
1.4.1.1.24.4 | Доставка на болт М16х60, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), пълна резбата. | бр. | 50
1.4.1.1.24.5 | Доставка на болт М16х75, нормална резба, якост 70, материал: н.ж. (А2), дължина на резбата: 50mm. | бр. | 50
1.4.1.1.24.6 | Ошиноване на гъвкави връзки на линейните изводи към фазите на токопровод 24kV. | бр. | 24
1.4.1.1.24.7 | Ошиноване на електрическите силови връзки в неутралата. | бр. | 16
1.4.1.1.24.8 | Ошиноване връзката към първичната намотка на напреженов трансформатор TV7 от изводите на неутралата. | бр. | 1
1.4.1.1.24.9 | Ошиноване на връзките към първичната намотка на токовия трансформатор от изводите на неутралата. | бр. | 2
1.4.1.1.24.10 | Монтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към линейните изводи. | бр. | 3
1.4.1.1.24.11 | Монтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към изводите в неутралата. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.1.24.:
ОБЩО по т. 1.4.1.1.:
1.4.1.2 | Среден ремонт (СР) на възбудителен генератор тип БВД-4600-150-АУ3 (9GE)
1.4.1.2.1 | Демонтаж капаците на възбудителя
1.4.1.2.1.1 | Демонтаж капаци и щитове на възбудител и въртящ изправител. | бр. | 12
1.4.1.2.1.2 | Почистване капаци и щитове на възбудител и въртящ изправител. | бр. | 12
1.4.1.2.1.3 | Замерване на центровката и демонтаж маслоуловител на 11-ти лагер. | бр. | 2
1.4.1.2.1.4 | Замерване на центровката и демонтаж маслоуловител на 12-ти лагер. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.2.1.:
1.4.1.2.2 | Демонтаж и ремонт на газоохладителите на възбудителя
1.4.1.2.2.1 | Разфланцване по вода и демонтаж (изваждане) на вертикални охладители и въздушници към тях. Транспортиране до ремонтен цех за консервация. | бр. | 4
1.4.1.2.2.2 | Разфланцване по вода и демонтаж (изваждане) на хоризонтални охладители и въздушници към тях. | бр. | 2
1.4.1.2.2.3 | Ремонт на хоризонтални охладители (изработка и подмяна на уплътнения, почистване тръбни снопове и грундиране на водни камери). Хидравлично изпитание на хоризонтални охладители. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.2.2.:
1.4.1.2.3 | Ремонтни дейности по възбудителя
1.4.1.2.3.1 | Проверка натяга на болтовете на рамата към фундаментната плита | бр. | 16
1.4.1.2.3.2 | Проверка натяга на болтовете на столовете на лагери 11 и 12 към рамата на възбудителя. | бр. | 12
1.4.1.2.3.3 | Проверка на електроизолацията под столовете на лагери 11 и 12. Възстановяване при необходимост. | бр. | 2
1.4.1.2.3.4 | Проверка радиалната и аксиалната междини между дифузора и вентилатора на ротора. Центровка при необходимост. | бр. | 1
1.4.1.2.3.5 | Проверка състоянието на балансировъчните тежести към вентилационните пръстени | бр. | 2
1.4.1.2.3.6 | Проверка натяга на болтовете към закритието на магнитната система и щита на вентилатора. Проверка цялостта на заглушките. | к-т. | 2
1.4.1.2.3.7 | Проверка натяга на болтовете към горна и долна половини на магнитната система. | бр. | 10
1.4.1.2.3.8 | Почистване вътрешността на корпуса на възбудителя, продухване на видимите части от магнитната система и камерите на въздухоохладителите. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.1.2.3.:
1.4.1.2.4 | Разконсервиране на нови вертикални газоохладители
1.4.1.2.4.1 | Натоварване и извозване на нов газоохладител от склад 002 до ремонтен цех. | бр. | 4
1.4.1.2.4.2 | Разконсервиране на газоохладител (отстраняване на консервационна смазка и продухване оребренията на охлаждащите тръбопроводи със сгъстен въздух, проверка за дефекти по каучуковите уплътнения) и подготовка за монтаж. | бр. | 4
1.4.1.2.4.3 | Изработка на нови ответни фланци Ду25 за въздушниците, монтаж към горните капаци на водните камери на охладителите. | бр. | 4
1.4.1.2.4.4 | Проверка газоохладителя на плътност (хидравлично изпитание на водната камера ). | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.2.4.:
1.4.1.2.5 | Монтаж въздухоохладителите на възбудителя
1.4.1.2.5.1 | Монтаж на хоризонталните охладители и въздушници към тях (подсъединяване по вода с нови фланцеви уплътнения, ревизия на холендрите към въздушниците, уплътняване на резьоми и въздушни междини към рамата). | бр. | 2
1.4.1.2.5.2 | Изработка на нови фланцеви съединения (делителна ф110mm.), корекция на тръбопроводни връзки за подаване на вода към новите вертикални охладители. | бр. | 8
1.4.1.2.5.3 | Доставка на болт М16х50, стандартна резба, покритие: Zn, цяла резба, якост: 5,8 или по-висока. | бр. | 75
1.4.1.2.5.4 | Доставка на шайба подложна М16, покритие: Zn. | бр. | 75
1.4.1.2.5.5 | Монтаж на нови вертикалнити охладители и въздушници към тях. Подсъединяване по вода. Монтаж на нови уплътнения към връзките по вода и фланцевите връзки на въздушниците. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.1.2.5.:
1.4.1.2.6 | Монтаж на капаци на възбудителя
1.4.1.2.6.1 | Преуплътняване и монтаж на капаци на възбудителя и въртящ изправител. Центровка. | бр. | 12
1.4.1.2.6.2 | Проверка на аксиални и радиални междини между вентилационните щитове и пръстените на въртящия изправител.Центровка - при необходимост. | бр. | 4
1.4.1.2.6.3 | Монтаж маслоуловител към 11-ти лагер. Центровка | бр. | 2
1.4.1.2.6.4 | Монтаж маслоуловител към 12-ти лагер. Центровка. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.1.2.6.:
ОБЩО за т. 1.4.1.2.
1.4.1.3 | Допълнителни дейности при ремонт на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (9GQ) и възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (9GE).
1.4.1.3.1 | Възстановяване на антикорозионно покритие на турбогенератор 9GQ, възбудител 9GE и прилежащи възли и площадки.
1.4.1.3.1.1 | Боядисване на метални повърхности с блажна боя. | m2 | 500
1.4.1.3.1.2 | Почистване на ремонтна площадка. | ч/ч | 26
1.4.1.3.1.3 | Участие в развъртане на валова линия. | ч/ч | 23
1.4.1.3.1.4 | Оглед на съоръженията при развъртане. | ч/ч | 26
Общо за т. 1.4.1.3.1.:
1.4.1.3.2 | Ремонт на тръбопроводи за масло към основни лагери №№10, 11, 12 и уплътняващи възели №№1,2 на 9GQ и 9GE.
1.4.1.3.2.1 | Корекция на несъосност и непаралелност на фланцевите съединения от тръбопроводите на система SC, прилежащи към основни лагери №№10, 11, 12 на 9GQ и 9GE. | бр. | 10
1.4.1.3.2.2 | Актуализация на наличните заводски чертежи на основни лагери №№10, 11, 12 на 9GQ и 9GE в съответствие с текущото положение. | бр. | 3
1.4.1.3.2.3 | Подготовка на ремонтни комплекти електроизолационни детайли - доставка на стъклотекстолитови елементи с клас на топлоустойчивост F(155°C) и: сила на разрушение при огъване на перпендикулярните слоеве ≥220MPa, електрическа якост при 90°C на слоевете в масло (деб.3mm.) ≥11,5kV/mm.:
1.4.1.3.2.3.1 | тръба: Ø10,5х13,5, дължина - 570mm. | бр. | 15
1.4.1.3.2.3.2 | тръба: Ø12,5х16, дължина - 570mm. | бр. | 15
1.4.1.3.2.3.3 | тръба: Ø16,5х20, дължина - 570mm. | бр. | 15
1.4.1.3.2.3.4 | шайба: Ø32х17, d=3mm. | бр. | 150
1.4.1.3.2.3.5 | шайба: Ø40х21, d=3mm. | бр. | 150
1.4.1.3.2.3.6 | шайба: Ø24х14, d=3mm. | бр. | 150
1.4.1.3.2.4 | Подмяна на електроизолационните елементи и уплътнения към фланцевите съединения на основни лагери №№10, 11, 12 и уплътняващи възели №№1,2 на 9GQ и 9GE, в съответствие с актуализираните чертежи на възлите. Уточняване конкретните дължини на стъклотекстолитовите изолационни тръбички по място. | к-т | 30
Общо за т. 1.4.1.3.2.:
1.4.1.3.3 | Реализация на ТР: ЕП-2.ТР.2111- Предотвратяване изхвърляне на водород и маслени пари под 9GQ при дрениране чрез извеждане с общ колектор изхода от дренажни вентили 5ZH70S37-S46 и 5ZH70S67-S76 към тръбопровода на УЖИ 5GT01L01B1 и 5GT01L02B1
1.4.1.3.3.1 | Доставка на необходимите елементи.
1.4.1.3.3.2 | Реализация на техническото решение в съответствие с приложната техническа документация.
Общо за т. 1.4.1.3.3.:
ОБЩО за т.1.4.1.3:
1.4.1.4 | Среден ремонт (СР) на ЕД тип 4АЗМА 800/6000 УХЛ4 (5TQ32D01-D)
1.4.1.4.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.1.4.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.1.4.1.2 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.1.4.1.3 | Демонтаж на лагерите | бр. | 2
1.4.1.4.1.4 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.1.4.1.5 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.4.1.6 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.1.4.1.7 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя | бр. | 3
1.4.1.4.1.8 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.1.4.1.9 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.1.4.1.10 | Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) | бр. | 3
Общо за т.1.4.1.4.1:
1.4.1.4.2 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.4.2.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.1.4.2.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.4.2.3 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.4.2.4 | Монтаж на лагерите | бр. | 2
1.4.1.4.2.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.1.4.2.6 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.4.2.7 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 2
1.4.1.4.2.8 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.1.4.2.9 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.1.4.2.10 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.1.4.2.11 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.4.2.12 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз.) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.4.2.13 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
1.4.1.4.2.14 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.1.4.2:
ОБЩО за т.1.4.1.4:
1.4.1.5 | Среден ремонт (СР) на ЕД-ли тип ZKV6180/2 (5TQ33D01-D, 5TX30D01-D).
1.4.1.5.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.1.5.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 4
1.4.1.5.1.2 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 4
1.4.1.5.1.3 | Демонтаж на лагерите | бр. | 4
1.4.1.5.1.4 | Проверка на заземителен възел | бр. | 2
1.4.1.5.1.5 | Разкачване на фланцеви и холендрови съединения по вода | бр. | 20
1.4.1.5.1.6 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 4
1.4.1.5.1.7 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.1.5.1.8 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя | бр | 6
1.4.1.5.1.9 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 4
1.4.1.5.1.10 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 4
1.4.1.5.1.11 | Опресовка на охладителите | бр. | 6
Общо за т.1.4.1.5.1:
1.4.1.5.2 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.5.2.1 | Почистване на ЕД | бр. | 2
1.4.1.5.2.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 4
1.4.1.5.2.3 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) | бр. | 4
1.4.1.5.2.4 | Монтаж на лагерите | бр. | 4
1.4.1.5.2.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 4
1.4.1.5.2.6 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 4
1.4.1.5.2.7 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 4
1.4.1.5.2.8 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.1.5.2.9 | Подмяна гумени уплътнения на фланцеви и холендрови съединения | бр. | 20
1.4.1.5.2.10 | Подсъединяване на фланцеви и холендрови съединения по вода | бр. | 20
1.4.1.5.2.11 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз.), при необходимост | бр. | 2
1.4.1.5.2.12 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 2
1.4.1.5.2.13 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр | 2
Общо за т.1.4.1.5.2:
ОБЩО за т.1.4.1.5:
1.4.1.6 | Среден ремонт на ЕД тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (5RM41D01-D)
1.4.1.6.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.1.6.1.1 | Разкачване на фланцовите съединения по масло | бр. | 4
1.4.1.6.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 8
1.4.1.6.1.3 | Демонтиране капаците на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.1.6.1.4 | Демонтиране на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.1.6.1.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.1.6.1.6 | Демонтиране на лагерите | бр. | 2
1.4.1.6.1.7 | Почистване и промиване на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.1.6.1.8 | Грундиране дъната на въздухоохладителите | бр. | 8
1.4.1.6.1.9 | Подмяна на гумени уплътнения | бр. | 8
1.4.1.6.1.10 | Опресовка на охладителите | бр. | 4
Общо за т.1.4.1.6.1:
1.4.1.6.2 | Ремонт на статора:
1.4.1.6.2.1 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.1.6.2:
1.4.1.6.3 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.6.3.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.1.6.3.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.6.3.3 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.1.6.3.4 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.1.6.3.5 | Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на ЕД | бр. | 4
1.4.1.6.3.6 | Монтаж на капаците на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.1.6.3.7 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 8
1.4.1.6.3.8 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 8
1.4.1.6.3.9 | Подсъединяване на фланцевите съединения по масло | бр. | 4
1.4.1.6.3.10 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.6.3.11 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.6.3.12 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
Общо за т.1.4.1.6.3:
ОБЩО за т.1.4.1.6:
1.4.1.7 | Основен ремонт на ЕД-ли тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (5RM42D01-D и 5RM43D01-D) - с изваждане на ротора.
1.4.1.7.1 | Разглобяване на ЕД:
1.4.1.7.1.1 | Разкачване на фланцовите съединения по масло | бр. | 8
1.4.1.7.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 16
1.4.1.7.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 8
1.4.1.7.1.4 | Демонтиране капаците на въздухоохладителите | бр. | 8
1.4.1.7.1.5 | Демонтиране на въздухоохладителите | бр. | 8
1.4.1.7.1.6 | Изваждане на полумуфата | бр. | 2
1.4.1.7.1.7 | Демонтаж на капаците | бр. | 4
1.4.1.7.1.8 | Замерване на въздушна междина (ротор-статор) преди ремонт | бр. | 2
1.4.1.7.1.9 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 4
1.4.1.7.1.10 | Демонтиране на лагерите. | бр. | 4
1.4.1.7.1.11 | Демонтиране на лагерните столове | бр. | 4
1.4.1.7.1.12 | Изваждане на ротора | бр. | 2
1.4.1.7.1.13 | Почистване и промиване на въздухоохладителите. | бр. | 8
1.4.1.7.1.14 | Грундиране дъната на въздухоохладителите | бр. | 16
1.4.1.7.1.15 | Подмяна на гумени уплатнения | бр. | 16
1.4.1.7.1.16 | Опресовка на охладителите | бр. | 8
Общо за т.1.4.1.7.1:
1.4.1.7.2 | Ремонт на статора:
1.4.1.7.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 2
1.4.1.7.2.2 | Презаклинване на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете(при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) | бр. | 2
1.4.1.7.2.8 | Почистване на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.9 | Презаклинване на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.2.10 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 2
Общо за т.1.4.1.7.2:
1.4.1.7.3 | Ремонт на ротора:
1.4.1.7.3.1 | Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки и шийка на полумуфата | бр. | 6
1.4.1.7.3.2 | Баланс и ремонт на ротора (при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.7.3.3 | Лакиране на ротора (при необходимост) | m2 | 8
Общо за т.1.4.1.7.3:
1.4.1.7.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.7.4.1 | Почистване на електродвигателя | бр. | 2
1.4.1.7.4.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 4
1.4.1.7.4.3 | Монтаж на ротора | бр. | 2
1.4.1.7.4.4 | Монтиране на лагерните столове | бр. | 4
1.4.1.7.4.5 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 4
1.4.1.7.4.6 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 4
1.4.1.7.4.7 | Замерване на въздушна междина (ротор-статор) след ремонт | бр. | 2
1.4.1.7.4.8 | Монтаж на капаците на електродвигателя | бр. | 4
1.4.1.7.4.9 | Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на електродвигателя | бр. | 8
1.4.1.7.4.10 | Монтаж на капаците на въздухоохладителите | бр. | 8
1.4.1.7.4.11 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 16
1.4.1.7.4.12 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 16
1.4.1.7.4.13 | Подсъединяване на фланцевите съединения по масло | бр. | 8
1.4.1.7.4.14 | Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене | бр. | 2
1.4.1.7.4.15 | Ел. измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) | бр. | 2
1.4.1.7.4.16 | Боядисване на електродвигателя (при необходимост) | бр. | 2
Общо за т.1.4.1.7.4:
ОБЩО за т.1.4.1.7:
1.4.1.8 | Среден ремонт на ЕД тип 2АЗМ-800/6000 УХЛ4 (5TK23D02-D)
1.4.1.8.1 | Разглобяване на ЕД
1.4.1.8.1.1 | Външен оглед на електродвигателя (ЕД). | бр. | 1
1.4.1.8.1.2 | Източване на маслото от картерите на ЕД | бр. | 2
1.4.1.8.1.3 | Демонтиране на лагерите. Замерване на луфтове и натязи. | бр. | 2
1.4.1.8.1.4 | Демонтиране на охладителите | бр. | 2
1.4.1.8.1.5 | Почистване на охладителите. | бр. | 2
1.4.1.8.1.6 | Подмяна уплътненията на охладителите . | бр. | 4
1.4.1.8.1.7 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
Общо за т.1.4.1.8.1:
1.4.1.8.2 | Сглобявавне на ЕД
1.4.1.8.2.1 | Монтиране на охладителите | бр. | 2
1.4.1.8.2.2 | Почистване детайлите на ЕД. | бр. | 1
1.4.1.8.2.3 | Замерване лагерните шийки на вала на ротора | бр. | 2
1.4.1.8.2.4 | Монтиране на лагерите, замерване маслени хлабини и натязи, и затваряне на лагерите | бр. | 2
1.4.1.8.2.5 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
1.4.1.8.2.6 | Ел.измерване на Ст.намотка (Rиз ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.8.2.7 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр | 1
Общо за т.1.4.1.8.2:
ОБЩО за т.1.4.1.8:
1.4.1.9 | Основен ремонт (ОP) на ЕД-ли тип АВ 1749/16К (5VC11D02-D, 5VC12D02-D, 5VC13D01-D).
1.4.1.9.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.1.9.1.1 | Източване на маслото от горна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.1.2 | Източване на маслото от долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.1.3 | Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 18
1.4.1.9.1.4 | Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 18
1.4.1.9.1.5 | Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.6 | Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.7 | Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.8 | Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.9 | Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.10 | Опресовка на охладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.1.11 | Демонтаж на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.1.12 | Почистване на капака | бр. | 3
1.4.1.9.1.13 | Направа на нови гарнитури | бр. | ≈ 60
1.4.1.9.1.14 | Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД | бр. | 6
1.4.1.9.1.15 | Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.1.16 | Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.1.17 | Демонтаж на горна малка кръстачка | бр. | 3
1.4.1.9.1.18 | Демонтаж капаците на ЕД | бр. | 12
1.4.1.9.1.19 | Демонтаж ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.1.20 | Демонтаж на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.1.21 | Почистване на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.1.22 | Сглобяване на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.1.23 | Направа на нови гарнитури | бр. | 12
1.4.1.9.1.24 | Опресовка на серпентината | бр. | 3
1.4.1.9.1.25 | Развиване болтовете на полумуфите между междинен вал и помпа | бр. Полумуфи | 6
1.4.1.9.1.26 | Демонтаж междинен вал | бр. | 3
Общо за т.1.4.1.9.1:
1.4.1.9.2 | Ремонт на статора
1.4.1.9.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 3
1.4.1.9.2.2 | Презаклинванеане на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.1.9.2:
1.4.1.9.3 | Ремонт на ротора:
1.4.1.9.3.1 | Почистване на ротора. | бр. | 3
1.4.1.9.3.2 | Замерване на лагерни шийки | бр. | 6
1.4.1.9.3.3 | Баланс и ремонт на ротора (при необходимост) | бр. | 3
1.4.1.9.3.4 | Лакиране на ротора (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.1.9.3:
1.4.1.9.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.9.4.1 | Нивелиране на помпата | бр. | 3
1.4.1.9.4.2 | Монтаж на междинен вал | бр. | 3
1.4.1.9.4.3 | Подготовка дъното на долна маслена вана (серпентина) за монтаж | бр. | 3
1.4.1.9.4.4 | Монтаж ротора на EД | бр. | 3
1.4.1.9.4.5 | Монтаж на горна кръстачка на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.4.6 | Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове на лагерния възел | бр. | 3
1.4.1.9.4.7 | Монтаж на малката кръстачка | бр. | 3
1.4.1.9.4.8 | Подготовка на ЕД за центровка | бр. | 3
1.4.1.9.4.9 | Замерване на въздушната хлабина и корекция | бр. | 6
1.4.1.9.4.10 | Отвесиране ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.4.11 | Зафланцване междинния вал и ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.4.12 | Грубо вкарване в център на ЕД спрямо помпата | бр. | 3
1.4.1.9.4.13 | Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm | бр. | 3
1.4.1.9.4.14 | Центровка на междинен вал с точност 0,03 mm | бр. | 3
1.4.1.9.4.15 | Центровка на ЕД спрямо помпата | бр. | 3
1.4.1.9.4.16 | Законтряне болтовете на полумуфите | бр. полумуфи | 6
1.4.1.9.4.17 | Законтряне на аксиалните колодки | бр. | 24
1.4.1.9.4.18 | Шабрене на 4 бр. долни радиални колодки | бр. | 12
1.4.1.9.4.19 | Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки | бр. | 12
1.4.1.9.4.20 | Регулиране на долни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm | бр. | 12
1.4.1.9.4.21 | Регулиране на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm | бр. | 12
1.4.1.9.4.22 | Монтаж на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.4.23 | Монтаж капак на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.4.24 | Монтаж на предпазните капаци на ЕД | бр. | 12
1.4.1.9.4.25 | Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.1.9.4.26 | Монтаж на маслоотбивен капак | бр. | 3
1.4.1.9.4.27 | Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода на помпата на ЕД | бр. | 18
1.4.1.9.4.28 | Проверка функционирането на охлаждаща вода на ЕД | бр. | 3
1.4.1.9.4.29 | Наливане на масло в горна маслена вана | бр. | 3
1.4.1.9.4.30 | Наливане на масло в долна маслена вана | бр | 3
1.4.1.9.4.31 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.1.9.4:
ОБЩО за т.1.4.1.9:
1.4.1.10 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори
1.4.1.10.1 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори. | бр. | 15
ОБЩО за т.1.4.1.10:
1.4.1.11 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване.
1.4.1.11.1 | Монтаж на тръбно скеле. | m3 | 1100
1.4.1.11.2 | Демонтаж на тръбно скеле. | m3 | 1100
ОБЩО за т.1.4.1.11:
1.4.1.12 | Основен ремонт (ОP) на лагер към генератор 5GХ-G тип GD10j-7750-6,3/50.
1.4.1.12.1 | Разглобяване на лагера ф280. | бр. | 1
1.4.1.12.2 | Замерване страничните хлабини, горна лагерна хлабина и аксиални хлабини. | бр. | 1
1.4.1.12.3 | Повдигане на вала на генератора | бр. | 1
1.4.1.12.4 | Демонтаж на горна и долна половини на лагера. | бр. | 1
1.4.1.12.5 | Дефектовка на работните повърхнини на лагера и вала. При необходимост обработка на повърхнините | бр. | 1
1.4.1.12.6 | Сглобяване на лагера.Центровка на хлабините при необходимост. | бр. | 1
1.4.1.12.7 | Центровка на лабиринтни маслени уплътнения. | бр. | 1
ОБЩО за т.1.4.1.12:
1.4.1.13 | Oбработка на трансформаторно масло, доливане в МС на РПН-и и казани на силови трансформатори. Анализ на обработеното и долято масло. Отстраняване на дефекти по силови трансформатори.
1.4.1.13.1 | Обработка на масло за доливане на МС. | кг | 1000
1.4.1.13.2 | Обработка на масло за доливане на РПН | кг | 300
1.4.1.13.3 | Обработка на масло за доливане на казана | кг | 1700
1.4.1.13.4 | Вземане на проби за анализ на обработеното масло | бр. | 2
1.4.1.13.5 | Отстраняване на дефекти по силови трансформатори
ОБЩО за т.1.4.1.13:
1.4.1.14 | Основен ремонт (ОР) на трансформатор тип ТМ-250/6.
1.4.1.14.1 | Разшиноване на изводи ВН с оглед и ревизия на: контактните повърхности, притегателни болтове/ шинна система и изводите. | бр. | 3
1.4.1.14.2 | Разшиноване на изводи НН с оглед и ревизия на: контактните повърхности, притегателни болтове/ шинна система и изводите. | бр. | 4
1.4.1.14.3 | Демонтаж на трансформатора от фундамента, товарене и транспортиране до ремонтна площадка, разтоварване. | бр. | 1
1.4.1.14.4 | Почистване на клетката, корекции и боядисване на стените (при необходимост), боядисване на шинната система. | бр. | 1
1.4.1.14.5 | Измиване и обезмасляване на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.6 | Външен визуален оглед с цел дефектовка и комплектност на съоръжението (преди изваждане на активната част). | бр. | 1
1.4.1.14.7 | Електричeски измервания (преди ремонт на трансформатора). | бр. | 1
1.4.1.14.8 | Ревизия на активната част на трансформатора:
1.4.1.14.8.1 | Източване на маслото, разболтване фланцовата рамка на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.8.2 | Изваждане активната част от казана на трансформатора и поставянето й в маслосборна вана. | бр. | 1
1.4.1.14.8.3 | Оглед и ревизия на: - магнитопровод; - притегателна система на магнитопровода; - намотки; - притегателна система на намотките; - отводи на намотките; - елементи на главна изолация; - елементи на надлъжна изолация; - контактни съединения, подвижни и неподвижни контакти на регулатора на напрежение; - притягането на активната част; - електричeски измервания по време на ремонта (при необходимост). | ч.ч | 25
1.4.1.14.9 | Почистване дъното на казана на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.10 | Анализ за влагосъдържание в твърдата изолация - преди и след сушене. | бр. | 1
1.4.1.14.11 | Подготовка и монтаж активната част на трансформатора във вакуумна камера. | бр. | 1
1.4.1.14.12 | Сушене изолационната система на трансформатора във вакуумна камера. | бр. | 1
1.4.1.14.13 | Окомплектоване и монтиране активната част в казана на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.14 | Подмяна на всички гумени уплътнения към трансформатора. | бр.
1.4.1.14.15 | Ревизия на разширител, почистване и проверка на маслоуказателя. | бр. | 1
1.4.1.14.16 | Обработка на маслото, с цел подготовка за заливане на трансформатора (доставка на масло - от ЕП-2). | бр. | 1
1.4.1.14.17 | Анализ на маслото (след обработката му). | бр. | 1
1.4.1.14.18 | Заливане на трансформатора с обработеното масло и обезвъздушаване. | бр. | 1
1.4.1.14.19 | Възстановяване антикорозионното покритие на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.20 | Анализ на маслото (след ремонт). | бр. | 1
1.4.1.14.21 | Електрически измервания (след ремонт). | бр. | 1
1.4.1.14.22 | Цялостно боядисване на трансформатора, след ремонт. | бр. | 1
1.4.1.14.23 | Товарене, транспортиране (от ремонтната площадка, до мястото му в ЕП-2), разтоварване, монтаж на място и укрепване на трансформатора. | бр. | 1
1.4.1.14.24 | Ошиноване на изводи НН. | бр. | 4
1.4.1.14.25 | Ошиноване на изводи ВН. | бр. | 3
1.4.1.14.26 | Възстановяване експлоатационния вид на помещението. | бр. | 1
1.4.1.14.27 | Изготвяне на отчетна документация за извършения ремонт. | бр. | 1
ОБЩО по т. 1.4.1.14:
1.4.1.15 | Изработка и подмяна на тръбeн сноп (5QD22W01)
1.4.1.15.1 | Изработка на нов тръбен сноп съгласно чертеж 17.35.ДГ.QD.РПР.4841.00.00 | бр | 1
1.4.1.15.2 | Демонтаж на съществуващ тръбен сноп | бр | 1
1.4.1.15.3 | Изработка на уплътнение ф380 от безазбестов уплътнителен материал дебелина 2 мм. | бр | 1
1.4.1.15.4 | Изработка на уплътнение ф200 от безазбестов уплътнителен материал дебелина 2 мм. | бр | 2
1.4.1.15.5 | Изработка на уплътнение ф120 от безазбестов уплътнителен материал дебелина 2 мм. | бр | 1
1.4.1.15.6 | Изработка на уплътнение ф100 от безазбестов уплътнителен материал дебелина 2 мм. | бр | 3
1.4.1.15.7 | Монтаж на новия тръбен сноп | бр | 1
ОБЩО по т. 1.4.1.15:
1.4.1.16 | Изработка и монтаж корпуси на водоподгреватели 5QE36W01,02.
1.4.1.16.1 | Демонтаж на изолацията на старите подгреватели | м2. | 9
1.4.1.16.2 | Демонтаж на старите подгреватели | бр. | 2
1.4.1.16.3 | Изработка на нови водоподгреватели с присъединителни елементи към тях: | бр. | 2
1.4.1.16.4 | Присъединителни елементи - фланец Ду 18 по 3броя за 1 водоподгревател | бр. | 6
1.4.1.16.5 | Фланец Ду 14 по 2броя за 1 водоподгревател | бр. | 4
1.4.1.16.6 | Фундамент за нагревателна плоча с размери 330х180по 3броя за 1 водоподгревател | бр. | 6
1.4.1.16.7 | Монтаж на водоподгревателите. Подсъединяване към системата. | бр. | 2
1.4.1.16.8 | Изработка и монтаж на нова изолация. | м2. | 9
ОБЩО по т. 1.4.1.16:
1.4.1.17 | Ревизия на арматури от система 5VC в помещения 5МОХ101 и 5МОХ102 - 5VC71S02, 5VC72S02.
1.4.1.17.1 | Отваряне ревизия ремонт (и подмяна на елементи при необходимост) на VC-арматури в 5МОХ101 (5VC71S02) и 5МОХ102 (5VC72S02). | бр. | 2
1.4.1.17.2 | Почистване и боядисване VC-арматури в 5МОХ101 (5VC71S02) и 5МОХ102 (5VC72S02). | бр. | 2
ОБЩО по т. 1.4.1.17:
1.4.1.18 | Разработване на конструктивна документация и подмяна на тръбопроводите от линия за азот 5ZA70 в МЗ 5ЕБ, прилежащи към нея елементи (арматури, осушителен съд - 5ZА70N01) - от вентили 5ZА70S14 и 5ZА70S15 (включително) до фланец 5ZA70F04 с такива, изработени от корозионно-устойчива стомана.
1.4.1.18.1 | Разработване на констуктивна документация. | бр. | 1
1.4.1.18.2 | Демонтаж на съществуващ тръбопровод ф57х3, чрез изрязване. | м. | »130
1.4.1.18.3 | Демонтаж на осушител на азот 5ZА70N01. | бр. | 1
1.4.1.18.4 | Доставка на тръба ф57х3, от корозионноустойчива стомана. | м. | 130
1.4.1.18.5 | Доставка на коляно ф57х3, 90°. | бр. | 16
1.4.1.18.6 | Доставка на вентил силфонен DN 50, Pn 16 кг./см2 - фланцеви. | бр. | 4
1.4.1.18.7 | Доставка на вентил силфонен DN 32, Pn 16 кг./см2 - фланцеви. | бр. | 1
1.4.1.18.8 | Изработка и доставка на контрафланец DN 50. | бр. | 6
1.4.1.18.9 | Изработка, от корозионноустойчива стомана и изпитания (хидравлични и пневматични) на съд за изсушаване на азот (осушител 5ZP71N01). | бр. | 1
1.4.1.18.10 | Доставка на силикагел - КСКГ по ГОСТ 3956/76 | кг. | 100
1.4.1.18.11 | Монтаж на нови тръбопроводи Ø57мм. от корозионоустойчива стомана. | м. | 130
1.4.1.18.12 | Монтаж на нов вентил DN50 чрез фланец от двете страни. | бр. | 4
1.4.1.18.13 | Монтаж на съд за изсушаване на азот (осушител 5ZP71N01). | бр. | 1
1.4.1.18.14 | Маркиране на новомонтираната линия за въздух със черни пръстени. | к-кт | 1
ОБЩО по т. 1.4.1.18:
1.4.1.19 | Основен ремонт (ОР) на ЕД тип 2АЗМ 800/6000 УХЛ4 (5RL52D01-D) - с изваждане на ротора.
1.4.1.19.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.1.19.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.1.19.1.2 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр. | 4
1.4.1.19.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 4
1.4.1.19.1.4 | Демонтиране на въздухоохладителите на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.1.19.1.5 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1
1.4.1.19.1.6 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.1.19.1.7 | Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.19.1.8 | Демонтаж на капаците | бр. | 2
1.4.1.19.1.9 | Изваждане на ротора | бр. | 1
1.4.1.19.1.10 | Проверка на заземителен възел | бр. | 1
1.4.1.19.1.11 | Почистване и промиване на охладителите | бр. | 2
1.4.1.19.1.12 | Подмяна на гумени уплътнения | бр. | 4
1.4.1.19.1.13 | Опресовка на охладителите | бр. | 2
Общо за т.1.4.1.19.1:
1.4.1.19.2 | Ремонт на статора:
1.4.1.19.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 1
1.4.1.19.2.2 | Презаклинване на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.1.19.2:
1.4.1.19.3 | Ремонт на ротора:
1.4.1.19.3.1 | Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки | бр. | 2
1.4.1.19.3.2 | Монтиране на нова полумуфа.
1.4.1.19.3.3 | Баланс и ремонт на ротора | бр. | 1
1.4.1.19.3.4 | Демонтиране на новата полумуфа след баланс.
1.4.1.19.3.5 | Лакиране на ротора ( при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.1.19.3:
1.4.1.19.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.1.19.4.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.1.19.4.2 | Монтаж на ротора | бр. | 1
1.4.1.19.4.3 | Монтаж на капаците | бр. | 2
1.4.1.19.4.4 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.1.19.4.5 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
1.4.1.19.4.6 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.1.19.4.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.1.19.4.8 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр | 2
1.4.1.19.4.9 | Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.1.19.4.10 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 4
1.4.1.19.4.11 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 4
1.4.1.19.4.12 | Монтаж на новата полумуфа. | бр. | 1
1.4.1.19.4.13 | Електрическо измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.4.14 | Боядисване на ЕД( при необходимост) | бр. | 1
1.4.1.19.4.15 | Реконструиране на тръбопроводи по техническа вода (преработка на холендрови връзки) - изготвяне на чертеж и спецификация (при необходимост) | бр | 2
1.4.1.19.4.16 | Реконструиране на тръбопроводи по техническа вода - съгласно изготвен чертеж и спецификация, включително доставка и монтаж на гъвкави връзки с метална оплетка от неръждаема стомана, за работен флуид "техничека" вода, срок на експлоатация не по-малко от 30 години, висока устойчивост на вибрации и с осигурен радиус на огъване с цел постигане на механична якост, за налягане "P" не по ниско от 9 kgf/cm2, Dy ø32mm (при необходимост) | бр | 2
Общо за т.1.4.1.19.4:
ОБЩО за т.1.4.1.19:
1.4.1.20 | Подмяна на ЕД тип 2АЗМ1-500/6000 УХЛ с EД тип 4АЗМА-500/6000 УХЛ4. (5TQ31D01-D)
1.4.1.20.1 | Демонтаж на електродвигателя (ЕД)
1.4.1.20.1.1 | Изработване на технология за заваряване | бр | 1
1.4.1.20.1.2 | Демонтаж на площадките около помпите (при необходимост). | кг | 400
1.4.1.20.1.3 | Демонтиране на метални панели между пом.5А036 и 5А123 | кг | 2000
1.4.1.20.1.4 | Демонтиране на метална греда над електродвигателя. | м | 4
1.4.1.20.1.5 | Рязане и демонтиране на въздуховод на TL10 ø400 | м | 5
1.4.1.20.1.6 | Демонтиране на КИП и кабелите от електродвигателя до междинните кутии.
1.4.1.20.1.7 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр | 2
1.4.1.20.1.8 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр | 4
1.4.1.20.1.9 | Разболтване на ЕД от фундамента | бр | 4
1.4.1.20.1.10 | Демонтаж и транспорт до БМР на ел.двигател | бр | 1
1.4.1.20.1.11 | Изваждане на полумуфата | бр | 1
1.4.1.20.1.12 | Реконструиране на фундамент в съответствие с проектната документация на новия ЕД 4АЗМА-500 /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 1
1.4.1.20.1.13 | Ремонт/подмяна на облицовката на фундамента с ламарина b=1,5 мм - 08Х18Н10Т | м2 | 10
1.4.1.20.1.14 | Доставка и монтаж на стомана за армиране на бетон - периодичен профил №10 (с fyk=500MPa); ЕN10080; B500 | м | 12
1.4.1.20.1.15 | Доставка и монтаж на смола за бетон HIT-RE 500; HILTI; туба 330ml | бр. | 1.5
1.4.1.20.1.16 | Доставка и монтаж на бетон ,,Булцемекс АС'' | м3 | 2
1.4.1.20.1.17 | Доставка и монтаж на L150x150x13; 316 | м | 6
1.4.1.20.1.18 | Доставка и монтаж на анкер HST-R M10x110/30; HILTI | бр. | 24
1.4.1.20.1.19 | Доставка и монтаж на тръба Ø18х2; 12X18H10T | м | 2
1.4.1.20.1.20 | Доставка и монтаж на лист 30; S275J2+N | м2 | 0.9
1.4.1.20.1.21 | Доставка и монтаж на лист 3; P275NH | м2 | 0.3
1.4.1.20.1.22 | Доставка и монтаж на лист 25; S235JR | м2 | 0.31
1.4.1.20.1.23 | Доставка и монтаж на лист 50; S235JR | м2 | 0.6
1.4.1.20.1.24 | Доставка и монтаж на кръг Ø60; 40Х (С45) | м | 1.3
1.4.1.20.1.25 | Доставка и монтаж на болт М22х50 - 6.8 Zn; DIN 933 | бр. | 12
1.4.1.20.1.26 | Доставка и монтаж на тръба Ø14х2; 1.4541 | м | 24
1.4.1.20.1.27 | Доставка и монтаж на лист 2; 1.4541 | м2 | 0.1
1.4.1.20.1.28 | Доставка и монтаж на болт М6х20 - 5,6 Zn; DIN 933 | бр. | 10
1.4.1.20.1.29 | Доставка и монтаж на гайка М6 - 5 Zn; DIN 934 | бр. | 10
1.4.1.20.1.30 | Доставка и монтаж на шайба М6 - Zn; DIN 125 | бр. | 10
1.4.1.20.1.31 | Доставка и монтаж на L40x40x4; S235JR | м | 3.5
Общо за т.1.4.1.20.1:
1.4.1.20.2 | Монтаж на ЕД
1.4.1.20.2.1 | Монтаж на полумуфата | бр. | 1
1.4.1.20.2.2 | Транспортиране на ЕД | бр. | 1
1.4.1.20.2.3 | Поставяне на ЕД върху фундамента | бр. | 1
1.4.1.20.2.4 | Заболтване на ЕД за фундамента | бр. | 4
1.4.1.20.2.5 | Монтиране на тръбопроводи по система 5VF с необходимите опори, арматура, крепежни елементи, щуцери към въздухоохладителя на електродвигателя. Ø57х3-08X18H10T/Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр. | 2
1.4.1.20.2.6 | Доставка и монтаж на тръба Ø57х3; 08X18H10T | м | 14
1.4.1.20.2.7 | Доставка и монтаж на коляно 90º Ø57х3 R100; 01ОСТ 34.10.418 08X18H10T | бр. | 8
1.4.1.20.2.8 | Доставка и монтаж на преход 57х3/ Ø38х2.6 ГОСТ 17378-2001 08X18H10T | бр. | 2
1.4.1.20.2.9 | Доставка и монтаж на вентил сферичен на заварка, съосен DN50; PN10 Т. раб= 27-45ºC, кат. на сеизм. I по НП-031-01; клас на безопастност 3-0 по ПНАЭ Г01-011-97 | бр. | 2
1.4.1.20.2.10 | Доставка и монтаж на лист б=2 ; 1.4541 | м² | 0.03
1.4.1.20.2.11 | Доставка и монтаж на лист б=3 ; 1.4541 | м² | 0.05
1.4.1.20.2.12 | Доставка и монтаж на лист б=6 ; S235JR | м² | 0.05
1.4.1.20.2.13 | Доставка и монтаж на лист б=10 ; S235JR | м² | 0.07
1.4.1.20.2.14 | Доставка и монтаж на L40x4 ; S235JR | м | 2
1.4.1.20.2.15 | Доставка и монтаж на L50x5 ; S235JR | м | 1.5
1.4.1.20.2.16 | Доставка и монтаж на UPN80 ; S235JR | м | 3
1.4.1.20.2.17 | Доставка и монтаж на Кръг Ø10 ; 1.4541 | м | 1
1.4.1.20.2.18 | Доставка и монтаж на Анкерни болтове HST M8/10 - HILTI | бр. | 12
1.4.1.20.2.19 | Доставка и монтаж на Гайка М10-8- DIN 934 | бр. | 12
1.4.1.20.2.20 | Доставка и монтаж на Шайба М10-8- DIN 934 | бр. | 12
1.4.1.20.2.21 | Монтиране и реконструкция на тръбопроводи по система 5VF с необходимите опори, арматура, крепежни елементи, щуцери към охладителите на лагерните възли на електродвигателя. ø18х2-08X18H10T /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр. | 4
1.4.1.20.2.22 | Доставка и монтаж на тръба Ø18х2; 08X18H10T | м | 12
1.4.1.20.2.23 | Доставка и монтаж на лист б=16 1.4541 EN 10088-2 | м² | 0.8
1.4.1.20.2.24 | Доставка и монтаж на вентил сферичен на заварка DN15; PN10 Т. раб= 27-45ºC; кат. на сеизм. I по НП-031-01; клас на безопастност 3-0 по ПНАЭ Г01-011-97 | бр. | 2
1.4.1.20.2.25 | Доставка и монтаж на лист б=2 ; 1.4541 | м | 0.02
1.4.1.20.2.26 | Доставка и монтаж на лист б=3 ; 1.4541 | м | 0.05
1.4.1.20.2.27 | Доставка и монтаж на лист L40x4; S235JR | м | 2
1.4.1.20.2.28 | Доставка и монтаж на кръг Ø6 ; 1.4541 | м | 0.8
1.4.1.20.2.29 | Доставка и монтаж на Гайка М6-8- DIN 934 | бр. | 12
1.4.1.20.2.30 | Доставка и монтаж на Шайба М6-8- DIN 934 | бр. | 12
1.4.1.20.2.31 | Металоконтрол тръбопроводи по вода към въздухоохладителя и лагерните възли | бр. | 6
1.4.1.20.2.32 | Направа и монтаж на гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.1.20.2.33 | Подсъединяване на тръбопроводи по вода към въздухоохладителя и лагерните възли | бр. | 6
1.4.1.20.2.34 | Монтиране на КИП и кабелите от ел.двигателя до междинните кутии
1.4.1.20.2.35 | Монтиране на метални панели между пом.5А036 и 5А123 | кг | 2000
1.4.1.20.2.36 | Монтиране на площадките около помпите (при необходимост). | кг | 400
1.4.1.20.2.37 | Монтиране на въздуховод на TL10 ø400 | м | 5
1.4.1.20.2.38 | Монтиране на метална греда над електродвигателя. | м | 4
1.4.1.20.2.39 | Укрепване на полумуфата за въртене на празен ход на ЕД | бр. | 1
1.4.1.20.2.40 | Доставка и монтаж на гъвкавa връзкa с метална оплетка от неръждаема стомана, за работен флуид "техническа" вода, срок на експлоатация не по-малко от 30 години, , с възможност за работа в среда с йонизиращи лъчения, висока устойчивост на вибрации и с осигурен радиус на огъване с цел постигане на механична якост, работно налягане "P" не по ниско от 6 kgf/cm2, налягане при хидроизпитание не по ниско от 9 kgf/cm2, Dy Ø18 (точката се изпълнява при необходимост) | м | 15
1.4.1.20.2.41 | Доставка и монтаж на гъвкавa връзкa с метална оплетка от неръждаема стомана, за работен флуид "техническа" вода, срок на експлоатация не по-малко от 30 години, , с възможност за работа в среда с йонизиращи лъчения, висока устойчивост на вибрации и с осигурен радиус на огъване с цел постигане на механична якост, работно налягане "P" не по ниско от 6 kgf/cm2, налягане при хидроизпитание не по ниско от 9 kgf/cm2, Dy Ø57 (точката се изпълнява при необходимост) | м | 10
Общо за т.:1.4.1.20.2
ОБЩО за т.1.4.1.20:
1.4.1.21 | Демонтаж и монтаж на 5 броя вентили Dy50 (5ZH70S101, 5ZH70S102, 5ZH70S103, 5ZH70Z104 и 5ZH70S32) и 8 броя вентили Dy15 (5ZH70S107, 5ZH70S105, 5ZH70S108, 5ZH70S106, 5ZH70S110, 5ZH70S109, 5ZH70S111 и 5ZH70S112) от газовата система на генератор 9GQ.
1.4.1.21.1 | Демонтаж на съществуващитe вентили Dy50, чрез изрязване. | бр. | 5
1.4.1.21.2 | Демонтаж на съществуващитe вентили Dy20, чрез изрязване. | бр. | 8
1.4.1.21.3 | Подготовка на съществуващата тръбна разводка за монтаж на новите вентили | бр. | 26
1.4.1.21.4 | Монтаж на нов вентил Dy50 (предоставен от Възложителя) чрез заваряване. | бр. | 5
1.4.1.21.5 | Монтаж на нов вентил Dy15 (предоставен от Възложителя) чрез заваряване. | бр. | 8
1.4.1.21.6 | Дефектоскопия на заваръчните съединения. | бр. | 1
ОБЩО за т.1.4.1.21:
1.4.1.22 | Изработка и монтаж на нови участъци от охлаждащи системи на 5GX
1.4.1.22.1 | Демонтаж на стари тръбопроводи ДУ150 | м. | 7
1.4.1.22.2 | Изработка и монтаж на нови тръбопроводи включващи:
| Прави участъци Ду150 | м | 6
| Колена Ду150 | бр. | 8
| Линзови компенсатори Ду150 | бр. | 4
| Фланцови съединения Ду150 | компл. | 6
Общо за т.:1.4.1.22.2
ОБЩО за т.1.4.1.22:
ОБЩО за т.1.4.1.:
1.4.2. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020 НА 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
1.4.2.1 | Среден ремонт (СP) на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (10GQ).
1.4.2.1.1 | Разшиноване на генератора
1.4.2.1.1.1 | Демонтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към линейните изводи | бр. | 3
1.4.2.1.1.2 | Разшиноване на гъвкави връзки към линейните изводи от фазите на шинопровода. | бр. | 24
1.4.2.1.1.3 | Демонтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към изводите на звездата | бр. | 9
1.4.2.1.1.4 | Демонтаж на електрическите силови връзки в неутралата. | бр. | 16
1.4.2.1.1.5 | Разшиноване връзката към първичната намотка на напреженов трансформатор TV7 от изводите на неутралата. | бр. | 1
1.4.2.1.1.6 | Разшиноване връзките към първичната намотка на токовия трансформатор от изводите на неутралата. | бр. | 2
1.4.2.1.1.7 | Събиране, ревизия (оглед за дефекти, почистване) и съхранение на тоководещите шини и крепежните елементи. | ч/ч | 10
Общо за т. 1.4.2.1.1.:
1.4.2.1.2 | Демонтаж на междинни капаци между корпусите на уплътняващи и основни лагери
1.4.2.1.2.1 | Демонтаж на сегментите към междинните капаци и премахване на уплътняващия шнур | бр. | 4
1.4.2.1.2.2 | Демонтаж на междиннен капак горна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.2.3 | Демонтаж на междиннен капак долна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.2.4 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 10
Общо за т. 1.4.2.1.2.:
1.4.2.1.3 | Демонтаж на уплътняващ възел
1.4.2.1.3.1 | Проверка на радиалната и аксиалната центровка на корпуса на уплътняващия лагер преди демонтаж. | бр. | 8
1.4.2.1.3.2 | Демонтаж горна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.2.1.3.3 | Демонтаж долна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер и премахване на уплътняващ шнур към корпуса. | бр. | 2
1.4.2.1.3.4 | Проверка радиалните хлабини на уплътняващия лагер към шийките на вала | бр. | 2
1.4.2.1.3.5 | Демонтаж на уплътняващия лагер | бр. | 2
1.4.2.1.3.6 | Демонтаж на горна половина на корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.2.1.3.7 | Демонтаж на долна половина на корпуса на уплътняващия лагер и отстраняване на уплътненията към крайните щитове. | бр. | 2
1.4.2.1.3.8 | Събиране, съхраняване ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи и изолационни втулки. | часа | 20
Общо за т. 1.4.2.1.3.:
1.4.2.1.4 | Демонтаж маслоуловителите от крайните щитове на генератора
1.4.2.1.4.1 | Демонтаж на маслоотбойниците от маслоуловителите. | бр. | 4
1.4.2.1.4.2 | Проверка радиалните хлабини и аксиалните разстояния на маслоуловителя спрямо вала. | бр. | 10
1.4.2.1.4.3 | Демонтаж горна половина на маслоуловителя. | бр. | 2
1.4.2.1.4.4 | Демонтаж долна половина на маслоуловителя. | бр. | 2
1.4.2.1.4.5 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.2.1.4.:
1.4.2.1.5 | Демонтаж предпазен щит полумуфа РГ-РВ
1.4.2.1.5.1 | Демонтаж горна и долна половини на предпазния щит на полумуфата РГ-РВ | бр. | 1
1.4.2.1.5.2 | Демонтаж на маслоуловителите (горна/долна половина) от корпуса на 10-ти лагер. Измерване на центровка преди демонтаж. | бр. | 2
1.4.2.1.5.3 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.2.1.5.:
1.4.2.1.6 | Демонтаж на крайните щитове /капаците/ на генератора
1.4.2.1.6.1 | Разболтване крайните щитове от корпуса на генератора. | бр. | 2
1.4.2.1.6.2 | Отблъскване на крайните щитове от корпуса на генератора. | бр. | 2
1.4.2.1.6.3 | Разболтване на щитовете по хоризонтален разьом. | бр. | 2
1.4.2.1.6.4 | Демонтаж на краен щит - горна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.6.5 | Монтаж на приспособление за изваждане на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.6.6 | Завъртане на краен щит - долна половина - на 180°. | бр. | 2
1.4.2.1.6.7 | Демонтаж на краен щит - долна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.6.8 | Демонтаж на приспособление за изваждане на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.6.9 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 5
Общо за т. 1.4.2.1.6.:
1.4.2.1.7 | Демонтаж закритиетията (сегментите) на въздушната междина ротор-статор
1.4.2.1.7.1 | Демонтаж на осигурителните шплентове и резбови съединения. | бр. | 32
1.4.2.1.7.2 | Демонтаж на сегментите | бр. | 2
1.4.2.1.7.3 | Измерване на въздушна междина “ротор-статор”. | бр. | 8
1.4.2.1.7.4 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. | ч/ч | 4
Общо за т. 1.4.2.1.7.:
1.4.2.1.8 | Демонтаж на газоохладител
1.4.2.1.8.1 | Демонтаж на линията за обезвъздушаване на газоохладителя. | бр. | 2
1.4.2.1.8.2 | Разболтване горната част на газовия охладител от корпуса на крайната част. | бр. | 2
1.4.2.1.8.3 | Разфланцване на връзката по вода /вход, изход/ на охладителя. | бр. | 4
1.4.2.1.8.4 | Демонтаж на уплътняваща гривна на охладителя от долната част. | бр. | 2
1.4.2.1.8.5 | Изваждане на газоохладителя и транспортиране в цех за извършване консервационен ремонт. | бр. | 2
1.4.2.1.8.6 | Събиране, съхраняване и ревизия (оглед за дефекти, почистване) на крепежните елементи. Възстановяване при необходимост. | ч./ч. | 10
Общо за т. 1.4.2.1.8.:
1.4.2.1.9 | Разконсервиране на газоохладител и подготовка за монтаж
1.4.2.1.9.1 | Натоварване и извозване на нов газоохладител от склад 002 до ремонтен цех. | бр. | 2
1.4.2.1.9.2 | Разконсервиране на газоохладител (отстраняване на консервационна смазка и продухване оребренията на охлаждащите тръбопроводи със сгъстен въздух, проверка за дефекти по каучуковите уплътнения) и подготовка за монтаж | бр. | 2
1.4.2.1.9.3 | Изработка на нови ответни фланци Dy25 към линията за обезвъздушаване на газоохладителя, монтаж към горния капак на водната камера. | бр. | 2
1.4.2.1.9.4 | Проверка охладителя на плътност (хидравлично изпитание на водната камера с вода при налягане Р=8кг/см2 за 30мин.), монтаж на приспособлението, заплъване с вода, опресовка, дрениране, демонтаж на приспособлението. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.9.:
1.4.2.1.10 | Монтаж на нов газоохладител | бр. | 2
1.4.2.1.10.1 | Корекция на фланцевите съединения DN250 към тръбопроводите по вода (вход/изход) на газоохладителя - при необходимост. Шлайфане на контактните повърхнини. | бр. | 4
1.4.2.1.10.2 | Изработка на нови уплътнения към фланцевите съединения DN250 по вода на газоохладителя. | бр. | 4
1.4.2.1.10.3 | Монтаж (спускане) на газоохладител с ново уплътнение към корпуса на генератора. | бр. | 2
1.4.2.1.10.4 | Монтаж на нови уплътнителени шнурове 12х12 и Ф5 към долната част на газоохладителя. Монтаж на центриращата гривна. Центровка на газоохладителя. Заболтване горния резьом на газоохладителя към корпуса на крайната част. | бр. | 2
1.4.2.1.10.5 | Зафланцване на връзката по вода /вход, изход/ на охладителя с новоизработени уплътнения. | бр. | 4
1.4.2.1.10.6 | Монтаж на линията за обезвъздушаване на газоохладителя с нови фланцеви уплътнения. Ревизия на холендровите връзки към линиите за обезвъздушаване. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.10.:
1.4.2.1.11 | Ремонтни работи по статора
1.4.2.1.11.1 | Външен оглед и проверка укрепването на статорната намотка – челни части, съединителни шини, водни колектори. | бр. | 2
1.4.2.1.11.2 | Почистване дъната на крайните части, хоризонталните резьоми към крайните части, каналите на уплътняващи шнурове 12х12 и Ø5, челните части на намотката и продухване със сгъстен въздух. | бр. | 2
1.4.2.1.11.3 | Демонтаж, подмяна уплътненията и монтаж на ревизионните люкове към крайните части и статора.. | бр. | 5
1.4.2.1.11.4 | Съдействие при подмяна на вибро или термо датчик, пребандажиране на кабелното трасе - при необходимост. | бр. | 3
1.4.2.1.11.5 | Пребандажиране на тоководеща шина (изолационна кутия) - при необходимост | бр. | 3
Общо за т. 1.4.2.1.11.:
1.4.2.1.12 | Контрол титановите пружини на статора
1.4.2.1.12.1 | Измерване натяга на пружината. | бр. | 80
1.4.2.1.12.2 | Разхлабване на гайката, измерване на разстоянието при свободна пружина (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
1.4.2.1.12.3 | Затягане на гайката до осигуряване на необходимия натяг (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
1.4.2.1.12.4 | Законтряне на гайката (при необходимост, след измерването). | бр. | 80
Общо за т. 1.4.2.1.12.:
1.4.2.1.13 | Подготовка на статорната намотка за провеждане на хидравлично изпитание с дестилат при номинално налягане за 24 ч.
1.4.2.1.13.1 | Демонтаж на тръбните ставки между водоподводите и тръбопроводите на система SS (вход/изход). | бр. | 4
1.4.2.1.13.2 | Монтаж на технологични заглушки към водоподводите на генератора. | бр. | 3
1.4.2.1.13.3 | Монтаж на приспособление за хидравлично изпитание на статорната намотка. | бр. | 1
1.4.2.1.13.4 | Запълване на намотката с дестилат, обезвъздушаване. | бр. | 1
1.4.2.1.13.5 | Повишававне налягането в намотката с ръчна помпа до номиналното работно налягане на системата. | бр. | 1
1.4.2.1.13.6 | Оглед на тефлонови шлангове, резбови съединения, фланцеви съединения и силфонни компенсатори за наличие на пропуски. | бр. | 2
1.4.2.1.13.7 | Понижаване на налягането след 24 часа. | бр. | 1
1.4.2.1.13.8 | Отстраняване на пропуски (при наличие). | бр. | 1
1.4.2.1.13.9 | Дрениране на намотката. | бр. | 1
1.4.2.1.13.10 | Демонтаж на приспособлението за запълване на статорната намотка с дестилат. | бр. | 1
1.4.2.1.13.11 | Подготовка на статорната намотка за продухване (изсушаване) с азот. | бр. | 1
Общо за по т. 1.4.2.1.13.:
1.4.2.1.14 | Продухване на статорната намотка за измерване на Rизолац след хидравлично изпитание.
1.4.2.1.14.1 | Монтаж на приспособлението за продухване на намотката. | бр. | 2
1.4.2.1.14.2 | Продухване на намотката и измерване на Rизол. | бр. | 1
1.4.2.1.14.3 | Демонтаж на приспособлението за продухване на намотката. | бр. | 2
1.4.2.1.14.4 | Подготовка на нови уплътнения за фланците на междинните тръбни вставки. | бр. | 8
1.4.2.1.14.5 | Монтаж и центровка на междинните вставки между тръбопродводите и водоподводите, подмяна на уплътненията с нови. Заболтване. Възстановяване на щатна схема за SS. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.2.1.14.:
1.4.2.1.15 | Ревизия на крайните щитове на генератора
1.4.2.1.15.1 | Кантоване на щита в хоризонтално положение | бр. | 4
1.4.2.1.15.2 | Почистване повърхнините на прилягане, и каналите на уплътняващия шнур 12х12 към хоризонталните резьоми. | бр. | 4
1.4.2.1.15.3 | Оглед на капака, контактните резьоми и заваръчните шевове за наличие на механични дефекти. | бр. | 4
1.4.2.1.15.4 | Оглед състоянието на крепежните детайли към дифузора. | бр. | 4
1.4.2.1.15.5 | Оглед състоянието на изолацията, проверка и възстановяване на Rизол на дифузора | бр. | 4
1.4.2.1.15.6 | Изправяне на капака във вертикално положение | бр. | 4
1.4.2.1.15.7 | Почистване челните повърхности на прилягане към уплътняващите шнурове (12х12 и Ø5) към вертикалните резьоми. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.2.1.15.:
1.4.2.1.16 | Ремонт на уплътняващ възел
1.4.2.1.16.1 | Почистване на сегменти, междинните капаци, корпусите на уплътняващия лагер, капаци на корпус уплътняващ лагер, отстраняване на уплътняващите пасти. | бр. | 16
1.4.2.1.16.2 | Ревизия на крепежа на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.2.1.16.3 | Проверка състоянието (капилярен контрол) на бабитовите повърхности на уплътняващия лагер, опресняване (при необходимост). | бр. | 2
1.4.2.1.16.4 | Контролна "сборка" на уплътняващия лагер (уплътняващ пръстен) към шийката на ротора. Измерване на хлабините. | бр. | 2
1.4.2.1.16.5 | Корекция хлабините на уплътняващия лагер към шийките на ротора - (при необходимост). | бр. | 2
1.4.2.1.16.6 | Контролна "сборка" на уплътняващия лагер в сбор с корпуса му - извън генератора. Измерване на хлабините и определяне на дебелината на уплътняващите шнурове. | бр. | 2
1.4.2.1.16.7 | Ремонт корпуси на уплътняващи лагери - изправяне на лабиринтнтни уплътнения, уточняване на радиални и аксиални междини (L4 и A4) на възелите към съответните диаметри на шийките на ротора. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.16.:
1.4.2.1.17 | Проверка и ремонт на контактната връзка РГ-РВ
1.4.2.1.17.1 | Проверка състоянието на крепежните детайли към полумуфата РГ-РВ за наличие на механични дефекти или други несъответствия. | бр. | 2
1.4.2.1.17.2 | Проверка притягането на контактните клинове на връзката РГ-РВ. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.17.:
1.4.2.1.18 | Монтаж закритиетията (сегментите) на въздушната междина ротор-статор
1.4.2.1.18.1 | Монтаж на сегментите от страни "T" и "В". | бр. | 2
1.4.2.1.18.2 | Центровка, измерване на хлабините, монтаж на резбови съединения и осигурителните шплентове. | бр. | 32
Общо за т. 1.4.2.1.18.:
1.4.2.1.19 | Монтаж на крайни щитове.
1.4.2.1.19.1 | Подготовка на каналите за монтаж на уплътнителните шнурове. Монтаж на уплътнителни шнурове Ø5 и 12х12мм. към каналите на челните резьоми на крайните части. | бр. | 2
1.4.2.1.19.2 | Монтаж на приспособление за вкарване на краен щит долна половина към резьома на крайната част. | бр. | 2
1.4.2.1.19.3 | Монтаж на краен щит - долна половина и захващане към приспосолението. | бр. | 2
1.4.2.1.19.4 | Завъртане на краен щит - долна половина - на 180°. | бр. | 2
1.4.2.1.19.5 | Монтаж (прихващане) на краен щит - долна половина към крайната част. Измерване на радиална и аксиална хлабина между вентилаторите на ротора и дифузорите. | бр. | 2
1.4.2.1.19.6 | Демонтаж на приспособление за вкарван на краен щит долна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.19.7 | Почистване и обезмасляване на каналите и монтаж на уплътнителен шнур 12х12 към хоризонталните резьоми на крайни щитове долни половини. | бр. | 2
1.4.2.1.19.8 | Монтаж на краен щит - горна половина. | бр. | 2
1.4.2.1.19.9 | Заболтване и стягане на щитовете по хоризонтален разьом. | бр. | 2
1.4.2.1.19.10 | Монтаж на болтовете и стягане на щитовете към корпуса на генератора. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.19.:
1.4.2.1.20 | Монтаж маслоуловителите към крайните щитове на генератора
1.4.2.1.20.1 | Полагане на нови уплътнения между маслоуловителя и крайния щит. | бр. | 2
1.4.2.1.20.2 | Монтаж на маслоуловителя горна/долана доловини. | бр. | 2
1.4.2.1.20.3 | Заболтване на маслоуловителя, центровка, стягане, проверка Rизол. (от страна "Възбудител" ). | к-т | 2
1.4.2.1.20.4 | Проверка радиалните хлабини и аксиалните разстояния на маслоуловителя към вала. Допълнителна центровка на при необходимост. | бр. | 10
1.4.2.1.20.5 | Монтаж на маслоотбойници. Радиална и аксиална центровка. | к-т | 2
1.4.2.1.20.6 | Ревизия на маслоуловители към 10-ти лагер (горна/долна половини). | бр. | 2
1.4.2.1.20.7 | Монтаж и центровка на маслоуловители към 10-ти лагер. | бр. | 2
1.4.2.1.20.8 | Проверка натяга на болтовете към стола на лагер 10. | бр. | 8
1.4.2.1.20.9 | Проверка на електроизолацията под стола на лагер 10. Възстановяване (почистване, продухване, демонтаж болтове) при необходимост. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.2.1.20.:
1.4.2.1.21 | Монтаж на уплътняващ възел.
1.4.2.1.21.1 | Полагане на нови уплътнения между корпуса на уплътняващия лагер и крайния щит на генератора. Монтаж долна половина на корпуса на уплътняващия лагер към крайня щит. | бр. | 2
1.4.2.1.21.2 | Монтаж горна половина на корпуса на уплътняващия лагер към крайния щит. | бр. | 2
1.4.2.1.21.3 | Стягане корпус на уплътняващ лагер към крайния щит, радиална и аксиална центровка, проверка Rизол. (страни "Възбудител"). | бр. | 2
1.4.2.1.21.4 | Монтаж на уплътняващ лагер (пръстен). Полагане на уплътнителни шнурове към каналите от вертикалните страни. Проверка на хлабини между бабита на лагера и шийката на вала.. | бр. | 2
1.4.2.1.21.5 | Полагане на нов уплътнителен шнур Ø10мм. към корпуса на уплътняващия лагер, монтаж долна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер към корпуса на уплътняващия лагер. | бр. | 2
1.4.2.1.21.6 | Монтаж горна половина на капака на корпуса на уплътняващия лагер към корпуса на уплътняващия лагер, проверка радиални хлабини, стягане на капака към корпуса. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.21.:
1.4.2.1.22 | Монтаж на междинни капаци между корпусите на уплътняващите лагери и столовете на основните лагери
1.4.2.1.22.1 | Монтаж на междинен капак долна половина, центровка, стягане. | бр. | 2
1.4.2.1.22.2 | Монтаж на междинен капак горна половина, центровка, стягане. | бр. | 2
1.4.2.1.22.3 | Монтаж на уплътнение Ø10 и сегментите, притягане. | бр. | 4
1.4.2.1.22.4 | Монтаж предпазен щит на полумуфи към РГ-РВ (горна/долна половини). | бр. | 1
Общо за т. 1.4.2.1.22.:
1.4.2.1.23 | Проверка на генератора за газоплътност, отстраняване на пропуски
1.4.2.1.23.1 | Участие при търсене и отстраняване на пропуски газ по генератора и газо-маслената система. | бр. | 1
1.4.2.1.23.2 | Участие при проверка и засичане на газоплътността на генератора. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.2.1.23.:
1.4.2.1.24 | Ошиноване на генератора.
1.4.2.1.24.1 | Ошиноване на гъвкави връзки на линейните изводи към фазите на токопровод 24kV. | бр. | 24
1.4.2.1.24.2 | Ошиноване на електрическите силови връзки в неутралата. | бр. | 16
1.4.2.1.24.3 | Ошиноване връзката към първичната намотка на напреженов трансформатор TV7 от изводите на неутралата. | бр. | 1
1.4.2.1.24.4 | Ошиноване на връзките към първичната намотка на токовия трансформатор от изводите на неутралата. | бр. | 2
1.4.2.1.24.5 | Монтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към линейните изводи. | бр. | 3
1.4.2.1.24.6 | Монтаж на електрозащитно стъклотекстолитово платно (закритие) към изводите в неутралата. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.1.24.:
ОБЩО по т. 1.4.2.1.:
1.4.2.2 | Среден ремонт (СР) на възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE).
1.4.2.2.1 | Демонтаж капаците на възбудителя
1.4.2.2.1.1 | Демонтаж капаци на възбудител и въртящ изправител. | бр. | 12
1.4.2.2.1.2 | Почистване капаци на възбудител и въртящ изправител. | бр. | 12
1.4.2.2.1.3 | Замерване на центровката и демонтаж маслоуловител на 11-ти лагер. | бр. | 2
1.4.2.2.1.4 | Замерване на центровката и демонтаж маслоуловител на 12-ти лагер. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.2.1.:
1.4.2.2.2 | Демонтаж и ремонт на газоохладителите на възбудителя
1.4.2.2.2.1 | Разфланцване по вода и демонтаж (изваждане) на вертикални охладители и въздушници към тях. | бр. | 4
1.4.2.2.2.2 | Разфланцване по вода и демонтаж (изваждане) на хоризонтални охладители и въздушници към тях. | бр. | 2
1.4.2.2.2.3 | Ремонт на вертикални охладители (изработка и подмяна на уплътнения, почистване тръбни снопове и грундиране на водни камери). Хидравлично изпитание на вертикални охладители. | бр. | 4
1.4.2.2.2.4 | Ремонт на хоризонтални охладители (изработка и подмяна на уплътнения, почистване тръбни снопове и грундиране на водни камери). Хидравлично изпитание на хоризонтални охладители. | бр. | 2
Общо за. 1.4.2.2.2.:
1.4.2.2.3 | Ремонтни дейности по възбудителя
1.4.2.2.3.1 | Проверка натяга на болтовете на рамата към фундаментната плита | бр. | 16
1.4.2.2.3.2 | Проверка натяга на болтовете на столовете на лагери 11 и 12 към рамата на възбудителя. | бр. | 12
1.4.2.2.3.3 | Проверка на електроизолацията под столовете на лагери 11 и 12. Възстановяване при необходимост. | бр. | 2
1.4.2.2.3.4 | Проверка радиалната и аксиалната междини между дифузора и вентилатора на ротора. Центровка при необходимост. | бр. | 1
1.4.2.2.3.5 | Проверка състоянието на балансировъчните тежести към вентилационните пръстени | бр. | 2
1.4.2.2.3.6 | Проверка натяга на болтовете към закритието на магнитната система и щита на вентилатора. Проверка цялостта на заглушките. | к-т. | 2
1.4.2.2.3.7 | Проверка натяга на болтовете към горна и долна половини на магнитната система. | бр. | 10
1.4.2.2.3.8 | Почистване вътрешността на корпуса на възбудителя, продухване на видимите части от магнитната система и камерите на въздухоохладителите. | бр. | 1
Общо за т. 1.4.2.2.3.:
1.4.2.2.4 | Монтаж въздухоохладителите на възбудителя
1.4.2.2.4.1 | Ревизия на фланцеви съединения за подаване на вода към газоохладителите. Шлайфане на челните контактни повърхнини - при необходимост. Изработка и подмяна на наранени фланци - при необходимост. | бр. | 16
1.4.2.2.4.2 | Монтаж на хоризонталните охладители и въздушници към тях (подсъединяване по вода с нови фланцеви уплътнения, ревизия на холендрите към въздушниците, уплътняване на резьоми и въздушни междини към рамата). | бр. | 2
1.4.2.2.4.3 | Монтаж на вертикалнити охладители и въздушници към тях. Подсъединяване по вода. Монтаж на нови уплътнения към връзките по вода и фланцевите връзки на въздушниците. | бр. | 4
Общо за т. 1.4.2.2.4.:
1.4.2.2.5 | Монтаж капаци на възбудителя
1.4.2.2.5.1 | Преуплътняване и монтаж на капаци на възбудителя и въртящ изправител. Центровка. | бр. | 12
1.4.2.2.5.2 | Проверка на аксиални и радиални междини между вентилационните щитове и пръстените на въртящия изправител.Центровка - при необходимост. | бр. | 4
1.4.2.2.5.3 | Монтаж маслоуловител към 11-ти лагер. Центровка | бр. | 2
1.4.2.2.5.4 | Монтаж маслоуловител към 12-ти лагер. Центровка. | бр. | 2
Общо за т. 1.4.2.2.5.:
ОБЩО по т. 1.4.2.2.
1.4.2.3 | Допълнителни дейности при ремонта на турбогенератор тип ТВВ-1000-4У3 (10GQ) и възбудителен генератор тип БВД-4600-1500-АУ3 (10GE).
1.4.2.3.1 | Възстановяване на антикорозионно покритие на турбогенератор 9GQ, възбудител 9GE и прилежащи възли и площадки.
1.4.2.3.1.1 | Боядисване на метални повърхности с блажна боя. | m2 | 500
1.4.2.3.1.2 | Почистване на ремонтна площадка. | ч/ч | 26
1.4.2.3.1.3 | Участие в развъртане на валова линия. | ч/ч | 23
1.4.2.3.1.4 | Оглед на съоръженията при развъртане. | ч/ч | 26
Общо за т. 1.4.2.3.1.:
1.4.2.3.2 | Ремонт на тръбопроводит за масло към основни лагери №№10, 11, 12 и уплътняващи възели №№1,2 на 10GQ и 10GE.
1.4.2.3.2.1 | Корекция на несъосност и непаралелност на фланцевите съединения от тръбопроводите на система SC, прилежащи към основни лагери №№10, 11, 12 на 10GQ и 10GE. | бр. | 10
1.4.2.3.2.2 | Актуализация на наличните заводски чертежи на основни лагери №№10, 11, 12 на 10GQ и 10GE в съответствие с текущото положение. | бр. | 3
1.4.2.3.2.3 | Подмяна на електроизолационните елементи и уплътнения към фланцевите съединения на основни лагери №№10, 11, 12 и уплътняващи възели №№1,2 на 9GQ и 9GE, в съответствие с актуализираните чертежи на възлите. Уточняване конкретните дължини на стъклотекстолитовите изолационни тръбички по място. | к-т | 30
Общо за т. 1.4.2.3.2.:
1.4.2.3.3 | Реализация на ТР: ЕП-2.ТР.2112- Предотвратяване изхвърляне на водород и маслени пари под 10GQ при дрениране чрез извеждане с общ колектор изхода от дренажни вентили 6ZH70S37-S46 и 6ZH70S67-S76 към тръбопровода на УЖИ 6GT01L01B1 и 6GT01L02B1.
1.4.2.3.3.1 | Доставка на необходимите елементи.
1.4.2.3.3.2 | Реализация на техническото решение в съответствие с приложната техническа документация.
Общо за т. 1.4.2.3.3.:
ОБЩО за т.1.4.2.3:
1.4.2.4 | Основен ремонт на 1 брой трансформатор тип ТРДНС 63000/35 У1 (6ВТ02).
1.4.2.4.1 | Вземане на проби от трансформаторното масло за физико-химични характеристики и газхроматографски анализ преди спиране | бр. | 2
1.4.2.4.2 | Разшиноване на изводите на трансформатора от страна високо напрежение (ВН) и ниско напрежение (НН) | бр. | 9
1.4.2.4.3 | Визуален външен оглед, дефектовка на трансформатора и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на Възложителя | бр. | 1
1.4.2.4.4 | Електрически изпитания преди ремонт на трансформатора в присъствие на Възложителя и съставяне на протокол от изпитанията:
1.4.2.4.4.1 | Измерване загубите и напрежението на късо съединение | бр. | 1
1.4.2.4.4.2 | Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток | бр. | 1
1.4.2.4.4.3 | Изолационно съпротивление на намотките | бр. | 1
1.4.2.4.4.4 | Измерване загубите и тока на празен ход | бр. | 1
1.4.2.4.4.5 | Измерване влагата в твърдата изолация с RVM | бр. | 1
1.4.2.4.4.6 | Измерване tgδ | бр. | 1
Общо за т. 1.4.2.4.4.:
1.4.2.4.5 | Транспортиране на трансформатора с тегло до 100 тона от трансформаторна площадка до Машинна зала 6EБ | м | 50
1.4.2.4.6 | Сливане на маслото | ч.ч. | 260
1.4.2.4.7 | Демонтажни дейности:
1.4.2.4.7.1 | Демонтаж тръбна разводка на автоматичното пожарогасене (АПГ) над релсовия път | м2 | 20
1.4.2.4.7.2 | Изводи 6кV и 24kV | бр. | 9
1.4.2.4.7.3 | Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка | група | 10
1.4.2.4.7.4 | Охладители | бр. | 10
1.4.2.4.7.5 | Тръбна разводка на маслоохлаждането | бр. | 10
1.4.2.4.7.6 | Разширителен съд, газови, струйни релета и прилежаща арматура | комплект | 1
1.4.2.4.7.7 | Демонтаж казана (камбаната) на трансформатора. | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.4.7.:
1.4.2.4.8 | Ревизия на активната част:
1.4.2.4.8.1 | Извършване оглед на активната част и съставяне на констативен протокол в присъствието на лице на Възложителя | бр. | 1
1.4.2.4.8.2 | Анализ на проба от твърдата изолация за влагосъдържание и степен на поляризация – протоколи от измерванията | бр. | 1
1.4.2.4.8.3 | Подмяна на бандажи и отделни изолационни елементи, съгласно огледа* | ч.ч. | 96
1.4.2.4.8.4 | Ревизия на стъпален регулатор и моторно задвижване на РПН | комплект | 1
1.4.2.4.8.5 | Ревизия на казана на трансформатора | бр. | 1
1.4.2.4.8.6 | Оглед на отговорните заварки по стоманени детайли – ребра на стягащи и носещи греди. При необходимост да се направи цветна дефектоскопия. За целта да се състави отделен констативен протокол | м2 | 50
1.4.2.4.8.7 | Притягане на активната част | бр. | 3
1.4.2.4.8.8 | Електрически измервания преди затваряне | ч.ч. | 280
1.4.2.4.8.9 | Проверка и отстраняване на течове по казана на трансформатора | ч.ч. | 130
1.4.2.4.8.10 | Подмяна на всички уплътнения | м2 | 4
1.4.2.4.8.11 | Затваряне на трансформатора | ч.ч. | 186
Общо за т. 1.4.2.4.8.:
1.4.2.4.9 | Измерване изолационните характеристики на трансформаторните изводи | бр. | 10
1.4.2.4.10 | Подсушаване (сушене при лоши показатели на твърдата изолация ) на активната част на трансформатора | ч.ч. | 1400
1.4.2.4.11 | Ревизия на вентили и дискови затвори – при необходимост подмяна след съставяне на констативен протокол | бр. | 32
1.4.2.4.12 | Ревизия и опресоване на охладителите, съставяне на констативен протокол и отстраняване на дефекти – при необходимост да се извърши в Машинна зала | бр. | 10
1.4.2.4.13 | Обработка на трансформаторното масло | тона | 22
1.4.2.4.14 | Извършване на физико-химически анализ на маслото преди заливане | бр. | 3
1.4.2.4.15 | Обработка на трансформаторното масло за доливане* | тона | 2
1.4.2.4.16 | Извършване на физико-химически анализ на маслото за доливане | бр. | 2
1.4.2.4.17 | Извършване на химически и газ-хроматографски анализ на маслото от независима лаборатория | бр. | 1
1.4.2.4.18 | Монтажни работи:
1.4.2.4.18.1 | Охладителна система | бр. | 10
1.4.2.4.18.2 | Изводи 6 кV и 24kV | бр. | 9
1.4.2.4.18.3 | Разширител и тръбната разводка към него | комплкт | 1
1.4.2.4.18.4 | Вентилатори, опори на вентилаторите и кабелна разводка | група | 10
1.4.2.4.18.5 | Окомплектоване на трансформатора | ч.ч. | 128
Общо за т.1.4.2.4.18.:
1.4.2.4.19 | Вакуумиране на трансформатора | ч.ч. | 160
1.4.2.4.20 | Омасляване на трансформатора | ч.ч. | 120
1.4.2.4.21 | Дозаливане на трансформатора и неколкократно обезвъздушаване | ч.ч. | 60
1.4.2.4.22 | Боядисване на трансформатора, разширители и охладители | м2 | 250
1.4.2.4.23 | Подготовка за изпитване – подгряване на маслото за ел.изпитания | ч.ч. | 220
1.4.2.4.24 | Изтегляне на трансформатора с тегло до 100 тона от МЗ до мястото му. | м | 50
1.4.2.4.25 | Изпитване на трансформатора след ремонт в присъствие на Възложителя:
1.4.2.4.25.1 | Коефициент на трансформация | ч.ч. | 15
1.4.2.4.25.2 | Проверка групата на свързване на намотките | ч.ч. | 15
1.4.2.4.25.3 | Измерване съпротивлението на намотките с постоянен ток | бр. | 1
1.4.2.4.25.4 | Измерване загубите и напрежението на късо съединение | бр. | 1
1.4.2.4.25.5 | Изолационно съпротивление на намотките | бр. | 1
1.4.2.4.25.6 | Измерване загубите и тока на празен ход | бр. | 1
1.4.2.4.25.7 | Проверка на функционирането на вграденото в трансформатора устройство за превключване под товар | ч.ч. | 115
1.4.2.4.25.8 | Изпитания на вградените токови трансформатори | бр. | 9
1.4.2.4.25.9 | Измерване tgδ на изводите и намотките | бр. | 1
1.4.2.4.25.10 | Измерване влагата в твърдата изолация с RVM | бр. | 1
1.4.2.4.25.11 | Изработване на клиентски папки, съдържащи отчетни документи, обема на ремонтните работи, протоколите от електрическите измервания и изпитания, сертификати на вложените материали , консумативи и оборудване, гаранционен лист. | ч.ч. | 44
1.4.2.4.25.12 | Анализ на трансформаторното масло след въвеждане в експлоатация – след 24 часа, 72 часа, 7 дни, 14 дни и 30 дни | бр. | 5
Общо за т.1.4.2.4.25.:
ОБЩО за т.1.4.2.4:
1.4.2.5 | Основен ремонт (ОР*) на ЕД тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6TK23D02-D) без изваждане на ротора
1.4.2.5.1 | Разглобяване на ЕД
1.4.2.5.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.2.5.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.5.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 4
1.4.2.5.1.4 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.5.1.5 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.5.1.6 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1
1.4.2.5.1.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.5.1.8 | Демонтаж на лагерите | бр. | 2
1.4.2.5.1.9 | Демонтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.5.1.10 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя | бр. | 3
1.4.2.5.1.11 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.5.1.12 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.5.1.13 | Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.5.1:
1.4.2.5.2 | Ремонт на статора
1.4.2.5.2.1 | Почистване и оглед челни части на Ст.намотка | бр. | 1
1.4.2.5.2.2 | Ревизия на изводно у-во и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.5.2:
1.4.2.5.3 | Ремонт на ротора
1.4.2.5.3.1 | Замерване на лагерни шийки | бр. | 2
Общо за т.1.4.2.5.3:
1.4.2.5.4 | Сглобяване на ЕД
1.4.2.5.4.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.5.4.2 | Монтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.5.4.3 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.5.4.4 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) | бр. | 2
1.4.2.5.4.5 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.5.4.6 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.5.4.7 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.5.4.8 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 2
1.4.2.5.4.9 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.5.4.10 | Подмяна гумени уплатнения на фланцовите съединения | бр. | 6
1.4.2.5.4.11 | Подсъединяване на фланцовите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.5.4.12 | Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене | бр. | 1
1.4.2.5.4.13 | Ел.измерване на Ст.намотка (Rиз.) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.5.4.14 | Боядисване на ЕД (при необходимост). | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.5.4:
ОБЩО за т.1.4.2.5.:
1.4.2.6 | Среден ремонт (СР) на ЕД тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6TQ32D01-D).
1.4.2.6.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.6.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.2.6.1.2 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.6.1.3 | Демонтаж на лагерите | бр. | 2
1.4.2.6.1.4 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.6.1.5 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.6.1.6 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.6.1.7 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя | бр. | 3
1.4.2.6.1.8 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.6.1.9 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.6.1.10 | Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.6.1:
1.4.2.6.2 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.6.2.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.6.2.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.6.2.3 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
1.4.2.6.2.4 | Монтаж на лагерите | бр. | 2
1.4.2.6.2.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.6.2.6 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.6.2.7 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 2
1.4.2.6.2.8 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.6.2.9 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.2.6.2.10 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.6.2.11 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.6.2.12 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз.) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.6.2.13 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
1.4.2.6.2.14 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.6.2:
ОБЩО за т.1.4.2.6:
1.4.2.7 | Среден ремонт (СР) на ЕД -ли тип ZKV 6180/2 (6TX20D01-D и 6TX30D01-D).
1.4.2.7.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.7.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 4
1.4.2.7.1.2 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 4
1.4.2.7.1.3 | Демонтаж на лагерите | бр. | 4
1.4.2.7.1.4 | Проверка на заземителен възел | бр. | 2
1.4.2.7.1.5 | Разкачване на фланцеви и холендрови съединения по вода | бр. | 20
1.4.2.7.1.6 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 4
1.4.2.7.1.7 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.2.7.1.8 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя | бр | 4
1.4.2.7.1.9 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 4
1.4.2.7.1.10 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 4
1.4.2.7.1.11 | Опресовка на охладителите и въздухоохладителя | бр. | 6
Общо за т.1.4.2.7.1:
1.4.2.7.2 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.7.2.1 | Почистване на ЕД | бр. | 2
1.4.2.7.2.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 4
1.4.2.7.2.3 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна.при необходимост) | бр. | 4
1.4.2.7.2.4 | Монтаж на лагерите | бр. | 4
1.4.2.7.2.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 4
1.4.2.7.2.6 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 4
1.4.2.7.2.7 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 4
1.4.2.7.2.8 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 2
1.4.2.7.2.9 | Подмяна гумени уплътнения на фланцеви и холендрови съединения | бр. | 20
1.4.2.7.2.10 | Подсъединяване на фланцеви и холендрови съединения по вода | бр. | 20
1.4.2.7.2.11 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз.), при необходимост | бр. | 2
1.4.2.7.2.12 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 2
1.4.2.7.2.13 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр | 2
Общо за т.1.4.2.7.2:
ОБЩО за т.1.4.2.7.:
1.4.2.8 | Основен ремонт (ОР) на ЕД тип 4АЗМ-500/6000 УХЛ4 (6TQ31D01-D) с изваждане на ротора.
1.4.2.8.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.8.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.2.8.1.2 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.8.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 4
1.4.2.8.1.4 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.8.1.5 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.8.1.6 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1
1.4.2.8.1.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.8.1.8 | Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.8.1.9 | Демонтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.8.1.10 | Изваждане на ротора | бр. | 1
1.4.2.8.1.11 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя. | бр. | 3
1.4.2.8.1.12 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.8.1.13 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.8.1.14 | Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.8.1:
1.4.2.8.2 | Ремонт на статора:
1.4.2.8.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 1
1.4.2.8.2.2 | Презаклинванеане на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.8.2:
1.4.2.8.3 | Ремонт на ротора:
1.4.2.8.3.1 | Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки | бр. | 2
1.4.2.8.3.2 | Транспортиране на ротора за баланс (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.3.3 | Баланс и ремонт на ротора (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.3.4 | Лакиране на ротора (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.8.3:
1.4.2.8.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.8.4.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.8.4.2 | Монтаж на ротора | бр. | 1
1.4.2.8.4.3 | Монтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.8.4.4 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.8.4.5 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
1.4.2.8.4.6 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.8.4.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.8.4.8 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.8.4.9 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 2
1.4.2.8.4.10 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.8.4.11 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.2.8.4.12 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.8.4.13 | Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене | бр. | 1
1.4.2.8.4.14 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.8.4.15 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.8.4:
ОБЩО за т.1.4.2.8.:
1.4.2.9 | Основен ремонт (ОP) на ЕД-ли тип АВ 1749/16к (6VC11D02-D, 6VC12D02-D, 6VC13D02-D).
1.4.2.9.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.9.1.1 | Източване на маслото от горна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.1.2 | Източване на маслото от долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.1.3 | Демонтаж на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 18
1.4.2.9.1.4 | Шомполиране и промиване на тръбопроводи охлаждаща вода | бр. | 18
1.4.2.9.1.5 | Демонтаж на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.6 | Разглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.7 | Почистване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.8 | Направа на нови гарнитури на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.9 | Сглобяване на маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.10 | Опресовка на охладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.1.11 | Демонтаж на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.1.12 | Почистване на капака | бр. | 3
1.4.2.9.1.13 | Направа на нови гарнитури | бр. | ≈ 60
1.4.2.9.1.14 | Демонтаж на горни бабитови лагери на ЕД | бр. | 6
1.4.2.9.1.15 | Демонтаж на горен капак на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.1.16 | Демонтаж на опорна планка на долни бабитови лагери на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.1.17 | Демонтаж на горна малка кръстачка | бр. | 3
1.4.2.9.1.18 | Демонтаж капаците на ЕД | бр. | 12
1.4.2.9.1.19 | Демонтаж ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.1.20 | Демонтаж на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.1.21 | Почистване на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.1.22 | Сглобяване на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.1.23 | Направа на нови гарнитури | бр. | 12
1.4.2.9.1.24 | Опресовка на серпентината | бр. | 3
1.4.2.9.1.25 | Развиване болтовете на полумуфите между междинен вал и помпа | бр. Полумуфи | 6
1.4.2.9.1.26 | Демонтаж междинен вал | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.9.1:
1.4.2.9.2 | Ремонт на статора
1.4.2.9.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 3
1.4.2.9.2.2 | Презаклинванеане на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.9.2:
1.4.2.9.3 | Ремонт на ротора:
1.4.2.9.3.1 | Почистване на ротора | бр. | 3
1.4.2.9.3.2 | Замерване на лагерни шийки | бр. | 6
1.4.2.9.3.3 | Баланс и ремонт на ротора (при необходимост) | бр. | 3
1.4.2.9.3.4 | Лакиране на ротора (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.9.3:
1.4.2.9.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.9.4.1 | Нивелиране на помпата | бр. | 3
1.4.2.9.4.2 | Монтаж на междинен вал | бр. | 3
1.4.2.9.4.3 | Подготовка дъното на долна маслена вана (серпентина) за монтаж | бр. | 3
1.4.2.9.4.4 | Монтаж ротора на EД | бр. | 3
1.4.2.9.4.5 | Монтаж на горна кръстачка на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.4.6 | Ревизия на ябълковидните болтове, медните пластини за аксиалните колодки и Т-образните болтове на лагерния възел | бр. | 3
1.4.2.9.4.7 | Монтаж на малката кръстачка | бр. | 3
1.4.2.9.4.8 | Подготовка на ЕД за центровка | бр. | 3
1.4.2.9.4.9 | Замерване на въздушната хлабина и корекция | бр. | 6
1.4.2.9.4.10 | Отвесиране ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.4.11 | Зафланцване междинния вал и ротора на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.4.12 | Грубо вкарване в център на ЕД спрямо помпата | бр. | 3
1.4.2.9.4.13 | Центровка на ротора на ЕД с точност 0,02 mm | бр. | 3
1.4.2.9.4.14 | Центровка на междинен вал с точност 0,03 mm | бр. | 3
1.4.2.9.4.15 | Центровка на ЕД спрямо помпата | бр. | 3
1.4.2.9.4.16 | Законтряне болтовете на полумуфите | бр. полумуфи | 6
1.4.2.9.4.17 | Законтряне на аксиалните колодки | бр. | 24
1.4.2.9.4.18 | Шабрене на 4 бр. долни радиални колодки | бр. | 12
1.4.2.9.4.19 | Шабрене на 4 бр. горни радиални колодки | бр. | 12
1.4.2.9.4.20 | Регулиране на долни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm | бр. | 12
1.4.2.9.4.21 | Регулиране на горни радиални колодки на ЕД с точност 0,09÷0,12 mm | бр. | 12
1.4.2.9.4.22 | Монтаж на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.4.23 | Монтаж капак на долна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.4.24 | Монтаж на предпазните капаци на ЕД | бр. | 12
1.4.2.9.4.25 | Монтаж маслоохладителите на горна маслена вана | бр. | 12
1.4.2.9.4.26 | Монтаж на маслоотбивен капак | бр. | 3
1.4.2.9.4.27 | Подвързване тръбопроводи охлаждаща вода на помпата на ЕД | бр. | 18
1.4.2.9.4.28 | Проверка функционирането на охлаждаща вода на ЕД | бр. | 3
1.4.2.9.4.29 | Наливане на масло в горна маслена вана | бр. | 3
1.4.2.9.4.30 | Наливане на масло в долна маслена вана | бр | 3
1.4.2.9.4.31 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.9.4:
ОБЩО за т.1.4.2.9.:
1.4.2.10 | Среден ремонт на ЕД тип 2АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (6RM41D01-D)
1.4.2.10.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.10.1.1 | Разкачване на фланцовите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.10.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 8
1.4.2.10.1.3 | Демонтиране капаците на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.2.10.1.4 | Демонтиране на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.2.10.1.5 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.10.1.6 | Демонтиране на лагерите | бр. | 2
1.4.2.10.1.7 | Почистване и промиване на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.2.10.1.8 | Грундиране дъната на въздухоохладителите | бр. | 8
1.4.2.10.1.9 | Подмяна на гумени уплътнения | бр. | 8
1.4.2.10.1.10 | Опресовка на охладителите | бр. | 8
Общо за т.1.4.2.10.1:
1.4.2.10.2 | Ремонт на статора:
1.4.2.10.2.1 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.10.2:
1.4.2.10.3 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.10.3.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.10.3.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.10.3.3 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.10.3.4 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.10.3.5 | Монтаж на въздухоохладителите на корпуса на ЕД | бр. | 4
1.4.2.10.3.6 | Монтаж на капаците на въздухоохладителите | бр. | 4
1.4.2.10.3.7 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 8
1.4.2.10.3.8 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 8
1.4.2.10.3.9 | Подсъединяване на фланцевите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.10.3.10 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.10.3.11 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.10.3.12 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.10.3:
ОБЩО за т.1.4.2.10.:
1.4.2.11 | Среден ремонт на ЕД тип 4АЗМ-1600/6000 УХЛ4 (6RM42D01-D)
1.4.2.11.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.11.1.1 | Разкачване на фланцовите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.11.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 2
1.4.2.11.1.3 | Демонтиране на въздухоохладителят | бр. | 1
1.4.2.11.1.4 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.11.1.5 | Демонтиране на лагерите | бр. | 2
1.4.2.11.1.6 | Почистване и промиване на въздухоохладителя | бр. | 1
1.4.2.11.1.7 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.11.1.8 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.11.1.9 | Опресовка на въздухоохладителя | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.11.1:
1.4.2.11.2 | Ремонт на статора:
1.4.2.11.2.1 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.11.2:
1.4.2.11.3 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.11.3.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.11.3.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.11.3.3 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.11.3.4 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.11.3.5 | Монтаж на въздухоохладителят на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.11.3.6 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.2.11.3.7 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 2
1.4.2.11.3.8 | Подсъединяване на фланцевите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.11.3.9 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.11.3.10 | Укрепване на полумуфата за въртене | бр. | 1
1.4.2.11.3.11 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.11.3:
ОБЩО за т.1.4.2.11.:
1.4.2.12 | Основен ремонт (ОP) на електродвигател тип 4АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (6RM43D01-D) - с изваждане на ротора.
1.4.2.12.1 | Разглобяване на ЕД:
1.4.2.12.1.1 | Разкачване на фланцовите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.12.1.2 | Разкачване на фланцовите съединения по вода | бр. | 2
1.4.2.12.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 4
1.4.2.12.1.4 | Демонтиране на въздухоохладителят | бр. | 1
1.4.2.12.1.5 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1
1.4.2.12.1.6 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.12.1.7 | Демонтиране на лагерите. | бр. | 2
1.4.2.12.1.8 | Демонтиране на лагерните столове | бр. | 2
1.4.2.12.1.9 | Изваждане на ротора | бр. | 1
1.4.2.12.1.10 | Почистване и промиване на въздухоохладителя | бр. | 1
1.4.2.12.1.11 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.12.1.12 | Опресовка на въздухоохладителя | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.12.1:
1.4.2.12.2 | Ремонт на статора:
1.4.2.12.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 1
1.4.2.12.2.2 | Презаклинване на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете(при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом ) (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.12.2:
1.4.2.12.3 | Ремонт на ротора:
1.4.2.12.3.1 | Почистване на ротора. | бр. | 1
1.4.2.12.3.2 | Замерване на лагерни шийки и шийка на полумуфата. | бр. | 3
1.4.2.12.3.3 | Баланс и ремонт на ротора (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.3.4 | Лакиране на ротора (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.12.3:
1.4.2.12.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.12.4.1 | Почистване на електродвигателя | бр. | 1
1.4.2.12.4.2 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.12.4.3 | Монтаж на ротора | бр. | 1
1.4.2.12.4.4 | Монтиране на лагерните столове | бр. | 2
1.4.2.12.4.5 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.12.4.6 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.12.4.7 | Монтаж на въздухоохладителят на корпуса на електродвигателя | бр. | 1
1.4.2.12.4.8 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.2.12.4.9 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 2
1.4.2.12.4.10 | Подсъединяване на фланцевите съединения по масло | бр. | 4
1.4.2.12.4.11 | Монтаж на полумуфата и укрепване за въртене | бр. | 1
1.4.2.12.4.12 | Ел. измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.12.4.13 | Боядисване на електродвигателя (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.12.4:
ОБЩО за т.1.4.2.12.:
1.4.2.13 | Ревизия на арматури от система 6VC в помещения 6МОХ101 и 6МОХ102 - 6VC71S02, 6VC72S02.
1.4.2.13.1 | Отваряне ревизия ремонт (и подмяна на елементи при необходимост) на VC-арматури в 6МОХ101 (6VC71S02) и 6МОХ102 (6VC72S02). | бр. | 2
1.4.2.13.2 | Почистване и боядисване VC-арматури в 6МОХ101 (6VC71S02) и 6МОХ102 (6VC72S02). | бр. | 2
ОБЩО за т.1.4.2.13.:
1.4.2.14 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори
1.4.2.14.1 | Вземане на проби и пълен газ-хроматографски анализ на маслото от силови трансформатори. | бр. | 15
ОБЩО за т.1.4.2.14.:
1.4.2.15 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване.
1.4.2.15.1 | Монтаж на тръбно скеле. | m3 | 1100
1.4.2.15.2 | Демонтаж на тръбно скеле. | m3 | 1100
ОБЩО за т.1.4.2.15.:
1.4.2.16 | Основен ремонт (ОP) на лагер към генератор 6GX-G тип GD10j-7750-6,3/50.
1.4.2.16.1 | Разглобяване на лагера ф280. | бр. | 1
1.4.2.16.2 | Замерване страничните хлабини, горна лагерна хлабина и аксиални хлабини. | бр. | 1
1.4.2.16.3 | Повдигане на вала на генератора | бр. | 1
1.4.2.16.4 | Демонтаж на горна и долна половини на лагера. | бр. | 1
1.4.2.16.5 | Дефектовка на работните повърхнини на лагера и вала. При необходимост обработка на повърхнините | бр. | 1
1.4.2.16.6 | Сглобяване на лагера.Центровка на хлабините при необходимост. | бр. | 1
1.4.2.16.7 | Центровка на лабиринтни маслени уплътнения. | бр. | 1
ОБЩО за т.1.4.2.16.:
1.4.2.17 | Изработка и монтаж корпуси на водоподгреватели 6QE36W01,02.
1.4.2.17.1 | Демонтаж на изолацията на старите подгреватели | m2. | 9
1.4.2.17.2 | Демонтаж на старите подгреватели | бр. | 2
1.4.2.17.3 | Изработка на нови водоподгреватели с присъединителни елементи към тях. | бр. | 2
| присъединителни елементи - фланец Ду 18 по 3броя за 1 водоподгревател | бр. | 6
| фланец Ду 14 по 2броя за 1 водоподгревател | бр. | 4
| фундамент за нагревателна плоча с размери 330х180по 3броя за 1 водоподгревател | бр. | 6
1.4.2.17.4 | Монтаж на водоподгревателите. Подсъединяване към системата. | бр. | 2
1.4.2.17.5 | Изработка и монтаж на нова изолация. | m2. | 9
ОБЩО за т.1.4.2.17.:
1.4.2.18 | Обработка на трансформаторно масло, доливане в МС на РПН-и и казани на силови трансформатори. Анализ на обработеното и долято масло. Отстраняване на дефекти по силови трансформатори.
1.4.2.18.1 | Обработка на масло за доливане на МС на РПН и/или казан. | кг. | 3000
1.4.2.18.2 | Доливане на РПН | кг. | 1000
1.4.2.18.3 | Доливане на казан. | кг. | 2000
1.4.2.18.4 | Вземане на проби за анализ на обработеното и долятото масло. | бр. | 4
1.4.2.18.5 | Отстраняване на дефекти по силови трансформатори | ч/ч | 160
ОБЩО за т.1.4.2.18.:
1.4.2.19 | Основен ремонт (ОР) на ЕД тип 4АЗМ-800/6000 УХЛ4 (6RL52D01-D) с изваждане на ротора.
1.4.2.19.1 | Разглобяване на електродвигателя (ЕД):
1.4.2.19.1.1 | Източване на маслото от картерите на лагерите на ЕД | бр. | 2
1.4.2.19.1.2 | Разкачване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.19.1.3 | Разболтване от фундамента | бр. | 4
1.4.2.19.1.4 | Демонтиране на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.19.1.5 | Демонтиране на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.19.1.6 | Изваждане на полумуфата | бр. | 1
1.4.2.19.1.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи преди ремонт | бр. | 2
1.4.2.19.1.8 | Демонтаж на лагерите и корпусите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.19.1.9 | Демонтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.19.1.10 | Изваждане на ротора | бр. | 1
1.4.2.19.1.11 | Почистване и промиване на охладителите и въздухоохладителя. | бр. | 3
1.4.2.19.1.12 | Грундиране дъната на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.19.1.13 | Подмяна на гумени уплътнения на въздухоохладителя | бр. | 2
1.4.2.19.1.14 | Опресовка на охладителите (на лагерите + въздухоохладителя) | бр. | 3
Общо за т.1.4.2.19.1:
1.4.2.19.2 | Ремонт на статора:
1.4.2.19.2.1 | Почистване на статорната намотка | бр. | 1
1.4.2.19.2.2 | Презаклинванеане на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.2.3 | Изработване на шев против изпадане на клиновете (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.2.4 | Изработване на нови бандажи (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.2.5 | Прелакиране на статорната намотка (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.2.6 | Ревизия на изводно устройство и ремонт (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.2.7 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом) (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.19.2:
1.4.2.19.3 | Ремонт на ротора:
1.4.2.19.3.1 | Почистване на ротора. Замерване на лагерни шийки | бр. | 2
1.4.2.19.3.2 | Монтиране на нова полумуфа.
1.4.2.19.3.3 | Транспортиране на ротора за баланс | бр. | 1
1.4.2.19.3.4 | Баланс и ремонт на ротора. | бр. | 1
1.4.2.19.3.5 | Демонтиране на новата полумуфа.
1.4.2.19.3.6 | Лакиране на ротора (при необходимост) | бр. | 1
Общо за т.1.4.2.19.3:
1.4.2.19.4 | Сглобяване на ЕД:
1.4.2.19.4.1 | Почистване на ЕД | бр. | 1
1.4.2.19.4.2 | Монтаж на ротора | бр. | 1
1.4.2.19.4.3 | Монтаж на капаците | бр. | 2
1.4.2.19.4.4 | Почистване и промиване на картерите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.19.4.5 | Почистване на нивомерните стъкла (подмяна при необходимост) | бр. | 2
1.4.2.19.4.6 | Монтаж на корпусите и лагерите | бр. | 2
1.4.2.19.4.7 | Замерване на маслени хлабини и натязи след ремонт | бр. | 2
1.4.2.19.4.8 | Монтаж на охладителите на лагерите | бр. | 2
1.4.2.19.4.9 | Наливане свежо масло в лагерните възли | бр. | 2
1.4.2.19.4.10 | Монтаж на въздухоохладителя на корпуса на ЕД | бр. | 1
1.4.2.19.4.11 | Подмяна гумени уплътнения на фланцевите съединения | бр. | 6
1.4.2.19.4.12 | Подсъединяване на фланцевите съединения по вода | бр. | 6
1.4.2.19.4.13 | Монтаж на новата полумуфа. | бр. | 1
1.4.2.19.4.14 | Ел.измерване на статорната намотка (Rиз., Rом и ВВИ) (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.4.15 | Боядисване на ЕД (при необходимост) | бр. | 1
1.4.2.19.4.16 | Реконструиране на тръбопроводи по техническа вода - изготвяне на чертеж и спецификация (при необходимост) | бр | 2
1.4.2.19.4.17 | Реконструиране на тръбопроводи по техническа вода - съгласно изготвен чертеж и спецификация, включително доставка и монтаж на гъвкави връзки с метална оплетка от неръждаема стомана, за работен флуид "техничека" вода, срок на експлоатация не по-малко от 30 години, висока устойчивост на вибрации и с осигурен радиус на огъване с цел постигане на механична якост, за налягане "P" не по ниско от 9 kgf/cm2, Dy ø32mm (при необходимост) | бр | 2
Общо за т.1.4.2.19.4:
ОБЩО за т.1.4.2.19.:
1.4.2.20 | Демонтаж и монтаж на 5 броя вентили Dy50 (6ZH70S101, 6ZH70S102, 6ZH70S103, 6ZH70Z104 и 6ZH70S32) и 8 броя вентили Dy15 (6ZH70S107, 6ZH70S105, 6ZH70S108, 6ZH70S106, 6ZH70S110, 6ZH70S109, 6ZH70S111 и 6ZH70S112) от газовата система на генератор 10GQ.
1.4.2.20.1 | Демонтаж на съществуващитe вентили Dy50, чрез изрязване. | бр. | 5
1.4.2.20.2 | Демонтаж на съществуващитe вентили Dy20, чрез изрязване. | бр. | 8
1.4.2.20.3 | Подготовка на съществуващата тръбна разводка за монтаж на новите вентили. | бр. | 26
1.4.2.20.4 | Монтаж на нов вентил Dy50 (предоставен от Възложителя) чрез заваряване. | бр. | 5
1.4.2.20.5 | Монтаж на нов вентил Dy15 (предоставен от Възложителя) чрез заваряване. | бр. | 8
1.4.2.20.6 | Дефектоскопия на заваръчните съединения. | бр. | 1
ОБЩО за т.1.4.2.20.:
ОБЩО за т.1.4.2:
1.4.3. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
1.4.3.1 | Ремонт (с презаливане) на плъзгащи лагери за генератори и електродвигатели и помпи.
1.4.3.1.1 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2АЗМ 500/6000УХЛ4 (5,6ТQ11,21,31D01). | бр. | 2
1.4.3.1.2 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип ZKV 6180/2 (5,6ТХ10,20,30D01 и 5,6TQ13,23,33D01). | бр. | 2
1.4.3.1.3 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2AZM 800/6000YXЛ4 (5,6TK21,22,23D02). | бр. | 2
1.4.3.1.4 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип АВ17-49-16К (5,6VC11,12,13D01,02). | к-т | 4
1.4.3.1.5 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип ВА1536-8AMУ-2 (5,6RM11,12,13D01). | к-т | 4
1.4.3.1.6 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 2АЗМ-1600/6000-УХЛ4 (5RM41,42,43D01 и 6RM41,42D01). | бр. | 2
1.4.3.1.7 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 4АЗМ 800/6000УХЛ4 (6RL51,52D01 и 6ТQ11,21,31D01). | бр. | 2
1.4.3.1.8 | Ремонт плъзгащи лагери на ЕД тип 4АЗМ 1600/6000УХЛ4 (6RM43D01). | бр. | 2
1.4.3.1.9 | Ремонт на уплътняващи лагери на генератори 9,10GQ, тип ТВВ -1000 -4У3 9(10)GQ. | бр | 4
ОБЩО по т. 1.4.3.1.:
1.4.3.2 | Монтаж и демонтаж на тръбно скеле за обезпечаване на ремонтни дейности по електрооборудване.
1.4.3.2.1 | Монтаж на тръбно скеле. | м3 | 1000
1.4.3.2.2 | Демонтаж на тръбно скеле. | м3 | 1000
ОБЩО за т.1.4.3.2.
1.4.3.3 | Товаро-разтоварни дейности на резервен ротор за възбудител БВД-4600-1500-АУ3
1.4.3.3.1 | Натоварване на ротор от резервен възбудител БВД-4600-1500 АУ3, намиращ се в МЗ 5ЕБ (ЕП-2), на автотранспорт. | бр. | 1
1.4.3.3.2 | Претоварване на ротор от резервен възбудител БВД-4600-1500 АУ3 от автотранспорт на баржа (пристанище АЕЦ "Козлодуй"). | бр. | 1
1.4.3.3.3 | Претоварване на ротор от резервен възбудител БВД-4600-1500 АУ3 от баржа (пристанище АЕЦ "Козлодуй") на автотранспорт. | бр. | 1
1.4.3.3.4 | Разтоварване на ротор от резервен възбудител БВД-4600-1500 АУ3 от автотранспорт в МЗ 5ЕБ (ЕП-2). | бр. | 1
ОБЩО за т.1.4.3.3.:
1.4.3.4 | Консервиране и извозване в склад 002 на демонтирани газоохладители от генератор ТВВ-1000-4У3
1.4.3.4.1 | Ремонт и консервиране на газоохладители от турбогенератор ТВВ-1000-4У3: | бр. | 6
1.4.3.4.1.1 | Демонтаж на капаците (горен/долен) към водната камера на охладителя.Демонтаж долна част на водната камера. | бр. | 6
1.4.3.4.1.2 | Почистване на камерите (доло/горе), грундиране. | бр. | 6
1.4.3.4.1.3 | Почистване на тръбните дъски (доло/горе), грундиране. | бр. | 6
1.4.3.4.1.4 | Почистване тръбнитете снопове на охладителя, шомполиране, измиване с вода. | бр. | 6
1.4.3.4.1.5 | Подготовка и монтаж на нови гумени уплътнения (горно/междинно/долно) към водните камери на охладителя. | к-т. | 6
1.4.3.4.1.6 | Монтаж на долната част на водната камера и капаците (горен/долен) към водната камера на охладителитля. | бр. | 6
1.4.3.4.1.7 | Подготовка и подмяна на гумените лайсни за направляване на газа през охладителя. | бр. | 24
1.4.3.4.1.8 | Проверка охладителя на плътност (хидравлично изпитание на водната камера с вода при налягане Р=8кг/см2 за 30мин.). | бр. | 6
1.4.3.4.1.9 | Оглед на фланцевите съединения на тръбопроводите DN250( вход/изход) към газоохладител за механични дефекти, корозия и подбитости. Почистване (шлайфане) на контактните повърхнини - при необходимост. | бр. | 12
1.4.3.4.1.10 | Изработка и монтаж на заглушки DN250 към отворите вход/изход по вода на газоохладителя. | бр. | 12
1.4.3.4.1.11 | Изработка и монтаж на заглушка DN25 към фланеца на въздушника. | бр. | 6
1.4.3.4.1.12 | Транспортиране на газоохладител от ремонтен цех до склад 002 на АЕЦ "Козлодуй". | бр. | 6
Общо за т.1.4.3.4.1.:
1.4.3.4.2 | Ремонт и консервиране на газоохладители от възбудител БВД-4600-1500-АУ3: | бр. | 4
1.4.3.4.2.1 | Демонтаж на капаците (горен/долен) към водната камера на охладителя. | бр. | 4
1.4.3.4.2.2 | Почистване на камерите (доло/горе), грундиране. | бр. | 4
1.4.3.4.2.3 | Почистване на тръбните дъски (доло/горе), грундиране. | бр. | 4
1.4.3.4.2.4 | Почистване тръбнитете снопове на охладителя, шомполиране, измиване с вода. | бр. | 4
1.4.3.4.2.5 | Подготовка и монтаж на нови гумени уплътнения (горно/долно) към водните камери на охладителя. | к-т. | 4
1.4.3.4.2.6 | Монтаж капаците (горен/долен) към водната камера на охладителитля. | бр. | 4
1.4.3.4.2.7 | Подготовка и подмяна на гумените лайсни за направляване на газа през охладителя. | бр. | 16
1.4.3.4.2.8 | Хидравлично изпитание на газоохладителя. | бр. | 4
1.4.3.4.2.9 | Оглед на фланцевите съединения на тръбопроводите DN50( вход/изход) към газоохладител за механични дефекти, корозия и подбитости. Почистване (шлайфане) на контактните повърхнини - при необходимост. | бр. | 8
1.4.3.4.2.10 | Изработка и монтаж на заглушки DN50 към отворите вход/изход по вода на газоохладителя. | бр. | 8
1.4.3.4.2.11 | Изработка и монтаж на заглушка DN25 към фланеца на въздушника. | бр. | 4
1.4.3.4.2.12 | Транспортиране на газоохладител от ремонтен цех до склад 002 на АЕЦ "Козлодуй". | бр. | 4
Общо за т.1.4.3.4.2.:
ОБЩО за т.1.4.3.4.: