## списък ОП4
Приложение №4.1
ОБОБЩЕН СПИСЪК НА ОБЕМИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНО И СПОМАГАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ НА ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ 5 И 6 ПО ВРЕМЕ И/ИЛИ СВЪРЗАНИ С ПЛАНОВИТЕ ГОДИШНИ РЕМОНТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА ИМ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА
Обособена позиция 4
№ | ВИД ДЕЙНОСТ | Необходими документи по т. 5 от ТЗ
4.1. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР-2020, ПГР2021 и ПГР2022 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
4.1.1 | Изграждане на нова тръбна обвязка, подмяна и преместване на електрическите арматури от системи 5,6YB75 по работен проект EQEB-11416-R02 - ИП т. 2.099.1 - Приложение №4.2. | ПОК
4.1.2 | Реализация на проект монтаж на система за управление на локализираща пневмоарматура при надпроектни аварий на 5 и 6 блок по работен проект ЕQEB-11531-R03 - ИП т.7.015.1 - Приложение №4.3 | ПОК
4.1.3 | Изграждане на система за изпитания на напорни тръбопроводи на система 5,6 TQ1 по работен проект ЕQEB-11138-R02 - ИП т. 2.993.1 - Приложение №4.4 | ПОК
4.1.4 | Подмяна на пневмоцилиндри на локализиращи пневмоарматури на 5 и 6 блок - ИП т. 2.258.1 Приложние №4.8 и Приложение №4.9 | ПОК
4.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПГР-2020, ПГР2021 И ПГР2022 НА 5-ти и 6-ти ЕНЕРГИЕН БЛОК
4.2.1 | Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система 0TR100 за приемане на трапните води от СП “РАО” - ИП- т.2.2023.1 и Реконструкция на вентилационни системи 0TL54 и OTL76, обслужващи пом.С234/1,2; С235/1,2; С236/1,2; С338. - ИП- т.2.2047.1 - Приложение №4.5 | ПОК
4.2.2 | Изграждане на тръбопровод от ХВО-2 към неутрализационни ями (НЯ) с тръби от РVC и реконструкция на неутрализационни ями - ИП т.2.091.1 - Приложение №4.6 | ПОК
4.2.3 | Изграждане на система за хидроразтоварване на йонообменни смоли от филтри на СВО-5 в СК-3. Работен проект EQEB-11730-R02 - ИП т. 2.2048.1 - Приложение №4.7 | ПОК
4.2.4 | Изграждане на външно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел "Логистика на запасите" - ИП т.7.421.1 - Виж Приложение №4.10 | ПОК

## Обеми ОП-4
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1 ОБЕМ ДЕЙНОСТИ НА БЛОКОВЕ 5 и 6, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ В ПЕРИОДА 2020 - 2023 ГОДИНА
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Мярка | Количе- ство | Ед. Цена | Обща Цена
4.1. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПГР 2020, ПГР 2021, ПГР2022 и ПГР2023 НА 5-ти И 6-ти ЕНЕРГИИНИ БЛОКОВЕ
4.1.1 | Изграждане на нова тръбна обвязка, подмяна и преместване на електрическите арматури от системи 5,6YB75 по работен проект EQEB-11416-R02 - ИП т. 2.099.1 - Приложение №4.2.
4.1.1.1 | Част СК 5-ти блок
4.1.1.1.1 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от черна профилна стомана със средно тегло на детайла - 4.5 кг, за електрифицирана арматура | кг. | 145
4.1.1.1.2 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от черна профилна стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг, за тръбопроводи ф 18х2 нж | кг. | 255
4.1.1.1.3 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от неръждаема стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг, за тръбопроводи ф 18х2 нж | кг. | 37
4.1.1.1.4 | Демонтаж неизползвани стоманени опори от тръбопровод ф18х2.5 подлежащ на демонтаж | кг. | 160
4.1.1.1.5 | Дробеструене по метални конструкции от профилна и листова стомана | м2 | 47
4.1.1.1.6 | Грундиране на метални конструкции с два пласта епоксиден грунд | м2 | 47
4.1.1.1.7 | Двукратно боядисване на метални конструкции с епоксиден емайллак | м2 | 47
4.1.1.1.8 | Уплътняване на проходки с пожарозащитна пяна | м3 | 0.03
4.1.1.1.9 | Уплътняване на проходки с минерална вата | м3 | 0.02
4.1.1.1.10 | Ръчно товарене и разтоварване на метални конструкции | кг. | 600
4.1.1.1.11 | Пренос на метални конструкции на средно разстояние 200 м. хоризонтално | кг. | 600
4.1.1.1.12 | Превоз на демонтирани метални конструкции до склад на възложителя на 12.5 км. | т | 0.16
Общо за част СК 5-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.1
4.1.1.2 | Част СК 6-ти блок
4.1.1.2.1 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от черна профилна стомана със средно тегло на детайла - 4.5 кг, за електрифицирана арматура | кг. | 150
4.1.1.2.2 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от черна профилна стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг, за тръбопроводи ф 18х2 нж | кг. | 315
4.1.1.2.3 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от неръждаема стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг, за тръбопроводи ф 18х2 нж | кг. | 37
4.1.1.2.4 | Демонтаж неизползвани стоманени опори от тръбопровод ф18х2.5 подлежащ на демонтаж | кг. | 160
4.1.1.2.5 | Дробеструене по метални конструкции от профилна и листова стомана | м2 | 27
4.1.1.2.6 | Грундиране на метални конструкции с два пласта епоксиден грунд | м2 | 27
4.1.1.2.7 | Двукратно боядисване на метални конструкции с епоксиден емайллак | м2 | 27
4.1.1.2.8 | Уплътняване на проходки с пожарозащитна пяна | м3 | 0.03
4.1.1.2.9 | Уплътняване на проходки с минерална вата | м3 | 0.02
4.1.1.2.10 | Ръчно товарене и разтоварване на метални конструкции | кг. | 657
4.1.1.2.11 | Пренос на метални конструкции на средно разстояние 200 м. хоризонтално | кг. | 657
4.1.1.2.12 | Превоз на демонтирани метални конструкции до склад на възложителя на 12.5 км. | т | 0.16
Общо за част СК 6-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.2
4.1.1.3 | Част МТ 5-ти блок
4.1.1.3.1 | Демонтаж електрозадвижки | бр | 8
4.1.1.3.2 | Демонтаж опорни конструкции /опори, крепежни елементи/ до 10кг. | т | 1.6
4.1.1.3.3 | Демонтаж алуминиева обшивка по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
4.1.1.3.4 | Демонтаж топлоизолация от минерална вата по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
4.1.1.3.5 | Демонтаж на тръби н.ж. Ф18х2.5 | м | 230
4.1.1.3.6 | Товарене и извозване на демонтирано оборудване и материали на разстояние 300м. | т | 1.7
Монтажни работи
4.1.1.3.7 | Доставка и монтаж на тръби ф18х2.5, Pр 8 Mpa,T- 3000C от НЖ-08Х18Н10Т, включително фасонни елементи ОСТ 24.125.01-89. Налягане на изпитване 11 Мра. | м | 453
4.1.1.3.8 | Демонтаж, доставка и монтаж на вентил силфонен - Z, DN15 (Ду 15) PN120 bar (Ру 12МРа) Траб.3000С. от НЖ-08Х18Н10Т с крайща на заваряване и електрическо управление степен на защита на ел. двигателя IP45; електромотор 3-фазен, АС 50Hz 380V,с-ма заземление PEN; 1500VA; крайни изключватели: муфтоф за положение отваряне -1н.о. контакт +1н.з. контакт; за положение затваряне-1н.о. контакт | бр | 8
4.1.1.3.9 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен ф18х2.5 от НЖ-08Х18Н10Т ОСТ 24.125.15-89 | бр | 14
4.1.1.3.10 | Доставка и полагане на топлоизолация по тръбопроводи ф18х2.5 от минерална вата с дебелина 60мм. | м2 | 221
4.1.1.3.11 | Доставка и монтаж на обшивка от алуминиева ламарина 0.7мм по тръбопроводи ф18х2.5 | м2 | 221
4.1.1.3.12 | Контрол на заваръчните съединения - радиографичен 25% | бр | 120
4.1.1.3.13 | Визуален контрол на заваръчните съединения - 100% | бр | 280
4.1.1.3.14 | Зачистване на заваръчни съединения | бр | 280
4.1.1.3.15 | Изпробване плътността на тръбопроводите под хидравлично налягане. | м | 450
Общо за част МТ за 5-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.3
Забележки: 1. Изисквания към доставката на арматурите: електро задвижките са клас на безопасност-2Н съгласно ПНАЕГ 01-011-89/ОПБ88/97 и Safety Series №50-SG-D1. IAE, Виена 1979, 3-фазен, АС 50 Hz 380 V максимална мощност 1500 VA, а тръбопроводите -3 -Н. Съгласно ПНАЕГ-7-008-89 арматурите са група В, а тръбопроводите-група С. По сеизмоустойчивост арматурите и тръбопроводите са I /първа/ категория, съгласно НП-031-01 2002г. 2. Изисквания към доставеното оборудване: ел. задвижките да се доставят напълно окомплектовани с ел. задвижване.и с възможност за дистанционно управление, степен на защита IP54, начин на монтаж-вертикален, тип-силфонен, работна среда-парогенераторна вода.По качество да е за клас В, съгласно списък на КСК на 5 и 6 блок, класификация по безопасност, сеизмика и качество, 30.ОУ.00.СПН 02/1. 3. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 4. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.1.1.4 | Част МТ 6-ти блок
4.1.1.4.1 | Демонтаж електрозадвижки | бр | 8
4.1.1.4.2 | Демонтаж опорни конструкции /опори, крепежни елементи/ до 10кг. | т | 1.6
4.1.1.4.3 | Демонтаж алуминиева обшивка по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
4.1.1.4.4 | Демонтаж топлоизолация от минерална вата по тръбопроводи ф18 | м2 | 240
4.1.1.4.5 | Демонтаж на тръби н.ж. Ф18х2.5 | м | 230
4.1.1.4.6 | Товарене и извозване на демонтирано оборудване и материали на разстояние 300м. | т | 1.7
Монтажни работи
4.1.1.4.7 | Доставка и монтаж на тръби ф18х2.5, Pр 8 Mpa,T- 300оC от НЖ-08Х18Н10Т, включително фасонни елементи ОСТ 24.125.01-89. Налягане на изпитване 11 Мра. | м | 460
4.1.1.4.8 | Демонтаж, доставка и монтаж на вентил силфонен - Z, DN15 (Ду 15) PN120 bar (Ру 12МРа) Траб.3000С. от НЖ-08Х18Н10Т с крайща на заваряване и електрическо управление; степен на защита на ел. двигателя IP45; електромотор 3-фазен, АС 50Hz 380V,с-ма заземление PEN; 1500VA; крайни изключватели: муфтоф за положение отваряне -1н.о. контакт +1н.з. контакт; за положение затваряне -1н.о. контакт | бр | 8
4.1.1.4.9 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен ф18х2.5 от НЖ-08Х18Н10Т ОСТ 24.125.15-89 | бр | 14
4.1.1.4.10 | Доставка и полагане на топлоизолация по тръбопроводи ф18х2.5 от минерална вата с дебелина 60мм. | м2 | 221
4.1.1.4.11 | Доставка и монтаж на обшивка от алуминиева ламарина 0.7мм по тръбопроводи ф18х2.5 | м2 | 221
4.1.1.4.12 | Контрол на заваръчните съединения - радиографичен 25% | бр | 120
4.1.1.4.13 | Визуален контрол на заваръчните съединения - 100% | бр | 280
4.1.1.4.14 | Зачистване на заваръчни съединения | бр | 280
4.1.1.4.15 | Изпробване плътността на тръбопроводите под хидравлично налягане. | м | 450
Общо за част МТ за 6-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.4
Забележки: 1. Изисквания към доставката на арматурите: електро задвижките са клас на безопасност-2Н съгласно ПНАЕГ 01-011-89/ОПБ88/97 и Safety Series №50-SG-D1. IAE, Виена 1979, 3-фазен, АС 50 Hz 380 V максимална мощност 1500 VA, а тръбопроводите -3 -Н. Съгласно ПНАЕГ-7-008-89 арматурите са група В, а тръбопроводите-група С. По сеизмоустойчивост арматурите и тръбопроводите са I /първа/ категория, съгласно НП-031-01 2002г. 2. Изисквания към доставеното оборудване: ел. задвижките да се доставят напълно окомплектовани с ел. задвижване.и с възможност за дистанционно управление, степен на защита IP54, начин на монтаж-вертикален, тип-силфонен, работна среда-парогенераторна вода.По качество да е за клас В, съгласно списък на КСК на 5 и 6 блок, класификация по безопасност, сеизмика и качество, 30.ОУ.00.СПН 02/1. 3. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 4. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.1.1.5 | Част Електрическа и СКУ 5-ти блок
4.1.1.5.1 | Доставка и монтаж на бетонна стена на алуминиева клемна съединителна кутия, 160/350/91мм, IP67, високотемпературно уплътнение, заземителна клема, за стенен монтаж, съдържаща: - проходна винтова, високотемпературна клема 0.5÷4мм², за монтаж на релса - 6бр.+25бр. - крайни пластини - 2бр. - DIN релса TS32 - 0.3м - щуцери, метални, високотемпературни, IP67, за кабел Ø 9.6мм - 2 - щуцери, метални, високотемпературни, IP67, за кабел Ø 14.7мм - 1бр. | бр. | 8
4.1.1.5.2 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 5G1.5мм² на Helucabel | м | 39
4.1.1.5.3 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в защитни тръби и гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 64
4.1.1.5.4 | Доставка и полагане на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; по кабелни скари. Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 497
4.1.1.5.5 | Доставка и монтаж на поцинкована безшевна стоманена тръба Ø 25/1.5мм на стена /върху бетон/. | м | 70
4.1.1.5.6 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр22мм | м | 28
4.1.1.5.7 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр30мм | м | 74
4.1.1.5.8 | Разкапачване и закапачване на кабелни кораби | м | 157
4.1.1.5.9 | Изработка и монтаж на дребна крепежна конструкция /стоманена, горещо валцувана стомана/ от L и U профили . | кг. | 110
4.1.1.5.10 | Доставка и монтаж върху стоманена конструкция на перфорирана поцинкована кабелна скара с размери 100/60мм. | м | 12
4.1.1.5.11 | Грундиране и двукратно боядисване на дребна крепежна конструкция | м | 7
4.1.1.5.12 | Направа на суха разделка на кабел с 5бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 16
4.1.1.5.13 | Направа на суха разделка на кабел с 14бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 32
4.1.1.5.14 | Доставка, печат и монтаж в пластмасови контейнери на кабелни марки | бр. | 75
4.1.1.5.15 | Надписване на бананки | бр. | 528
4.1.1.5.16 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1.5мм² | бр. | 264
4.1.1.5.17 | Разпробиване на съществуващи кабелни проходки Ø10см /50см дебелина на стената/ | бр. | 3
4.1.1.5.18 | Уплътняване с пожарозащитен материал с клас на реакция на огън минимум А2, огнеустойчивост минимум Еl 120на съществуващи кабелни проходки. Пожарозащитния материал да има европейско техническо одобрение или становище за допустимост от ГД ПБЗН. | бр. | 3
Демонтажни работи
4.1.1.5.19 | Демонтаж на съществуващи клемни кутии на електрифицирани арматури | бр. | 8
4.1.1.5.20 | Демонтаж на кабели 14х1.5мм² от съществуващи електрифицирани арматури до клемни кутии | м | 30
4.1.1.5.21 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на клемни кутии на съществуващи електрифицирани арматури | бр. | 8
4.1.1.5.22 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на хермопроходки | бр. | 8
Пуско-наладъчни работи
4.1.1.5.23 | Единични изпитания на електрифицирана арматура | бр. | 8
4.1.1.5.25 | Измерване изолацията на кабел с мегаомметър | бр. | 24
Общо за част Ел. и СКУ 5-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.5
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Окабеляването и клемните кутии трябва да отговарят на посочените в проекта класификации и условия на работната среда LOCA. 3.Кабелите да не съдържат и отделят халогенни газове и да отговарят на критериите за пожарна безопастност съгласно изискванията на проекта. 4. Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.
4.1.1.6 | Част Електрическа и СКУ 6-ти блок
4.1.1.6.1 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 5G1.5мм² на Helucabel | м | 29
4.1.1.6.2 | Доставка и изтегляне на кабел с изолация несъдержаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; в защитни тръби и гъвкав стоманен шланг Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 110
4.1.1.6.3 | Доставка и полагане на кабел с изолация несъдържаща и неотделяща халогенни елементи; изолационна обвивка от продукт с клас по реакция на огън Вца или Сса съгласно чл. 350 на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009г. За строително технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар; гъвкави медни жила 1.5мм²; номинално напрежение Uo/U 300/500 V; устойчивост на радиация не по малко от 20х106 cJ/kg; по кабелни скари. Препоръчан тип SIHF 14G1.5мм² на Helucabel | м | 458
4.1.1.6.4 | Доставка и монтаж на поцинкована /безшевна/ стоманена тръба Ø 25/1.5мм на стена /върху бетон/. | м | 57
4.1.1.6.5 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр.22мм | м | 58
4.1.1.6.6 | Доставка и монтаж /свободно/ на гъвкав стоманен шланг Øвътр.30мм | м | 24
4.1.1.6.7 | Разкапачване и закапачване на кабелни кораби | м | 458
4.1.1.6.8 | Направа на суха разделка на кабел с 5бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 16
4.1.1.6.9 | Направа на суха разделка на кабел с 14бр. гъвкави жила до 1.5мм² | бр. | 32
4.1.1.6.10 | Доставка, печат и монтаж в пластмасови контейнери на кабелни марки | бр. | 75
4.1.1.6.11 | Надписване на бананки | бр. | 528
4.1.1.6.12 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1.5мм² | бр. | 264
4.1.1.6.13 | Разпробиване на съществуващи кабелни проходки Ø10см /50см дебелина на стената/ | бр. | 3
4.1.1.6.14 | Уплътняване с пожарозащитен материал с клас на реакция на огън минимум А2, огнеустойчивост минимум Еl 120на съществуващи кабелни проходки. Пожарозащитния материал да има европейско техническо одобрение или становище за допустимост от ГД ПБЗН. | бр. | 3
4.1.1.6.15 | Изработка и монтаж на дребна крепежна конструкция от L и U профили от черна стомана | кг. | 11
4.1.1.6.16 | Грундиране и двукратно боядисване с епоксиден емайл лак на дребна метална конструкция | м² | 0.44
Демонтажни работи
4.1.1.6.17 | Демонтаж на съществуващи клемни кутии на електрифицирани арматури | бр. | 8
4.1.1.6.18 | Демонтаж на кабели 14х1.5мм² от съществуващи електрифицирани арматури до клемни кутии | м | 30
4.1.1.6.19 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на клемни кутии на съществуващи електрифицирани арматури | бр. | 8
4.1.1.6.20 | Отсъединяване, изолиране и маркиране на съществуващи кабели 14х1.5мм² от страна на хермопроходки | бр. | 8
Пуско-наладъчни работи
4.1.1.6.21 | Единични изпитания на ел. арматура | бр. | 8
4.1.1.6.22 | Измерване на изолацията на кабел с мегаомметър | бр. | 24
Общо за част Ел. и СКУ 6-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.1.1.6
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Окабеляването и клемните кутии трябва да отговарят на посочените в проекта класификации и условия на работната среда LOCA. 3.Кабелите да не съдържат и отделят халогенни газове и да отговарят на критериите за пожарна безопастност съгласно изискванията на проекта. 4. Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.2
Общо по т.4.1.1:
4.1.2 | Реализация на проект монтаж на система за управление на локализираща пневмоарматура при надпроектни аварий на 5 и 6 блок по работен проект ЕQEB-11531-R03 - ИП т.7.015.1 - Приложение №4.3
4.1.2.1 | Част МТ 5 блок
4.1.2.1.1 | Доставки по 5 блок
4.1.2.1.1.1 | Доставка на пневморазпределителен електромагнитен клапан DN10 в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи; Работна среда – сгъстен въздух; Диапазон на изменение на работно налягане на вход на пневморазпределителя от 15 до 75bar; Максимално разчетно налягане на входове на пневморазпределителя 90bar; Диапазон на изменение на работна температура от -10 до +80°C; Максимална разчетна температура 150°C.Материал неръждаема стомана.Клас на безопасност 2-Л, съгласно ОПБ 88/97, НП-001-97. Група В съгласно ПНАЭ Г-7-008-89. Клас по качество В, съгласно документи 30.ОУ.ОО.СПН.02 на АЕЦ "Козлодуй". Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-М-А3(1), [Приложение 3]. | бр. | 10
4.1.2.1.1.2 | Доставка на изолираща арматура тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух, Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 3-О. Материал 08Х18Н10Т. Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-M-А3(1) [Приложение 3]. | бр. | 9
4.1.2.1.1.3 | Доставка на локализираща арматура, тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух; Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 2-Л.Материал 08Х18Н10Т. Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-M-А3 [Приложение 3]. | бр. | 3
4.1.2.1.1.4 | Доставка на бутилка за сгъстен въздух, 25 L, окомплектована с изолиращи арматури, манометър, предпазен клапан, PERSTA, доставка по спецификация на Възложителя, Неръждаема стомана 1.4541. Пълните изисквания за доставка и техническите условия, съгласно EQEB-11531-M-R03-А3 [Приложение 4]. | бр. | 3
4.1.2.1.1.5 | Доставка на бензинов портативен водолазен компресор със заглушител, в комплект с гъвкава бърза връзка за куплиране към арматура SWAGELOK – модел SS-63TS12MM-JL , MCH 6 SH EU ,232/300bar/ HONDA-Coltri. | бр. | 1
Общо 4.1.2.1.1:
4.1.2.1.2 | Монтажни работи
4.1.2.1.2.1 | Демонтаж на тръбопровод ø14х2 | м. | 12
4.1.2.1.2.2 | Демонтаж на пневморазпределителен клапан DN10 | бр | 9
4.1.2.1.2.3 | Демонтаж на стоманена конструкция до 5кг. | кг. | 150
4.1.2.1.2.4 | Монтаж на регулатор на налягане, модел 1090052, производство на NORGREN-HERION, Номинален диаметър 12mm, Работно налягане на изход от 12 до 40bar, настроен за налягане на изход 14bar, проектно налягане 90bar, Проектна температура 150°C, работна температура от 5 до 60°C, в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи. Материал неръждаема стомана. | бр. | 9
4.1.2.1.2.5 | Монтаж на пневморазпределителен електромагнитен клапан DN10 в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи; Работна среда – сгъстен въздух; Диапазон на изменение на работно налягане на вход на пневморазпределителя от 15 до 75bar; Максимално разчетно налягане на входове на пневморазпределителя 90bar; Диапазон на изменение на работна температура от -10 до +80°C; Максимална разчетна температура 150°C. Материал неръждаема стомана. | бр. | 9
4.1.2.1.2.6 | Монтаж на изолираща арматура тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух, Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 3-О. Материал 08Х18Н10Т. | бр. | 9
4.1.2.1.2.7 | Монтаж на локализираща арматура, тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух; Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 2-Л. | бр. | 3
4.1.2.1.2.8 | Доставка и монтаж на тръби ø14х2 от неръждаема стомана ОСТ 24.125.01 стомана 08Х18Н10Т, (огъване с тръбогиб ) | м. | 320
4.1.2.1.2.9 | Доставка и монтаж на щуцер, DN10, към Ø89x5 Pи=66kgs/cm2, Тр=60°C,01 ОСТ 24.125.11-89, 08Х18Н10Т, ТУ 14-3-197-73 | бр. | 8
4.1.2.1.2.10 | Доставка и монтаж на тройник щампован равнопроходен ø14x2, пробно налягане 66kgs/cm2 ОСТ 24.125.04-89, 08Х18Н10Т, ТУ 14-3-197-73 | бр. | 6
4.1.2.1.2.11 | Доставка и монтаж на тройник преходен 25х25х14, ОСТ 24.125.04-89, 08Х18Н10Т ТУ 14-3-197-73,пробно налягане 66kgs/cm2 | бр. | 3
4.1.2.1.2.12 | Доставка и монтаж на преход концентричен ∅14x∅12, L=82mm, изработен от кръг ∅16, чертеж EQEB-11531-R02-M-A1,08Х18Н10Т, пробно налягане 66kgs/cm2 | бр. | 26
4.1.2.1.2.13 | Доставка и монтаж на тръба Ф12x2, каталожен № 316TI-T12M-S-2,0M-6ME, SWAGELOK, Материал SS316 | м. | 10
4.1.2.1.2.14 | Доставка и монтаж на тръба Ф6x1.5, каталожен № 316TI-T6M-S-1.5M-6ME, SWAGELOK, Материал SS316 | м. | 4
4.1.2.1.2.15 | Монтаж на бутилка за сгъстен въздух, 25 L, окомплектована с изолиращи арматури, манометър, предпазен клапан, PERSTA, неръждама стомана | бр. | 9
4.1.2.1.2.16 | Монтаж на бензинов портативен водолазен компресор със заглушител, в комплект с гъвкава бърза връзка за куплиране към арматура SWAGELOK – модел SS-63TS12MM-JL , MCH 6 SH EU ,232/300bar/ HONDA-Coltri | бр. | 1
4.1.2.1.2.17 | Изработка и монтаж на метална конструкция до 5кг. Материал S235JR | кг. | 300
4.1.2.1.2.18 | Контрол на заваръчните съединения – радио­графичен 25% | бр. | 180
4.1.2.1.2.19 | Визоален контрол на заваръчни съединения-100% | бр. | 700
4.1.2.1.2.20 | Изпитване за плътност на тръбопроводи под хидравлично налягане до DN20 | м. | 500
Общо 4.1.2.1.2:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.1:
1 . Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете или "еквивалентно"
4.1.2.2 | Част МТ 6 блок
4.1.2.2.1 | Доставки по 6 блок
4.1.2.2.1.1 | Доставка на пневморазпределителен електромагнитен клапан DN10 в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи; Работна среда – сгъстен въздух; Диапазон на изменение на работно налягане на вход на пневморазпределителя от 15 до 75bar; Максимално разчетно налягане на входове на пневморазпределителя 90bar; Диапазон на изменение на работна температура от -10 до +80°C; Максимална разчетна температура 150°C.Материал неръждаема стомана.Клас на безопасност 2-Л, съгласно ОПБ 88/97, НП-001-97. Група В съгласно ПНАЭ Г-7-008-89. Клас по качество В, съгласно документи 30.ОУ.ОО.СПН.02 на АЕЦ "Козлодуй". Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-М-А3(1), [Приложение 3]. | бр. | 10
4.1.2.2.1.2 | Доставка на изолираща арматура тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух, Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 3-О. Материал 08Х18Н10Т. Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-M-А3(1) [Приложение 3]. | бр. | 9
4.1.2.2.1.3 | Доставка на локализираща арматура, тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух; Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 2-Л.Материал 08Х18Н10Т. Категория на сеизмичност I ва. Пълните изисквания за доставка и техническите условия към клапаните и арматурите са дадени в документ EQEB-11531-R03-M-А3 [Приложение 3]. | бр. | 3
4.1.2.2.1.4 | Доставка на бутилка за сгъстен въздух, 25 L, окомплектована с изолиращи арматури, манометър, предпазен клапан, PERSTA, доставка по спецификация на Възложителя, Неръждаема стомана 1.4541. Пълните изисквания за доставка и техническите условия, съгласно EQEB-11531-M-R03-А3 [Приложение 4]. | бр. | 3
4.1.2.2.1.5 | Доставка на бензинов портативен водолазен компресор със заглушител, в комплект с гъвкава бърза връзка за куплиране към арматура SWAGELOK – модел SS-63TS12MM-JL , MCH 6 SH EU ,232/300bar/ HONDA-Coltri. | бр. | 1
Общо 4.1.2.2.1:
4.1.2.2.2 | Монтажни работи
4.1.2.2.2.1 | Демонтаж на тръбопровод ø14х2 | м. | 12
4.1.2.2.2.2 | Демонтаж на пневморазпределителен клапан DN10 | бр | 9
4.1.2.2.2.3 | Демонтаж на стоманена конструкция до 5кг. | кг. | 150
4.1.2.2.2.4 | Монтаж на регулатор на налягане, модел 1090052, производство на NORGREN-HERION, Номинален диаметър 12mm, Работно налягане на изход от 12 до 40bar, настроен за налягане на изход 14bar, проектно налягане 90bar, Проектна температура 150°C, работна температура от 5 до 60°C, в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи. Материал неръждаема стомана. | бр. | 9
4.1.2.2.2.5 | Монтаж на пневморазпределителен електромагнитен клапан DN10 в комплект с присъединителни и уплътняващи елементи; Работна среда – сгъстен въздух; Диапазон на изменение на работно налягане на вход на пневморазпределителя от 15 до 75bar; Максимално разчетно налягане на входове на пневморазпределителя 90bar; Диапазон на изменение на работна температура от -10 до +80°C; Максимална разчетна температура 150°C. Материал неръждаема стомана. | бр. | 9
4.1.2.2.2.6 | Монтаж на изолираща арматура тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух, Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 3-О. Материал 08Х18Н10Т. | бр. | 9
4.1.2.2.2.7 | Монтаж на локализираща арматура, тип силфонна, DN10; Работна среда – сгъстен въздух; Работно налягане 46 bar; Максимално проектно налягане 55 bar; Диапазон на работна температура от -10 до +80°C; Клас по безопасност 2-Л. | бр. | 3
4.1.2.2.2.8 | Доставка и монтаж на тръби ø14х2 от неръждаема стомана ОСТ 24.125.01 стомана 08Х18Н10Т, (огъване с тръбогиб ) | м. | 320
4.1.2.2.2.9 | Доставка и монтаж на щуцер, DN10, към Ø89x5 Pи=66kgs/cm2, Тр=60°C,01 ОСТ 24.125.11-89, 08Х18Н10Т, ТУ 14-3-197-73 | бр. | 8
4.1.2.2.2.10 | Доставка и монтаж на тройник щампован равнопроходен ø14x2, пробно налягане 66kgs/cm2 ОСТ 24.125.04-89, 08Х18Н10Т, ТУ 14-3-197-73 | бр. | 6
4.1.2.2.2.11 | Доставка и монтаж на тройник преходен 25х25х14, ОСТ 24.125.04-89, 08Х18Н10Т ТУ 14-3-197-73,пробно налягане 66kgs/cm2 | бр. | 3
4.1.2.2.2.12 | Доставка и монтаж на преход концентричен ∅14x∅12, L=82mm, изработен от кръг ∅16, чертеж EQEB-11531-R02-M-A1,08Х18Н10Т, пробно налягане 66kgs/cm2 | бр. | 26
4.1.2.2.2.13 | Доставка и монтаж на тръба Ф12x2, каталожен № 316TI-T12M-S-2,0M-6ME, SWAGELOK, Материал SS316 | м. | 10
4.1.2.2.2.14 | Доставка и монтаж на тръба Ф6x1.5, каталожен № 316TI-T6M-S-1.5M-6ME, SWAGELOK, Материал SS316 | м. | 4
4.1.2.2.2.15 | Монтаж на бутилка за сгъстен въздух, 25 L, окомплектована с изолиращи арматури, манометър, предпазен клапан, PERSTA, неръждама стомана | бр. | 9
4.1.2.2.2.16 | Монтаж на бензинов портативен водолазен компресор със заглушител, в комплект с гъвкава бърза връзка за куплиране към арматура SWAGELOK – модел SS-63TS12MM-JL , MCH 6 SH EU ,232/300bar/ HONDA-Coltri | бр. | 1
4.1.2.2.2.17 | Изработка и монтаж на метална конструкция до 5кг. Материал S235JR | кг. | 300
4.1.2.2.2.18 | Контрол на заваръчните съединения – радио­графичен 25% | бр. | 180
4.1.2.2.2.19 | Визоален контрол на заваръчни съединения-100% | бр. | 700
4.1.2.2.2.20 | Изпитване за плътност на тръбопроводи под хидравлично налягане до DN20 | м. | 500
Общо 4.1.2.2.2:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.2.:
1 . Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете или "еквивалентно"
4.1.2.3 | Част СК 5 блок
4.1.2.3.1 | Направа и монтаж на опорна конструкция за тръбопроводи от черна профилна стомана със средно тегло на детайла 1 кг. | кг. | 130
4.1.2.3.2 | Изработка и монтаж на опорни конструкция за тръбопроводи от неръждаема стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг | кг. | 15
4.1.2.3.3 | Разпробиване и уплътняване на тръбна проходка с пожарозащитен уплътняващ материал с клас по реакция на огън не по нисък от А2, след монтаж на тръбопровод ф14 | бр. | 6
4.1.2.3.4 | Доставка и монтаж на анкерни болтове Hilti HSА M6/30 или еквивалентни | бр. | 30
4.1.2.3.5 | Доставка и монтаж на анкерни болтове Hilti HST M12/50 или еквивалентни | бр | 18
4.1.2.3.6 | Пренос на метална конструкция на 200 м. хоризонтално | м2 | 145
4.1.2.3.7 | Направа антикорозийна защита на стоманена конструкция от дробеструене, две ръце епоксиден грунд и две ръце епоксиден лак | м2 | 6
Общо за част СК 5-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.3.:
4.1.2.4 | Част СК 6 блок
4.1.2.4.1 | Направа и монтаж на опори и подвески от черна профилна стомана със средно тегло на детайла 2 кг. | кг. | 180
4.1.2.4.2 | Изработка и монтаж на опорни конструкция от неръждаема стомана със средно тегло на детайла - 0.8 кг, за тръбопроводи ф 18х2 нж | кг. | 13
4.1.2.4.3 | Разпробиване и уплътняване на тръбна проходка с пожарозащитен уплътняващ материал след монтаж на тръбопровод ф14 | бр. | 6
4.1.2.4.4 | Доставка и монтаж на анкерни болтове Hilti HSА M6/30 или еквивалентни | бр. | 40
4.1.2.4.5 | Доставка и монтаж на анкерни болтове Hilti HST M12/50 или еквивалентни | бр | 18
4.1.2.4.6 | Пренос на метална конструкция на 200 м. хоризонтално | м2 | 193
4.1.2.4.7 | Направа антикорозийна защита на стоманена конструкция от дробеструене, две ръце епоксиден грунд и две ръце епоксиден лак | м2 | 7
Общо за част СК 6-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.4.:
4.1.2.5 | Част Електрическа и КИПиА за 5 блок
4.1.2.5.1 | Доставка на метално табло, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 300/300/150, тип Spacial S3D NSYS3D3315, Schneider electric и монтаж върху стоманени профили заварени върху метaлната обшивка на стената, IP54, цвят RAL7035, заземителна клема, заземяване на вратата посредством гъвкава оземка, без монтажна плоча, със стандартна стоманена плоча за щуцери, поз. 1.3 и поз. 1.13 да се отключват с един и същи секретен ключ, с монтирана в него следната апаратура: | бр. | 3
автоматичен прекъсвач /SF1/ iC60N,2P,2A, крива C, Schneider electric - 1бр.
мъжка вложка 16А,400V, 4/2Р+РЕ, корпус за монтаж на панел, с капачка и лост за застопоряване на щепсела, IP54, тип POW STS 4/2 FA DB AG+BAS GUT GP 16A , Revos - 1бр.
превключватели /К1,К2,К3/,Ø22, метален, 2+0 позиции с пружинен възврат. По 1 н.о контакт 220V на позиция, със секретен ключ №455, освобождава се в позиция 0, държач за легенда 30х50, празна бяла легенда, тип ZB4BZ103+глава ZB4BG7+ легенда ZBY6101, Schneider electric - 3бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сиви, тип NSYTRV42, Schneider electric - 8бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сини, тип NSYTRV42BL, Schneider electric - 4бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, жълтозелени, типNSYTRV42PE, Schneider electric - 3бр.
триполюсен мост, тип NSYTRAL43, Schneider electric - 1бр.
двуполюсен мост тип NSYTRAL42, Schneider electric - 1бр.
крайни пластини, тип NSYTRAC22, Schneider electric - 4бр.
стопери, тип NSYTRAAB35, Schneider electric - 6бр.
етикети за стопери, тип NSYTRASB4, Schneider electric - 4бр.
заземителна клема - болт М6 изведена на външната стена на кутията - 1бр.
ключалка, със секретен ключ тип 455, NSYAEDL455S3D, Schneider electric - 1бр.
DIN релса 35/7.2мм - 0,3м
монтажни релси с дължина 300мм, перфорирани - 2бр.
щуцер, метален, прав, М25х1.5 за тръба SPR-EDU-AS Ø27, IP66, с уплътнение. Комплект с метална гайка М 25х1.5мм /Flexa/, US-M25x1.5мм - 4бр.
трърд меден проводник 2,5мм2, черна изолация тип H07V-U - 0,5м
трърд меден проводник 2,5мм2, жълто зелена изолация тип H07V-U - 0,5м
4.1.2.5.2 | Доставка на стоманена съединителна кутия, със стоманена врата, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 256/206/93мм и монтаж върху стойка заварена към носещата конструкция на площадката, IP54, цвят RAL7035, заземителна клема на вратата посредством гъвкава оземка, с монтажна плоча, тип Spacial SDB NSYDBN2520D + NSYPMD2520, Schneider electric | бр. | 6
Проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сиви, тип NSYTRV42, Schneider electric - 5бр.
Проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, жълтозелени, тип NSYTRV42PE, Schneider electric - 3бр.
Триполюсен мост, тип NSYTRAL43, за клеми тип NSYTRV42, Schneider electric - 1бр.
Крайна пластина, пластмасова сива, тип NSYTRAС22, Schneider electric - 1бр.
Стопери,палстмасови за монтаж на релса 35мм, тип NSYTRAAB35, Schneider electric - 2бр.
Заземителна клема - болт М6 изведена на външната стена на кутията - 1бр.
Ключалка тип "перчат", тип NSYAEDLB3S3D, Schneider electric - 1бр.
DIN релса 35/7.2мм - 0,15м
Щуцер, метален, прав, М25х1.5 за тръба SPR-EDU-AS Ø27, IP66, с уплътнение. Комплект с метална гайка М 25х1.5мм /Flexa/ US-M25x1.5мм - 3бр.
4.1.2.5.3 | Доставка и монтаж върху метална конструкция на съединителна кутия, с Ø 155мм за условия LOCA. Устойчива на химически агресивни въздействия - устойчиво на многократно въздействие от дезактивиращи течности: разтвори на борна киселина, лимонена киселина, етилендиаминтетраоцетна киселина, оксалова киселина, хидразинхидрат, натриева основа (NaOH), калиев перманганат(KMnO4), с капак с болтове, модел СКТ-05-8-(4а) ТАДУ 408722.140.ТУ-2Л, производител НТЛ-Прибор | бр. | 3
Заземителна клема - 1бр.
Щуцери тип "а" (кабел Ø4.0÷16.0) - 4бр.
Проходни клеми 24А - 8бр.
4.1.2.5.4 | Доставка и монтаж на женска вложка 16А, 400V, 4/2P+PE, корпус със странично разположен щуцер М25, IP 54, тип POW BUS 4/2 FA DB AG+BAS GOT GG 16H M25 A0 , Revos | бр. | 3
4.1.2.5.5 | Доставка и монтаж на тръба от черна стомана Ø25/20.6мм по EN върху метална обшивка на стената | м | 51
4.1.2.5.6 | Нарязване на външна резба М25х1.5, L=15мм на тръба от черна стомана | бр. | 54
4.1.2.5.7 | Доставка и монтаж свободно на гъвкав метален шланг Ø27/22мм, материал на шланговете -поцинкована стомана + външна оплетка от поцинковани стоманени нишки, тип SPR-EDU-AS-AD27; Flexa | м | 78
4.1.2.5.8 | Доставка и монтаж на метален щуцер М25х1.5 за гъвкав метален шланг Ø27, тип US-M25x1.5 | бр. | 54
4.1.2.5.9 | Доставка и монтаж на метална муфа женска резба М25х1.5 към мъжка резба М25х1.5 | бр. | 54
4.1.2.5.10 | Направа и монтаж на кабелна оземка с дължина 0.3м от гъвкав проводник с жълтозелена изолация тип Н05Z-K 4мм² със заземителна скоба Ø27 | бр. | 36
4.1.2.5.11 | Направа и монтаж на кабелна оземка с дължина 1м от гъвкав проводник с жълтозелена изолация тип Н05Z-K 4мм² с кабелни обувки медни, калайдисани с ухо за болт М6 от двете страни | бр. | 6
4.1.2.5.12 | Доставка и свободно полагане на кабел тип SiHF/GL-Р 3x1.5мм² със стоманена оплетка | м | 36
4.1.2.5.13 | Доставка и полагане на кабел тип SiHF 5x1.5мм² по кабелни скари, кораби и шахти | м | 95
4.1.2.5.14 | Доставка и полагане на кабел тип SiHF 5x1.5мм² в метален шланг Ø27 и метална тръба Ø25 | м | 95
4.1.2.5.15 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x1.5мм² по кабелни скари, кораби и шахти | м | 576
4.1.2.5.16 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x1.5мм² в метален шланг Ø27 и метална тръба Ø25 | м | 74
4.1.2.5.17 | Разпробиване и обратно уплътняване със сертифициран пожарозащитен уплътняващ материал на съществуваща кабелна проходка Ø50мм, L=600мм, в бетон | бр. | 18
4.1.2.5.18 | Разпробиване и обратно уплътняване със сертифициран пожарозащитен уплътняващ материал на съществуваща кабелна проходка Ø50мм, L=1000мм, в бетон | бр. | 15
4.1.2.5.19 | Разкриване и закриване на кабелни кораби | м | 286
4.1.2.5.20 | Доставка, монтаж и надписване /печатно/ на кабелни марки с Ø 10÷20мм | бр. | 120
4.1.2.5.21 | Надписване на бананки | бр. | 288
4.1.2.5.22 | Прозвъняване и подсъединяване на гъвкави кабелни жила 1.5мм², с монтиране на кабелни накрайници и поставяне на бананки | бр. | 138
4.1.2.5.23 | Прозвъняване и подсъединяване на гъвкави кабелни жила 1.5мм², с поставяне на бананки | бр. | 150
4.1.2.5.24 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 200
4.1.2.5.25 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 8
4.1.2.5.26 | Доставка и монтаж на стоманен П-профил 25×25×5мм | м | 2
4.1.2.5.27 | Грундиране и двукратно боядисване на стоманени тръби Ø25 | м | 51
4.1.2.5.28 | Грундиране и двукратно боядисване на стоманен профил | м | 2
ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
4.1.2.5.29 | Отсъединяване на жила до 1.5мм2 | бр. | 104
ПНР
4.1.2.5.30 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 3
4.1.2.5.31 | Измерване на изолация на силови кабели с мегер 2500V | бр. | 33
4.1.2.5.32 | Проверка на наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки) | бр. | 4
4.1.2.5.33 | Измерване на комплексното съпротивление на контура „Фаза-нула” | бр. | 6
Общо за част Ел. и СКУ за 5-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.5.:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Видовете дейности и количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 3. Оборудването трябва да отговаря на 1 ва категория по сеизмична устойчивост (пълна функционалност преди, по време и след проектно сеизмично въздействие) съгласно "Siesmic Design and Qalification for Nuclear Power Plans, Safety Guide № NS-G1.6, IAEA, Vienna" и "Нормы проектирования сейсмостойких атомныь станций, НП-031-01, 2002". 4. Оборудването, което ще се разположи в хермозоната на РО трябва да бъде произведено и сертифицирано за условия на работна среда (LOCA) с параметри съгласно рабтния проект.5. Оборудването, което ще се разположи на кота +6.60 в РО трябва да отговаря на условия на работна среда (MILD)с параметри съгласно работния проект. 5. Оборудването, което ще се разположи на кота +6.60 в РО трябва да отговаря на условия на работна среда (MILD)с параметри съгласно работния проект
4.1.2.6 | Част Електрическа и КИПиА за 6 блок
4.1.2.6.1 | Доставка на метално табло, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 300/300/150, тип Spacial S3D NSYS3D3315, Schneider electric и монтаж върху стоманени профили заварени върху метaлната обшивка на стената, IP54, цвят RAL7035, заземителна клема, заземяване на вратата посредством гъвкава оземка, без монтажна плоча, със стандартна стоманена плоча за щуцери, поз. 1.3 и поз. 1.13 да се отключват с един и същи секретен ключ, с монтирана в него следната апаратура: | бр. | 3
автоматичен прекъсвач /SF1/ iC60N,2P,2A, крива C, Schneider electric - 1бр.
контакт 16А, 220V, 2Р+РЕ, за монтаж на панел, прав, с капачка IP67, тип PKF16G723,Schneider electric - 1бр.
превключватели /К1,К2,К3/,Ø22, метален, 2+0 позиции с пружинен възврат. По 1 н.о контакт 220V на позиция, със секретен ключ №455, освобождава се в позиция 0, държач за легенда 30х50, празна бяла легенда, тип ZB4BZ103+глава ZB4BG7+ легенда ZBY6101, Schneider electric - 3бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сиви, тип NSYTRV42, Schneider electric - 8бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сини, тип NSYTRV42BL, Schneider electric - 4бр.
проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, жълтозелени, типNSYTRV42PE, Schneider electric - 3бр.
триполюсен мост, тип NSYTRAL43, Schneider electric - 1бр.
двуполюсен мост тип NSYTRAL42, Schneider electric - 1бр.
крайни пластини, тип NSYTRAC22, Schneider electric - 4бр.
стопери, тип NSYTRAAB35, Schneider electric - 6бр.
етикети за стопери, тип NSYTRASB4, Schneider electric - 4бр.
заземителна клема - болт М6 изведена на външната стена на кутията - 1бр.
ключалка, със секретен ключ тип 455, NSYAEDL455S3D, Schneider electric - 1бр.
DIN релса 35/7.2мм - 0,3м
монтажни релси с дължина 300мм, перфорирани - 2бр.
щуцер, метален, прав, М25х1.5 за тръба SPR-EDU-AS Ø27, IP66, с уплътнение. Комплект с метална гайка М 25х1.5мм /Flexa/, US-M25x1.5мм - 4бр.
трърд меден проводник 2,5мм2, черна изолация тип H07V-U - 0,5м
трърд меден проводник 2,5мм2, жълто зелена изолация тип H07V-U - 0,5м
4.1.2.6.2 | Доставка на стоманена съединителна кутия, със стоманена врата, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 256/206/93мм и монтаж върху стойка заварена към носещата конструкция на площадката, IP54, цвят RAL7035, заземителна клема на вратата посредством гъвкава оземка, с монтажна плоча, тип Spacial SDB NSYDBN2520D + NSYPMD2520, Schneider electric | бр. | 6
Проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, сиви, тип NSYTRV42, Schneider electric - 5бр.
Проходна винтова клема 4мм², монтаж на релса 35мм, жълтозелени, тип NSYTRV42PE, Schneider electric - 3бр.
Триполюсен мост, тип NSYTRAL43, за клеми тип NSYTRV42, Schneider electric - 1бр.
Крайна пластина, пластмасова сива, тип NSYTRAС22, Schneider electric - 1бр.
Стопери,палстмасови за монтаж на релса 35мм, тип NSYTRAAB35, Schneider electric - 2бр.
Заземителна клема - болт М6 изведена на външната стена на кутията - 1бр.
Ключалка тип "перчат", тип NSYAEDLB3S3D, Schneider electric - 1бр.
DIN релса 35/7.2мм - 0,15м
Щуцер, метален, прав, М25х1.5 за тръба SPR-EDU-AS Ø27, IP66, с уплътнение. Комплект с метална гайка М 25х1.5мм /Flexa/ US-M25x1.5мм - 3бр.
4.1.2.6.3 | Доставка и монтаж върху метална конструкция на съединителна кутия, с Ø 155мм за условия LOCA. Устойчива на химически агресивни въздействия - устойчиво на многократно въздействие от дезактивиращи течности: разтвори на борна киселина, лимонена киселина, етилендиаминтетраоцетна киселина, оксалова киселина, хидразинхидрат, натриева основа (NaOH), калиев перманганат(KMnO4), с капак с болтове, модел СКТ-05-8-(4а) ТАДУ 408722.140.ТУ-2Л, производител НТЛ-Прибор | бр. | 3
Заземителна клема - 1бр.
Щуцери тип "а" (кабел Ø4.0÷16.0) - 4бр.
Проходни клеми 24А - 8бр.
4.1.2.6.4 | Доставка и монтаж на щепсел 16А, 220V, 2P+PE, прав, за свободен монтаж, с капачка, IP 67, тип PKE16M723+капачка 83933, Schneider electric | бр. | 3
4.1.2.6.5 | Доставка и монтаж на тръба от черна стомана Ø25/20.6мм по EN върху метална обшивка на стената | м | 44
4.1.2.6.6 | Нарязване на външна резба М25х1.5, L=15мм на тръба от черна стомана | бр. | 54
4.1.2.6.7 | Доставка и монтаж свободно на гъвкав метален шланг Ø27/22мм, материал на шланговете -поцинкована стомана + външна оплетка от поцинковани стоманени нишки, тип SPR-EDU-AS-AD27; Flexa | м | 44
4.1.2.6.8 | Доставка и монтаж на метален щуцер М25х1.5 за гъвкав метален шланг Ø27, тип US-M25x1.5 | бр. | 54
4.1.2.6.9 | Доставка и монтаж на метална муфа женска резба М25х1.5 към мъжка резба М25х1.5 | бр. | 54
4.1.2.6.10 | Направа и монтаж на кабелна оземка с дължина 0.3м от гъвкав проводник с жълтозелена изолация тип Н05Z-K 4мм² със заземителна скоба Ø27 | бр. | 36
4.1.2.6.11 | Направа и монтаж на кабелна оземка с дължина 1м от гъвкав проводник с жълтозелена изолация тип Н05Z-K 4мм² с кабелни обувки медни, калайдисани с ухо за болт М6 от двете страни | бр. | 6
4.1.2.6.12 | Доставка и свободно полагане на кабел тип SiHF/GL-Р 3x1.5мм² със стоманена оплетка | м | 36
4.1.2.6.13 | Доставка и полагане на кабел тип SiHF 5x1.5мм² по кабелни скари, кораби и шахти | м | 111
4.1.2.6.14 | Доставка и полагане на кабел тип SiHF 5x1.5мм² в метален шланг Ø27 и метална тръба Ø25 | м | 46
4.1.2.6.15 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x1.5мм² по кабелни скари, кораби и шахти | м | 558
4.1.2.6.16 | Доставка и полагане на кабел тип N2XH 5x1.5мм² в метален шланг Ø27 и метална тръба Ø25 | м | 59
4.1.2.6.17 | Разпробиване и обратно уплътняване със сертифициран пожарозащитен уплътняващ материал на съществуваща кабелна проходка Ø50мм, L=600мм, в бетон | бр. | 19
4.1.2.6.18 | Разпробиване и обратно уплътняване със сертифициран пожарозащитен уплътняващ материал на съществуваща кабелна проходка Ø50мм, L=1000мм, в бетон | бр. | 10
4.1.2.6.19 | Разкриване и закриване на кабелни кораби | м | 301
4.1.2.6.20 | Доставка, монтаж и надписване /печатно/ на кабелни марки с Ø 10÷20мм | бр. | 120
4.1.2.6.21 | Надписване на бананки | бр. | 288
4.1.2.6.22 | Прозвъняване и подсъединяване на гъвкави кабелни жила 1.5мм², с монтиране на кабелни накрайници и поставяне на бананки | бр. | 138
4.1.2.6.23 | Прозвъняване и подсъединяване на гъвкави кабелни жила 1.5мм², с поставяне на бананки | бр. | 150
4.1.2.6.24 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 200
4.1.2.6.25 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 8
4.1.2.6.26 | Доставка и монтаж на стоманен П-профил 25×25×5мм | м | 2
4.1.2.6.27 | Грундиране и двукратно боядисване на стоманени тръби Ø25 | м | 44
4.1.2.6.28 | Грундиране и двукратно боядисване на стоманен профил | м | 2
4.1.2.6.29 | Повторен монтаж на съществуващ ремонтен контакт | бр. | 1
ДЕМОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ
4.1.2.6.30 | Отсъединяване на жила до 1.5мм2 | бр. | 104
4.1.2.6.31 | Демонтаж на ремонтен контакт /със запазване/ за открит монтаж | бр. | 1
4.1.2.6.32 | Демонтаж на стоманена защитна тръба в пом.6А326 от стена | м | 10
ПНР
4.1.2.6.33 | Наладка на захранваща линия с автомат с ръчно управление | бр. | 3
4.1.2.6.34 | Измерване на изолация на силови кабели с мегер 2500V | бр. | 33
4.1.2.6.35 | Проверка на наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки) | бр. | 4
4.1.2.6.36 | Измерване на комплексното съпротивление на контура „Фаза-нула” | бр. | 6
Общо за част Ел. и СКУ за 6-ти блок:
Непредвидени 10 %
Общо 4.1.2.6.:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Видовете дейности и количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 3. Оборудването трябва да отговаря на 1 ва категория по сеизмична устойчивост (пълна функционалност преди, по време и след проектно сеизмично въздействие) съгласно "Siesmic Design and Qalification for Nuclear Power Plans, Safety Guide № NS-G1.6, IAEA, Vienna" и "Нормы проектирования сейсмостойких атомныь станций, НП-031-01, 2002". 4. Оборудването, което ще се разположи в хермозоната на РО трябва да бъде произведено и сертифицирано за условия на работна среда (LOCA) с параметри съгласно рабтния проект.5. Оборудването, което ще се разположи на кота +6.60 в РО трябва да отговаря на условия на работна среда (MILD)с параметри съгласно работния проект. 5. Оборудването, което ще се разположи на кота +6.60 в РО трябва да отговаря на условия на работна среда (MILD)с параметри съгласно работния проект
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.3
Общо по т.4.1.2:
4.1.3. | Изграждане на система за изпитания на напорни тръбопроводи на система 5,6 TQ1 по работен проект ЕQEB-11138-R02 - ИП т. 2.993.1 Приложение №4.4
4.1.3.1 | Доставка по част Електрическа и СКУ за 5 блок
4.1.3.1.1 | Доставка на термовизионна камера модел Т640 на Flir със следните технически характеристики: | бр. | 1
Характеристики на инфрачервено заснемане
Тип обектив (Забележка: Камерата да бъде от тип със сменяеми обективи) - 45° х 34°
Резолюция - 640х480 пиксела
Пространствена резолюция (IFOV) - 1.23 mrad за обектив 45°
Температурна чувствителност (при 30°) - <35mK@30°С
Цифров зум - Директен достъп, 1-8х плавно
Цифров филтър на шума
Фокусиране - Автоматично, с едно натискане или ръчно
Измерване
Стандартен температурен обхват - -40°С to +150°С / +100°С to +650°С
Точност - ±2°С или ±2% от измерената стойност
Допълнителни функции
Нормални цифрови цветни изображения във видимия спектър - резолюция 5 мегапиксела
Комбинирани изображения: MSX (Multy spectral Dynamic imagning), Thermal fuzion, Picture in picture - Комбинация от различен вид от инфрачервено и нормално изображение за по-точно детайлиране на обекта, по-ясно предтавяне на температурните градиенти и т.н.
Възможност за ръчно скициране чрез писалка за тъч-скрийн, както върху инфрачервени, така и върху нормални изображения.
Възможност за записване на гласови и текстови коментари
Автоматично/ръчно настройване на изображението ( линейно, на база холограма; настройка на обхват по температура и др.)
Запис на видео - MPEG-4, в инфрачервен и в нормален режим
Други
Вграден GPS - записва координатите на мястото в момента на снимката
Компас - записва ориентацията на камерата в момента на снимката
Визьор - 800х480 пиксела
Дисплей - 4.3" LCD тъч скрийн, 800х 480 пиксела
Време на работа до изчерпване на батерията - > 3 часа при 25°
Околна среда
Работен температурен диапазон - -15°С до +50°С
Температурен диапазон на съхранение -40°С до +70°С
Влажност за работа и за съхранение - По IEC 60068-2-30/ 24 часа , 95% относителна влажност от +25°С до + 40°С
Степен на защита IP 54, IEC 60529
Устойчивост на удар по време на работа - 25G, IEC6068-2-29
Устойчивост на вибрации по време на работа - 2G, IEC6068-2-6
Електромагнитни смущения - EN 61000-6-3
Устойчивост на електромагнитни смущения - EN 61000-6-2
Аксесоари, включени в стандартният пакет
Батерии
Зарядно устройство и захранващ адаптор
Комуникационни кабели
Куфарче
Капачки за обективи
Карта памет
Каишка
Адаптор за статив
Документация, сетрификати и гаранционна карта на хартиен и цифров носител
4.1.3.1.2 | Доставка на допълнителен телеобектив 15° за термовизионна камера | бр. | 1
4.1.3.1.3 | Доставка на алуминиев фото-статив тип "триножник" с висичина в разгънато състояние 160см | бр. | 1
4.1.3.1.4 | Доставка на термоанемометър модел VT100 на KIMO construkter комплект с измервателна сонда и транспортен куфар, със следните характеристики: | бр. | 1
Измервателна сонда - права, Ø8мм, дължина 306мм, кабел 2м
Диапазон на измерване и грешка - 0.15 до 3m/s, δ= ±3%±0.05m/s
Захранване с батерия
Цифров дисплей с подсветка
Функция HOLD, функция минимална и максимална стойност
Степен на защита IP 54
Работна температура от 0 до 50°С
Електромагнитна съвместимост - по EN 61326-1
Общо за 4.1.3.1.:
Забележка: 1.За всички позиции в които са цитирани производители да се чете или "еквивалентно"
4.1.3.2 | Част СК за 5 блок
4.1.3.2.1 | Изработка на стоманени конзоли, опори и рами със средно тегло на детайла 1.5 кг. от профилна стомана S235JR | кг. | 245
4.1.3.2.2 | Монтаж конзоли, подпори и др.с тегло до 50 кг.при височина до 15 м. | т. | 0.245
4.1.3.2.3 | Доставка на поцинковани скари тип Lichtgiter/Meiser - 25х5 комплект или еквивалентни | м2 | 2
4.1.3.2.4 | Доставка и монтаж на дюбели Hilti HIT-V-5.8 М12/120 с HIT RE 500 или еквивалентни включително пробиване на отвори | бр. | 8
4.1.3.2.5 | Доставкаи монтаж на дюбели Hilti HIT-V-5.8 М16/200 с HIT RE 500 или еквивалентни включително пробиване на отвори | бр. | 4
4.1.3.2.6 | Направа антикорозийна защита на стоманени конструкции ; дробеструене, два пласта епоксиден грунд и два пласта епоксиден емайллак | м2 | 12
4.1.3.2.7 | Пренос на метална конструкция на 30 м. хоризонтално и 40 м. вертикално | кг. | 240
Общо за част СК за 5-ти блок
Непредвидени 10 %
Общо за 4.1.3.2.:
Забележка: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.1.3.3 | Част СК за 6 блок
4.1.3.3.1 | Изработка на стоманени конзоли, опори и рами със средно тегло на детайла 1.5 кг. от профилна стомана S235JR | кг. | 370
4.1.3.3.2 | Монтаж конзоли, подпори и др.с тегло до 50 кг.при височина до 15 м. | т. | 0.37
4.1.3.3.3 | Доставка на поцинковани скари тип Lichtgiter/Meiser - 25х5 комплект или еквивалентни | м2 | 2.5
4.1.3.3.4 | Доставка и монтаж на дюбели Hilti HIT-V-5.8 М12/120 с HIT RE 500 или еквивалентни включително пробиване на отвори | бр. | 12
4.1.3.3.5 | Направа антикорозийна защита на стоманени конструкции ; дробеструене, два пласта епоксиден грунд и два пласта епоксиден емайллак | м2 | 15
4.1.3.3.6 | Пренос на метална конструкция на 30 м. хоризонтално и 40 м. вертикално | кг. | 370
Общо за част СК за 6-ти блок
Непредвидени 10 %
Общо за 4.1.3.3.:
Забележка: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.1.3.4 | Част Електрическа и СКУ 5-ти блок
4.1.3.4.1 | Доставка и монтаж на захранваща кутия с размери 400/300/200, стенен монтаж , IP54, цвят RAL7035. Заключване с перчат ключ. Заземителен болт. Вратата да е свързана със заземителния болт посредством гъвкава връзка. Комплект с монтажна плоча 350/250мм. В кутията да бъде монтирана следната апаратура: | бр. | 1
Товаров прекъсвач 3P, 63A, подходящ за монтаж в индустриални приложения по EN 60947-3 - бр.1
Автоматичен прекъсва 4Р, 32А, крива С, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=40A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 4Р, 10А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 2Р, 16А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;10Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 32A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 2P+PE, 230V AC - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "МВУ" бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Климатик" - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Калорифер" - бр.1
4.1.3.4.2 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.4.3 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 2P+PE 230V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.4.4 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 32A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.4.5 | Доставка на кабел HO7RN-F 4x10mm² | м | 36
4.1.3.4.6 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x4mm² | м | 6
4.1.3.4.7 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x2.5mm² | м | 6
4.1.3.4.8 | Доставка на кабел HO7RN-F 3x2.5mm² | м | 6
4.1.3.4.9 | Направа на суха разделка на кабел 4х 10 мм² | бр. | 2
4.1.3.4.10 | Направа на суха разделка на кабел 5х4мм² | бр. | 1
4.1.3.4.11 | Направа на суха разделка на кабел 5х2.5мм² | бр. | 1
4.1.3.4.12 | Направа на суха разделка на кабел 3х2.5мм² | бр. | 1
4.1.3.4.13 | Подсъединяване на жила до 10мм² | бр. | 4
4.1.3.4.14 | Подсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 3
4.1.3.4.15 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 4
Общо за част Ел. и СКУ за 5-ти блок
Непредвидени 10 %
Общо за 4.1.3.4.:
Забележки: 1 . Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете или "еквивалентно"
4.1.3.5 | Част Електрическа и СКУ 6-ти блок
4.1.3.5.1 | Доставка и монтаж на захранваща кутия с размери 400/300/200, стенен монтаж , IP54, цвят RAL7035. Заключване с перчат ключ. Заземителен болт. Вратата да е свързана със заземителния болт посредством гъвкава връзка. Комплект с монтажна плоча 350/250мм. В кутията да бъде монтирана следната апаратура: | бр. | 1
Товаров прекъсвач 3P, 63A, подходящ за монтаж в индустриални приложения по EN 60947-3 - бр.1
Автоматичен прекъсва 4Р, 32А, крива С, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=40A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 4Р, 10А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;4Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Автоматичен прекъсвач 2Р, 16А, крива D, Icu=10kA/380V с ДТЗ: По стандарт 61009-1;10Р, клас АС, Un=230/400V, In=25A, 30mA. - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 32A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 3P+N+PE, 400V AC - бр.1
Контакт - по EN 60309-1 и EN 60309-2. За монтаж в табло, прав, IP44, 16A, 2P+PE, 230V AC - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "МВУ" бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Климатик" - бр.1
Табелка отпечатана върху метално фолио - "Калорифер" - бр.1
4.1.3.5.2 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.5.3 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 16A, 2P+PE 230V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.5.4 | Доставка и монтаж на щепсел, подвижен, ъгъл 90°, IP44, 32A, 3P+N+PE 400V AC; по EN 60309-1 и EN 60309-2 | бр. | 1
4.1.3.5.5 | Доставка на кабел HO7RN-F 4x10mm² | м | 36
4.1.3.5.6 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x4mm² | м | 6
4.1.3.5.7 | Доставка на кабел HO7RN-F 5x2.5mm² | м | 6
4.1.3.5.8 | Доставка на кабел HO7RN-F 3x2.5mm² | м | 6
4.1.3.5.9 | Направа на суха разделка на кабел 4х 10 мм² | бр. | 2
4.1.3.5.10 | Направа на суха разделка на кабел 5х4мм² | бр. | 1
4.1.3.5.11 | Направа на суха разделка на кабел 5х2.5мм² | бр. | 1
4.1.3.5.12 | Направа на суха разделка на кабел 3х2.5мм² | бр. | 1
4.1.3.5.13 | Подсъединяване на жила до 10мм² | бр. | 4
4.1.3.5.14 | Подсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 3
4.1.3.5.15 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 4
Забележки: 1 . Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете или "еквивалентно"
Общо за част Ел. и СКУ за 6-ти блок
Непредвидени 10 %
Общо за 4.1.3.5.:
4.1.3.6 | Част МТ за 5 блок
I. Доставки
4.1.3.6.1 | Доставка на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
4.1.3.6.2 | Доставка на вентилатар тип KBR/F 355DZ с работни характеристики: Q=1550m3/h, Р=2200Ра, N=3kW, tr=450. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
4.1.3.6.3 | Доставка на климатик мобилен индустриален тип D280KI-28000 BTU/час в режим на охлаждане (8kW), Q=1500m3/h, габ. р-ри 1150х530х690mm. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
4.1.3.6.4 | Доставка на мобилен калорифер с вентилатор модел B 18EPR с работни характеристики Q=1700m3/h, с топлинна мощност 18kW. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
Общо т. I
II. Демонтажни дейности
4.1.3.6.5 | Демонтаж на топлоизолация с ламаринена обшивка на тръбопровод Ду 300, L= 3х500= 1500мм | м2 | 2
4.1.3.6.6 | Демонтаж на дренажни арматури Ду10 | бр. | 2
4.1.3.6.7 | Демонтаж щуцер Ду10, преход Ду15/Ду10 и тръбопровод Ду10 | м | 1
Общо т. II
III. Монтажни дейности
4.1.3.6.8 | Ръчно натоварване, транспорт и разтоварване на материали и оборудване до 5км | т | 2
4.1.3.6.9 | Изработка и монтаж на щуцери ø325/ø38х3.5, черт. EQEB-11138-R03-M-D05 (поз.1) по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 5). Материал 08Х18Н10. | бр. | 5
4.1.3.6.10 | Доставка и монтаж на вентил Ду32, Ру63 тип седлови силфонен, ръчен за хоризонтален и вертикален монтаж, съосни краища на челна заварка и заключващ механизъм о/з. Клас по безопасност 2-Л. Категория на сеизмоустойчивост -1. Клас по качество - В. Корпус от н.ж.08Х18Н10 или аналог 316L/1.4541 | бр. | 3
4.1.3.6.11 | Доставка и монтаж на отсекателна арматура Ду32, Ру63 за подмяна на дренажните арматури 5UT20S91/91. Клас по безопасност 3-H. Категория на сеизмоустойчивост -1ва. Клас по качество - С. Корпус от н.ж.08Х18Н10 или аналог 316L/1.4541 | бр. | 2
4.1.3.6.12 | Доставка и монтаж на фланец DN 32, PN40 по DIN2635 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.6.13 | Доставка и монтаж на фланец с накрайник за маркуч DN 32, PN40 по EN 14420-4. Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и тефлоново уплътнение. | бр. | 3
4.1.3.6.14 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 32, PN40 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.6.15 | Доставка и монтаж на предпазна скоба DN 32х8 по EN 14420-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.6.16 | Доставка и монтаж на маркуч øвънш.=35мм( DN31) , PN63 по EN 853 1SN | м | 35
4.1.3.6.17 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч D 1 1/4" EN 853-1SN. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
4.1.3.6.18 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч DКО-L, D = 1 1/4", M 45x2 DIN 3865. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
4.1.3.6.19 | Изработка и монтаж на накрайник по черт. EQEB-11138-R03-M-D05 (поз.8) по EN 10216. Материал EN 1,4401 | бр. | 6
4.1.3.6.20 | Доставка и монтаж на обезвъздушител (изпускател) за въздух ø=1/4", Рmах=63bar. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С-NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
4.1.3.6.21 | Доставка и монтаж на преход DN40/DN20 по DIN 2616-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 2
4.1.3.6.22 | Доставка и монтаж на тръба ф26,9х3,2 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 0,5
4.1.3.6.23 | Монтаж на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Материал EN 1,4401(нж). | бр. | 1
4.1.3.6.24 | Изработка и монтаж на щуцер ø325х12/ø133x6, черт. EQEB-11138-R03-M-D04 (поз.1) по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 17).Материал 08Х18Н10. | бр. | 3
4.1.3.6.25 | Доставка и монтаж на фланец DN 125, PN16 по DIN2633 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 4
4.1.3.6.26 | Доставка и монтаж на плосък фланец DN 125, PN16 по EN 1092-1(изпълнение 01). Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и 2бр. тефлонови уплътнения. | бр. | 3
4.1.3.6.27 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 125, PN16 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.6.28 | Доставка и монтаж на тръба ф139,7х4 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 1
4.1.3.6.29 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф140, работна температура 1000С, маслоустойчив по ASTMD2000 устойчив на триене, тип ASPIREX | м | 7
4.1.3.6.30 | Доставка и монтаж на стягащи скоби за маркуч DN140. Материал EN 1,4401 | бр. | 12
4.1.3.6.31 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф356, работна температура 1000С, тип RX ЕF 1, PVC. | м | 6
4.1.3.6.32 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на климатика - 495х185/ø355 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.1) | бр. | 1
4.1.3.6.33 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на калорифера - ø305/ø355 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.2) | бр. | 1
4.1.3.6.34 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на вентилатора - ø355/ø140 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.3) | бр. | 1
4.1.3.6.35 | Доставк и монтаж на тръба Ø139.7х4 EN 10216 (1.4401) | м | 1
4.1.3.6.36 | Полагане на топлоизолация от минерална вата с b=90mm и плътност 110kg/m3 | м2 | 2
4.1.3.6.37 | Обшиване с алуминиева ламарина с b=0,5mm | м2 | 2
4.1.3.6.38 | Радиографичен контрол на заваръчни съединения 100% | бр. | 30
4.1.3.6.39 | Монтаж за наладка на системата на к.6.60 по черт. EQEB-11138-R03-M-D03 и черт. EQEB-11138-R02-M-D03 лист 1/2 и 1/2. | бр. | 1
4.1.3.6.40 | Монтаж за наладка на системата на к.36.60 по черт. EQEB-11138-R03M-D02 лист 1/2 и 1/2. | бр. | 1
4.1.3.6.41 | Функционални изпитания и проверка на системата за изпитание на напорните тръбопроводи. | бр. | 1
4.1.3.6.42 | Демонтаж на системата за изпитание на напорните тръбопроводи 5TQ1. | бр. | 1
Общо I:
Общо II и III :
Непредвидени 10%:
Общо за 4.1.3.6.:
4.1.3.7 | Част МТ за 6 блок
I. Доставки
4.1.3.7.1 | Доставка на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
4.1.3.7.2 | Доставка на вентилатар тип KBR/F 355DZ с работни характеристики: Q=1550m3/h, Р=2200Ра, N=3kW, tr=450. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
4.1.3.7.3 | Доставка на климатик мобилен индустриален тип D280KI-28000 BTU/час в режим на охлаждане (8kW), Q=1500m3/h, габ. р-ри 1150х530х690mm. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
4.1.3.7.4 | Доставка на мобилен калорифер с вентилатор модел B 18EPR с работни характеристики Q=1700m3/h, с топлинна мощност 18kW. Клас 4 по безапасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С- NC. | бр. | 1
Общо т. I
II. Демонтажни дейности
4.1.3.7.5 | Демонтаж на топлоизолация с ламаринена обшивка на тръбопровод Ду 300, L= 3х500= 1500мм | м2 | 2
4.1.3.7.6 | Демонтаж на дренажни арматури Ду10 | бр. | 2
4.1.3.7.7 | Демонтаж щуцер Ду10, преход Ду15/Ду10 и тръбопровод Ду10 | м | 1
Общо т. II
III. Монтажни дейности
4.1.3.7.8 | Ръчно натоварване, транспорт и разтоварване на материали и оборудване до 5км | т | 2
4.1.3.7.9 | Изработка и монтаж на щуцери ø325/ø38х3.5, черт. EQEB-11138-R03-M-D05 (поз.1) по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 5). Материал 08Х18Н10. | бр. | 5
4.1.3.7.10 | Доставка и монтаж на вентил Ду32, Ру63 тип седлови силфонен, ръчен за хоризонтален и вертикален монтаж, съосни краища на челна заварка и заключващ механизъм о/з. Клас по безопасност 2-Л. Категория на сеизмоустойчивост -1. Клас по качество - В. Корпус от н.ж.08Х18Н10 или аналог 316L/1.4541 | бр. | 3
4.1.3.7.11 | Доставка и монтаж на отсекателна арматура Ду32, Ру63 за подмяна на дренажните арматури 5UT20S91/91. Клас по безопасност 3-H. Категория на сеизмоустойчивост -1ва. Клас по качество - С. Корпус от н.ж.08Х18Н10 или аналог 316L/1.4541 | бр. | 2
4.1.3.7.12 | Доставка и монтаж на фланец DN 32, PN40 по DIN2635 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.7.13 | Доставка и монтаж на фланец с накрайник за маркуч DN 32, PN40 по EN 14420-4. Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и тефлоново уплътнение. | бр. | 3
4.1.3.7.14 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 32, PN40 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.7.15 | Доставка и монтаж на предпазна скоба DN 32х8 по EN 14420-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.7.16 | Доставка и монтаж на маркуч øвънш.=35мм( DN31) , PN63 по EN 853 1SN | м | 35
4.1.3.7.17 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч D 1 1/4" EN 853-1SN. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
4.1.3.7.18 | Доставка и монтаж на накрайник за маркуч DКО-L, D = 1 1/4", M 45x2 DIN 3865. Материал EN 1,4401 | бр. | 5
4.1.3.7.19 | Изработка и монтаж на накрайник по черт. EQEB-11138-R03-M-D05 (поз.8) по EN 10216. Материал EN 1,4401 | бр. | 6
4.1.3.7.20 | Доставка и монтаж на обезвъздушител (изпускател) за въздух ø=1/4", Рmах=63bar. Клас 4 по безопасност. Категория на сеизмоустойчивост - 1. Клас по качество С-NC. Материал EN 1,4401. | бр. | 1
4.1.3.7.21 | Доставка и монтаж на преход DN40/DN20 по DIN 2616-2. Материал EN 1,4401 | бр. | 2
4.1.3.7.22 | Доставка и монтаж на тръба ф26,9х3,2 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 0,5
4.1.3.7.23 | Монтаж на регулатор за промяна на налягането с обхват 1-15 bar, G 3/4", Qmax=390m3/h, Kv=5,5m3/h, макс. налягане 50bar, модел "Aircom" - R3000-06FT, в комплект с манометър. Материал EN 1,4401(нж). | бр. | 1
4.1.3.7.24 | Изработка и монтаж на щуцер ø325х12/ø133x6, черт. EQEB-11138-R03-M-D04 (поз.1) по ОСТ 24.125.12-89 (изпълнение 17).Материал 08Х18Н10. | бр. | 3
4.1.3.7.25 | Доставка и монтаж на фланец DN 125, PN16 по DIN2633 (серия 2). Материал EN 1,4401 | бр. | 4
4.1.3.7.26 | Доставка и монтаж на плосък фланец DN 125, PN16 по EN 1092-1(изпълнение 01). Материал EN 1,4401 в комплект със скрепителни елементи и 2бр. тефлонови уплътнения. | бр. | 3
4.1.3.7.27 | Доставка и монтаж на фланец глух DN 125, PN16 по EN 1092-1 (изпълнение 05). Материал EN 1,4401 | бр. | 3
4.1.3.7.28 | Доставка и монтаж на тръба ф139,7х4 по ЕN 10216. Материал EN 1,4401 | м | 1
4.1.3.7.29 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф140, работна температура 1000С, маслоустойчив по ASTMD2000 устойчив на триене, тип ASPIREX | м | 7
4.1.3.7.30 | Доставка и монтаж на стягащи скоби за маркуч DN140. Материал EN 1,4401 | бр. | 12
4.1.3.7.31 | Доставка и монтаж на гофриран маркуч за аспирация с вътрешен диаметър ф356, работна температура 1000С, тип RX ЕF 1, PVC. | м | 6
4.1.3.7.32 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на климатика - 495х185/ø355 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.1) | бр. | 1
4.1.3.7.33 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на калорифера - ø305/ø355 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.2) | бр. | 1
4.1.3.7.34 | Изработка и монтаж на нестандартен детайл (преход) за адаптиране на изхода на вентилатора - ø355/ø140 по черт. EQEB-11138-R03-M-D06 (поз.3) | бр. | 1
4.1.3.7.35 | Доставк и монтаж на тръба Ø139.7х4 EN 10216 (1.4401) | м | 1
4.1.3.7.36 | Полагане на топлоизолация от минерална вата с b=90mm и плътност 110kg/m3 | м2 | 2
4.1.3.7.37 | Обшиване с алуминиева ламарина с b=0,5mm | м2 | 2
4.1.3.7.38 | Радиографичен контрол на заваръчни съединения 100% | бр. | 30
4.1.3.7.39 | Монтаж за наладка на системата на к.6.60 по черт. EQEB-11138-R03-M-D03 и черт. EQEB-11138-R02-M-D03 лист 1/2 и 1/2. | бр. | 1
4.1.3.7.40 | Монтаж за наладка на системата на к.36.60 по черт. EQEB-11138-R03M-D02 лист 1/2 и 1/2. | бр. | 1
4.1.3.7.41 | Функционални изпитания и проверка на системата за изпитание на напорните тръбопроводи. | бр. | 1
4.1.3.7.42 | Демонтаж на системата за изпитание на напорните тръбопроводи 5TQ1. | бр. | 1
Общо I:
Общо II и III :
Непредвидени 10%:
Общо за 4.1.3.7.:
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.4
Общо по т.4.1.3:
4.1.4 | Подмяна на пневмоцилиндри на локализиращи пневмоарматури на 5 и 6 блок - ИП т. 2.258.1 Приложние №4.8 и Приложение №4.9
4.1.4.1 | Подмяна пневмоцилиндър тип ZD67/25х4FS- 12бр
4.1.4.1.1 | Отсъединяване на всички кабелни връзки | ч/ч | 1
4.1.4.1.2 | Демонтиране на крайни изключватели | ч/ч | 2
4.1.4.1.3 | Отсъединяване на пневморазпределителя от системата за сгъстен въздух | ч/ч | 1
4.1.4.1.4 | Демонтиране на управляващи електромагнитни бобини | ч/ч | 1
4.1.4.1.5 | Демонтиране на пневморазпределителя от тялото на пневмоцилиндъра | ч/ч | 1
4.1.4.1.6 | Разфланцване на пневмоцилиндъра от тялото на пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.1.7 | Извършване основен ремонт на пневморазпределителя | ч/ч | 16
4.1.4.1.8 | Изпитване на пневморазпределителя след основен ремонт | ч/ч | 7
4.1.4.1.9 | Куплиране на пневмоцилиндъра към пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.1.10 | Зафланцване на пневмоцилиндъра към тялото на пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.1.11 | Монтиране на пневморазпределителя към тялото на пневмоцилиндъра | ч/ч | 1
4.1.4.1.12 | Монтиране на управляващи електромагнитни бобини | ч/ч | 1
4.1.4.1.13 | Присъединяване на пневморазпределителя към системата за сгъстен въздух | ч/ч | 1
4.1.4.1.14 | Монтиране на крайни изключватели | ч/ч | 2
4.1.4.1.15 | Възстановяване на всички кабелни връзки към пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.1.16 | Настройка на крайни изключватели | ч/ч | 1
Материали
4.1.4.1.17 | Доставка на пневмоцилиндър тип ZD67/25х4FS -12 бр. /или аналог/, съвместим с пневмоарматура тип 114-236 III , в комплект с крайни изключванели. Техническите характеристики са дадени в Приложение №4.8 Клас на безопасност - 2-Л съгласно “Общие положения обезпечения безопасности атомных станций”, НП-001-15; Категория по сеизмична устойчивост - 1 съгласно „Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций”, НП-031-01, 2002; Категорията по сеизмична устойчивост трябва да бъде доказана като се отчетат изискванията в Спецификация №Сп.ХТС-38/20.09.2019г. на изискванията за сеизмоустойчивост на оборудване по Заявка №38/13.09.2019г. - Приложение №4.9 Клас по качество - В съгласно НП-089-15 „Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок”. Параметри на околната среда: - Температура - 15÷50˚С - Налягане - ≤ 1,0 kgf/cm2 - Влажност - ≤ 90% Новите пневмоцилиндри трябва да отговарят на нормите и стандартите изброени по долу или други нормативни документи и стандарти, които съответстват на тях: • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-15; • Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок НП-031-01; • "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" НП-089-15; • Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05; • Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Правила контроля. Основные положения ПНАЭГ 7-010-89. | бр. | 12
4.1.4.1.18 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 0.1
4.1.4.1.19 | Спирт | л | 0.3
4.1.4.1.20 | Спрей за разхлабване на болтови връзки | бр. | 0.1
4.1.4.1.21 | Спрей за почистване на отлагания | бр. | 0.2
4.1.4.1.22 | Комплект уплътнения за пневморазпределител | к-т | 1
4.1.4.1.23 | Смазка UNISILIKON L250L - флакон | бр. | 0.2
ОБЩО за 1 брой
ОБЩО за 12 бр. по т.4.1.6.1:
4.1.4.2. | Подмяна пневмоцилиндър тип ZD90/25х4FS -28 бр.
4.1.4.2.1 | Отсъединяване на всички кабелни връзки | ч/ч | 1
4.1.4.2.2 | Демонтиране на крайни изключватели | ч/ч | 2
4.1.4.2.3 | Отсъединяване на пневморазпределителя от системата за сгъстен въздух | ч/ч | 1
4.1.4.2.4 | Демонтиране на управляващи електромагнитни бобини | ч/ч | 1
4.1.4.2.5 | Демонтиране на пневморазпределителя от тялото на пневмоцилиндъра | ч/ч | 1
4.1.4.2.6 | Разфланцване на пневмоцилиндъра от тялото на пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.2.7 | Извършване основен ремонт на пневморазпределителя | ч/ч | 16
4.1.4.2.8 | Изпитване на пневморазпределителя след основен ремонт | ч/ч | 7
4.1.4.2.9 | Куплиране на пневмоцилиндъра към пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.2.10 | Зафланцване на пневмоцилиндъра към тялото на пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.2.11 | Монтиране на пневморазпределителя към тялото на пневмоцилиндъра | ч/ч | 1
4.1.4.2.12 | Монтиране на управляващи електромагнитни бобини | ч/ч | 1
4.1.4.2.13 | Присъединяване на пневморазпределителя към системата за сгъстен въздух | ч/ч | 1
4.1.4.2.14 | Монтиране на крайни изключватели | ч/ч | 2
4.1.4.2.15 | Възстановяване на всички кабелни връзки към пневмоарматурата | ч/ч | 2
4.1.4.2.16 | Настройка на крайни изключватели | ч/ч | 1
Материали
4.1.4.2.17 | Доставка на пневмоцилиндър тип ZD90/25х4FS -28 бр. /или аналог/, съвместим с пневмоарматура тип 114-236 III , в комплект с крайни изключванели. Техническите характеристики са дадени в Приложение №4.8 Клас на безопасност - 2-Л съгласно “Общие положения обезпечения безопасности атомных станций”, НП-001-15; Категория по сеизмична устойчивост - 1 съгласно „Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций”, НП-031-01, 2002; Категорията по сеизмична устойчивост трябва да бъде доказана като се отчетат изискванията в Спецификация №Сп.ХТС-38/20.09.2019г. на изискванията за сеизмоустойчивост на оборудване по Заявка №38/13.09.2019г. - Приложение №4.9 Клас по качество - В съгласно НП-089-15 „Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок”. Параметри на околната среда: - Температура - 15÷50˚С - Налягане - ≤ 1,0 kgf/cm2 - Влажност - ≤ 90% Новите пневмоцилиндри трябва да отговарят на нормите и стандартите изброени по долу или други нормативни документи и стандарти, които съответстват на тях: • Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-15; • Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок НП-031-01; • "Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок" НП-089-15; • Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования. НП-068-05; • Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Правила контроля. Основные положения ПНАЭГ 7-010-89. | бр. | 28
4.1.4.2.18 | Тензух/ парцали за почистване | кг | 0.1
4.1.4.2.19 | Спирт | л | 0.3
4.1.4.2.20 | Спрей за разхлабване на болтови връзки | бр. | 0.1
4.1.4.2.21 | Спрей за почистване на отлагания | бр. | 0.2
4.1.4.2.22 | Комплект уплътнения за пневморазпределител | к-т | 1
4.1.4.2.23 | Смазка UNISILIKON L250L - флакон | бр. | 0.2
ОБЩО за 1 брой
ОБЩО за 28 бр. по т.4.1.4.2.:
4.2 | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗВЪН ПЕРИОДИТЕ ЗА ПГР-2020, ПГР2021 И ПГР2022 НА 5-ТИ И 6-ТИ ЕНЕРГИЙНИ БЛОКОВЕ
4.2.1 | Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система 0TR100 за приемане на трапните води от СП “РАО” - ИП- т.2.2023.1 и Реконструкция на вентилационни системи 0TL54 и OTL76, обслужващи пом.С234/1,2; С235/1,2; С236/1,2; С338. - ИП- т.2.2047.1 Приложение №4.5
4.2.1.1 | Преустройство на помещения С338 и С234/1,2 с разположено оборудване от система 0TR100 за приемане на трапните води от СП “РАО” - ИП- т.2.2023.1
4.2.1.1.1 | Част СК
4.2.1.1.1.1 | Разбиване на съществуваща настилка в помещение С338 | м3 | 4
4.2.1.1.1.2 | Демонтаж на съществуваща стоманена врата | кг | 160
4.2.1.1.1.3 | Изрязване на част от съществуваща стена | м3 | 0.5
4.2.1.1.1.4 | Пробиване на отвор ф25 в съществуваща метална плоча | бр. | 2
4.2.1.1.1.5 | Пробиване на отвор ф50 в съществуваща метална плоча | бр. | 10
4.2.1.1.1.6 | Пробиване на отвор ф200 и дълбочина 30 см в стената между помещения С338 и С359 | бр. | 1
4.2.1.1.1.7 | Пробиване на отвор ф300 в плочата на кота +9.300 в помещение С338 | бр. | 1
4.2.1.1.1.8 | Монтаж на армировъчни пръти посредством монтажна паста HILTI HIT HY - 150 в съществуващата плоча в пом. С338 | бр. | 80
4.2.1.1.1.9 | Изработка и монтаж на армировка за ст. б. бордове в помещение С338 | кг | 35
4.2.1.1.1.10 | Кофраж за стоманобетонни бордове в помещение С338 | м2 | 10
4.2.1.1.1.11 | Доставка, изработка и монтаж на закладни части от неръждьема стомана | кг | 40
4.2.1.1.1.12 | Изработка и монтаж на армировка за стоманобетонна рамка за нова херматична врата в пом. С338 | кг | 110
4.2.1.1.1.13 | Доставка, изработка и монтаж на каса за херметична врата от конструкционна стомана | кг | 220
4.2.1.1.1.14 | Кофраж за стоманобетонна рамка за врата в помещение С338 | м2 | 6
4.2.1.1.1.15 | Доставка и полагане на армиран бетон клас С 25/30 | м3 | 1.5
4.2.1.1.1.16 | Изработка и монтаж посредством монтажна паста HILTI HIT HY-150 на закладни части от неръждаема стомана в съществуващите стени | кг | 75
4.2.1.1.1.17 | Доставка и полагане на циментова изравнителна замазка с наклон 0.5 % в помещение С338 | м3 | 4
4.2.1.1.1.18 | Монтаж на пръти ф8 посредством монтажна паста HILTI HIT HY-150 в плочата на кота +9.30 в помещение С 338 | бр. | 315
4.2.1.1.1.19 | Доставка, изработка и монтаж на обшивка от неръждаема стомана в помещение С 338 | кг | 1500
4.2.1.1.1.20 | Изработка и монтаж на херметична врата от конструкционна стомана | кг | 340
4.2.1.1.1.21 | Доставка и монтаж на анкери HILTI HST M8/10 | бр. | 98
4.2.1.1.1.22 | Изработка и монтаж на елементи от конструкционна стомана - проходки,опори и опорна рамка за пробоотборна камера | кг | 190
4.2.1.1.1.23 | Ръчно товарене и разтоварване на метални конструкции | кг | 2600
4.2.1.1.1.24 | Пренос вна метални конструкции на средно разстояние 200 м | кг | 2600
4.2.1.1.1.25 | Доставка и полагане на изравнителна шпакловка по стени и тавани в нарушените зони | м2 | 100
4.2.1.1.1.26 | Доставка и полагане на запечатващ грунд по стени и тавани в нарушенинте зони | м2 | 100
4.2.1.1.1.27 | Доставка и полагане на епоксидна интериорна боя по стени и тавани в нарушените зони | м2 | 100
4.2.1.1.1.28 | Извозване на строителни отпадъци | м3 | 8
Общо I:
Общо II и III :
Непредвидени 10%:
Общо за 4.2.1.1.1.:
4.2.1.1.2 | Част МТ
I | Доставки
4.2.1.1.2.1 | Доставка на камера ( бокс ), тип 6ПБ1-нж, радиационно защитна, температура на въздуха Т=15÷350С, специфична влажност ≤70%, работен флуид -кондензат, дестилат, и трапни води от СП"РАО". Спесифична плътност на разтвор ρ=972-1000кг/m3. Работна температура на флуида - 400С (мах. раб. температура до 600С). Режим на работа -периодично в съответствие със инструкциите по експлоатация на системите при необходимост по специално разработена програма. Клас по безопасност 3Н (по ОПБ-88/97) Категория на сейзмична устойчивост-2 по /НП-031-01/ Изработването на камерата е в съответствие с ГОСТ 28164-89. Корпус-неръж.стомана с дебелина не повече от 2.5мм. Работен обем m3-0.15 едномодулна с ръкавици, по ГОСТ 28 164-89 едномодулна тип: 6ПБ1-08Х18Н10Т окомплектована с филтри, уплътнения, бързоизносващи се резервни части необходими за едногодишна експлоатация. Минимум 3 броя щуцери DN 10 разположени шахматно на задната стена, щуцер DN 10 за подаване на обезсолена вода, изходящ щуцер DN 25 за създаване на подналягане, дренажни тръби DN 32 и DN 25. | бр | 1
Общо за доставки I :
II | Демонтаж
4.2.1.1.2.2 | Демонтаж на въздуховод DN150 | м | 10
4.2.1.1.2.3 | Демонтаж конструкция | т. | 0.85
Общо за II:
III | Монтажни работи
4.2.1.1.2.4 | Монтаж на камера радиационно защитна едномодулна тип: 6ПБ1-08Х18Н10Т | бр | 1
4.2.1.1.2.5 | Доставка и монтаж на вентил сферичен, ръчен DN10/PN63- материал 1.4401 с краища на заварка тип VZBA-WW нж-3 категория на сеизмоустойчивост съгласно НП-031-01 клас по безопасност 4-Н по ПНАЕГ-1-0011-89 класификация по качество NC-M | бр | 6
4.2.1.1.2.6 | Доставка и монтаж на вентил , ръчен DN25/PN 10 с краища на заварка "бътерфлай" ANSIS304-корпус, категория на сеизмоустойчивост съгласно НП-031-01 клас по безопасност 4-Н по ПНАэГ-1-0011-89 класификация по качество NC-M | бр | 3
4.2.1.1.2.7 | Доставка на вентил , ръчен DN50/PN 10 с краища на заварка "бътерфлай" нж ANSIS304-корпус, клас безопасността 3-Н по ПН АЕГ-1-011-89, сеизмоустойчивост 2 (втора) категория, класификация по качество клас C | бр | 3
4.2.1.1.2.8 | Доставка и монтаж на сифон със странично изтичане Ø76 тип АСО-414704 материал 1.4404(316L) | бр | 1
4.2.1.1.2.9 | Доставка и монтаж на преход DN65/DN50, L=70, материал 1.4571, БДС ЕN 10 253-4 | бр | 1
4.2.1.1.2.10 | Доставка и монтаж на преход DN32/DN25 ОСТ 34-10-423-90, 08Х18Н10Т | бр | 1
4.2.1.1.2.11 | Доставка и монтаж на преход DN 25/DN10 ОСТ 34-10-423-90, 08Х18Н10Т | бр | 2
4.2.1.1.2.12 | Изработка и монтаж на щуцер Ø38х3 Н=100 16 ОСТ 125 12-89, 08Х18Н10Т | бр | 6
4.2.1.1.2.13 | Изработка и монтаж на щуцер Ø14х2 Н=100 16 ОСТ 125 12-89, 08Х18Н10Т | бр | 6
4.2.1.1.2.14 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ø76 R=95 БДС ЕN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316) | бр | 4
4.2.1.1.2.15 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ø57 R=75 БДС ЕN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316) | бр | 8
4.2.1.1.2.16 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ø38х2 БДС ЕN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316) | бр | 30
4.2.1.1.2.17 | Доставка и монтаж на коляно 900 Ø32х2.67 R=45 FBBS-3-321-38-26, материал S321 | бр | 6
4.2.1.1.2.18 | Доставка и монтаж коляно 450 Ø32х2.67 R=45 FBBS-3-321-38-26, материал S321 | бр | 4
4.2.1.1.2.19 | Доставка и монтаж на коляно 450 Ø57 R=75 БДС ЕN 10253-4, материал 1.4571 (ANSI316) | бр | 2
4.2.1.1.2.20 | Доставка и монтаж на тръба Ø14х2, ОСТ 34-10-416-90, материал 08Х18Н10Т | м | 50
4.2.1.1.2.21 | Доставка и монтаж тръба Ø38х2, ОСТ 34-10-416-90, материал 08Х18Н10Т | м | 40
4.2.1.1.2.22 | Доставка и монтаж на тръба Ø57х3, ОСТ 34-10-416-90, материал 08Х18Н10Т | м | 12
4.2.1.1.2.23 | Доставка и монтаж на тръба Ø76х3.5, ОСТ 34-10-416-90, материал 08Х18Н10Т | м | 3
4.2.1.1.2.24 | Доставка и монтаж на тръба Ø25х3, ЕN ISO 10305-1, материал S321 | м | 2
4.2.1.1.2.25 | Доставка и монтаж на тръба Ø33.7х3.25, ЕN ISO 1127, материал S321 | м | 4
4.2.1.1.2.26 | Направа и монтаж на заглушка (тапа) Ø165 за въздуховод БДС ЕN 10029, материал 1.4103 | бр | 1
4.2.1.1.2.27 | Направа и монтаж на предпазна решетка -нж. към дренажа на пробоотборната камера (черт.EQEB 11603-R02-M-D09) | бр | 1
4.2.1.1.2.28 | Направа и монтаж на накрайник за разпръскване на чист кондензат в камерата (черт.EQEB 11603-R02-M-D09) | бр | 1
4.2.1.1.2.29 | Изпитване на тръбопровод за плътност под хидравлично налягане | м | 106
4.2.1.1.2.30 | Хоризонтален превоз на материали и оборудване на разстояние 200м. | т. | 0.76
4.2.1.1.2.31 | Радиографичен контрол | бр | 30
4.2.1.1.2.32 | Направа и монтаж на опорна конструкция до 10 кг. | т. | 0.86
4.2.1.1.2.33 | Визуален контрол на заваръчни съединения-100% | бр | 220
Общо за I:
Общо за II и III:
Непредвидени 10 %
Общо за 4.2.1.1.2.:
Забележки: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете ”или еквивалентно“.
4.2.1.1.3 | Част ТОВК
I | Доставки
4.2.1.1.3.1 | Доставка осов вентилатор Sуstemair K100XL, Тном.=45°С. Работна точка 10 m3/h PS=350Ра , W=0.059 kW, 50Hz, 230V, 1Ph, 2425 min-1, IP44 в комплект с монтажна планка, сеизмично квалифициран за АЕЦ Козлодуй, 2-ра категория сеизмична устойчивост съгласно НП-031-01 | бр. | 1
Общо за I:
II | Демонтажни дейности
4.2.1.1.3.2 | Демонтаж на регулиращи клапи ø100 | бр. | 2
4.2.1.1.3.3 | Демонтаж на сетка ø100 | бр. | 2
4.2.1.1.3.4 | Демонтаж на регулиращи клапи 250х200 | бр. | 2
4.2.1.1.3.5 | Демонтаж на регулираща клапа 300х300 | бр. | 1
4.2.1.1.3.6 | Демонтаж на метална конструкция | т | 0.5
Общо за II:
III | Монтажни работи
4.2.1.1.3.7 | Монтаж осов вентилатор Sуstemair K100XL | бр. | 1
4.2.1.1.3.8 | Доставка и монтаж на хоризонтална вентилационна решетка 525х125 в комплект с регулираща секция, материал алуминий | бр. | 6
4.2.1.1.3.9 | Доставка и монтаж хоризонтална вентилационна решетка Ø100 в комплект с регулираща секция, материал алуминий | бр. | 2
4.2.1.1.3.10 | Доставка и монтаж седлово отклонение 900, Ø250-стомана S235JR, черт.EQEB-11603-R02-H-D07 | бр. | 2
4.2.1.1.3.11 | Доставка и монтаж отклонение 900, Ø250-стомана S235JR от въздуховод 300х300, черт.EQEB-11603-R02-H-D07 | бр. | 1
4.2.1.1.3.12 | Доставка и монтаж гладко коляно 450 Ø250 R=D стомана S235JR | бр. | 6
4.2.1.1.3.13 | Доставка и монтаж гладко коляно 90° Ø250 R=D стомана S235JR | бр. | 1
4.2.1.1.3.14 | Доставка и монтаж на ирисова клапа Ø250, материал поц.ламарина | бр. | 2
4.2.1.1.3.15 | Доставка и монтаж тапа за въздуховод Ø250 стомана S235JR | бр. | 2
4.2.1.1.3.16 | Доставка и монтаж на КИД, ø150 ( клапан избыточново давление),неръжд.стомана | бр. | 1
4.2.1.1.3.17 | Доставка и монтаж на ирисова клапа Ø250
4.2.1.1.3.18 | Доставка и монтаж гладко коляно 900 Ø100 R=D стомана S235JR | бр. | 3
4.2.1.1.3.19 | Доставка и монтаж седлово отклонение 900, Ø100, черт.EQEB-11603-R02-H-D07, поц.ламарина | бр. | 1
4.2.1.1.3.20 | Доставка и монтаж въздуховод Ø250 б=1mm, стомана S235JR | м | 26
4.2.1.1.3.21 | Доставка и монтаж въздуховод Ø100 б=1mm, стомана S235JR | м | 5
4.2.1.1.3.22 | Направа и монтаж на преход Ø102хØ34 L=100 б= 1mm, стомана S235JR | бр. | 2
4.2.1.1.3.23 | Направа и монтаж на паспарче 250х200, б=1mm | бр. | 2
4.2.1.1.3.24 | Направа и монтаж на паспарче30х300, б=1mm | бр. | 1
4.2.1.1.3.25 | Доставка и монтаж тръба Ø244.5х2 материал 1.0107, БДС EN 10217-1 | м | 5
4.2.1.1.3.26 | Доставка и монтаж фланец Ø244.5 материал 1.0112, БДС EN 10207 | бр. | 2
4.2.1.1.3.27 | Доставка и монтаж фланец Ø250 материал 1.0112, БДС EN 10207 | бр. | 35
4.2.1.1.3.28 | Полагане на грунд-двуктратно | м2 | 120
4.2.1.1.3.29 | Полагане на епоксидна боя по грундирана ламарина-двукратно | м2 | 120
4.2.1.1.3.30 | Направа и монтаж на фланци ф245 | бр. | 2
4.2.1.1.3.31 | Направа и монтаж на фланци ф250 | бр. | 2
4.2.1.1.3.32 | Радиографичен контрол 5% | бр. | 2
4.2.1.1.3.33 | Уплътняване на заглушките на отклонения към липсваща климатична камера OTL76D01 | м2 | 3
4.2.1.1.3.34 | Направа и монтаж на конструкция-укрепваща до 10кг. | т | 0.75
Забележка: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете ”или еквивалентно“.
Общо за I:
Общо за II и III:
Непредвидени 10 %
Общо за 4.2.1.1.3.:
4.2.1.2 | Реконструкция на вентилационни системи 0TL54 и OTL76, обслужващи пом.С234/1,2; С235/1,2; С236/1,2; С338. - ИП- т.2.2047.1
4.2.1.2.1 | Част: Архитектурна, СК, ВК
Част Архитектурна
4.2.1.2.1.1 | Почистване и обезмасляване на бетонов под | м2 | 18
4.2.1.2.1.2 | Полагане на двукомпонентно епоксидно температуроустойчиво подово покритие със стъклена мрежа по подове | м2 | 18
4.2.1.2.1.3 | Боядисване с латекс двукратно по стени и тавани | м2 | 40
4.2.1.2.1.4 | Изкърпване на циментова замазка 4 см. по подове | м2 | 3
Част СК
4.2.1.2.1.5 | Заготовка и монтаж на базови рами и проходки от черна профилна стомана със средно тегло на детайла 8 кг. | кг. | 148
4.2.1.2.1.6 | Направа отвор ф100 мм. с боркорона в стоманобетонна стена с дебелина 600 мм. | бр | 2
4.2.1.2.1.7 | Доставка на анкери "HILTI" HST3 М12 hef2 или еквивалентни | бр | 22
4.2.1.2.1.8 | Доставка на анкери "HILTI" HST М10 или еквивалентни | бр | 8
4.2.1.2.1.9 | Пробиване на единични отвори ф8х100 мм. в стоманобетонова плоча за анкериране армировка | бр | 38
4.2.1.2.1.10 | Направа кофраж за бетонов борд | м2 | 2
4.2.1.2.1.11 | Заготовка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност от стомана В500 от 6 до 12 мм. | кг. | 15
4.2.1.2.1.12 | Анкериране на армировка ф6 в отвори ф8х100 мм. с двукомпонентна смола "HILTI" HIT-HY 200А | бр | 38
4.2.1.2.1.13 | Полагане на бетон С20/25 за бетонов борд | м3 | 0.1
4.2.1.2.1.14 | Доставка на болтове M12х40, клас (5.6), окомплектовани с шайба и гайка | бр | 28
4.2.1.2.1.15 | Направа антикорозионна защита на метална конструкция от един пласт алкиден грунд и два пласта емайллак, включително механично почистване на основата до метален блясък | м2 | 5
Част ВК
4.2.1.2.1.16 | Демонтаж на подов сифон | бр | 1
4.2.1.2.1.17 | Рязане на бетонова подова настилка с фугорез | м | 8
4.2.1.2.1.18 | Къртене канал в бетонова настилка за монтаж на решетка от сглобяеми елементи | м3 | 0.04
4.2.1.2.1.19 | Направа канализационен клон от PVC тръба ф50 | м | 0.5
4.2.1.2.1.20 | Доставка и монтаж на решетка от сглобяеми елементи b=10 см., h=5.5 см., L=400 см. | бр | 1
4.2.1.2.1.21 | Подмазване с циментова замазка 4 см. около решетка | м2 | 1
4.2.1.2.1.22 | Доставка и монтаж на кондензатен сифон | бр | 1
4.2.1.2.1.23 | Ръчно натоварване на бетонови отпадъци в чували пренос на 50 м. хоризонтално и натоварване на самосвал | м3 | 1
4.2.1.2.1.24 | Превоз на бетонови отпадъци до депо на 12.5 км. | м3 | 1
Общо за част Архитектурна, СК, ВК:
Непредвидени 10 %
Общо за 4.2.1.2.1.:
4.2.1.2.2 | ЧАСТ: Машинно-технологична
I | Доставка
4.2.1.2.2.1 | Доставка на електронен разходомер GCM-C5SS-PN100, серия RED-Y, за въздух, дебит 50ln/min. 1/4". Присъединяване на нипел. Комплект с присъединителните елементи. Експлоатационна документация. Сеизмична категория 2. | бр. | 2
4.2.1.2.2.2 | Доставка на Филтродържател ФД-2Е за аерозолни и йодни филтри с ф70mm. Присъединяване на нипел. Комплект с присъединителните елементи (монтажни части). Дебит до 100ln/min. Неръждаема стомана 08X18H10T. Тегло до 2,5кг. Комплект с подплата 1бр. Комплект с резервни части: - Уплътнение 1 бр. - Пръстени 5 бр. Експлоатационна документация. Клас по безопасност 3Н. Сеизмична категория 2. | бр. | 2
4.2.1.2.2.3 | Доставка вентил ръчен DN10/PN1.6. Изработен от неръждаема стомана 1.4541 (X6CrNiTi 18-10). На заварка. Тегло на вентила – 0,6 кг Приложение за АЕЦ, клас на безопасност поне 3H, клас на сеизмична категория 2. | бр. | 3
Общо доставки по т. I:
II | Монтажни работи
4.2.1.2.2.4 | Монтаж на електронен разходомер GCM-C5SS-PN100, серия RED-Y, за въздух, дебит 50ln/min. 1/4". Присъединяване на нипел. Комплект с присъединителните елементи. Експлоатационна документация. Сеизмична категория 2. | бр. | 2
4.2.1.2.2.5 | Монтаж на Филтродържател ФД-2Е за аерозолни и йодни филтри с ф70mm. Присъединяване на нипел. Комплект с присъединителните елементи (монтажни части). Дебит до 100ln/min. Неръждаема стомана 08X18H10T. Тегло до 2,5кг. Комплект с подплата 1бр. Комплект с резервни части: - Уплътнение 1 бр. - Пръстени 5 бр. Експлоатационна документация. Клас по безопасност 3Н. Сеизмична категория 2. | бр | 2
4.2.1.2.2.6 | Монтаж вентил ръчен DN10/PN1.6. Изработен от неръждаема стомана 1.4541 (X6CrNiTi 18-10). На заварка. Тегло на вентила – 0,6 кг Приложение за АЕЦ, клас на безопасност поне 3H, и сеизмична категория 2. | бр. | 3
4.2.1.2.2.7 | Доставка и монтаж на тръба безшевна ф14x2,0 БДС EN 10216-5, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). | м. | 60
4.2.1.2.2.8 | Доставка и монтаж на тръба безшевна ф18x2,0 БДС EN 10216-5, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). | м. | 3
4.2.1.2.2.9 | Доставка и монтаж на коляно 90°, тип А БДС EN 10253-4, R=15, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размер ф14 | бр. | 20
4.2.1.2.2.10 | Доставка и монтаж на коляно 90°, тип А БДС EN 10253-4, R=15, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размер ф18 | бр. | 4
4.2.1.2.2.11 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размер DN10 | бр. | 1
4.2.1.2.2.12 | Доставка и монтаж на тройник преходен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размери ф76/ф21,3 | бр. | 1
4.2.1.2.2.13 | Доставка и монтаж на преход концентричен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размери ф21,3xф14 | бр. | 2
4.2.1.2.2.14 | Доставка и монтаж на преход концентричен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размери ф18 xф14 | бр. | 6
4.2.1.2.2.15 | Доставка и монтаж на неръждаема скоба за тръба Ф14мм. Материал AISI 304. DIN 11850. Комплект с крепежи шпилка М8. | бр. | 45
4.2.1.2.2.16 | Доставка и монтаж на винтов анкер, HUS-H8 65/5/15. ЕТА сертификат | бр. | 45
4.2.1.2.2.17 | Визуален оглед на заваръчни съединения 100% | бр. | 80
4.2.1.2.2.18 | Радиографичен контрол на заваръчни съединения 10% | бр. | 8
4.2.1.2.2.19 | Пуск и наладка дебита на системите | бр. | 2
4.2.1.2.2.20 | Изработка и монтаж на метална конструкция до 5кг. материал S235JR | кг. | 200
4.2.1.2.2.21 | Изпитване за плътност на тръбопроводи под пневматично изпитване. Рпробно = 0,125МРа до DN20 | м. | 60
Общо за I:
Общо за II:
Непредвидени 10 %
Общо за 4.2.1.2.2.:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 2. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.2.1.2.3 | ЧАСТ: ОВК
I | Доставка
4.2.1.2.3.1 | Доставка на въздухооплителен апарат (0TL76D01) Sabiana Atlas, тип 6А12 (или аналог), с топлоносител вода 130/70°C, комплект с: - вентилатор с номинален дебит 1140 м³/ч (пресен въздух 150 м³/ч; рециркулация 990 м³/ч), инсталирана ел. мощност 0,2kW, 400V, 6 полюсен мотор - ръчна подвижна жалузийна решетка – стенно изпълнение - входяща смесителна секция с ръчна подвижна жалузийна решетка (за подаване на пресен въздух 150 м³/ч) - калорифер (0TL76W03) с отоплителна мощност 9 kW (температура в помещението 20°C, входящ външен въздух -16°C), топлоносител вода 130/70°C - едноредов топлообменник - клас по безопасност 4-Н - сеизмична категория 3 | бр. | 1
4.2.1.2.3.2 | Доставка на кръгъл смукателен канален вентилатор (0UV95D01); тип RKA100L (или аналог), с дебит 150 м³/ч, напор 170 Pa, комплект с два броя меки връзки с дължина 100 мм. Ниво на шума 40 dB на 3 метра на открито. Инсталирана ел. мощност 0,1 kW, 230V | бр. | 1
4.2.1.2.3.3 | Доставка на месингов трипътен смесителен вентил Py=1,6 MPa; Ду20; Kvs 32. Автоматично задвижване. Монтаж на резба. Ел. задвижка тип LR230A. Отворено, затворено положение – три позиционна. Захранване 2W, 230V. Номинален въртящ момент 5Nm. Време за действие 90сек - клас по безопасност 4-Н - сеизмична категория 3 | бр. | 1
4.2.1.2.3.4 | Доставка на филтър с клас на филтрация G3 за съществуваща камера 0TL76D02. Дебит на въздуха 3440 м³/ч. Размери на филтъра: - дължина 880 мм - височина 285 мм - дебелина 47 мм | бр. | 2
4.2.1.2.3.5 | Доставка на пред филтър TROX Тип MFP-F7-GAL/610x610x60x50/PD/CSB/ST - степен на филтрация F7, съгласно EN 779; - ефективност 85%; ΔР=150Pa Рамка от галванизирана стомана. Със защитна решетка (мрежа). За дебит на въздуха 3760 м³/ч. | бр. | 2
4.2.1.2.3.6 | Доставка на високоефективен HEPA филтър TROX,Тип MFC-F13 GAL/610x610x292x10/HMS/CSB/OTC - степен на филтрация H13 съгласно EN 1822; - ефективност 99,995%; ΔР=250Pa Рамка от галванизирана стомана. За дебит на въздуха 3760 м³/ч. | бр. | 2
Общо по т. I:
II | Монтажни работи
4.2.1.2.3.7 | Демонтаж на стоманени тръби от система UM към камера 0TL76D02 ф48 | м. | 30
4.2.1.2.3.8 | Демонтаж на арматура от система UM към камера 0TL76D02 | кг. | 30
4.2.1.2.3.9 | Демонтаж на метална конструкция с еденично тегло до 5кг. | кг. | 100
4.2.1.2.3.10 | Монтаж на въздухооплителен апарат (0TL76D01) Sabiana Atlas, тип 6А12 (или аналог), с топлоносител вода 130/70°C, комплект с: - вентилатор с номинален дебит 1140 м³/ч (пресен въздух 150 м³/ч; рециркулация 990 м³/ч), инсталирана ел. мощност 0,2kW, 400V, 6 полюсен мотор - ръчна подвижна жалузийна решетка – стенно изпълнение - входяща смесителна секция с ръчна подвижна жалузийна решетка (за подаване на пресен въздух 150 м³/ч) - калорифер (0TL76W03) с отоплителна мощност 9 kW (температура в помещението 20°C, входящ външен въздух -16°C), топлоносител вода 130/70°C; - едноредов топлообменник | бр. | 1
4.2.1.2.3.11 | Монтаж на кръгъл смукателен канален вентилатор (0UV95D01); тип RKA100L (или аналог), с дебит 150 м³/ч, напор 170 Pa, комплект с два броя меки връзки с дължина 100 мм. Ниво на шума 40 dB на 3 метра на открито. Инсталирана ел. мощност 0,1 kW, 230V | бр. | 1
4.2.1.2.3.12 | Доставка и монтаж на стоманена фасадна решетка тип SHG (или аналог) с неподвижни ламели. Размери 500x400 мм. | бр. | 1
4.2.1.2.3.13 | Доставка и монтаж на решетка тип SPN-1+DA Galva (или аналог) от поцинкована стомана за кръгли въздуховоди. Размери на решетката 425x75 мм. Комплект с регулираща секция | бр. | 1
4.2.1.2.3.14 | Доставка и монтаж на фасадна решетка от алуминий с неподвижни ламели тип BLR-О-R (или аналог), Ф160 | бр. | 1
4.2.1.2.3.15 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина тип SPIRO с дебелина δ= 0,82 мм. Присъединяване на въздуховода на фалц с гумени уплътнения, Ф160 | м | 20
4.2.1.2.3.16 | Доставка и монтаж на масивна скоба (двустранна) тип MP-PI (или аналог) с гумено уплътнение за закрепване на тръби. Резба М8 за тръба 3/4". Материал на скобата S235JRG - DIN EN 10025. Максимално натоварване F=1800N. Комплект крепежи стоманена шпилка М8 с дължина 2 м. | бр. | 8
4.2.1.2.3.17 | Доставка и монтаж на скоба (двустранна) тип MP-MI (или аналог) с гумено уплътнение за закрепване на тръби. Резба М10 за тръба 3/4". Материал на скобата SPCC-SD FB - Q/BQB402, DC01 – EN 10130. Максимално натоварване F=750N.Комплект крепежи стоманена шпилка М10 с дължина 2 м. | бр. | 6
4.2.1.2.3.18 | Доставка и монтаж на скоби тип MV-PI (или аналог) с гумено уплътнение за окачване на въздуховоди. Резба М10 за въздуховод Ф160. Материал на скобата DD11 - DIN EN 10111.Комплект крепежи стоманена шпилка М10 с дължина 2 м. | бр. | 6
4.2.1.2.3.19 | Доставка и монтаж на анкери HKD М10/25. Материал стомана, с цинково покритие | бр. | 10
4.2.1.2.3.20 | Доставка и монтаж на анкери HKD М8/25. Материал стомана, с цинково покритие | бр. | 8
4.2.1.2.3.21 | Доставка и монтаж на стоманен сферичен спирателен кран, налягане PN=1,0 MPa; DN=20. Ръчно задвижване. Монтаж на резба | бр. | 8
4.2.1.2.3.22 | Доставка и монтаж на стоманен сферичен спирателен кран, налягане PN=1,0 MPa; DN=15. Ръчно задвижване. Монтаж на резба | бр. | 8
4.2.1.2.3.23 | Монтаж на месингов трипътен смесителен вентил Py=1,6 MPa; Ду20; Kvs 32. Автоматично задвижване. Монтаж на резба. Ел. задвижка тип LR230A. Отворено, затворено положение – три позиционна. Захранване 2W, 230V. Номинален въртящ момент 5Nm. Време за действие 90сек | бр. | 1
4.2.1.2.3.24 | Доставка и монтаж на тръби безшевни от въглеродна стомана, съгласно (EN10216), материал P235TR1. Размери: - Ф26,9 x 2,6 | м | 30
4.2.1.2.3.25 | Доставка и монтаж на тръби безшевни от въглеродна стомана, съгласно (EN10216), материал P235TR1. Размери: - Ф21,3 x 2,6 | м | 20
4.2.1.2.3.26 | Доставка и монтаж на коляно 90° безшевно, съгласно (ANSI B16.9), R=1.5xD, въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Монтаж на заварка. Размери: - Ф26,9 x 2,6 | бр. | 12
4.2.1.2.3.27 | Доставка и монтаж на коляно 90° безшевно, съгласно (ANSI B16.9), R=1.5xD, въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Монтаж на заварка. Размери: - Ф21,3 x 2,6 | бр. | 6
4.2.1.2.3.28 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Монтаж на заварка. Размер Ф48,3 x 2,6 | бр. | 2
4.2.1.2.3.29 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, съгласно (ANSI B16.9), въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Монтаж на заварка. Размери: - Ф26,9 x 2,6 | бр. | 12
4.2.1.2.3.30 | Доставка и монтаж на тройник равнопроходен, съгласно (ANSI B16.9), въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Монтаж на заварка. Размери: - Ф21,3 x 2,6 | бр. | 3
4.2.1.2.3.31 | Доставка и монтаж на тройник преходен, съгласно (ANSI B16.9), въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Монтаж на заварка. Размер Ф26,9 x ф21,3 | бр. | 2
4.2.1.2.3.32 | Доставка и монтаж на преход концентричен, БДС EN 10253-4, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Размер Ф48,3 x ф26,9, на заварка и фланец | бр. | 2
4.2.1.2.3.33 | Доставка и монтаж на преход концентричен, съгласно (ANSI B16.9), въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Размер Ф42,3 x ф26,9, на заварка | бр. | 2
4.2.1.2.3.34 | Доставка и монтаж на преход концентричен, съгласно (ANSI B16.9), въглеродна стомана ASTM A234 WPB. Размер Ф26,9 x ф21,3, на заварка | бр. | 4
4.2.1.2.3.35 | Доставка и монтаж на фланец за челна заварка, PN10, БДС EN 1092-1, тип 11, B1, неръждаема стомана 1.4404 (X2CrNiMo17122). Комплект с контрафланец, болтове, гайки, шайби и уплътнение плоско (БДС EN 1514-1). Размер DN20 | бр. | 2
4.2.1.2.3.36 | Доставка и монтаж на фланец за челна заварка, PN10, БДС EN 1092-1, въглеродна стомана (St.37 DIN2576). Комплект с контрафланец, болтове, гайки, шайби и уплътнение плоско (БДС EN 1514-1). Размер DN20 | бр. | 2
4.2.1.2.3.37 | Монтаж на филтър с клас на филтрация G3 за съществуваща камера 0TL76D02. Дебит на въздуха 3440 м³/ч. Размери на филтъра: - дължина 880 мм - височина 285 мм - дебелина 47 мм | бр. | 2
4.2.1.2.3.38 | Монтаж на пред филтър TROX Тип MFP-F7-GAL/610x610x60x50/PD/CSB/ST - степен на филтрация F7 съгласно EN 779; - ефективност 85%; ΔР=150Pa Рамка от галванизирана стомана. Със защитна решетка (мрежа). За дебит на въздуха 3760 м³/ч. | бр. | 2
4.2.1.2.3.39 | Монтаж на високоефективен HEPA филтър TROX Тип MFC-F13-GAL/610x610x292x10/HMS/CSB/OTC - степен на филтрация H13 съгласно EN 1822; - ефективност 99,995%; ΔР=250Pa Рамка от галванизирана стомана. За дебит на въздуха 3760 м³/ч. | бр. | 2
4.2.1.2.3.40 | Доставка и монтаж на тръбна изолация STARFLEX (или аналог) от минерална вата със стъклени влакна с обшивка от алуминиево фолио. Дебелина на изолацията 40 мм. Плътност на изолацията 60-100 кг/м³. За температура до 1500C. Коефициент на топлопроводимост ≤0,054 W/м.K при температура 1500C. Размери: - за тръба Ф48,3 | м. | 26
4.2.1.2.3.41 | Доставка и монтаж на тръбна изолация STARFLEX (или аналог) от минерална вата със стъклени влакна с обшивка от алуминиево фолио. Дебелина на изолацията 40 мм. Плътност на изолацията 60-100 кг/м³. За температура до 1500C. Коефициент на топлопроводимост ≤0,054 W/м.K при температура 1500C. Размери: - за тръба Ф21,3 | м. | 30
4.2.1.2.3.42 | Доставка и монтаж на тръбна изолация STARFLEX (или аналог) от минерална вата със стъклени влакна с обшивка от алуминиево фолио. Дебелина на изолацията 40 мм. Плътност на изолацията 60-100 кг/м³. За температура до 1500C. Коефициент на топлопроводимост ≤0,054 W/м.K при температура 1500C. Размери: - за тръба Ф26,9 | м. | 20
4.2.1.2.3.43 | Доставка и монтаж на радиален манометър за вода. Обхват на работа от 0bar до 10bar. Диаметър Ф100. Монтажен размер 1/2" | бр. | 2
4.2.1.2.3.44 | Доставка и монтаж на стоманена тръба (тромпет) за монтаж на манометър. PN10, размер 1/2" | бр. | 2
4.2.1.2.3.45 | Доставка и монтаж на тапи за технически отвори за измерване на дебит, Ф10 | бр. | 60
4.2.1.2.3.46 | Топла проба на: - въздухоотоплителен апарат 0TL76D01 | бр. | 1
4.2.1.2.3.47 | Топла проба на: - отоплителна секция на климатична камера 0TL76D02 | бр. | 1
4.2.1.2.3.48 | Хидравлична проба: - на якост – при налягане Pпр = 0,8 МРа; | м. | 40
4.2.1.2.3.49 | Хидравлична проба: - на плътност – при налягане Pпр = 0,5 МРа. | м. | 40
4.2.1.2.3.50 | Доставка и подмяна на ТРВ и филтър - дехидратор | к-т | 2
4.2.1.2.3.51 | Доставка източване и подмяна на хладилното масло от агрегата | л | 15
4.2.1.2.3.52 | Доставка и подмяна на хладилен агент R407C | л | 15
4.2.1.2.3.53 | Изпробване на плътност, вакуумиране, зареждане с хладилен агент, пуск и настройка на агрегата | бр. | 1
4.2.1.2.3.54 | Изработка и монтаж на метална конструкция до 5кг. Материал S235JR | кг. | 300
4.2.1.2.3.55 | Контрол на заваръчните съединения – радио­графичен 5% | бр. | 10
4.2.1.2.3.56 | Визоален контрол на заваръчни съединения-100% | бр. | 120
Общо т.I:
Общо т.II:
Непредвидени 10%:
Всичко по 4.2.1.2.3.:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 2. Количествата са орентировъачни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.2.1.2.4 | Част: Електрическа и КИП и А
I | Доставки
4.2.1.2.4.1 | Доставка на силова сборка DS14R40 състояща се от 6 бр.шкафове
| Доставка на Шкаф DS14R40/1-метално стоящо табло, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 3 бр. предни непрозрачни врати с брави със стандартна ключалка, мотажна плоча, комплект външна и вътрешна страници, типов комплект за сеизмично укрепване, 2 бр. вътрешни прегради за отделяне на отсеците, шини за монтаж на апаратура и негорими и неразпространяващи горенето инсталационни канали съдържащо следните модули: | бр. | 1
4.2.1.2.4.2 | Модул DS14R40/1-mA- 1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Триполюсен автоматичен прекъсвач тип Compact NSX160N , с ръчен привод за номинално напрежение 690V AC, за номинален ток 160А, за изключвателен ток 50 кА, LV430406 Schneider Electric- 1бр.
-Защита за прекъсвач Compact NSX160N , тип Micrologic 2.2 заявъчен №LV430470 - 1бр.
-Автомат триполюсен тип iC60N, 380V AC, 4A, кр.С заявъчен № A9F74304 Schneider Electric - 1бр.
- Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за заявъчен №A9A26929- 1бр
-Товаров прекъсвач триполюсен тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric -1бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric- 1бр.
-Реле напреженово, трифазно, тип RM4TR32 400V AC, t=0,1-10s, 2C/O, Schneider Electric - 1бр.
-Волтметър, аналогов, тип VLT 0-500V, к.т. 1,5, размер 72/72, заявъчен №16005 Schneider Electric - 1бр.
-Превключвател 7 позиционен тип CMV, 500V AC заявъчен №16018 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл за светодиод с бял цвят, тип CL-100W реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод за цокъл с бял цвят,тип KA2-2235 реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB -1бр.
-Цокъл за светодиод с жълт цвят, тип CL-100Y реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB -1бр.
-Светодиод за цокъл с жълт цвят, тип KA2-2233 реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12- 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 4- 3бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15- 4бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6- 9бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.3 | Модул DS14R40/1-mB,- 1 бр. съдържащ: | бр. | 1
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип INV160, 690V AC, 160А, заявъчен №31164, Schneider Electric-1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D150Q7 за номинален работен ток 150А, номинално напрежение на бобината 380V АС, Schneider Electric-1бр.
-Допълнителен контакт към контактора с 2н.о.+ 2н.з. контакта тип LADN22- 1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric-1бр.
-Реле напреженово, трифазно, тип RM4TR32, 400V AC, t=0,1-10s, 2C/O, Schneider Electric
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12-1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 4-1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6-4бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 -1бр.
4.2.1.2.4.4 | Модул DS14R40/1-mС,- 1 бр. съдържащ: | бр. | 1
-Товаров прекъсвач триполюсен,тип INV160, 690V AC, 160А, заявъчен №31164, Schneider Electric-1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D150Q7 за номинален работен ток 150А, номинално напрежение на бобината 380V АС, Schneider Electric-1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1K0601Q7 за номинален работен ток 6А, 380/415V AC, номинално напрежение на бобината 380V АС. Schneider Electric-1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N 230V AC, 6A, кр.С заявъчен № A9F74106 Schneider Electric-2бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N A9A26929- 2бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12-1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 4- 5бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6- 5бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4- 1бр.
-Мнемосхема с дебелина на мнемосхемета 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 70мм² - 5м
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 50мм² - 22м
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 2,5мм²- 50м
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм² - 32м.
-Проводник тип HO5Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1мм² - 18м
4.2.1.2.4.5 | Доставка на Шкаф DS14R40/2 - метално стоящо табло, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 9 бр. предни непрозрачни врати с брави със стандартна ключалка, мотажна плоча, комплект вътрешни страници, типов комплект за сеизмично укрепване, 8 бр. вътрешни прегради за отделяне на отсеците, шини за монтаж на апаратура и негорими и неразпространяващи горенето инсталационни канали, съдържащ следните модули: | бр. | 1
Модул DS14R40/2-mA,-1бр. съдържащ:
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип INV100, 690V AC, 100А, заявъчен №31160 Schneider Electric- 1бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric-1бр.
-Товаров прекъсвач ,триполюсен, тип iSW, 20A, 415V AC заявъчен №A9S60320 Schneider Electric-1бр.
-Реле помощно, тип MT328230 за 230V AC, 10A, 3CO, Schrack-1бр.
-Цокъл тип YMR78700 за щекерно закрепване на реле МТ, 11 полюсен, винтов, Schrack-1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12-1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6- 4бр.
-Табелки, монтирани на вратата на модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15- 3бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.6 | Модул DS14R40/2-mB, DS14R40/2-mC, DS14R40/2-mE - 3бр. всеки съдържащ: | бр. | 3
-Термомагнитен прекъсвач тип GV2P32 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 24-32А Schneider Electric по 1бр. в/2-mС/2-mВ/
-Термомагнитен прекъсвач тип GV2P20 за номинално напрежение 400V АС, Iн=13-18А Schneider Electric в/2-mE-1бр.
-Сигнален контакт повреда + 1 NC за прекъсвачи GV тип GVAD1001-1бр.
-Сигнален контакт 1 NC за прекъсвачи GV тип GVAE1- 1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric- 1бр.
-Допълнителен контакт за iC60N, тип iOF/SD+OF заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D32M7 за ном. работен ток 32А, ном. напрежение на бобината 220V AС, Schneider Electric- по 1бр. за/2-mС/2-mВ/
-Контактор триполюсен тип LC1D25M7 за ном. работен ток 25А, ном. напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric за/2-mE-1бр.
-Допълнителен контакт тип LAD N22 към контактора с 2NC+ 2NO контакта Schneider Electric- 1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric-1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт-2бр.
-Товаров прекъсвач тип iSW еднополюсен, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric-1бр.
-Реле за време със закъснение на отпадане, тип RE7 RB13MW, 240 АС, t=0,05s-10min, Schneider Electric-1бр.
-Реле помощно двупозиционно тип RHK 411M, 4CO, 230V АС, Schneider Electric-1бр.
-Цокъл тип RHZ 21 за реле помощно RHK 411M, Schneider Electric-1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB-1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB-1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB-1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 9бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 -1бр
4.2.1.2.4.7 | Модул DS14R40/2-mD, -1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Термомагнитен прекъсвач тип GV2P10 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 4-6,3А Schneider Electric - 1бр.
-Сигнален контакт повреда тип GVAD1010 + 1 NO за прекъсвачи GV - 1бр.
-Сигнален контакт 1 NC тип GVAE1 за прекъсвачи GV-1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D25M7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип LAD N22 към контактора с 2NC+ 2NO контакта Schneider Electric-1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric-1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Реле за време със закъснение на отпадане, тип RE7 RB13MW, 240 АС, t=0,05s-10min, Schneider Electric - 1бр.
-Реле помощно двупозиционно 4CO, тип RHK 411M, 230V АС, Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл тип RHZ 21 за реле помощно RHK 411M, Schneider Electric-1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 9бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.8 | Модул DS14R40/2-mF-1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Автомат триполюсен, тип iC60N, 380V AC, 50A, кр.С заявъчен № A9F74350 Schneider Electric-1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric-1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 2бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D50M7 за номинален работен ток 50А, номинално напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт към контактора тип LAD N22 с 2NC+ 2NO контакта Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW 63A, 415V AC заявъчен №A9S60363 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл за светодиод тип CL-100W с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод за цокъл тип KA2-2235 с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл за светодиод тип CL-100Y с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод за цокъл тип KA2-2233 с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 7бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.9 | Модул DS14R40/2-mG-1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Термомагнитен прекъсвач тип GV2P06 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 1-1,6А Schneider Electric - 1бр.
-Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NC за прекъсвачи GV - 1бр.
-Сигнален контакт тип GVAE1, 1 NC за прекъсвачи GV2 - 1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D25M7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип LAD N22 към контактора с 2NC+ 2NO контакта Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл за светодиод тип CL-100W с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод за цокъл тип KA2-2235 с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл за светодиод тип CL-100Y с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 7бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.10 | Модул DS14R40/2-mH- 1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Термомагнитен прекъсвач тип GV2P04 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 0,4-0,63А Schneider Electric - 1бр.
-Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NC за прекъсвачи GV - 1бр.
-Сигнален контакт тип GVAE1 1 NC за прекъсвачи GV - 1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D25M7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип LAD N22 към контактора с 2NC+ 2NO контакта Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач eднополюсен, тип iSW, 40A, 250V AC заявъчен №A9S60140 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл за светодиод тип CL-100W с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 7бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.11 | Модул DS14R40/2-mI, - 1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Автомат триполюсен, тип iC60N 380V AC, 4A, кр.С заявъчен № A9F74304 Schneider Electric - 1бр.
-Автомат еднполюсен, тип iC60N, 230V AC, 25A, кр.С заявъчен № A9F74125 Schneider Electric - 2бр.
-Автомат триполюсен,тип iC60N, 380V AC, 16A, кр.С заявъчен № A9F74316 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 4бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 6бр.
-Табелки, монтирани на вратата на модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 1бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 10мм² - 7м.
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 4мм² - 70м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 2,5мм² - 6м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм² - 145м
-Проводник HO5Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1мм² - 125м
-Мнемосхема с дебелина на мнемосхемета 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
4.2.1.2.4.12 | Доставка на Шкаф DS14R40/1-S - метално табло стоящо, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 1 бр. предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, съдържащ: | бр. | 1
-Крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact - 41бр.
-Заглавна табелка тип KLM-A, кат № 1004348 Phoenix Contact- 24бр.
-Оперативна клема тип UHK 150, кат № 3010110 Phoenix Contact - 8бр.
-Оперативна клема тип UT 35, кат № 3044225 Phoenix Contact - 4бр.
-Оперативна клема тип UT 10, кат № 3044160 Phoenix Contact - 44бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5, кат № 3044076 Phoenix Contact - 196бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/10, кат № 3047028 Phoenix Contact - 23бр.
-Разделителна пластина тип ATP-UT кат № 3047167 Phoenix Contact - 63бр.
-Мостова връзка тип FBS 10-5, 10 полюсна кат № 3030213 Phoenix Contact - 11бр.
-Оперативна клема разединяема тип UT 2,5-МТ, кат № 3044362 Phoenix Contact - 6бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Направа на мнемосхема с дебелина на мнемосхемата 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
4.2.1.2.4.13 | Доставка на шкаф DS14R40/3 - метално табло, стоящо, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 9 бр. предни непрозрачни врати с брави със стандартна ключалка, мотажна плоча, комплект вътрешни страници, комплект сеизмично укрепване, 8 бр. вътрешни прегради за отделяне на отсеците, шини за монтаж на апаратура и негорими и неразпространяващи горенето инсталационни канали, съдържащ следните модули: | бр. | 1
4.2.1.2.4.14 | Модул DS14R40/3-mA - 1бр., съдържащ | бр. | 1
-Товаров прекъсвач триполюсен,тип INV100, 690V AC, 100А, заявъчен №31160 Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач ,триполюсен, тип iSW, 20A, 415V AC заявъчен №A9S60320 Schneider Electric - 1бр.
-Реле помощно, тип MT328230 за 230V AC, 10A, 3CO, Schrack - 1бр.
-Цокъл тип YMR78700 за щекерно закрепване на реле МТ, 11 полюсен, винтов, Schrack - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 4бр.
-Табелки, монтирани на вратата на модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 3бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.15 | Модул DS14R40/3-mB, DS14R40/3-mC, DS14R40/3-mD, DS14R40/3-mE, DS14R40/3-mF, DS14R40/3-mG, DS14R40/3-mH, DS14R40/3-mL, - 8бр. съдържащи: | бр. | 8
-Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение тип GV2P08, 400V АС, Iн= 2,5-4А Schneider Electric - 1бр.
-Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NC за прекъсвачи GV - 1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D25P7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 230V АС, Schneider Electric - 2бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 8бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 10мм² - 7м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 4мм² - 114м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 2,5мм² - 6м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм² - 108м
-Проводник HO5Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1мм² - 85м
-Мнемосхема с дебелина на линиите 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
4.2.1.2.4.16 | Доставка на шкаф DS14R40/3-S - метално табло, стоящо, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 1 бр. предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, 2 комплекта изолирани силови шини, 2 комплекта изолирани оперативни шини, шини за монтаж на апаратура и негорими и неразпространяващи горенето инсталационни канали, съдържащ следните модули: | бр. | 1
-Крайна клема тип CLIPFIX 35, кат № 3022218 Phoenix Contact -38бр.
-Заглавна табелка тип KLM-A, кат № 1004348 Phoenix Contact - 26бр.
-Оперативна клема тип UT 10, кат № 3044160 Phoenix Contact - 6бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5, кат № 3044076 Phoenix Contact - 290бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/10, кат № 3047028 Phoenix Contact - 26бр.
-Разделителна пластина тип ATP-UT, кат № 3047167 Phoenix Contact - 68бр.
-Мостова връзка тип FBS 2-10 10 полюсна, кат № 3005947 Phoenix Contact - 3бр.
-Мостова връзка тип FBS 10-5 10 полюсна, кат № 3030213 Phoenix Contact - 14бр.
-Доставка и направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Направа на мнемосхема с дебелина на мнемосхемата 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
4.2.1.2.4.17 | Доставка на шкаф DS14R40/4 - метално табло, стоящо, с размери 2000/400/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с 9 бр. предни непрозрачни врати с брави със стандартна ключалка, мотажна плоча, комплект външна и вътрешна страници, комплект сеизмично укрепване, 8 бр. вътрешни прегради за отделяне на отсеците, шини за монтаж на апаратура и негорими и неразпространяващи горенето инсталационни канали, съдържащ следните модули: | бр. | 1
4.2.1.2.4.18 | Модул DS14R40/4-mA, -1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Товаров прекъсвач, триполюсен, тип INV100, 690V AC, 100А, заявъчен №31160 Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Товаров прекъсвач, триполюсен, тип iSW, 20A, 415V AC заявъчен №A9S60320 Schneider Electric - 1бр.
-Реле помощно, тип MT 328230, за 230V AC, 10A, 3CO, Schrack - 1бр.
-Цокъл тип YMR78700 за щекерно закрепване на реле МТ, 11 полюсен, винтов, Schrack - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 4бр.
-Табелки, монтирани на вратата на модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 3бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
4.2.1.2.4.19 | Модул DS14R40/4-mB, DS14R40/4-mC, DS14R40/4-mD, DS14R40/4-mE, DS14R40/4-mG - 5бр. съдържащи: | бр. | 5
-Автомат еднполюсен, тип iC60N, 230V AC, 0,5A, кр.С заявъчен № A9F74170 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 5бр.
-Табелки, монтирани на вратата на модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 3бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4- 1бр.
4.2.1.2.4.20 | Модул DS14R40/4-mF - 1бр. съдържащ: | бр. | 1
-Термомагнитен прекъсвач за номинално напрежение тип GV2P08, 400V АС, Iн= 2,5-4А Schneider Electric - 1бр.
-Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NC за прекъсвачи GV - 1бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 - 1бр.
-Контактор триполюсен тип LC1D25P7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 230V АС, Schneider Electric- 2бр.
-Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт - 2бр.
-Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric - 1бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 60 Bold среден брой букви 12 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на модула с височина на буквите 50 Bold среден брой букви 10 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 8бр.
-Табелки, монтирани на вратата и в модула, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 7бр.
-Табела с надписи за апаратура, монтирана в модула формат А4 - 1бр.
-Направа на надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 158 Bold среден брой букви 9 - 1бр.
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 10мм² - 7м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 4мм² - 66м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 2,5мм² - 6м
-Проводник HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм² - 12м
-Проводник HO5Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1мм² - 78м
-Мнемосхема с дебелина на мнемосхемета 10мм, цвят черен средна дължина 2,5 м - 1бр.
4.2.1.2.4.21 | Доставка на МЩУ 0TL54/76J01-метално табло тип TS8, стоящо, с размери 2000/800/600мм, ІР55, цвят RAL7035, с предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, мотажна плоча, типов комплект за сеизмично укрепване, комплект външни страници за монтаж на апаратура, съдържащо следното оборудване: | бр. | 1
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 240V AC, 2A, кр.С заявъчен № A9F74102 Schneider Electric - 7бр.
-Автомат еднополюсен, тип iC60N, 240V AC, 6A, кр.С заявъчен № A9F74106 Schneider Electric - 1бр.
-Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N A9A26929 - 8бр.
-Превключвател 2 позиционен тип A 105/2.0202 с фиксация, с основа за монтаж на монт. плоча, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 012 - MERZ - 1бр.
-Превключвател 2 позиционен тип A 105/50.0200 с фиксация, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 006 - MERZ - 2бр.
-Превключвател 2 позиционен тип Z 105/4.0200 с фиксация, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 150 - MERZ- 2бр.
-Превключвател 3 позиционен, тип Z 105/3.0200 с фиксация, без контакт в 0 положение 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 122 - MERZ - 1бр.
-Превключвател 3 позиционен тип W 105/07.0200 с възврат, без контакт в 0 положение 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 193 - MERZ - 4бр.
-Бутон тип XB4 BA21 с възврат, с 1NО контакт, 230V АС 1.5А, с черна капачка Schneider Electric - 2бр.
-Предпазен капак жълт, тип ZB4 BZ65 с възможност за пломбиране, за монтаж към бутони XB4 BA21 Schneider Electric - 2бр.
-Цокъл тип 2Е+07 с вграден светодиод с червен цвят, 230V АC 3mA - Licht Technik - 23бр.
-Цокъл тип 2Е+07 с вграден светодиод със зелен цвят, 230V АC 3mA - Licht Technik - 23бр.
-Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB - 1бр.
-Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB - 1бр.
-Касета тип LSB6 за технологична сигнализация 230V AC, Входни сигнали – 6бр. потенциални, за напрежение 230V AC, активират се при подаване на входно напрежение, с вграден бутон за квитиране, 1 бр. релеен изход за аларма, заработва при активиране на вход (н.о.), 1 бр. релеен изход за повреда, заработва при повреда в касетата (н.з.) - Sigmatron - 4бр.
-Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход 4-20mA, 2 бр. изходи 0-10V, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1203-3-3-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54P05P01) - 1бр.
-Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход 4-20mA, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1203-1-0-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL76P02P01,) - 1бр.
-Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход 0-10V, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1204-1-0-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54M01P01) - 1бр.
-Универсален цифров контролер,тип UDC1200, вход RTD Pt100, изход 4-20mA, захранване 90-264VАС, реф № DC1201-1-0-7-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54T01P01, 0TL76T01P01, 0TL76T02P01, 0TL76T04P01) - 4бр.
-Регулатор на технологични величини, тип CU210TR, вход RTD Pt100, захранване 189-242VАС - Унисист (0TL76Т03P01) - 1бр.
-Преобразувател на технологични величини, тип WAS5 PRO RTD, захранване24VDС, изход 4-20mA, вход потенциометр. 10ком реф № 8560700000 - Weidmuller - 1бр.
-Захранващ блок, тип QUINT-PS/ 1AC/24DC/3.5, захр. 240VAC изход 24VDС 3.5A реф № 2866747 - Phoenix Contact - 1бр.
-Реле помощно, контакторен тип CAD 32P7, за 230V AC, 10A, 3NO, 2NC, Schneider Electric - 37бр.
-Реле помощно, контакторен тип CAD 50P7, за 230V AC, 10A, 5NO, Schneider Electric - 1бр.
-Приставка тип LAD R0 към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на отпадане 0,1-3s Schneider Electric - 2бр.
-Приставка тип LAD T2 към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на заработване 0,1-30s Schneider Electric - 1бр.
-Приставка тип LAD T4 към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на заработване 10-180s Schneider Electric - 10бр.
-Предпазен капак тип LA9 D901 за приставка за време Schneider Electric - 13бр.
-Реле помощно тип RHK-411M, двупозиционно, за 230V AC, 4CO, 5A, Schneider Electric - 7бр.
-Основа тип RHZ-21 за реле RHK 230V AC, 4CO Schneider Electric - 7бр.
-Реле помощно, тип PLC-RSC-230UC/21-21, интерфейсно, за 230V AC, 6A, 2CO, Phoenix Contact - 2бр.
-Реле помощно, тип PLC-RSC-230UC/21, интерфейсно, за 230V AC, 6A, 1CO, Phoenix Contact - 4бр.
-Реле помощно, тип PLC-RSC-24UC/21, интерфейсно, за 24V AC, 6A, 1CO, Phoenix Contact - 2бр.
-Реле за време 110-240V AC, тип RE7 YR12BU, 0,05s-300h, 6A, 2CO, Schneider Electric - 2бр.
-Контакт монофазен тип 15310 с предпазна клема 16А, 220V АС Schneider Electric - 1бр.
-PVC кутия с два кондезатора 100μF, 400V AC за монтаж на DIN шина - 23бр.
-Осветително тяло тип 60022 с ключ и луминисцентна лампа открит монтаж 220 V АС, 1х18 W, 220V AC Ambilux - 1бр.
-Бутон тип XB4BA42 с възврат с червен цвят 1NC контакт Schneider Electric - 7бр.
-Бутон тип XB4BA31 с възврат със зелен цвят 1NO контакт Schneider Electric - 7бр.
-Бутон тип XB4BA21 с възврат с черен цвят 1NO контакт Schneider Electric - 2бр.
-Блок помощен контакт тип ZBE102 за XB4 - 1NC контакт Schneider Electric - 3бр.
-Блок помощен контакт тип ZBE101 за XB4 - 1NО контакт Schneider Electric - 7бр.
-Медна шина РЕ, Cu 25x5мм - 1,1м
-Шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм - 7,8м
-Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШхВ) 100х60мм - 3,4м
-Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШхВ) 40х60мм - 9м
-Крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact - 26бр.
-Крайна клема CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact (за фиксиране на апаратура на монт. плоча) - 6бр.
-Заглавна табелка тип KLM-A кат № 1004348 Phoenix Contact - 25бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact - 521бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5 TWIN кат № 3044513 Phoenix Contact - 52бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact - 25бр.
-Разделителна пластина тип ATP-UT кат № 3047167 Phoenix Contact - 50бр.
-Оперативна клема разединяема тип UT2,5-MT кат № 3046362 Phoenix Contact - 37бр.
-Разделителна пластина тип ATP-UТ TWIN за оперативни клеми разединяеми кат № 3047183 Phoenix Contact - 8бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/4 TWIN кат № 3047141 Phoenix Contact - 17бр.
-Мостова връзка 10 полюсна тип FBS 10-5 кат № 3030213 Phoenix Contact - 23бр.
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 2,5мм2 - 48м
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм2 - 550м
-Проводник тип HO5Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1мм2 - 616м
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, жълто-зелен, неразпространяващ горенето, със сечение 4мм2 - 12м
-Мнемосхема с дебелина на мнемосхемета 10мм, цвят RAL 5005 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 200 Bold среден брой букви 7 - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 120 Bold среден брой букви 9 - 21бр.
-Надпис върху монтажната плоча на таблото с височина на буквите 120 Bold среден брой букви 12- 3бр.
-Табелки, монтирани на фасадата на таблото, с размери 50/15мм, 40/12,5мм и височина на буквите 20 Bold, среден брой букви 15- 94бр.
-Надписи за апаратура монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 159бр.
-Пояснителна табела с надписи за апаратура, монтирана в таблото формат А4 - 1бр.
-Кабел тип LiYCY fr с гъвкави медни жила, клас 5 по DIN VDE 0295, с екран от медна калайдисана оплетка, изолация - PVC, с трудно горима външна обвивка, за свързване на информационни и контролиращи системи, със сечение 4 x 1mm2 - 3м
Общо по т. I:
II | СМР
4.2.1.2.4.22 | Демонтаж на табло силово стоящо с размери 1500/600/2000мм,с тегло 120кг, изнасаяне от помещението и транспорт на 12 км | бр. | 1
4.2.1.2.4.23 | Демонтаж на стенно табло с размери 400/400/250мм с тегло 20кг изнасаяне от помещението и транспорт на 12 км | бр. | 1
4.2.1.2.4.24 | Отсъединяване на кабелни жила със средно сечение до 6мм² на кабели 0,4кV от клемореди (за съществуващи кабели, оставащи в работа) | бр | 154
4.2.1.2.4.25 | Демонтаж на осветителни тела с газоразрядни луминисцентни лампи 2х36 W от стена | бр. | 4
4.2.1.2.4.26 | Демонтаж на прекъсвач NS100H от секция CS13 к.11ср | бр. | 1
4.2.1.2.4.27 | Монтаж на метално стоящо табло с размери 2000/400/600мм върху базова рамка. | бр. | 6
4.2.1.2.4.28 | Монтаж на метално табло с наименование МЩУ 0TL54/76J01тип TS8, стоящо, с размери 2000/800/600мм, върху базова рамка | бр. | 1
4.2.1.2.4.29 | Доставка и монтаж на метално табло 0TL54S01-08, за монтаж на стена, с ориентировъчни размери 300/300/250мм, ІР55, цвят RAL7035, с 1 бр. предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, мотажна плоча, съдърщо следното оборудване: | бр. | 8
-Бутон тип XB4BA42 с възврат с червен цвят 1NC контакт Schneider Electric - 1бр.
-Бутон тип XB4BA31 с възврат със зелен цвят 1NO контакт Schneider Electric - 1бр.
-Бутон XB4BA21 с възврат с черен цвят 1NO контакт Schneider Electric - 1бр.
-Блок ZBE102 помощен контакт за XB4 - 1NC контакт Schneider Electric - 1бр.
-Блок ZBE101 помощен контакт за XB4 - 1NО контакт Schneider Electric - 1бр.
-Шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм - 0,2м
-Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШхВ) 40х60мм - 0,4м
-Крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact - 2бр.
-Заглавна табелка тип UBE/D кат № 0800307 Phoenix Contact - 1бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact - 20бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact - 1бр.
-Разделителна пластина тип ATP-UT кат № 3047167 Phoenix Contact - 1бр.
-Мостова връзка тип FBS 10-5 10 полюсна кат № 3030213 Phoenix Contact - 1бр.
-Проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм2 - 4,2м
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 120 Bold среден брой букви 8 - 1бр.
-Табелки, монтирани на фасадата на таблото, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 3бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 3бр.
-Трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с Ф15-20мм - 3бр.
4.2.1.2.4.30 | Доставка и монтаж на метално табло 0TL76S02, S04, S06, за монтаж на стена, с ориентировъчни размери 300/300/250мм, ІР55, цвят RAL7035, с 1 бр. предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, мотажна плоча съдържащо следното оборудване: | бр. | 3
-Шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм - 0,2м
-Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШхВ) 40х60мм - 0,4м
-Крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact -2бр.
-Заглавна табелка тип UBE/D кат № 0800307 Phoenix Contact - 1бр.
-Оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact - 15бр.
-Крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact - 1бр.
-Мостова връзка тип FBS 10-5 10 полюсна кат № 3030213 Phoenix Contact - 1бр.
-Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 120 Bold среден брой букви 8 - 1бр.
-Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 3 бр.
-Трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с Ф15-20мм - 2бр.
4.2.1.2.4.31 | Доставка и монтаж на метално табло 0TL54J03, за монтаж на стена, с ориентировъчни размери 300/300/250мм, ІР55, цвят RAL7035, с 1 бр. предна непрозрачна врата с брава със стандартна ключалка, мотажна плоча, съдържащо следното оборудване: | бр. | 1
Бутон тип XB4BA42с възврат с червен цвят 1NC контакт Schneider Electric - 1бр.
Бутон тип XB4BA31 с възврат със зелен цвят 1NO контакт Schneider Electric - 1бр.
Блок тип ZBE102 помощен контакт за XB4 - 1NC контакт Schneider Electric - 1бр.
Блок помощен контакт тип ZBE101 за XB4 - 1NО контакт Schneider Electric - 1бр.
Контактор триполюсен тип LC1D25М7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 220V АС, Schneider Electric - 1бр.
Термично реле тип LRD 03 за претоварване0,25-0,4А Schneider Electric - 1бр.
Шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм - 0,2м
Инсталационен канал за проводници, трудно горим, неразпространяващ горенето, с размери (ШхВ) 40х60мм - 0,2м
Крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact - 2бр.
Заглавна табелка тип UBE/D кат № 0800307 Phoenix Contact - 1бр.
Оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact - 10бр.
Крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact - 1бр.
Разделителна пластина тип ATP-UT кат № 3047167 Phoenix Contact - 5бр.
Мостова връзка тип FBS 10-5, 10 полюсна кат № 3030213 Phoenix Contact - 1бр.
Проводник тип HO7Z-Kс гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм2 - 8,4м
Надпис върху фасадата на таблото с височина на буквите 120 Bold среден брой букви 8 - 1бр.
Табелки, монтирани на фасадата на таблото, с размери 40/12,5мм и височина на буквите 16 Bold, среден брой букви 15 - 2бр.
Надписи на светлинна касета - 4бр.
Надписи за апаратура, монтирана на вратата и в таблото среден брой букви 6 - 4бр.
Трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с Ф15-20мм - 3бр.
4.2.1.2.4.32 | Доставка и монтаж на триполюсен автоматичен прекъсвач тип NSX250H, с ръчен привод за номинално напрежение 690V AC, за номинален ток 250А, за изключвателен ток 70 кА, LV431404 Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.4.33 | Доставка и монтаж на защита тип Micrologic за прекъсвач Compact NSX250H , тип Micrologic 2.2 заявъчен №LV431470 | бр. | 1
4.2.1.2.4.34 | Доставка и монтаж върху съществуващ въздуховод на сензор тип STB830010G10P1400 за измерване на температура Pt100, Tмах.=200 С, L= 300mm, присъединяване с подвижен фланец - Сензотех | бр. | 3
4.2.1.2.4.35 | Доставка и монтаж към водопроводна тръба на сензор за измерване на температура Pt100, Tмах.=200 С, L= 50mm, за монтаж в предпазна тръба - Сензотех | бр. | 1
4.2.1.2.4.36 | Доставка и монтаж на първичен прибор тип HS3-PB1C1D1E4F1 +HS3-PMG +HS3-PC-05 върху съществуващ въздуховод за измерване на относителна влажност, RH0-100%, изход 0-10V, захр. 24V, комплект с метален щуцер и кабел с дължина 5м. - Michel Instruments | бр | 1
4.2.1.2.4.37 | Доставка и монтаж към съществуващи филтри на датчик тип DPS1000 за диференциално налягане, 200-1000Ра, -20 - +85 С, 1СО контакт - Honeywell | бр | 4
4.2.1.2.4.38 | Доставка и монтаж към съществуващи филтри на датчик за диференциално налягане тип DPS400, 40-400Ра, -20 - +85 С, 1СО контакт -Honeywell | бр | 1
4.2.1.2.4.39 | Доставка и монтаж на първичен прибор тип 2ADP-184 + А22-АР-А104 за измерване на диференциално налягане, 24V DC, 0-2500Ра, изход 0-10V, 4-20mA, комплект с 2бр. метален тръбен съединител А22-АР-А104 - Belimo | бр | 2
4.2.1.2.4.40 | Доставка и монтаж на сензор тип STBО P1 100 за измерване на околна температура Pt100, Tмах.=100 С - Сензотех | бр. | 1
4.2.1.2.4.41 | Доставка и монтаж на вентил спирателен, с изпускател за присъединяване към тръба DU20 | бр | 1
4.2.1.2.4.42 | Доставка и монтаж на фитинги (тройник - 1бр, коляно - 1бр, нипели- 1бр) за присъединяване към тръба Dу20 | компл | 1
4.2.1.2.4.43 | Направа на импулсна линия, съставена от безшевна тръба СТ20 10х1.5 с ед дължина 3м, и 2бр. нипел + притягаща гайка | бр | 4
4.2.1.2.4.44 | Доставка и монтаж на еднобутонна кнопка IP66 с монтиран в нея бутон с фиксация, тип HAL K178E с червена глава, 230V AC 1NO+1NC Schneider Electric | бр | 2
4.2.1.2.4.45 | Доставка и полагане свободно на трудно горима и неразпространяваща горенето гофрирана тръба за кабел с външен диаметър Ф45мм за съществуващи и нови кабели | м | 8
4.2.1.2.4.46 | Доставка и монтаж на трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с външен диаметър Ф45мм | бр. | 4
4.2.1.2.4.47 | Доставка и полагане свободно на трудно горима и неразпространяваща горенето гофрирана тръба за кабел с външен диаметър Ф25мм за съществуващи и нови кабели | м | 88
4.2.1.2.4.48 | Доставка и монтаж на трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с външен диаметър Ф25мм | бр. | 44
4.2.1.2.4.49 | Доставка и полагане свободно на трудно горима и неразпространяваща горенето гофрирана тръба за кабел с външен диаметър Ф16мм за съществуващи и нови кабели | м | 204
4.2.1.2.4.50 | Доставка и монтаж на трудно горим и неразпространяващ горенето щуцер за кабел с външен диаметър Ф16 мм | бр. | 98
4.2.1.2.4.51 | Доставка и монтаж на кабелна глава тип EPKT 0047 за четирижилен кабел със сечение от 70мм² до 150мм² с пластмасова изолация, за напрежение 1кV с включени винтови кабелни обувки. | бр. | 3
4.2.1.2.4.52 | Доставка и монтаж на кабелна глава тип EPKT 0031 за четирижилен кабел със сечение от 25мм² до 70мм² с пластмасова изолация, за напрежение 1кV с включени винтови кабелни обувки. | бр | 1
4.2.1.2.4.53 | Доставка и монтаж на осветителни тела за открит монтаж на стена,степен на защита ІР54, с LED тръби 2х18W, цокъл G13 | бр. | 9
Апаратура за монтаж в 0TL76D04
4.2.1.2.4.54 | Доставка и монтаж на DIN шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм | м | 0.2
4.2.1.2.4.55 | Доставка и монтаж на крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact | бр. | 2
4.2.1.2.4.56 | Доставка и монтаж на заглавна табелка тип UBE/D кат № 0800307 Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.4.57 | Доставка и монтаж на оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact | бр. | 10
4.2.1.2.4.58 | Доставка и монтаж на крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact | бр. | 5
4.2.1.2.4.59 | Направа на пакети от 10 бр. жила с дължина до 0.8м. от проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм2, | бр. | 1
Апаратура за монтаж в 0TL54R01 и 0TL54R02
4.2.1.2.4.60 | Доставка и монтаж на автомат еднополюсен, тип iC60N, 240V AC, 6A, кр.В заявъчен № A9F73106 Schneider Electric | бр. | 2
4.2.1.2.4.61 | Доставка и монтаж на захранващ блок, захр. Тип QUINT-PS/ 1AC/24DC/3.5, 240VAC изход 24VDС 3.5A реф № 2866747 - Phoenix Contact | бр | 2
4.2.1.2.4.62 | Доставка и монтаж на реле помощно, интерфейсно, тип PLC-RSC-24UC/21 за 240V DC, 6A, 1CO, Phoenix Contact | бр. | 2
4.2.1.2.4.63 | Доставка и монтаж на шина за монтаж на клеми и др. апаратура – по тип NS 35/7,5мм | м | 0.2
4.2.1.2.4.64 | Доставка и монтаж на крайна клема тип CLIPFIX 35 кат № 3022218 Phoenix Contact | бр. | 4
4.2.1.2.4.65 | Доставка и монтаж на оперативна клема тип UT 2,5 кат № 3044076 Phoenix Contact | бр. | 4
4.2.1.2.4.66 | Доставка и монтаж на крайна плочка тип D-UT2,5/10 кат № 3047028 Phoenix Contact | бр. | 2
4.2.1.2.4.67 | Направа на пакети от проводник тип HO7Z-K с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, черен, неразпространяващ горенето, със сечение 1,5мм2, до 10 бр. жила с дължина до 0.8м. | бр. | 1
4.2.1.2.4.68 | Направа и монтаж на кабелна уземка от проводник HO7V-K със сечение 1х25 мм2 с жълто-зелена изолация с дължина до 2м | бр. | 5
4.2.1.2.4.69 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 100
4.2.1.2.4.70 | Двукратно минимизиране и боядисване на дребна желязна конструкция | м² | 2
4.2.1.2.4.71 | Демонтаж и последващ монтаж на стенно табло с размери 600/600/250мм (за 0TL54R01 и 0TL54R02) | бр. | 2
4.2.1.2.4.72 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел СВВн/А 3х95+50мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 82
4.2.1.2.4.73 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел СВВн/А 3х95+50мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 8
4.2.1.2.4.74 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел СВВн/А 3х2,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 94
4.2.1.2.4.75 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел СВВн/А 3х2,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 16
4.2.1.2.4.76 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел СВВн/А 4х1,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 8
4.2.1.2.4.77 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел СВВн/А 4х1,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 4
4.2.1.2.4.78 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел СВВн/А 3x4мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 8
4.2.1.2.4.79 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел СВВн/А 3x4мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 4
4.2.1.2.4.80 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел СВВн/А 4х2,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 8
4.2.1.2.4.81 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел СВВн/А 4х2,5мм² за напрежение 0,6/1кV, с медни жила, с външна обвивка неразпространяваща горенето по ІЕС 332-3А | м | 4
4.2.1.2.4.82 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел с медни жила СВБВн/А 19х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 78
4.2.1.2.4.83 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила СВБВн/А 10х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 44
4.2.1.2.4.84 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел с медни жила СВБВн/А 10x1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 72
4.2.1.2.4.85 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила СВБВн/А 19х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 10
4.2.1.2.4.86 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел с медни жила СВБВн/А 8x1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 36
4.2.1.2.4.87 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила СВБВн/А 8x1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 20
4.2.1.2.4.88 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел с медни жила СВБВн/А 4х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 177
4.2.1.2.4.89 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила СВБВн/А 4х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 56
4.2.1.2.4.90 | Доставка и полагане по кабелни лавици на силов кабел с медни жила СВБВн/А 3х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 7
4.2.1.2.4.91 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на силов кабел с медни жила СВБВн/А 3х1,5мм², изолация - ПВХ, броня - ст. ленти, външна обвивка ПВХ, с повишена устойчивост на горенето, с цифрова маркировка на жилата, за напрежение 0.6/1кV | м | 4
4.2.1.2.4.92 | Доставка и полагане по кабелни лавици на гъвкав кабел LiYCY fr 4х1мм² с гъвкави медни жила, клас 5 по DIN VDE 0295, с екран от медна калайдисана оплетка, изолация - PVC, с трудно горима външна обвивка, за свързване на информационни и контролиращи системи. | м | 515
4.2.1.2.4.93 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на гъвкав кабел LiYCY fr 4х1мм² с гъвкави медни жила, клас 5 по DIN VDE 0295, с екран от медна калайдисана оплетка, изолация - PVC, с трудно горима външна обвивка, за свързване на информационни и контролиращи системи | м | 120
4.2.1.2.4.94 | Направа на суха разделка на кабел 4х120мм² | бр. | 1
4.2.1.2.4.95 | Направа на суха разделка на кабел 4х95мм² | бр. | 2
4.2.1.2.4.96 | Направа на суха разделка на кабел 4х35мм² | бр. | 1
4.2.1.2.4.97 | Свързване на проводник до 120мм² към съоръжение | бр. | 4
4.2.1.2.4.98 | Свързване на проводник до 95мм² към съоръжение | бр. | 8
4.2.1.2.4.99 | Свързване на проводник до 35мм² към съоръжение | бр. | 4
4.2.1.2.4.100 | Свързване на проводник до 16мм² към съоръжение | бр. | 22
4.2.1.2.4.101 | Свързване на проводник до 2,5мм² към съоръжение | бр. | 926
4.2.1.2.4.102 | Претрасиране на стари кабели със средно сечение на жилата до 16мм² по кабелни лавици | м | 150
4.2.1.2.4.103 | Доставка, надписване и монтаж на кабелна марка WKM 18/43 | бр. | 200
4.2.1.2.4.104 | Направа и монтаж на кабелна уземка от проводник HO7V-K със сечение 1х 4 мм2 с жълто-зелена изолация с Lср.=0.75м., двустранно свързан с кабелни обувки | бр. | 49
4.2.1.2.4.105 | Двустранно разуплътняване и уплътняване с минерална вата и CFS-M RG на кабелна проходка с диаметър ф100мм | бр | 60
ПНР
4.2.1.2.4.106 | Наладка на асинхронен двигател с к. с. ротор, нерегулируем с централизирано управление OTL76D02, OUV95D01, OTL54D03, OTL54S01-8, | бр | 11
4.2.1.2.4.107 | Наладка на асинхронен двигател с к. с. ротор, с честотно регулиране OTL54D01 с 0TL54F01, OTL54D02 с 0TL54F02, | бр | 2
4.2.1.2.4.108 | Наладка на асинхронен двигател с регулиране OTL54S06 | бр | 1
4.2.1.2.4.109 | Наладка на система за сигнализация, получаваща импулси, непосредствено от “сухи контакти” (до 30 сигнала) | бр | 3
4.2.1.2.4.110 | Наладка на захранваща линия с автомат или контактор с ръчно управление CS13 к.11с | бр | 1
4.2.1.2.4.111 | Наладка на захранваща линия с автомат или контактор с дистанционно управление DS14R40/1-mC и DS14R40/1-mB, OTL76S02, OTL76S04 | бр | 4
4.2.1.2.4.112 | Наладка на автоматично включване на резервата АВР DS14R40/1-mC и DS14R40/1-mB, OTL54D01 и OTL54D02 | бр | 2
4.2.1.2.4.113 | Измерване на тангенса от ъгъла на диалектричните загуби на машини и апарати OTL54D01, OTL54D02, OTL76D02, OUV95D01, OTL54D03, OTL54S01-8, OTL76S02, OTL76S04. OTL76S06 | бр | 16
4.2.1.2.4.114 | Сфазиране на електрически мрежи | бр | 2
4.2.1.2.4.115 | Изпитване на апарати с ном. напрежение до 1кV (29 първични автомата в DS14R40 и CS13 к.11с, 32 вторични автомата в 0TL54/76J01) | бр | 61
4.2.1.2.4.116 | Изпитване на кабели с ном.напрежение до 1кV | бр | 60
4.2.1.2.4.117 | Измерване на съпротивлението на контур от защитното заземление до 30 точки със представянето на протокол | бр | 2
4.2.1.2.4.118 | Измерване на комплексното съпротивление на контура „Фаза-нула” автомати | бр | 61
4.2.1.2.4.119 | Наладка на датчик преобразуващ неелектрическа величина в сух контакт | бр | 5
4.2.1.2.4.120 | Наладка на датчик преобразуващ налягане, ниво, разход, температура в аналогов унифициран електрически сигнал | бр | 8
4.2.1.2.4.121 | Наладка на вторичен прибор, включен непосредствено към термодвойка или датчик за унифициран електрически сигнал | бр | 8
Общо по т. I:
Общо по т.II:
Непредвидени 10% :
Общо за 4.2.1.2.4
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката. 3. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите. 4. Надписите и мнемосхемите по фасадите на таблата да бъдат изработени от стикерно фолио
4.2.1.2.5 | Част: Електрическа и КИП и А - резервни части
4.2.1.2.5.1 | Силова сборка DS14R40
4.2.1.2.5.1.1 | Термомагнитен прекъсвач тип GV2P08 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 2,5-4А Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.2 | Термомагнитен прекъсвач тип GV2P20 за номинално напрежение 400V АС, Iн= 13-18А Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.3 | Сигнален контакт тип GVAE1 1 NC за прекъсвачи GV | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.4 | Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NC за прекъсвачи GV | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.5 | Сигнален контакт повреда тип GVAD1001 + 1 NO за прекъсвачи GV | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.6 | Товаров прекъсвач триполюсен, тип iSW, 40A, 415V AC заявъчен №A9S60340 Schneider Electric | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.7 | Товаров прекъсвач еднополюсен, тип iSW, 20A, 250V AC заявъчен №A9S60120 Schneider Electric | бр. | 3
4.2.1.2.5.1.8 | Допълнителен контакт тип OFiSW към товаров прекъсвач с 1 превключващ контакт | бр. | 6
4.2.1.2.5.1.9 | Контактор триполюсен тип LC1D25P7 за номинален работен ток 25А, номинално напрежение на бобината 230V АС, Schneider Electric | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.10 | Допълнителен контакт тип LADN22 към контактора с 2н.о.+ 2н.з. контакта | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.11 | Автомат еднополюсен, тип iC60N, 230V AC, 2A, кр.С,заявъчен № A9F74102 Schneider Electric | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.12 | Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N,заявъчен № A9A26929 | бр. | 3
4.2.1.2.5.1.13 | Реле напреженово тип RM4TR32, трифазно, 290-484V AC, t=0,1-10s, 2C/O, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.14 | Реле за време със закъснение на отпадане, тип RE7 RB13MW, 240 АС, t=0,05s-10min, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.15 | Реле помощно двупозиционно 4CO, тип RHK 411M, 240V АС, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.16 | Цокъл тип RHZ 21 за реле помощно RHK 411M, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.17 | Реле помощно, тип MT328230, за 230V AC, 10A, 3CO, Schrack | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.18 | Цокъл тип YMR78700 за щекерно закрепване на реле МТ, 11 полюсен, винтов, Schrack | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.19 | Цокъл тип CL-100W за светодиод с бял цвят, реф.№ 1SFA619402R1005 - ABB | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.20 | Светодиод тип KA2-2235 за цокъл с бял цвят, реф.№ 1SFA616921R2235 - ABB | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.21 | Цокъл тип CL-100Y за светодиод с жълт цвят, реф.№ 1SFA619402R1003 - ABB | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.22 | Светодиод тип KA2-2233 за цокъл с жълт цвят, реф.№ 1SFA616921R2233 - ABB | бр. | 2
4.2.1.2.5.1.23 | Захранващ блок, тип QUINT-PS/ 1AC/24DC/3.5, захр. 240VAC изход 24VDС 3.5A реф № 2866747 - Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.5.1.24 | Реле помощно, интерфейсно, тип PLC-RSC-24UC/21 за 24V AC, 6A, 1CO, Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.5.2 | МЩУ 0TL54/76J01 и местни табла
4.2.1.2.5.2.1 | Автомат еднополюсен, тип iC60N, 240V AC, 2A, кр.С заявъчен № A9F74102 Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.2 | Допълнителен контакт тип iOF/SD+OF за iC60N A9A26929 | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.3 | Превключвател 2 позиционен с фиксация, тип A 105/2.0202 с основа за монтаж на монт. плоча, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 012 - MERZ | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.4 | Превключвател 2 позиционен с фиксация, тип A 105/50.0200, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 006 - MERZ | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.5 | Превключвател 2 позиционен с фиксация, тип Z 105/4.0200, 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 150 - MERZ | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.6 | Превключвател 3 позиционен, с фиксация, тип Z 105/3.0200 без контакт в 0 положение 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 122 - MERZ | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.7 | Превключвател 3 позиционен, с възврат, тип W 105/07.0200 без контакт в 0 положение 230V AC, 25А заявъчен № MZ 12 193 - MERZ | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.8 | Цокъл тип 19300230 с вграден светодиод с червен цвят, 230V АC 3mA - Licht Technik | бр. | 2
4.2.1.2.5.2.9 | Цокъл тип 19300231 с вграден светодиод със зелен цвят, 230V АC 3mA - Licht Technik | бр. | 2
4.2.1.2.5.2.10 | Касета тип LSB6 за технологична сигнализация 230V AC, Входни сигнали – 6бр. потенциални, за напрежение 230V AC, активират се при подаване на входно напрежение, с вграден бутон за квитиране, 1 бр. релеен изход за аларма, заработва при активиране на вход (н.о.), 1 б | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.11 | Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход 4-20mA, 2 бр. изходи 0-10V, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1203-3-3-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54P05P01) | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.12 | Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход 4-20mA, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1203-1-0-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL76P02P01,) | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.13 | Универсален цифров контролер,тип UDC1200 вход 0-10V, изход 24V за захранване на трансмитер, захранване 90-264VАС, реф № DC1204-1-0-8-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54M01P01) | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.14 | Универсален цифров контролер, тип UDC1200, вход RTD Pt100, изход 4-20mA, захранване 90-264VАС, реф № DC1201-1-0-7-0-1-0-0-0 - Honeywell (0TL54T01P01, 0TL76T01P01, 0TL76T02P01) | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.15 | Регулатор тип CU210TR на технологични величини, вход RTD Pt100, захранване 189-242VАС - Унисист (0TL76Т03P01,) | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.16 | Преобразувател на технологични величини, тип WAS5 PRO RTD, захранване 24VDС, изход 4-20mA, вход потенциометр. 10ком реф № 8560700000 - Weidmuller | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.17 | Захранващ блок, тип QUINT-PS/ 1AC/24DC/3.5, захр. 240VAC изход 24VDС 3.5A реф № 2866747 - Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.18 | Термично реле тип LRD 03 за претоварване 0,25-0,4А Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.19 | Реле помощно, двупозиционно, тип RHK-411M за 230V AC, 4CO, 5A, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.20 | Основа тип RHZ-21 за реле RHK 230V AC, 4CO Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.21 | Реле помощно, контакторен тип CAD 32P7, за 230V AC, 10A, 3NO, 2NC, Schneider Electric | бр. | 4
4.2.1.2.5.2.22 | Приставка тип LAD R0 към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на отпадане 0,1-3s Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.23 | Приставка тип LAD Т2 към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на заработване 0,1-30s Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.24 | Приставка тип LAD Т4към помощно реле CAD - реле за време със закъснение на заработване 10-180s Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.25 | Реле помощно, интерфейсно, тип PLC-RSC-230UC/21-21 за 230V AC, 6A, 2CO, Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.26 | Реле помощно, интерфейсно, тип PLC-RSC-24UC/21 за 24V AC, 6A, 1CO, Phoenix Contact | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.27 | Реле за време тип RE7 YR12BU, 110-240V AC, 0,05s-300h, 6A, 2CO, Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.28 | Предпазен капак тип LA9 D901 за приставка за време Schneider Electric | бр. | 3
4.2.1.2.5.2.29 | Бутон тип XB4BA42 с възврат с червен цвят 1NC контакт Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.30 | Бутон тип XB4BA31 с възврат със зелен цвят 1NO контакт Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.31 | Бутон тип XB4BA21 с възврат с черен цвят 1NO контакт Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.32 | Блок помощен контакт тип ZBE102 за XB4 - 1NC контакт Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.33 | Блок помощен контакт тип ZBE101 за XB4 - 1NО контакт Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.34 | Предпазен капак жълт, тип ZB4 BZ65 с възможност за пломбиране, за монтаж към бутони XB4 BA21 Schneider Electric | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.35 | Кутия с два кондезатора 100μF, 400V AC | бр. | 2
4.2.1.2.5.2.36 | Сензор за измерване на температура, тип STB830010G10P1400, Pt100, Tмах.=200 С, L= 300mm, присъединяване с подвижен фланец - Сензотех | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.37 | Сензор за измерване на температура, тип STB13508G9P1400 Pt100, Tмах.=200 С, L= 50mm, за монтаж в предпазна тръба - Сензотех | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.38 | Сензор за измерване на околна температура, тип STBО P1 100 Pt100, Tмах.=100 С - Сензотех | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.39 | Датчик за диференциално налягане, тип DPS1000, 200-1000Ра, -20 - +85 С, 1СО контакт - Honeywell | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.40 | Датчик за диференциално налягане, тип DPS400, 40-400Ра, -20 - +85 С, 1СО контакт -Honeywell | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.41 | Първичен прибор тип HS3-PB1C1D1E4F1 +HS3-PMG +HS3-PC-05, за измерване на относителна влажност, RH0-100%, изход 0-10V, захр. 24V, комплект с метален щуцер и кабел с дължина 5м. - Michel Instruments | бр. | 1
4.2.1.2.5.2.42 | Първичен прибор тип 2ADP-184 + А22-АР-А104, за измерване на диференциално налягане, 24V DC, 0-2500Ра, изход 0-10V, 4-20mA, комплект с 2бр. метален тръбен съединител А22-АР-А104 - Belimo | бр. | 1
Общо за 4.2.1.2.5
*Работните проекти са приложени към Техническото задание - Приложение №4.5
Общо по т.4.2.1.:
4.2.2 | Изграждане на тръбопровод от ХВО-2 към неутрализационни ями (НЯ) с тръби от РVC и реконструкция на неутрализационни ями - ИП т.2.091.1 Виж Приложение №4.6
4.2.2.1 | Част СК
4.2.2.1.1 | Рязане асфалтова настилка с фугорез | м | 144
4.2.2.1.2 | Рязане бетонова настилка с фугорез | м | 30
4.2.2.1.3 | Разваляне настилка от тротоарни плочи на циментов разтвор | м2 | 58
4.2.2.1.4 | Разбиване механизирано на бетонова настилка с дебелина 25 см | м3 | 45
4.2.2.1.5 | Изкоп с багер на земни почви при нормални условия на транспорт | м3 | 390
4.2.2.1.6 | Натоварване земни маси с багер на транспорт и превоз със самосвал на депо на 2 км | м3 | 390
4.2.2.1.7 | Изкопаване, натоварване, превоз и разтоварване с ръчни колички до 50м. тънки изкопи с дълбочина до 0,15м. | м3 | 150
4.2.2.1.8 | Ръчен изкоп в земни почви с ширина от 1,21-4м. и дълбочина до 2м. | м3 | 235
4.2.2.1.9 | Натоварване ръчно на земни маси на самосвал и извозване на депо на 2 км. | м3 | 235
4.2.2.1.10 | Натоварване на земни маси от депо с багер на транспорт | м3 | 625
4.2.2.1.11 | Превоз със самосвал земни маси на 2км. от депо за обратен насип | м3 | 625
4.2.2.1.12 | Обратен насип земни маси, уплътнен на пластове през 20 см. до 18 KN/м3 | м3 | 625
4.2.2.1.13 | Демонтаж на съществуващи бетонови опори с размери 70/40/35 см. | бр | 104
4.2.2.1.14 | Натоварване механизирано на бетонови и асфалтови отпадъци на самосвал и извозване на 12,5 км. | м3 | 390
4.2.2.1.15 | Натоварване ръчно на бетонови отпадъци на самосвал и извозване на 12,5 км. | м3 | 9
4.2.2.1.16 | Демонтаж на стоманобетонови капаци за паропроводи и други канали с тегло до 5 т. | бр | 280
4.2.2.1.17 | Почистване дъно на технологичен тунел от наноси и тиня | м3 | 60
4.2.2.1.18 | Доставка стоманобетонови опорни блокчета с размери 70/40/37,5 см. от бетон клас С15/20, армирани с 7 кг. стомана А1 и монтаж с лепило на епоксидна основа като КВ-РОХ на фирма Кьостер | бр | 292
4.2.2.1.19 | Доставка и монтаж на опорни блокчета от полимербетон с размери 20/20/5 см., залепени с киселиноустойчиво, бързосъхнещо лепило на циментова основа | бр | 98
4.2.2.1.20 | Доставка и полагане на киселинно устойчива изолация ЕРОХYCOAT-VSF върху опорни блокчета, вкл. и фугата между основата на блокчето и дъното на НЯ | м2 | 12
4.2.2.1.21 | Доставка и монтаж на пръстен от порьозна гума с δ=5мм.и метална поцинкована притискаща полускоба 4/50/930 мм, закрепена за бетоновото блокче с 2бр. самонарезни болтове за бетон тип HU-M12 на Хилти | бр | 298
4.2.2.1.22 | Антикорозионна защита- обмазване двукратно на притискащата полускоба с Кьостер №СТ 283 006 с необходимата подготовка на основата | м2 | 33
4.2.2.1.23 | Демонтаж на киселиноустойчива облицовка в неутрализационни ями | м2 | 2
4.2.2.1.24 | Разпробиване на отвор ф500 с дължина 40 см. в бетонова стена неутрализационни ями | бр | 2
4.2.2.1.25 | Замонолитване отвор около тръба ф 453 и дължина 40 см. с набъбващ материал на циментова основа като Sika Gout 2014 | бр | 2
4.2.2.1.26 | Възстановяване киселиноустойчива облицовка стена неутрализационни ями с киселинно устойчиви плочки | м2 | 2
4.2.2.1.27 | Осушаване и почистване дъно неутрализационни ями от варов шлам | м3 | 96
4.2.2.1.28 | Монтаж на съществуващи капаци на технологичен канал със средно тегло 750 кг, вкл.подливане и подмазване на фугите | бр | 280
4.2.2.1.29 | Затревяване със тревни смески | м2 | 350
4.2.2.1.30 | Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции, уплътнени на пластове през 20 см | м3 | 40
4.2.2.1.31 | Бетон клас С15/20 за основи | м3 | 50
4.2.2.1.32 | Доставка и полагане асфалтобетон неплътна смес за долен пласт, дебелина 6 см. | тон | 29
4.2.2.1.33 | Доставка и полагане асфалтобетон плътна смес за горен пласт, дебелина 4 см. | тон | 19
Ограда около помпена станция и НЯ
4.2.2.1.34 | Изкоп с ограничена ширина в земни почви ръчно с ширина на изкопа до 60 см и дълбочина до 2м. | м3 | 30
4.2.2.1.35 | Кофраж за бетонни стени, канали, парапети, асансьорни шахти с дебелина до 15 см. | м2 | 170
4.2.2.1.36 | Доставка и монтаж на армировка от заварена мрежа ф6 мм./20 см. | кг | 600
4.2.2.1.37 | Полагане на армиран бетон клас С 20/25 за стени и шайби с дебелина до 15 см | м3 | 18
4.2.2.1.38 | Превоз на бетон с бетоновоз на 8 км | м3 | 18
4.2.2.1.39 | Доставка и монтаж на ограда с височина 1.70 м. от метални колове 60.3/3.65 мм. и метални ажурни пана от стоманена тел 3мм и рамка от тръби ф26.9/2.65 мм. (всичко горещо поцинковано) | м | 73
4.2.2.1.40 | Доставка и монтаж на метални врати с височина 1,7м. от колони за порталите ф76,1/5.0 и пана с дължина 2м. от хоризонтали, вертикали и диагонали тръба ф48,3/3,25 мм и стоманена тел 3мм.(всичко горещо поцинковано) | м | 14
4.2.2.1.41 | Обратен насип от земни почви | м3 | 12
4.2.2.1.42 | Натоварване ръчно на земни маси на самосвал и извозване на 2 км. | м3 | 18
4.2.2.1.43 | Разваляне на тротоар от базалтови плочи на циментова замазка, вкл. подреждане на демонтираните плочи | м2 | 150
4.2.2.1.44 | Доставка и монтаж на пътни бордюри 18/35/50 см. | м | 80
4.2.2.1.45 | Настилка от тротоарни плочи на циментов разтвор | м2 | 150
4.2.2.1.46 | Направа кофраж с размери ǿ 110мм и l=65 см. за отвори в бетонни стени | бр | 16
4.2.2.1.47 | Изработка и монтаж на армировка обикновенна и средна сложност от 6 до 12 мм.,Ст.- клас В 500(N) | кг. | 250
4.2.2.1.48 | Изработка и монтаж на армировка обикновенна и средна сложност от 14 до 50 мм., Ст В 500(N) | кг. | 100
4.2.2.1.49 | Подложен бетон клас С 20/25 | м3 | 1
4.2.2.1.50 | Бетон клас С 20/25 за основи и стени | м3 | 8
4.2.2.1.51 | Превоз на бетон с бетоновоз на 8 км | м3 | 9
4.2.2.1.52 | Изработка на метална конструкция от профилна стомана със средно тегло на детайла до 10 кг. | кг. | 650
4.2.2.1.53 | Антикорозионна защита- горещо поцинковане с необходимата подготовка на основата | кг. | 650
4.2.2.1.54 | Монтаж на метални колони с тегло до 1т и височина до 15 м | кг. | 650
4.2.2.1.55 | Доставка и монтаж на ограда от метални колове80/60/4 мм. и 60/40/4 мм.и мрежа ф4 през 40 мм. с размери 2500/2000 и два броя вулсове с височина 50мм (всичко горещо поцинковано) | м | 18
Стойност за част СК:
Непредвидени 10 %:
Общо за 4.2.2.1.:
Забележка: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете ”или еквивалентно“.
4.2.2.2 | Част МТ
Тръбопроводи до неутрализационни ями
4.2.2.2.1 | Демонтаж ст.тръба Dу430, на фланцеви връзки, гумирани с ед. тегло на м.л. 64кг. вкл. тройници, колена и преходи | м.л. | 615
4.2.2.2.2 | Демонтаж ст.арматура Dу430 на фланци (1бр.~80кг) | бр. | 8
4.2.2.2.3 | Демонтаж ст. тръба Ду 350 | кг. | 800
4.2.2.2.4 | Демонтаж същ. опори и извозване на депо еденично тегло до 50кг. | бр. | 68
4.2.2.2.5 | Демонтаж на метални конструкции до 5кг. | кг. | 2800
4.2.2.2.6 | Доставка и монтаж на метални конструкции до 5кг | кг | 1500
4.2.2.2.7 | Доставка и монтаж тръба РР (полипропилен) ID400,ф453x26.5, SN8, БДС EN1852-1 | м.л. | 615
4.2.2.2.8 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен ID400 – полипропилен, БДС EN1852-1 | бр. | 5
4.2.2.2.9 | Доставка и монтаж коляно 90° ID400 – полипропилен, БДС EN1852-1 | бр. | 9
4.2.2.2.10 | Доставка и монтаж фланец ID400 – полипропилен, БДС EN1852-1 | бр. | 15
4.2.2.2.11 | Доставка и монтаж „Бътерфлай” кран DN450, междуфланцов монтаж с тефлоново покритие от вътрешната страна и скрепителни елементи | бр. | 8
4.2.2.2.12 | Хидравлична проба на новите тръбопроводи до ф453х26,5, в т.ч. монтаж и демонтаж на тапа Ф400 | м | 615
Тръбопроводи в неутрализационни ями
4.2.2.2.13 | Демонтаж ст.тръба Ø60, вкл. тройници, колена и преходи | м.л. | 54
4.2.2.2.14 | Демонтаж ст.тръба Dу50 , вкл. тройници, колена и преходи | м.л. | 45
4.2.2.2.15 | Демонтаж ст.тръба Ø20х1.9- вкл. тройници, колена и преходи | м.л. | 15
4.2.2.2.16 | Доставка и монтаж тръба Ø63х еmin3,8; emax4,3-PE100, PN10, SDR17,БДС EN12201-2 | м.л. | 110
4.2.2.2.17 | Доставка и монтаж тръба Ø60,3 х 2,9 – X5CrNi18-10, БДС EN10216 | м.л. | 1,00
4.2.2.2.18 | Доставка и монтаж тръба Ø25х еmin2,0; emax2,3-PE100, PN10, SDR17,БДС EN12201-2 | м.л. | 12.5
4.2.2.2.19 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен DN50 – X5CrNi18-10,PN10,БДС EN10216 | бр. | 3
4.2.2.2.20 | Доставка и монтаж коляно 90° DN50 – X5CrNi18-10, PN10,БДС EN10216 | бр. | 2
4.2.2.2.21 | Доставка и монтаж коляно 90° Ф63х3.8 – PE100, PN10, SDR17,БДС EN12201-3 | бр. | 6
4.2.2.2.22 | Доставка и монтаж тройник равнопроходен Ф63х3.8 –PE100, PN10, SDR17,БДС EN12201-3 | бр. | 48
4.2.2.2.23 | Доставка и монтаж преход Ф63/Ф25 – PE100, PN10, SDR17,БДС EN12201-3 | бр. | 50
4.2.2.2.24 | Доставка и монтаж опори Ф63 – полиетилен, БДС EN12201-3 | бр. | 115
4.2.2.2.25 | Доставка и монтаж „Бътерфлай” кран DN50, на заварка, материал X5CrNi18-10 | бр. | 2
4.2.2.2.26 | Доставка и монтаж на метални конструкции до 5кг | кг | 1500
4.2.2.2.27 | Доставка и монтаж на фланец челно заварен DN50,X5CrNi18-10 | бр. | 2
4.2.2.2.28 | Доставка и монтаж на фланец ф36,PE100, PN10, SDR17 | бр. | 2
4.2.2.2.29 | Пневматична проба на новите тръбопроводи в НЯ с въздух | м.л. | 125
Стойност за част МТ:
Непредвидени 10 %:
Общо за 4.2.2.2.:
Забележки: 1 .Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, където има цитирани търговски марки, да се чете ”или еквивалентно“. 3.Класификацията на арматурите и тръбопроводите да бъдат: Клас на безопасност 4-“H” и сеизмична категория 3*. 4.Доставката да бъде предварително съгласувана с Възложителя.
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.6
Общо по т.4.2.2.:
4.2.3 | Изграждане на система за хидроразтоварване на йонообменни смоли от филтри на СВО-5 в СК-3. Работен проект EQEB-11730-R02 - ИП т. 2.2048.1 Приложение №4.7
4.2.3.1 | Част: Машинно-технологична
4.2.3.1.1 | Демонтаж на тръбопровод хов DN50 (в 3 пом. : C418, C318, C119) | м | 80
4.2.3.1.2 | Демонтаж на тръбопроводи 2 линии за натриев карбонат и калциев нитрат: DN50, DN15, DN10 (в пом. С429 ), | м | 65
4.2.3.1.3 | Демонтаж на ръчна арматура DN50 | бр. | 6
4.2.3.1.4 | Демонтаж на опора за DN50 (в близост до заваръчни работи в пом. С214 ) | бр. | 2
4.2.3.1.5 | Демонтаж на ръчна арматура DN25, DN15, с технически преглед за повторен монтаж 2 бр.( дренаж въздушник по съществуваща линия за хов) | бр. | 2
4.2.3.1.6 | Демонтаж на стоманена конструкция | кг. | 40
4.2.3.1.7 | Изработка и монтаж на резервоар за буфериране на смоли 10м³, от неръждаема стомана тип 08Х18Н10Т, работно налягане 8 bar, работна температура Т=45˚С ( резервоара , да се изработи на части и да бъде сглобен в помещението). Резервоара да се изработи съгласно изискванията на Работния проект EQEB-11730-R02-M-A3 ( Приложение 3-Техническо задание) и чертеж EQEB-11730-R02-M-D13, лист 1/1. | бр. | 1
4.2.3.1.8 | Изработка и монтаж на дренажен събирател на зърна смоли при работа на система ORY40, материал 08Х18Н10Т, с еденично тегло 20кг., съгласно чертеж EQEB-11730-R02-M-D12, лист 1/1 | бр. | 6
4.2.3.1.9 | Доставка и монтаж на клапан отсекателен седлови, DN50 PN 16, Тр=45°C, съосен, краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316),категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 1
4.2.3.1.10 | Доставка и монтаж на клапан отсекателен седлови, DN20 PN 16, Тр=30°C, съосен, за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316),категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 1
4.2.3.1.11 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен DN80; ръчен, PN 16, Тр=45°C, краищата на арматурите - за челно заваряване,материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 6
4.2.3.1.12 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен, DN50, ръчен, PN 16, Тр=27-45°C, краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество –С. | бр. | 10
4.2.3.1.13 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен, DN25 ; ръчен, PN 16, Тр=27-45°C, краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 3
4.2.3.1.14 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен, DN20; ръчен, PN 16, Тр=27-45°C, краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 10
4.2.3.1.15 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен, DN15 ; ръчен, PN 16, Тр=27-45°C, краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 3
4.2.3.1.16 | Доставка и монтаж кран отсичащ сферичен DN100; ръчен, PN 16, Тр=45°C,краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 3
4.2.3.1.17 | Доставка и монтаж на кран отсичащ сферичен, DN10 ; ръчен, PN 16, Тр=27-45°C , краищата на арматурите - за челно заваряване, материал 08Х18Н10Т(AISI 316), категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество– С. | бр. | 3
4.2.3.1.18 | Доставка и монтаж на манометър Ø63, обхват 0÷16 bar; G¼ ;тип радиален,категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 3
4.2.3.1.19 | Доставка и монтаж на визуален индикатор на поток DN80 PN 16, комплект с контрафланци и крепеж (ГОСТ или DIN), материал 08Х18Н10Т, категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С | бр. | 1
4.2.3.1.20 | Доставка и монтаж на визуален индикатор на поток DN50 PN 16, комплект с контрафланци и крепеж (ГОСТ или DIN), материал 08Х18Н10Т, категория на сеизмична устойчивост 3, клас по безопасност – 4 Н и група по качество – С. | бр. | 1
4.2.3.1.21 | Доставка и монтаж на коляно 45°; 108x5; L2=62mm, R150, ОСТ 34.10.418-90,08Х18Н10Т,ТУ 14-3-197-73 | бр. | 1
4.2.3.1.22 | Доставка и монтаж на коляно 90°; 57x5; R75; PN 10, ОСТ 34.10.699-97, 08Х18Н10Т,ТУ 14-3-197-73 | бр. | 33
4.2.3.1.23 | Доставка и монтаж на коляно 90°, ∅57x5 - R150; PN=1.0, ОСТ 34.10.418-90, 08Х18Н10Т,ТУ 14-3-197-73 | бр. | 30
4.2.3.1.24 | Доставка и монтаж на заглушка DN100,PN 10, 17 ОСТ 24.125.21-89, 08Х18Н10Т | бр. | 1
4.2.3.1.25 | Доставка и монтаж на заглушка DN80 PN 10, 11 ОСТ 24.125.21-89 ,08Х18Н10Т | бр. | 1
4.2.3.1.26 | Доставка и монтаж на заглушка DN50 PN 10, 09 ОСТ 24.125.21-89, 08Х18Н10Т | бр. | 7
4.2.3.1.27 | Доставка и монтаж на коляно 90°, ∅108x6- R150; PN 10,ОСТ 34.10.418-90, 08Х18Н10Т, ТУ 14-3-197-73 | бр. | 2
4.2.3.1.28 | Доставка и монтаж на коляно 45°, ∅89x6 R160; PN10, ТУ 14-3-197-73,08Х18Н10Т,ОСТ 34.10.418-90 | бр. | 3
4.2.3.1.29 | Доставка и монтаж на коляно 90°, ∅89x6, R160; PN 10, ОСТ 34.10.418-90,08Х18Н10Т,ТУ 14-3-197-73 | бр. | 18
4.2.3.1.30 | Доставка и монтаж щуцер DN15, L=50mm (∅18 в тр-д ∅42.4, размери по ОСТ), PN 10,ОСТ 34-10-670-97, 08Х18Н10Т | бр. | 8
4.2.3.1.31 | Доставка и монтаж на коляно 90° ∅32x3.5, R100; PN 10, ОСТ 34.10.420-90, 08Х18Н10Т | бр. | 4
4.2.3.1.32 | Доставка и монтаж на коляно 90°∅32x3 R100; PN 10,ОСТ 24.125.32-89, 08Х18Н10Т | бр. | 5
4.2.3.1.33 | Доставка и монтаж на коляно 90° ф25x3 R100; PN 10,ОСТ 34.10.420-90,08Х18Н10Т | бр. | 11
4.2.3.1.34 | Доставка и монтаж на коляно 90° ф25x3 R100; PN 10,08Х18Н10Т, ОСТ 24.125.32-89 | бр. | 1
4.2.3.1.35 | Доставка и монтаж на коляно 90° ∅18x2.5, R100; PN 10, ОСТ 34.10.420-90,08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.36 | Доставка и монтаж на коляно 60° ∅18x2.5, R100; PN 10,ОСТ 34.10.420-90, 08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.37 | Доставка и монтаж на коляно 30° ∅18x2.5, R100; PN 10,ОСТ 34.10.420-90, 08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.38 | Доставка и монтаж на коляно 60° ∅89x6, R160; PN 10,ОСТ 34.10.418-90,08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.39 | Доставка и монтаж на коляно 60° ∅57x5, R100; PN 10, ОСТ 34.10.418-90, 08Х18Н10Т | бр. | 3
4.2.3.1.40 | Доставка и монтаж на коляно 45°∅32x3 R100; PN 10,ОСТ 24.125.32-89,08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.41 | Доставка и монтаж на коляно 45°∅25x3 R100; PN 10,ОСТ 34.10.420-90,08Х18Н10Т | бр. | 2
4.2.3.1.42 | Доставка и монтаж на преход концентричен ∅108x∅89,PN 10, 07 ОСТ 34.10.422-90,(08Х18Н10Т), 1.4541 | бр. | 1
4.2.3.1.43 | Доставка и монтаж на преход концентричен ∅89x∅57,PN 10,03ОСТ 34.10.422-90, (08Х18Н10Т), 1.4541 | бр. | 1
4.2.3.1.44 | Доставка и монтаж на тройник преходен DN100/80 PN 10,09ОСТ 34 10-511-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 2
4.2.3.1.45 | Доставка и монтаж на тройник преходен DN100/50 PN 10,07ОСТ 34 10-511-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 2
4.2.3.1.46 | Доставка и монтаж на тройник преходен DN80/50 PN 10, 05ОСТ 34 10-511-90, 1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 2
4.2.3.1.47 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен DN80 PN 10,03ОСТ 34 10-510-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 5
4.2.3.1.48 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен DN50 PN 10,01ОСТ 34 10-510-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 13
4.2.3.1.49 | Доставка и монтаж на тройник преходен DN50/20 PN 10,01ОСТ 34 10-511-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 2
4.2.3.1.50 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен DN20 PN 10, 03 ОСТ 34.10.432-90, 1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 2
4.2.3.1.51 | Доставка и монтаж на преход ексцентричен ∅108x∅89,PN 10, 07 ОСТ 34.10.422-90, 08Х18Н10Т | бр. | 1
4.2.3.1.52 | Доставка и монтаж преход ексцентричен ∅89x∅57,03ОСТ 34.10.422-90, 08Х18Н10Т, PN 10 | бр. | 1
4.2.3.1.53 | Доставка и монтаж на заглушка DN50 PN 10, Тр=50°C ,09 ОСТ 24.125.21-89, Ст20, комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 1
4.2.3.1.54 | Доставка и монтаж на фланец плосък DN100 PN10, 58 ОСТ 34.10.425-90,1.4541 (08Х18Н10Т) ,комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 2
4.2.3.1.55 | Доставка и монтаж на фланец плосък DN80 PN10, 57 ОСТ 34.10.425-90,1.4541 (08Х18Н10Т), комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 2
4.2.3.1.56 | Доставка и монтаж на фланец плосък DN50 PN10, 55 ОСТ 34.10.425-90,1.4541 (08Х18Н10Т) , комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 2
4.2.3.1.57 | Доставка и монтаж на фланец глух DN80 PN16, 76 ОСТ 34.10.428-90,1.4541 (08Х18Н10Т), комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 1
4.2.3.1.58 | Доставка и монтаж на фланец глух DN50 PN16, 74 ОСТ 34.10.428-90,1.4541 (08Х18Н10Т), комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 1
4.2.3.1.59 | Доставка и монтаж на фланец плосък DN25 PN16, 73 ОСТ 34.10.425-90,1.4541 (08Х18Н10Т) | бр. | 1
4.2.3.1.60 | Доставка и монтаж на фланец плосък DN15 PN16,71 ОСТ 34.10.425-90, 1.4541 (08Х18Н10Т), комплект с крепежи и уплътнение паронит | бр. | 2
4.2.3.1.61 | Доставка и монтаж на муфа G1/4 DIN 1.0345, DIN 1.0345 | бр. | 3
4.2.3.1.62 | Изработка и монтаж на стандартна монтажна тръба за КИП, DIN 16282,1.0345, съгласно чертеж EQEB-11730-R02-M-D11, лист 1/1 | бр. | 3
4.2.3.1.63 | Доставка и монтаж на тръба-∅108x5, ГОСТ 9941-81, 08Х18Н10Т | м | 6
4.2.3.1.64 | Доставка и монтаж на тръба-∅89x4.5, ГОСТ 9941-81,08Х18Н10Т | м | 60
4.2.3.1.65 | Доставка и монтаж на тръба-∅57x3, ГОСТ 9941-81,08Х18Н10Т | м | 115
4.2.3.1.66 | Доставка и монтаж на тръба-∅32x2, ГОСТ 9941-81,08Х18Н10Т | м | 18
4.2.3.1.67 | Доставка и монтаж на тръба-∅25x3, ГОСТ 9941-81, 08Х18Н10Т | м | 80
4.2.3.1.68 | Доставка и монтаж на тръба-∅14x2,ГОСТ 9941-81,08Х18Н10Т | м | 20
4.2.3.1.69 | Доставка и монтаж тръба-∅18x2, ГОСТ 9941-81, 08Х18Н10Т | м | 5
4.2.3.1.70 | Доставка и монтаж на гъвкава гумирана връзка Т40, D51mm. (Ø72х6mm), в комплект с 2 (два) накрайника: - за зафланц¬ва¬не с фланеци 55 ОСТ 34.10.425-90 , тип Trelex, на производител “Metso®”, техническа гума | м | 12
4.2.3.1.71 | Доставка и монтаж на гъвкава гумирана връзка Т40, D76mm (Ø99х6mm), в комплект с 2 бр. накрайници -а) за зафланцване с фланец 57 ОСТ 34.10.425-90 б) за зафланцване с фланец 58 ОСТ 34.10.425-90 тип Trelex, на производител “Metso®”, техническа гума | м | 12
4.2.3.1.72 | Реконструкция на съществуващи опори по тръбопроводи със средно тегло до 5кг. | кг. | 100
4.2.3.1.73 | Изпитване за плътност на тръбопроводи под хидравлично налягане | m | 160
4.2.3.1.74 | Контрол на заваръчните съединения – радио­графичен 10% | бр. | 60
4.2.3.1.75 | Визуален контрол на заваръчните съединения - 100% | бр. | 360
4.2.3.1.76 | Изработка на стоманена конструкция от неръждаема стомана 08Х18Н10Т, с еденично тегло до 5кг. | кг. | 200
Общо за част МТ:
Непредвидени 10%:
Общо за 4.2.3.1.:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 2. Количествата са орентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
4.2.3.2 | Част: Строително-конструктивна
4.2.3.2.1 | Изработка и монтаж на опорни конструкции от черна стомана за тръбопроводи Ø14, Ø18, Ø25, Ø32, Ø57 и Ø89 | кг | 245
4.2.3.2.2 | Изработка и монтаж на опорни конструкции от неръждаема стомана за тръбопроводи Ø14, Ø18, Ø25, Ø32, Ø57 и Ø89 | кг | 22
4.2.3.2.3 | Изработка и монтаж на пръстени за проходки от неръждаема стомана | кг | 27
4.2.3.2.4 | Изработка и монтаж на стълба за достъп до буферен резервоар от черна стомана (с изключение на петите за закрепване към буферния резервоар) | кг | 45
4.2.3.2.5 | Дробеструене по метални конструкции от профилна и листова черна стомана | м2 | 25
4.2.3.2.6 | Грундиране на метални конструкции с два пласта епоксиден грунд | м2 | 25
4.2.3.2.7 | Двукратно боядисване на метални конструкции с епоксиден емайллак | м2 | 25
4.2.3.2.8 | Уплътняване на проходки с минерална вата | м3 | 0.22
4.2.3.2.9 | Доставка и монтаж на анкерни болтове Hilti HST3 - M10х90 или еквивалентни | бр | 20
4.2.3.2.10 | Доставка и монтаж на анкерни шпилки M16 с гайки и шайби | бр | 12
4.2.3.2.11 | Ръчно товарене и разтоварване на метални конструкции | кг | 340
4.2.3.2.12 | Пренос на метални конструкции на средно разстояние 200 м | кг | 340
Общо за част СК:
Непредвидени 10%:
Общо за 4.2.3.2.:
4.2.3.3 | Част Електрическа и КИП и А
4.2.3.3.1 | Направа и монтаж на кабелна оземка с дължина до 1м от кабел тип H07V-K 4мм² с жълтозелена изолация. | бр. | 15
ПНР
4.2.3.3.2 | Проверка наличието на верига между заземителна уредба и заземяеми елементи (до30 точки) | бр. | 1
Общо за част СК:
Непредвидени 10%:
Общо за 4.2.3.3.:
Забележка: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите. 3. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.7
Общо по т.4.2.3.:
4.2.4 | Изграждане на външно водоснабдяване за пожарогасене към складове в отдел "Логистика на запасите" - ИП т.7.421.1 Приложение №4.10
4.2.4.1 | Част: Конструктивна
4.2.4.1.1 | Рязане на бетонова настилка | м | 150
4.2.4.1.2 | Разбиване с компресорен къртач бетонова настилка | м3 | 40
4.2.4.1.3 | Натоварване отпадъци на транспорт с багер | м3 | 62
4.2.4.1.4 | Превоз на отпадъци със самосвал на 12 км | м3 | 62
4.2.4.1.5 | Разриване с булдозер отпадъци на депо | м3 | 62
4.2.4.1.6 | Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт | м3 | 320
4.2.4.1.7 | Изкоп ръчно в земни почви за доизкопаване | м3 | 35
4.2.4.1.8 | Засипване изкопи - механизирано | м3 | 190
4.2.4.1.9 | Засипване тесни изкопи ръчно | м3 | 50
4.2.4.1.10 | Уплътняване з. Почви с пневм. Трамбовка пласт 20см | м3 | 190
4.2.4.1.11 | Уплътняване земни почви ръчно | м3 | 50
4.2.4.1.12 | Натоварване земна почва на транспорт с багер | м3 | 260
4.2.4.1.13 | Превоз земни маси със самосвал на 5км | м3 | 595
4.2.4.1.14 | Разриване земни маси с булдозер на депо | м3 | 595
4.2.4.1.15 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи Н=или<2м в з. Почви | м2 | 285
4.2.4.1.16 | Кофраж за правоъгълни РШ | м2 | 340
4.2.4.1.17 | Изработка и монтаж армировка -В500В | кг | 4000
4.2.4.1.18 | Доставка и полагане бетон клас С12/15 неармиран в основи - подложен бетон | м3 | 6
4.2.4.1.19 | Доставка и полагане бетон клас с 30/37 в правоъгълни РШ- стени с d>15см | м3 | 100
4.2.4.1.20 | Доставка и полагане бетон клас С30/37 за възстановяване на настилка | м3 | 30
4.2.4.1.21 | Доставка и полагане на циментов р-р 1:1 за замонолитване | м3 | 2
4.2.4.1.22 | Почистване на бетонна повърхност преди полагане на бетон за настилка | м2 | 155
4.2.4.1.23 | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с деб.13мм около съществуващи тръби ф280 -два пласта | м | 2
4.2.4.1.24 | Доставка и монтаж на обсадна тръба ф245/7 123,4кг | м | 3
4.2.4.1.25 | Доставка и монтаж на обсадна тръба ф168/5 20,1кг | м | 1
4.2.4.1.26 | Изработка и монтаж на стоманена конструкция за опори | кг | 500
4.2.4.1.27 | Доставка монтаж на болт HILTI HST M12/115/20 | бр | 80
4.2.4.1.28 | Доставка и монтаж на U болт HILTI M - UB 250 - M16 комплект с 4 гайки и 4 шайби | бр | 38
4.2.4.1.29 | Антикорозионно покритие от епоксиден лак-грундиране 30µм | м2 | 15
4.2.4.1.30 | Антикорозионно покритие от епоксиден лак-двукратно боядисване 60µм с цвят по RAL 3000 | м2 | 15
4.2.4.1.31 | Хидроизолация по стени външно с полимербитум тип „Изоеласт“ или подобна 2 пласта | м2 | 160
4.2.4.1.32 | Хидроизолация върху подложния бетон с полимербитум тип „Изоеласт“ или подобна 1 пласт | м2 | 50
Общо за част Конструктивна:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.2.4.1
Забележка: 1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.
4.2.4.2 | Част: Водоснабдяване
4.2.4.2.1 | Рязане на бетонова настилка | м | 1600
4.2.4.2.2 | Разбиване с компресорен къртач бетонова настилка | м3 | 230
4.2.4.2.3 | Натоварване отпадъци на транспорт с багер | м3 | 310
4.2.4.2.4 | Превоз на отпадъци със самосвал на 12 км | м3 | 310
4.2.4.2.5 | Разриване с булдозер отпадъци на депо | м3 | 310
4.2.4.2.6 | Изкоп с багер зем.почви при норм.у-вия на транспорт | м3 | 1600
4.2.4.2.7 | Изкоп ръчно в земни почви за доизкопаване | м3 | 180
4.2.4.2.8 | Засипване изкопи - механизирано | м3 | 800
4.2.4.2.9 | Засипване тесни изкопи ръчно | м3 | 200
4.2.4.2.10 | Уплътняване з. почви с пневм. трамбовка пласт 20см | м3 | 1000
4.2.4.2.11 | Направа на циментопочвена възглавница с 6% портладцимент включително уплътняване | м3 | 170
4.2.4.2.12 | Натоварване земна почва на транспорт с багер | м3 | 180
4.2.4.2.13 | Превоз земни маси със самосвал на 5км | м3 | 1600
4.2.4.2.14 | Разриване земни маси с булдозер на депо | м3 | 1600
4.2.4.2.15 | Плътно укрепване и разкрепване на изкопи Н=или<2м в з. почви | м2 | 2850
4.2.4.2.16 | Доставка и полагане на бетон клас С30/37 за възстановяване на бетонова настилка | м3 | 230
4.2.4.2.17 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък | м3 | 450
4.2.4.2.18 | Почистване на бетонна повърхност преди полагане на бетон за възстановяване на бетонова настилка | м2 | 1060
4.2.4.2.19 | Доставка и полагане на пясък | м3 | 55
4.2.4.2.20 | Доставка и монтаж на тръби DN160 HDPE PN16 в изкопи на челна заварка | м | 570
4.2.4.2.21 | Доставка и монтаж на тръби DN110 HDPE PN16 в изкопи на челна заварка | м | 200
4.2.4.2.22 | Доставка и монтаж на тръби DN63 HDPE PN16 в изкопи на челна заварка | м | 25
4.2.4.2.23 | Доставка и монтаж на тръби DN168,3*4 стоманени предварително изолирани | м | 340
4.2.4.2.24 | Доставка и монтаж на тръби DN114,3*3,6 стоманени предварително изолирани | м | 50
4.2.4.2.25 | Доставка и монтаж на тръби DN 60,3*2,9 стоманени предварително изолирани | м | 25
4.2.4.2.26 | Доставка и монтаж на тройник 90 ° редуктивен Ф280/160 HDPE на челна заварка | бр. | 1
4.2.4.2.27 | Доставка и монтаж на тройник 90° редуктивен Ф180/160 HDPE на челна заварка | бр. | 1
4.2.4.2.28 | Доставка и монтаж на тройник 90° редуктивен Ф160/110 HDPE на челна заварка | бр. | 13
4.2.4.2.29 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен 90° DN160 HDPE на челна заварка | бр. | 5
4.2.4.2.30 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен 90° DN110 HDPE на челна заварка | бр. | 4
4.2.4.2.31 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф280 | бр. | 2
4.2.4.2.32 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф180 | бр. | 2
4.2.4.2.33 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф160 | бр. | 15
4.2.4.2.34 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф110 | бр. | 16
4.2.4.2.35 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф90 | бр. | 18
4.2.4.2.36 | Доставка и монтаж на HDPE муфа елeктро-заваряема PN 16 ф63 | бр. | 12
4.2.4.2.37 | Доставка и монтаж на тройник равнопреходен 90° DN168.3*6 предварително изолиран стоманени тръби на заварка | бр. | 4
4.2.4.2.38 | Доставка и монтаж на водовземна скоба 160/1“ за HDPE тръби с вътрешна резба | бр. | 2
4.2.4.2.39 | Доставка и монтаж на водовземна скоба 160/2“ за HDPE тръби с вътрешна резба | бр. | 1
4.2.4.2.40 | Доставка и монтаж на водовземна скоба 150/2“ за стоманени тръби с вътрешна резба | бр. | 2
4.2.4.2.41 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с уплътнение метал-метал DN150 PN16 F5 (дълъг) в комплект с ръчно колело | бр. | 14
4.2.4.2.42 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с уплътнение метал-метал DN100 PN16 F5 (дълъг) в комплект с ръчно колело | бр. | 11
4.2.4.2.43 | Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с уплътнение метал-метал DN50 PN16 F5 (дълъг) в комплект с ръчно колело | бр. | 11
4.2.4.2.44 | Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран DN100 PN16 в комплект с телескопичен шиш за шибърни кранове и охранително гърне | бр. | 11
4.2.4.2.45 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран 2“ с изпразнител | бр. | 15
4.2.4.2.46 | Доставка и монтаж на сферичен спирателен кран 1/2“ | бр. | 5
4.2.4.2.47 | Доставка на фланшов накрайник ф280 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 4
4.2.4.2.48 | Доставка на фланшов накрайник ф180 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 4
4.2.4.2.49 | Доставка на фланшов накрайник ф160 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 24
4.2.4.2.50 | Доставка на фланшов накрайник ф110 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 38
4.2.4.2.51 | Доставка на фланшов накрайник ф63 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 4
4.2.4.2.52 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ф280 | бр. | 4
4.2.4.2.53 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ф180 | бр. | 4
4.2.4.2.54 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ф160 | бр. | 24
4.2.4.2.55 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ф110 | бр. | 38
4.2.4.2.56 | Доставка и монтаж на свободен фланец Ф63 | бр. | 4
4.2.4.2.57 | Доставка и монтаж на юбков фланец PN16 за тръба Ф168,3 стоманен | бр. | 6
4.2.4.2.58 | Доставка и монтаж на юбков фланец PN16 за тръба Ф114,3 стоманен | бр. | 6
4.2.4.2.59 | Доставка и монтаж на юбков фланец PN16 за тръба Ф60,3 стоманен | бр. | 14
4.2.4.2.60 | Доставка на коляно 90° DN160 HDPE на челна заварка | бр. | 11
4.2.4.2.61 | Доставка на коляно 90° DN110 HDPE на челна заварка | бр. | 8
4.2.4.2.62 | Доставка и монтаж на коляно 90° стоманено ф168,3 предварително изолирано | бр. | 4
4.2.4.2.63 | Доставка и монтаж на коляно 90° стоманено ф114,3 предварително изолирано | бр. | 6
4.2.4.2.64 | Доставка и монтаж на тройник 90° стоманен ф114,3 предварително изолиран | бр. | 2
4.2.4.2.65 | Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 2“ с вътрешна резба | бр. | 4
4.2.4.2.66 | Доставка и монтаж на нипел-муфа редуктивна 1 1/2“ | бр. | 4
4.2.4.2.67 | Доставка и монтаж на нипел-муфа редуктивна 2 1/2“ | бр. | 1
4.2.4.2.68 | Доставка и монтаж на нипел-муфа 2“ | бр. | 20
4.2.4.2.69 | Доставка и монтаж на манометър за водно налягане 16 bar | бр. | 3
4.2.4.2.70 | Доставка доплеров разходомер с безконтактен ултразвуков сензор | бр. | 1
4.2.4.2.71 | Доставка на намалител 110/63 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 3
4.2.4.2.72 | Доставка на намалител 160/110 HDPE тръби на челна заварка | бр. | 3
4.2.4.2.73 | Доставка и монтаж на намалител 168,3/114,3 предварително изолирани стоманени тръби | бр. | 2
4.2.4.2.74 | Доставка и монтаж на намалител 168,3/88,9 предварително изолирани стоманени тръби | бр. | 11
4.2.4.2.75 | Доставка и монтаж на намалител 88,9/60,3 предварително изолирани стоманени тръби | бр. | 11
4.2.4.2.76 | Доставка и монтаж на стоманен тройник 2“ с вътрешна резба | бр. | 13
4.2.4.2.77 | Доставка и монтаж на стоманено коляно 2“ с вътрешна резба | бр. | 20
4.2.4.2.78 | Доставка и монтаж на вътрешен пожарен кран 2“ в комплект с противопожарна касета, струйник, барабан, маркуч 20м | бр. | 15
4.2.4.2.79 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант с два изхода „В“ и един изход „A“ със сферичен спирателен кран, щорцов съединител и предпазни капачки, ключ за отваряне и затваряне | бр. | 11
4.2.4.2.80 | Доставка и монтаж на двуфланцово коляно за пожарен хидрант | бр. | 11
4.2.4.2.81 | Пробиване отвори 20/20 до 30/30 в бетонни стени 20см в стари сгради ръчно | бр. | 20
4.2.4.2.82 | Направа на бетонни опорни блокове | бр. | 44
4.2.4.2.83 | Изпробване плътността на тръбопровода на хидравлично налягане до ф 203/219 | м | 1210
4.2.4.2.84 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба поцинкована 5“ двойна в комплект с гайка и шпилка | бр. | 20
4.2.4.2.85 | Антикорозионно покритие от епоксиден лак-грундиране 30µм | м2 | 140
4.2.4.2.86 | Антикорозионно покритие от епоксиден лак-двукратно боядисване 60µм с цвят по RAL 3000 | м2 | 140
4.2.4.2.87 | Доставка и монтаж антипаркинг колче за анкерен монтаж в комплект с 4 бр. анкерни болтове | бр. | 22
4.2.4.2.88 | Замонолитване на отвори с монтирани тръбопроводи с циментопясъчен разтвор | бр. | 25
Общо за част Водоснабдяване:
Непредвидени 10 %
Общо за т.4.2.4.2:
Забележки: 1. Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР. 2. За всички позиции, за които има цитирани търговски наименования да се чете /или еквивалентно/.
4.2.4.3 | Част: Водоснабдяване - резевни части
4.2.4.3.1 | Резервни части за надземни пожарни хидранти
4.2.4.3.2 | Затварящо бутало DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.3 | Съединител за връзка към ръкава на надземен пожарен хидрант тип „В“ | бр. | 2
4.2.4.3.4 | Съединител за връзка към ръкава на надземен пожарен хидрант тип „А“ | бр. | 1
4.2.4.3.5 | Капачка с резба за изход „В“ | бр. | 2
4.2.4.3.6 | Капачка с резба за изход „А“ | бр. | 1
4.2.4.3.7 | Гайка за управление | бр. | 1
4.2.4.3.8 | Уплътнителен пръстен за изход „В“ | бр. | 2
4.2.4.3.9 | Уплътнителен пръстен за изход „А“ | бр. | 1
4.2.4.3.10 | Въздушен вентил | бр. | 1
4.2.4.3.11 | Капачка против кражба | бр. | 1
4.2.4.3.12 | Резервни части за шибърни спирателни кранове
4.2.4.3.13 | Клин за кран DN150 | бр. | 1
4.2.4.3.14 | Клин за кран DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.15 | Клин за кран DN50 | бр. | 1
4.2.4.3.16 | Шпиндел за кран DN150 | бр. | 1
4.2.4.3.17 | Шпиндел за кран DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.18 | Шпиндел за кран DN50 | бр. | 1
4.2.4.3.19 | Уплътнение на клин за кран DN150 | бр. | 1
4.2.4.3.20 | Уплътнение на клин за кран DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.21 | Уплътнение на клин за кран DN50 | бр. | 1
4.2.4.3.22 | Гайка за шпиндел за кран DN150 | бр. | 1
4.2.4.3.23 | Гайка за шпиндел за кран DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.24 | Гайка за шпиндел за кран DN50 | бр. | 1
4.2.4.3.25 | Уплътнение EPDM за кран DN150 | бр. | 1
4.2.4.3.26 | Уплътнение EPDM за кран DN100 | бр. | 1
4.2.4.3.27 | Уплътнение EPDM за кран DN50 | бр. | 1
4.2.4.3.28 | Салникова гайка | бр. | 1
4.2.4.3.29 | О-пръстен EPDM | бр. | 1
4.2.4.3.30 | Ръчно колело | бр. | 1
*Работния проект е приложен към Техническото задание - Приложение №4.10
ОБЩО по т.4.2.4