## Sheet1
Количествено-стойностна сметка за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Oсновен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП2, осигуряващи връзки на сграда “ново резервно захранване” със сгради 5/6ЕБ.”
№ | Видове работи | Мярка | К-во | ед.цена | стойност
1 | Машинно рязане на асфалтова и бетонова настилка | м | 150
2 | Разбиване на асфалтова настилка с приблизителна дебелина 10см | м² | 102
3 | Разбиване на бетонова настилка с приблизителна дебелина 30см | м² | 300
4 | Изкопаване на земна почва с багер на отвал, с приблизителни размери на изкопа 5/0,5м | м | 212
5 | Почистване на кабелни канали от земни маси (нанос) ръчно с прехвърляне до 2м | м³ | 36
6 | Демонтаж на хидроизолация, положена върху бетонови покривни капаци без запазване за по-нататъшна употреба | м² | 784
7 | Демонтаж на бетонови капаци с приблизителни размери 1,6/1/0,2м със запазване за по-нататъшна употреба | бр | 349
8 | Демонтаж на бетонови капаци с приблизителни размери 1,2/1/0,15м със запазване за по-нататъшна употреба | бр | 75
9 | Демонтаж на бетонови капаци с приблизителни размери 1/0,8/0,15 м със запазване за по-нататъшна употреба | бр | 47
10 | Демонтаж на етернитови плоскости с дебелина б=10мм (хоризонтална подвижна противопожарна преграда) без запазване за по-нататъшна употреба | м² | 405
11 | Демонтаж на съществуващи кабелни скари без запазване за по-нататъшна употреба | м | 1450
12 | Демонтаж на стоманен профил U8 с L=1.5м (кабелна стойка), чрез изрязване без запазване за по-нататъшна употреба | бр | 209
13 | Демонтаж на стоманен профил U8 с L=1.2м (кабелна стойка), чрез изрязване без запазване за по-нататъшна употреба | бр | 467
14 | Демонтаж на стоманен профил U5 с L=0,9м (кабелна стойка), чрез изрязване без запазване за по-нататъшна употреба | бр | 220
15 | Демонтаж на стоманен профил U5 с L=0,6м (кабелна стойка), чрез изрязване без запазване за по-нататъшна употреба | бр | 75
16 | Демонтаж на пано от телена мрежа (ограда) с приблизителни размери 2,5/1,6м, монтирано на желязна колона с приблизителни размери 0,07/0,07/2,4м със запазване за по-нататъшна употреба /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | м | 28
17 | Демонтаж на кабелен кораб монтиран на метална конструкция (ограда) на НРЗ с приблизителни размери 0,3/0,1м със запазване за по-нататъшна употреба /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | м | 13
18 | Демонтаж на стоманена заземителна шина 40/4мм без запазване за по-нататъшна употреба | м | 775
19 | Отсъединяване кабелни жила до 2,5 мм² | бр | 32
20 | Подсъединяване на кабелни жила до 2,5 мм² | бр | 32
21 | Демонтаж тръбно кабелно трасе без запазване за по нататъшна употреба | м | 22
22 | Изграждане кабелно трасе от поцинкована тръба 3/4" /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м | 22
23 | Уплътняване на монтажни отвори (Ø30mm, l=50mm) в кабелни канали с KÖSTER KB-Flex 200 или еквивалентен. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр. | 2460
24 | Уплътняване (включително почистване) на фуги с KÖSTER FS-V или еквивалентен. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м | 490
25 | Доставка и монтаж на телена кабелна скара с размери 50/5см, изработена от неръждаема стомана тип EN 1.4301/AISI 304, със Safe-T-Edge дизайн на борда, елиминиращ острите режещи крайща /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, включително крепежните елементи, като кабелни стойки, кабелни лавици и други/ | м | 3444
26 | Доставка и монтаж на телена кабелна скара с размери 30/5см, изработена от неръждаема стомана тип EN 1.4301/AISI 304, със Safe-T-Edge дизайн на борда, елиминиращ острите режещи крайща /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, включително крепежните елементи, като кабелни стойки, кабелни лавици и други/ | м | 940
27 | Доставка, полагане и подсъединяване на кръгъл алуминиев проводник (плътен, без изолация), със сечение 50мм2, за осигуряване на заземление на новомонтираните телени скари /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя, включително крепежните елементи/ | м | 4384
28 | Претрасиране и подреждане на силови кабели 6kV с диаметър до ф70mm по новите кабелни скари | м | 10083
29 | Претрасиране и подреждане на кабелни снопове от контролни кабели по новите кабелни скари | м | 5500
30 | Доставка и монтаж на подвижни хоризонтални противопожарни прегради, осигуряващи защита между контролните и силови кабели, с граници на пожароустойчивост t = 30min | м² | 405
31 | Възстановяване на противопожарна преграда с размери 1200/1200mm, подреждане на кабелите и последващо уплътняване със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 20
32 | Обмазване на кабели с боя за повърхностна огнезащитна "ВС-21" /машинно и ръчно/ - /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 3487
33 | Монтаж бетонови капаци с приблизителни размери 1,6/1/0,2м /включително замонолитване с цименто-пясъчен разтвор в отношение 1:2/ /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 349
34 | Монтаж бетонови капаци с приблизителни размери 1,2/1/0,15м /включително замонолитване с цименто-пясъчен разтвор в отношение 1:2/ /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 75
35 | Монтаж бетонови капаци с приблизителни размери 1/ 0,8/0,15м /включително замонолитване с цименто-пясъчен разтвор в отношение 1:2/ /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 47
36 | Доставка и монтаж на армирани бетонови капаци с клас на бетон 20, с приблизителни размери 1,6/1/0,2м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | бр | 35
37 | Доставка и монтаж на армирани бетонови капаци с клас на бетон 20, с приблизителни размери 1,2/1/0,15м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | бр | 8
38 | Доставка и монтаж на армирани бетонови капаци с клас на бетон 20, с приблизителни размери 1/0,8/0,15м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | бр | 15
39 | Направа на хидроизолация върху бетонови покривни капаци, рулонна SBS битумна мембрана 4 кг/м² два пласта, втория с посипка 4,5кг/м2, с включено грундиране /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 784
40 | Засипване на изкоп със земна почва, върху кабелни канали с приблизителни размери 5/0,5м | м | 212
41 | Основа от трамбована баластра (едра фракция) /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м³ | 30
42 | Възстановяване на асфалтова настилка с приблизителна дебелина 10см /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 102
43 | Възстановяване на бетонова настилка (приблизителна дебелина 30см) с бетон клас С30/37. /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | м² | 300
44 | Монтаж на на пано от телена мрежа (ограда) с приблизителни размери 2,5/1,6м, монтирано на желязна колона с приблизителни размери 0,07/0,07/2,4м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | м | 28
45 | Монтаж на кабелен кораб на метална конструкция (ограда) на НРЗ с размери 0,3/0,1м /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | м | 13
46 | Пусково-наладъчни работи - ВВИ на кабели, 6/10kV | бр | 71
47 | Отсъединяване на кабелни жила до 185 мм² /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | бр | 213
48 | Подсъединяване на кабелни жила до 185 мм² /Дейността ще се изпълнява само при необходимост/ | бр | 213
49 | Измерване на съпротивление на контура на защитно заземление (до 30 точки) | бр | 10
50 | Натоварване и извозване на метални отпадъци на разстояние до 16 км | кг | 27500
51 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо на разстояние до 16 км | м³ | 150
52 | Проверка маркировката на силовите кабели и възстановяване на липсващите марки /Доставката на металните марки за маркиране на кабелите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 498
53 | Разуплътняване и уплътняване на кабелни проходки с размери до Ф100мм със сертифициран огнезащитен състав /Доставката на материалите е задължение на Изпълнителя/ | бр | 75
Общо :
Непредвидени 5%
Стойност :
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
_____________________________________(име и фамилия)
____________________________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (дата)