## KSS_ОВиК
Обект:“Преустройство на част от сграда “Временно котелно”за архивохранилище на Централен архив”, т. 8.100.1 от ИП
Част: ОВиК
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | Видове работи | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност
1 | Демонтаж на радиатори | кг | 500
2 | Демонтаж на черни стоманени тръби | кг | 200
3 | Доставка и монтаж на климатизатор мултисплит система с инсталирана ел.мощност 4.0 kW 220V. Комплект с дистанционно управление R 410А
3.1 | Компресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане DAIKIN MXS68G (или еквивалент) инверторен , термопомпено изпълнение , комплект с конзоли и вибротампони: Хладилна мощност Qхп=6,8 kW на средна степен и топлинна мощност Qотп=8,6 kW на средна степен.Температурен режим: в режим охлаждане от -10ºС до +46ºС , В режим отопление от -15ºС до +18ºС | бр. | 1
3.2 | Вътрешно тяло за таванен монтаж DAIKIN FLXS35B (или еквивалент) Хладилна мощност Qхп=3,4 kW на средна степен и топлинна мощност Qотп=4,3 kW на средна степен.Комплект с конзоли , термостат , табло за управление и КИПиА , дистанционно управление и медни тръби с топлоизолация до 3 м. контролни кабели между двете тела. | бр. | 2
4 | Доставка и монтаж на климатизатор сплит система с инсталирана ел.мощност 3.5 kW 220V. Комплект с дистанционно управление R 410А
4.1 | Компресорно-кондензаторен агрегат с въздушно охлаждане DAIKIN RXB60C (или еквивалент) инверторен , термопомпено изпълнение , комплект с конзоли и вибротампони: Хладилна мощност Qхп=6,23 kW на средна степен и топлинна мощност Qотп=6,4 kW на средна степен.Температурен режим: в режим охлаждане от -10ºС до +46ºС , В режим отопление от -15ºС до +18ºС | бр. | 1
4.2 | Вътрешно тяло за таванен монтаж DAIKIN FTXB60C (или еквивалент) Хладилна мощност Qхп=6,23 kW на средна степен и топлинна мощност Qотп=6,4 kW на средна степен.Комплект с конзоли , термостат , табло за управление и КИПиА , дистанционно управление и медни тръби с топлоизолация до 3 м. контролни кабели между двете тела. | бр. | 1
5 | Доставка и монтаж на влагорегулатор три в едно (обезвлажнител , овлажнител и йонизатор)тип YL-2001 (или еквивалент) обезвлажняване:до 10L/24ч , отдаване на влага: 0,5L/ч., захранване 0,5 kW , 220V | бр. | 2
6 | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба "HENCO STANDARD"(или еквивалент) за отвеждане на кондензат от климатици.Размер на тръбата 20х2.0 | м. | 14
7 | Доставка и монтаж на термохигрометър "testo 608-Н1" (или еквивалент) за измерване на температура и влага.Измервателен обхват температура:0 до 50 ºС , измервателен обхват относителна влажност +10 до +95 % , калибриране по ISO 17025 | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н-600 с 24 глидера окомплектован с монтажен комплект.UNI EN442-2, цвят RAL 9010 | бр. | 2
9 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н-500 с 15 глидера окомплектован с монтажен комплект.UNI EN442-2, цвят RAL 9010 | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил ½" с термоглава БДС EN 215:2006 | бр. | 4
11 | Доставка и монтаж на секрете радиаторен вантил ½" | бр. | 4
12 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор ½" | бр. | 4
13 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна с размери: -Ф60,3х2,9 -Ф26,9х2,9 -Ф21,3х2,9 P235TR EN 10216 | м м. М | 28 18 28
14 | Доставка и монтаж на коляно 90º на заварка с размери: -Ф60,3х2,9 -Ф26,9х2,9 -Ф21,3х2,9 Ст-37 БДС EN10253 | бр бр бр | 4 2 11
15 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация тип "Изогоматерм"от микропореста гума 9мм плътност:98-117 кг/м³ БДС EN 13470 , коефициент на топлопроводимост при 23 ºС(+2ºС):< 0,039 W/m ºС БДС EN ISO 13787 за тръба: -Ф60,3х2,9 -Ф26,9х2,9 | м м | 28 18
16 | Хидравлична проба на тръбопроводи до Ф-100. | м. | 67
17 | Топла проба на отоплителна инсталация с 4 точки | к-т | 1
Общо
Непредвидени 10%
Стойност
1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
За количества:
Спец. "ИК-МТЧ":