## SMR
Обект: "Преустройство на част от сграда "Временно котелно" за архивохранилище на Централен архив", т.8.100.1 от ИП
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо
Монтажни дейности
Силнотоковави ел. инсталации
1 | Доставка и монтаж на табло „Тос- Архив“, тип шкафово за едностранно обслужване за монтаж на стена с приблизителни размери 600/500/150мм, защита ІР32 и монтирани в него - пакетен прекъсвач ПЕП 63/20 - 1бр. - автоматичен прекъсвач 3Р - 40А - 1бр. - автоматичен прекъсвач 1Р - 25А - 3бр. - автоматичен прекъсвач 1Р - 16А - 2бр. - автоматичен прекъсвач 1Р - 10А - 3бр. - автоматичен прекъсвач 1Р - 6А - 4бр. - дефектотокова защита тип ID-25 Vigi клас АС,3P+N 30m - 1 бр. - дефектотокова защита тип “ si” клас АС,ID25A 1P+N 30mA 1 бр. - щуцери 3/4" - 12бр. - щуцери 1" - 1бр. Комплект табло“ Toc-Архив“ | бр. | 1
2 | Доставка и монтаж в съществуващо РУСН-400/230VAC, I c.,поле 2, изв.2.3 на триполюсен автоматичен прекъсвач с настройка 50А | бр. | 1
3 | Направа на надписнa табелa - самозалепваща се до 10 знака с височина на буквите 5 см | бр. | 1
4 | Направа на надписнa табелa - стикери с височина на буквите 3 см | бр. | 16
ό
5 | Доставка и полагане в метален шклаух Ø19 на кабел ШВПС 7х1.5мм² | м | 6
6 | Доставка и полагане в метален шклаух Ø19 на кабел СВВн/А 3х4мм² | м | 1
7 | Доставка и свободно полагане на метален шклаух Ø19 с ПВХ покритие | м | 7
8 | Доставка и полагане на ПВХ тръба Ø35 в земен изкоп | м | 25
9 | Доставка и полагане в съществуващ кабелен канал на кабел СВВн/А 5х10мм² | м | 43
10 | Доставка и монтаж открито върху окачен таван от гипсокартон на освтелно тяло със светодиодна (LED) лампа, 30.5W,230V AC, 3500lm, корпус изпълнен от продукти и с клас на реакция на огън не по нисък от А2 съгласно изискванията на чл.263 от Нардба № Iз-1971, IP21, с размери 1250/150мм. | бр. | 40
11 | Доставка и монтаж открито върху окачен таван от гипсокартон на освтелно тяло със светодиодна (LED) лампа/и/, 30W,230V AC, 3500lm, корпус изпълнен от продукти и с клас на реакция на огън не по нисък от А2 съгласно изискванията на чл.263 от Нардба № Iз-1971, IP21, с размери 600/600мм. | бр. | 12
12 | Доставка и монтаж открито върху тухлена стена над врата на освтелно тяло със светодиодна (LED) лампа, 8W, с вградена АБ и указател "Изход", корпус изпълнен от продукти и с клас на реакция на огън не по нисък от А2 съгласно изискванията на чл.263 от Нардба № Iз-1971, IP21. | бр. | 3
13 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на контакти - двуполюсен тип ”Шуко” скрита инсталация IP32 | бр. | 2
14 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на контакти - двуполюсен тип ”Шуко” скрита инсталация IP21 | бр. | 6
15 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на контактна кутия за скрит монтаж на стена с 2 бр. контакти двуполюсен тип ” Еврстандарт” и 2 бр комуникационни канрозетки RJ 45 IP2 1 | бр. | 2
16 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на ключ сериен за скрита инсталация IP32 | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на ключ сериен за скрита инсталация IP21 | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на трипътни разклонителни кутии за отрит монтаж IP32, клас по реакция на огън не по нисък от A2 | бр. | 9
19 | Направа на суха разделка, на кабел до 5 жила 10мм² | бр. | 2
20 | Направа на суха разделка, на кабел до 4 жила 2.5мм² | бр. | 130
21 | Направа на суха разделка, на кабел до 7 жила 1.5мм² | бр. | 4
22 | Доставка, монтаж и печат на кабелни марки в пластмасови контейнери | бр. | 14
23 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 480
24 | Подсъединяване на жила до 4мм² | бр. | 12
25 | Подсъединяване на жила до 10мм² | бр. | 10
26 | Надписване /печатане/ на бананки | бр. | 26
27 | Доставка и полагане в ПВХ тръба Ø19 на кабел СВВн/А 3х2.5мм² | м | 70
28 | Доставка и изтегляне в ПВХ тръба Ø19 на кабел СВВн/А3х1.5мм² | м | 105
29 | Доставка и изтегляне в ПВХ тръба Ø29 на кабел СВВн/А 3х4мм² | м | 43
30 | Доставка и изтегляне в ПВХ тръба Ø29 на кабел СВВн/А 5х10мм² | м | 7
31 | Доставка и полагане в ПВХ канал 2/2см на кабел СВВн/А 3×1.5мм² | м | 138
32 | Доставка и полагане скрито под мазилка на ПВХ тръба ф 29 | м | 45
33 | Доставка и полагане скрито под мазилка на ПВХ тръба ф 19 | м | 150
34 | Доставка и монтаж на пожароустойчив ПВХ канал 2/2 см, клас по реакция на огън не по нисък от A2 | м | 125
35 | Направа и монтаж на оземка от проводник НО7V-К 1,5мм2-0,2м/бр | бр. | 7
Телефонна инсталация и компютърна мрежа
36 | Доставка и монтаж на тухлена стена комуникационен шкаф 19“ с височина U9 Switch 19’, Pach панел 18“ , UPS 500VA, 230VAC и 6 COM OPTIC CONWERTOR- комплект | бр. | 1
37 | Доставка и монтаж върху тухлена стена на кутия с 2бр.телефонна розетка RJ11 | бр. | 1
38 | Доставка и монтаж върху бетонна стена на кутия с 2бр. комуникационна розетка RJ45 | бр. | 1
39 | Доставка и полагане в пожароустойчив ПВХ канал 2/2 см на телефонен кабел ТСВА/ В 4х2х0,5 мм | м | 40
40 | Доставка и полагане в пожароустойчив ПВХ канал 2/2 см на оптичен кабел 6 жила FLRD12 | м | 100
41 | Доставка и полагане в ПВХ тръба /Ø35 и Ø13/ на оптичен кабел с 12 влакна FLRD12 | м | 45
42 | Доставка и полагане в ПВХ тръба Ø13, скрито под мазилката на комуникационен кабел UTP cat. 5e | м | 44
43 | Направа суха разделка на кабели 4х2х0.5мм² | бр. | 8
44 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 88
45 | Доставка, монтаж и печат на кабелни марки | бр. | 10
46 | Надписване /печатане/ на бананки | бр. | 88
47 | Доставка и полагане скрито под мазилката на ПВХ тръба ф 13 | м | 64
48 | Доставка и монтаж на пожароустойчив ПВХ канал 2/2 см, клас по реакция на огън не по нисък от A2 | м | 126
49 | Доставка и монтаж в земен изкоп на заземителна система от 3 бр. поцинковани г.тр. 3 /4“ - 1,5 м и свързвваща стоманена поцинкована шина Fe 40/4мм – 3 м с Rмзаз.<3 ома | бр. | 1
50 | Направа и възстановяване на земен изкоп 1.5/0.8м в почва трета категория за монтаж на заземителна система. | м | 3.5
51 | Доставка и полагане по стена на заземителна шина Fe40/4мм | м | 6
52 | Доставка и полагане в земмен изкоп на заземителна шина Fe40/4мм | м | 2
Пожароизветителна инсталация
53 | Доставка и монтаж към съществуваща пожароизвестителна централа марка Esser, Модел IQ8Control M, производство на Honeywell inс. , монтирана на втори етаж пред помещение помещение ІХ-41-243. в ОСК1 на апаратура както следва: - на слот 1 - Essernet платка кат. ном. 784840 62,5 kbt - 1бр. - на слот 3- разширителна платка No.772476 - 1бр. - на слот 3 рингов модул esserbus 127 адреса каталожен номер 784382.D0 - 1бр | к-т | 1
54 | Доставка и монтаж в пом. АДМ.1 на присъединителна кутия 8“,26“ | бр. | 1
55 | Доставка, монтаж и подсъединяване в пом. АДМ.1 на Repeater 12V, кат. № 784865 | бр. | 1
56 | Доставка и монтаж на пожароизвестител, ръчен, серия IQ8MCP, комплект с адресен модул за ръчен бутон №804905 и кутия каталожен №704900 | к-т | 3
57 | Доставка и монтаж на пожароизвестител автоматичен оптично димен серия IQ80Quad каталожен №802371, комплект със стандартна основа каталожен №805590 | к-т | 6
58 | Доставка и монтаж на транспордер 4 входа /2 изхода каталожен №808623, комлект с кутия за транспордер каталожен №788600 | к-т | 1
59 | Доставка и монтаж на токозахранващо устройство ТУ с вградена акумулаторна батерия 12V ; 230VAC/12VDC, 200W, комплект с кутия | бр. | 1
60 | Доставка и монтаж на външна фасада на сграда „Временно котелно“ пред вход Архивохранилище на сирена C W SO-RR-S1 C W R влагозащитена капачка и Блиц лампа – комплект- гласово налягане 98dB на 1м разстояние | бр. | 1
61 | Доставка и монтаж в коридор на сграда „Временно котеллно“ на сирена C W SO-RR-S1 за вътрешен монтаж гласово налягане 98dB на 1м разстояние | бр. | 1
62 | Разкъртване и въстановяване на асфалтова настилка с дебелина 6 см | м² | 24
63 | Направа и въстановяване на земен изкоп 0,4/1,2 в почва трета категрия за монтаж на тръбоканална мрежа | м | 24
64 | Направа на кабелна шахта 0,6/0,9/1.2м, с метална рамка с външни размери 64/94см, ъглов профил L90/90/8мм и метален капак с външни размери 60/90см | бр. | 2
65 | Доставка и направа на тръбокална мрежа с 3 бр. ПВХ тръби Ø35 | м | 24
66 | Доставка и полагане в пожароустойчив ПВХ канал 2/2см на кабел JE-H(St)Н 1x2x0,8мм² | м | 222
67 | Доставка и полагане в пожароустойчив ПВХ канал 2/2см на кабел IBM 1A 2x2x0,8мм² | м | 2
68 | Доставка и полагане на кабел JE-H(St)Н 1x2x0,8мм в ПВХ тръба ф35 в земен изкоп | м | 50
69 | Доставка и полагане на кабел JE-H(St)Н 1x2x0,8мм в ПВХ тръба ф13 скрито под мазилката | м | 60
70 | Дотавка и полагане на кабел IBM 1A 2x2x0,8мм по съществуващо трасе, указано от експлоатацията на обекта | м | 500
71 | Доставка и полагане скрито под мазилката на ПВХ тръба ф 13 | м | 45
72 | Доставка и монтаж на стена на пожароустойчив ПВХ канал 2/2см, клас по реакция на огън не по нисък от A2 | м | 224
73 | Направа на суха разделка на кабели JE-H(St) Н1x2x0,8мм и IBM 1A 2x2x0,8мм | бр. | 28
74 | Доставка, монтаж и печат на кабелни марки | бр. | 28
75 | Подсъединяване на жила до 2.5мм² | бр. | 56
76 | Направа на нови кабелни проходки в бетонна стена, ф35/150мм и Уплътняване на кабелни проходки с пожарозащитен материал, CFS-M RG на Hilti (50 гр/брой) | бр. | 18
ПНР на Пожароизветителна инсталация
77 | Наладка на Essernet платка кат. ном. 784840 62,5 kbt | бр. | 1
78 | Функционално изпитание на Essernet платка кат. ном. 784840 62,5 kbt | бр. | 1
79 | Наладка на разширителна платка No.772476 | бр. | 1
80 | Функционално изпитание на разширителна платка No.772476 | бр. | 1
81 | Наладка на рингов модул esserbus 127 адреса каталожен номер 784382.D0 | бр. | 1
82 | Функционално изпитание на рингов модул esserbus 127 адреса | бр. | 1
83 | Наладка на Repeater 12V, кат. № 78486 | бр. | 1
84 | Функционално изпитание на Repeater 12V, кат. № 78486 | бр. | 1
85 | Наладка на транспордер 4 входа /2 изхода каталожен №808623, | бр. | 1
86 | Функционално изпитание на транспордер 4 входа /2 изхода каталожен №808623, | бр. | 1
87 | Наладка на пожароизвестители - ръчен и оптично димен | бр. | 9
88 | Функционално изпитание на пожароизвестители | бр. | 9
89 | Наладка на сирени | бр. | 2
90 | Функционално изпитание на сирени | бр. | 2
91 | Софтуерна настройка на Еssernet адрес | бр. | 7
92 | Въвеждане на пожароизвестителни датчици свързани към пожароизвестителна централа ПИЦ в ОСК1 на сървър за визуализация към системата WINMAG | бр. | 70
ПНР
93 | Проверка на верига между заземителна уредба и заземени елементи (до 30 точки) | бр. | 1
94 | Проверка на заземително съпротивление Rзаз<3Ω | бр. | 1
95 | Измерване на изолацията на кабел НН с повишено напрежение /мегаомметър/ | бр. | 3
96 | Настройка и изпитване на ДТЗ | бр. | 1
97 | Измерване на съпротивление на контура "фаза - защитен проводник" | бр. | 10
всичко
непредвидени 10%
общо
Забележки: 1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно". 2.Количествата са ориентировъчни и подлежат на доказване при изпълнение на СМР.