## ТЕХ.СПЕЦ
Обект: „Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС”
Част: Електро
т. 2.2004.1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА
№ | Наименование | м-ка | к-во | ед.цена | ст-ст
1 | Доставка на контролен панел с интегриран софтуер за управление на системата, със следните параметри: -4x релета (2 релета за грешки, 2 релета за течове). -визуална аларма чрез LED индикация -LCD дисплей с 4 линии по 35 знака -може да следи до 100 устройства от следните типове:3L-AP/RS485/3L-DP/3L-NDP. -системата има възможност да следи до 20000м сумирани участъци сензорен кабел (200m x 100 устройства). -комуникационен интерфейс с BMS/EMS& високо ниво RS485/Modbus -звукова аларма (90dB) и LED индикация; марка ELSA, модел 3L-SP | бр. | 1
2 | Доставка на модул следене със следните параметри: -сензорен кабел дължина – до 200m . -визуална аларма чрез LED индикация. марка ELSA, модел 3L-SP | бр. | 2
всичко:
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
За количества:
/С. Асенов/
Съгласувал:
/Л. Момчилова/

## ксс
Обект: „Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в ХВО и ВБС”
Обект: „Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС”
Част: Електро
т. 2.2004.1
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА СМР
№ | Наименование на видовете СМР | м-ка | к-во | ед.цена | общо
1 | Монтаж върху метална конструкция на контролен панел | бр. | 1
2 | Монтаж върху метална конструкция на модул за следене | бр. | 2
3 | Доставка и инсталация на сервизен софтуер за настройки на системата марка ELSA, модел ELSA РС | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж върху метална конструкция на типова метална кутия за стенен монтаж IP65 за монтаж на контролери на системата (3L-SP, 3L-DP), размери (500x600x153 mm) | бр. | 1
5 | Направа и монтаж на дребна желязна конструкция | кг | 40
6 | Минизиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м2 | 1.6
7 | Доставка и монтаж на стена на кабелна скара 100х60, в комплект с капаци | м | 20
8 | Доставка и полагане по кабелни скари на сензорен кабел имащ следните характеристики: приложение: силно корозивни течности като 100% сярна киселина и основи. -диаметър:6mm средно. -проводници: Жълт & Червен изолирани с пожароустойчив флуорполимер. -проводници сензорни:2 x черни проводници, полупроводим пожароустойчив флорполимер.-централен проводник: изолиран AWG18 усукан меден проводник подобрен съпротивление -пожароустойчивост:UL910 (NFPA 262), най-строгия Fire/Smoke стандарт марка ELSA, модел 3L-АS | м | 100
9 | Доставка и полагане по кабелни трасета на свързващ аудио, контролен и инструментален кабел, 22 AWG медни проводници, изолация от полипропилен, усукани двойки, индивидуално Beldfoil® екранирани (100% покритие), 24 AWG усукани медни дренажни проводници, PVC изолация марка Belden | м | 90
10 | Доставка и монтаж на комплект накрайници 15мм М/Ж,марка ELSA | бр. | 3
11 | Доставка и полагане по кабелна скара на кабел СВВн/А 4х1.5мм2 | м | 53
12 | Доставка и полагане в тръба на кабел СВВн/А 4х1.5мм2 | м | 14
13 | Доставка и полагане по кабелна скара на кабел FTP Cat.6 | м | 2
14 | Доставка и монтаж на стена на стом.тръба ф26.9 поцинкована | м | 14
15 | Доставка и монтаж на конектори м/ж двойка марка ELSA | бр. | 3
16 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки | бр. | 50
17 | Направа на кабелна проходка Ф 50 | бр. | 2
18 | Уплътняване на кабелна проходка Ф50 с противопожарен материал | бр. | 2
19 | Направа суха разделка на кабел до 4 бр. жила | бр. | 4
20 | Прозвъняване и подсъединяване на жила до 1,5мм2 | бр. | 15
21 | Програмиране на система за ранно известяване при детекция на течове | бр. | 1
22 | Конфигуриране на система за ранно известяване при детекция на течове | бр. | 1
ПНР
23 | Изпитване на апарати и кабели с Unom. 1kV | бр. | 1
общо
10% непредвидени
общо за обекта
Забележка: 1. За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
3. Вида на оборудването да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката
за к-ва
/С.Асенов/
Съгласувал:
/Л. Момчилова/