“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Пазарна консултация по реда на чл.44 от ЗОП с № 48160 и предмет „Доставка на аерозолни филтри тип ФРА-95-10М и йодни филтри тип АВФ 1500”

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че прави разяснения и удължава срока за набиране на индикативни предложения за „Доставка на аерозолни филтри тип ФРА-95-10М и йодни филтри тип АВФ 1500” до 29.04.2022 г. при условията в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 48160.

Разяснения:

По обособена позиция 1 - филтър тип ФРА-95-10М:

1. Доставката на филтър тип ФРА-95-10М да включва цялостен корпус на филтъра, с носещата конструкция и аерозолните филтриращи елементи.

2.   Размери на филтъра с носещата конструкция:

–    ширина 1636мм  –   дължина 2бр. сдвоени х668мм =1442мм

–   височина на филтъра 1068мм, с товарозахватно ухо и направляващи водачи отдолу 1161мм ,а височина с носещата конструкция 1300мм

3.   На един канал са монтирани 2 бр. филтри сдвоени.

4. Закрепването на филтрите към канала е посредством метална рамка на филтъра и шарнирно закрепени болтове М12, с прорязано ухо към рамата и носещата конструкция.

5.  Монтажът на адаптерни рамки за друг тип филтри, би довело до промяна в проектната документация на съоръжението.

6.   Филтрираща повърхност на ФРА-95-10М е 85м² +5.

7.   Номинална производителност (Дебит) през филтъра е 10 000 м³/час.

8.   Максимална температура на филтрирания въздух е 100ºС

9.   Максимална допустима влажност - 100%

10. Коефициент на просмукване по маслени аерозоли - 0,5%

11. Начално съпротивление на филтъра е 600Ра.

12. Крайно съпротивление на филтъра е 3000Ра.

13. Максимална маса на филтъра е 925 кг.

По обособена позиция 2

За АВФ1500 – йоден адсорбер (Адсорбционен Въгленов Филтър)

1. Доставка само на йоден филтриращ елемент с фиксирани габаритни размери 610х610х292 мм.

2.   Филтрите се монтират хоризонтално в шкафове с повдигащ механизъм за уплътняване на филтъра към шкафа, на входната страна на филтъра е залепен профилен неопренов уплътнител, който служи за херметизиране на пространството с нефилтриран въздух. Въздушният поток се движи по вертикал.

3.   Какво е значението на 10 бр. панелни филтриращи елемента – един филтър се състои от 8 до 10 „V” образно разположени решетъчни плочи, запълнени с филтриращи гранули  въглен.

4.  Филтър АВФ1500 е йоден адсорбер (Адсорбционен Въгленов Филтър) не джобен аерозолен  филтър „торба в торба” и е с фиксирани габаритни размери 610х610х292 мм.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, г-жа Цветелина Т. Йотова на тел. 0973 / 7 61 63, или електронен адрес ctyotova@npp.bg.