“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка № 49074 по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с обект „Доставка на електродвигатели за регулатори с механизъм електрически многооборотен тип МЭМ-100/160-63Р-05А и тип МЭМ-100/63-25Р-05А”

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че във връзка с постъпило искане за разяснения по обществена поръчка №49074, относно допълнителни изисквания, като клас по безопасност, сеизмична категория и други характеристики, климатично изпълнение и определени геометрични размери на електродвигателите се удължава срокът за представяне на оферти до 13.05.2022г. и правим следните уточнения:

Класификация на оборудването:

- класс по безопасност – 2 по ОПБ-88/97

- категория по сеизмика – 1 по НП-031-01

- клас по качество – B,C

Квалификация на оборудването:

- да са изпълнение за атомни централи

- температура на околния въздух от -10 до +50 ºС и относителна влажност до 100% при температура 25 ºС с кондензиране на влага.

- степен на защита, не по-малка от IP54 (наличие в околната среда на прах и пръски вода)

- да са устойчиви на синусоидални вибрации от 5 до 120 Hz и амплитуда до 0,25 мм

- да издържат сеизмично въздействие до 8 бала по MSK-64, при монтаж до 30 м над кота 0.00 ( в съответствие с ГОСТ 30546.1-98 ).

Климатичното изпълнение на електродвигателя трябва да е Т2 за допустима околна температура от -10 до +50 °С. Присъединителните (установачни) размери на фланеца на електродвигателя са :

I20 – 3mm; I21 – 10mm; h37 – 97mm; d20 – 100mm; D22 – M6; d24 – 109; d25 – 80mm

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

https://www.kznpp.org/bg/konkursi/5739

За допълнителна информация се обръщайте към Управление „Търговско”, П. Попниколова на тел. 0973 / 7 24 86, или електронен адрес papopnikolova@npp.bg