ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД) ЗА

Доставка термопомпен агрегат

| № | ИД по BAAN | Наименование | Технически характеристики | Мярка/мерна единица | Количество | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Други изисквания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Зала Б1 (макет на РЩУ) Термопомпен агрегат | Мощност: Qохл не по-малко от 24kW Qот не по-малко от 30 kW Захранване –400V/ 3Ph/50Hz - Вентил раширителен за изпарител на директно изпарение - Блок за управление на разширителен вентил за топлообменник на директно изпарение в климатична камера; управление (контролер) за климатична камера. Да се съвмести за работа в зимен и летен режим към съществуваща климатична камера на съществуваща машина TRANE RAU100C700A. Отоплението се извършва от абонатна станция посредством хидравличен модул, включващ циркулационна помпа, филтър, разширителен съд, буферен съд, съответно автоматично регулиране и табло автоматика | Бр. | 1 |  |  |