“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП с предмет

„Доставка на апарат топлообменен тип КВС6Б – ПУ3 за вентилатори 5,6TL47D01,D02,D03; 5,6TL48D01,D02,D03; 5,6UV32D01,D02; 5,6UV36D01,D02”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД прави следните уточнения:

Въпрос: За да бъде изготвена коректна оферта, е необходима информация за следните параметри: дебит на въздуха и водата, както и температура на входа и изхода на водата и на въздуха.

Отговор:

Температура на въздуха в летен режим е: вход  30 градуса - изход  22 градуса.

Температура на въздуха в зимен режим е:  вход  -18 градуса а на изход  25 градуса.

Водата в режим подгряване е с температура: вход  130 градуса, изход  70 градуса.

Дебита на въздуха е 1100 - 1500 м3/ч.

Оферти за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за                           „ Доставка на апарат топлообменен тип КВС6Б – ПУ3 за вентилатори 5,6TL47D01,D02,D03; 5,6TL48D01,D02,D03; 5,6UV32D01,D02; 5,6UV36D01,D02”, могат да бъдат подадени до 1600 ч. на 03.04.2023 г., при условията посочени в обявлението, публикувано в профила на купувача на Интернет - страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД на адрес: www.kznpp.org/ Актуално/ Обществени поръчки / Конкурси по оферти / 51177 https://kznpp.org/bg/konkursi/6075

Всички потенциални изпълнители на обществени поръчки могат да подават оферти при условията, посочени в обявлението за конкретната поръчка.

За допълнителна информация се обръщайте към Управление “Търговско”, г-жа Цветелина Йотова на тел. 0973 /7 21 02, или електронен адрес: cyotova@npp.bg