## Sheet1
Обект: "Осигуряване на надеждно захранване от Дизел-генератор за комуникационно оборудване в помещение КПП 24-2"
т. 9.171.1 от ИП
ТЗ № 22.П.ТЗ.306
Част: Електрическа
КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
1 | Направа на отвор Ф 100 в метален под с дебелина 30 мм | бр. | 2
2 | Разкъртване и въстановяване на бетонова настилка с дебелина 50 см | м2 | 2
3 | Разкъртване и въстановяване на тротоар от бетонни плочки на циментов разтвор | м2 | 2
4 | Направа на отвор вФ 100 в бетонова стена с дебелина 30 см | бр. | 2
5 | Направа на изкоп (ръчно) в почва III категория, неукрепен, с ширина 0,6 м и дълбочина 0,8 м със зариване и трамбоване | м | 60
6 | Доставка и полагане в изкоп на гофрирана HDPЕ тръба Ф 90 | м | 120
7 | Доставка и монтаж върху стена на PVC канал 30/30 мм | м | 15
8 | Доставка и монтаж върху стена на PVC канал 60/40 мм | м | 6
9 | Доставка и полагане свободно на PVC шлаух Rohrflex PA 6 -вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура до +60ºС, IP 68 със следните характеристики: водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселини разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас Vо според изискванията на UL94. Външен диаметър 28.5 мм | м | 2
10 | Доставка и полагане свободно на PVC шлаух Rohrflex PA 6 -вътрешно и външно набраздена, пластична пластмасова тръба изработена от високо устойчив температурно полимер издържащ на температура до +60ºС, IP 68 със следните характеристики: водоустойчив; устойчив на въздействието на масло, бензин, киселини разтвори; трудно горим; самозагасващ; устойчив на UV лъчения; клас Vо според изискванията на UL94. Външен диаметър 15.8 мм | м | 8
11 | Доставка и полагане в тръба на кабел N2XH 5х10 мм2 | м | 60
12 | Доставка и полагане в панел канал на кабел N2XH 5х10 мм2 | м | 6
13 | Доставка и полагане в панел канал на кабел N2XH 3х2.5 мм2 | м | 5
14 | Доставка и полагане в панел канал на кабел H05VV-F 3х2,5 мм2 | м | 10
15 | Доставка и изтегляне в тръба на кабел FTP кат.5, 5е, 4х2хAWG 24 | м | 240
16 | Доставка и монтаж на стена на табло метално, IP 21, RAL 7035, с приблизителни р-ри 30/30/20 см, съдържащо: - АП 25А, 3Р - 1 бр. - АП 16А, 1Р - 5 бр. - PVC щуцер RQG1-M, AD28.5 осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 1 бр. - PVC щуцер RQG1-M, AD15.8, осигурен с гайка за захващане на щуцера и фиксиращо устройство за PVC шлаух - 5 бр. | бр. | 1
17 | Демонтаж от съществуващо табло на еднополюсен автомат до 63 А | бр. | 1
18 | Доставка и монтаж в съществуващо табло на триполюсен автомат 32 А | бр. | 1
19 | Доставка и направа на заземление от 6 бр. поцинковани кола 63/63/6, L=1,5 м (R < 4Ω) | бр. | 1
20 | Доставка и полагане в изкоп на заземителна шина 40/4мм | м | 4
21 | Доставка и монтаж на стена на заземителна шина 40/4мм | м | 8
22 | Направа на оземка от едножилен проводник с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, жълто-зелен H07Z-K, с дължина до 1,5 м със сечение 16 мм² | бр. | 6
23 | Уплътняване отвори на тръба Ф 90 с неразпространяващ горенето силикон | бр. | 4
24 | Направа суха разделка на кабел до 7 бр. жила | бр. | 5
| Подсъединяване на кабелни жила до 2.5 мм2 | бр. | 30
25 | Подсъединяване на кабелни жила до 10 мм2 | бр. | 10
26 | Кримпване на RJ конектори на UTP/FTP кабели | бр. | 8
27 | Надписване на бананки печатно | бр. | 28
28 | Доставка, монтаж и надписване на кабелни марки WKM 18/43 | бр. | 16
29 | Доставка и монтаж на стена на контакт, монофазен, за открита инсталация, двоен, IP 21 | бр. | 1
ПНР
30 | Измерване контура на защитно заземление (R < 4Ω) | бр. | 1
31 | Наладка на захранваща линия до 1кV с автомат с ръчно управление | бр. | 2
32 | Проверка за наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи (до 30 точки) | бр. | 1
33 | Изпитване на кабели с повишено напрежение до 1 KV | бр. | 1
34 | Измерване комплексното съпротивление на контур "фаза - защитен проводник" | бр. | 1
Забележки:
1.За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно".
2.Видовете дейности и количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.
3.Оборудването и материалите преди доставка да се съгласуват с Възложителя.
Всичко:
непредвидени 10%
Общо: