## КС
ОБЕКТ: "Изграждане на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на сградите от Ваканционно селище с.Кранево, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", т. 8.044.1 от ИП
ЧАСТ: ТOBK
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР
№ | наименование | мярка | колич. | Ед.цена | Стойност
1 | Монтаж на слънчев колектор тип селективен с алуминиева абсорбционна повърхност, вертикален : - Размери 2006 х 1007 х 85mm ; - Aбсорбер : медни тръби 8 бр. х Ø8mm - Площ на абсорбера : 1,83 m² ; - Соларно стъкло - пясъчно закалено с ниско съдържание на желязо ; - Пропускливост на стъклото 91,8% ; - Топлоизолиран корпус : минерална вата 30mm с плътност 30kg/m3 , алуминиева рама; - Максимално работно налягане : 10bar - Максимална температура : 200°С ; - Тегло 30kg ; - Присъединителни размери : Cu Ф22 ; - Водно съдържание : 1,6 л. | бр. | 40
2 | Монтаж на БОЙЛЕР с една серпентина и ел. нагревател : Водосъдържател с емайлирано покритие и магнезиев протектор; Обем : 500 l Tегло : 145 kg Изолация : пенополиуретан Площ на серпентината : 2,25 m2 Oбем на серпентината : 13,7 l Максимална мощност на серпентината при топлоносител 90 / 70оС : 86 kW Електрически нагревател : 6 kW Работно налягане на водосъдържателя : 8 bar Работно налягане на серпентината : 6 bar | бр. | 3
3 | Монтаж на БОЙЛЕР с две серпентини и ел. нагревател : Водосъдържател с емайлирано покритие и аноден протектор; Обем : 300 l Tегло без вода : 100 kg Изолация : пенополиуретан Електрически нагревател : 6 kW Работно налягане на водосъдържателя : 8 bar Работно налягане на серпентината : 6 bar | бр. | 12
4 | Монтаж на циркулационна помпа : - Флуид : 30% воден разтвор на пропилен - глюкол - Работна точка при дебит 3,55m3/h и напор 7,35 mH20 - Mаксимално работно налягане : 10bar - EC мотор , IPX4D - Mаксимална Електрическа мощност : 0,25kW / 230V / 50Hz в компл. с холендри : | бр. | 1
5 | Монтаж на циркулационна помпа : - Флуид : 30% воден разтвор на пропилен - глюкол - Работна точка при дебит 0,8 m3/h и напор 6,5 mH20 - Mаксимално работно налягане : 10bar - EC мотор , IPX4D - Mаксимална Електрическа мощност : 0,12kW / 230V / 50Hz в компл. с холендри : | бр. | 12
6 | Монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 24л. максимално налягане 8bar | бр. | 1
7 | Монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 12л. максимално налягане 8bar | бр. | 12
8 | Доставка и монтаж на предпазен клапан Ду15 6bar | бр. | 12
9 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ду40 , месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ду25 , месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 9
11 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ду20 , месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 48
12 | Доставка и монтаж на механичен "Y"- филтър Ду20, месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 12
13 | Доставка и монтаж на механичен "Y"- филтър Ду40, месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 1
14 | Доставка и монтаж на възвратен клапан Ду40, месингов, резбови - вътрешна метална резба | бр. | 1
15 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител Ду15 в компл. с клапан - външна метална резба | бр. | 16
16 | Доставка и монтаж на термометър до 100оС с бутон вентил / присъединяване Ду15 външна метална резба/ | бр. | 16
17 | Доставка и монтаж на манометър до 6bar с бутон вентил /присъединяване Ду15 външна метална резба/ | бр. | 13
18 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф18х1 | м.л. | 550
19 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф22х1 | м.л. | 60
20 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф28х1 | м.л. | 20
21 | Доставка и монтаж на медна тръба Ф35х1 | м.л. | 116
22 | Доставка и монтаж на коляно 90о Cu.Ф18 | бр. | 195
23 | Доставка и монтаж на коляно 90о Cu.Ф22 | бр. | 42
24 | Доставка и монтаж на коляно 90о Cu.Ф28 | бр. | 9
25 | Доставка и монтаж на коляно 90о Cu.Ф35 | бр. | 36
26 | Доставка и монтаж на тройник Cu.Ф18 | бр. | 26
27 | Доставка и монтаж на тройник Cu.Ф28 | бр. | 1
28 | Доставка и монтаж на тройник Cu.Ф35 | бр. | 6
29 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф35 - 28 - 35 | бр. | 1
30 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф35 - 22 - 28 | бр. | 2
31 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф35 - 18 - 35 | бр. | 4
32 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф28 - 22 - 28 | бр. | 3
33 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф28 - 22 - 22 | бр. | 2
34 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Cu.Ф22 - 15 - 22 | бр. | 1
35 | Доставка и монтаж на муфа Cu.Ф18х1 | бр. | 100
36 | Доставка и монтаж на муфа Cu.Ф22х1 | бр. | 15
37 | Доставка и монтаж на муфа Cu.Ф28х1 | бр. | 6
38 | Доставка и монтаж на муфа Cu.Ф35х1 | бр. | 34
39 | Доставка и монтаж на редукция Cu.Ф35 / 28 | бр. | 3
40 | Доставка и монтаж на редукция Cu.Ф35 / 22 | бр. | 4
41 | Доставка и монтаж на редукция Cu.Ф28 / 22 | бр. | 3
42 | Доставка и монтаж на холендър Ду40 м-ж , месингов | бр. | 4
43 | Доставка и монтаж на холендър Ду25 м-ж , месингов | бр. | 6
44 | Доставка и монтаж на холендър Ду20 м-ж , месингов | бр. | 36
45 | Доставка и монтаж на холендър Ду25 м-ж , месингов | бр. | 12
46 | Доставка и монтаж на ВРН Ду25 / Ду20 | бр. | 12
47 | Доставка и монтаж на ВРН Ду20 / Ду15 | бр. | 2
48 | Доставка и монтаж на редуктивна муфа Ду20 / Ду15 материал Cu | бр. | 12
49 | Доставка и монтаж на тройник Ду 20 с външна резба материал Cu | бр. | 24
50 | Доставка и монтаж на тройник Ду 25 с външна резба материал Cu | бр. | 3
51 | Доставка и монтаж на тройник редуктивен Ду 20 - 15 - 20 с външна резба материал Cu | бр. | 24
52 | Доставка и монтаж на коляно 90о Ду25 с външна резба материал Cu | бр. | 24
53 | Доставка и монтаж на коляно 90о Ду15 с външна резба материал Cu | бр. | 3
54 | Доставка и монтаж на муфа Ду 20 материал Cu | бр. | 12
55 | Доставка и монтаж на муфа Ду 15 материал Cu | бр. | 27
56 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с външна метална резба Cu. Ф18 / St. Ду 25 | бр. | 12
57 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с външна метална резба Cu. Ф18 / St. Ду 20 | бр. | 24
58 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с вътрешна метална резба Cu. Ф18 / St. Ду 20 | бр. | 60
59 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с вътрешна метална резба Cu. Ф18 / St. Ду 15 | бр. | 29
60 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с вътрешна метална резба Cu. Ф15 / St. Ду 15 | бр. | 1
61 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с вътрешна метална резба Cu. Ф22 / St. Ду 20 | бр. | 12
62 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с вътрешна метална резба Cu. Ф22 / St. Ду 25 | бр. | 3
63 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с външна метална резба Cu. Ф22 / St. Ду 25 | бр. | 15
64 | Доставка и монтаж на адаптор : преход с външна метална резба Cu. Ф35 / St. Ду 40 | бр. | 2
65 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба Ф18, с PVC обшивка с UV - защита | м.л. | 90
66 | Също, но Ф22 | м.л. | 36
67 | Също, но Ф28 | м.л. | 18
68 | Също, но Ф35 | м.л. | 22
69 | Доставка и монтаж на тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 19 mm за тръба Ф18 | м.л. | 434
70 | Също, но Ф22 | м.л. | 30
71 | Също, но Ф28 | м.л. | 4
72 | Също, но Ф35 | м.л. | 100
73 | Доставка и монтаж на гъвкава връзка Ду20 за слънчеви колектори | бр. | 46
74 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа : скоби | компл. | 320
75 | Доставка и монтаж на метална кострукция до 5кг. | кг. | 600
76 | Пробиване на отвори в гипсокартон и възстановяване с пенообразуващо вещество : | бр. | 60
77 | Пробиване на отвори до Ф100 в плоча и възстановяване с пенообразуващо вещество : | бр. | 6
78 | Пробиване на отвори до Ф100 във вътршни преградни стени и възстановяване с пенообразуващо вещество : | бр. | 8
79 | Пропилен глюкол | л. | 484
80 | Хидравлична проба | м.л. | 710
81 | Функционална проба и въвеждане в експлоатация | компл. | 13
Забележки: 1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”. 2.Количествата са орентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на СМР.
Общо: Общо: |  | Общо:
Непредвидени 10%:
Стойност:
Note on D24: tmlazarov: 524
Note on D25: tmlazarov: 58
Note on D26: tmlazarov: 18
Note on D27: tmlazarov: 110
Note on D28: tmlazarov: 190
Note on D29: tmlazarov: 40
Note on D30: tmlazarov: 8
Note on D31: tmlazarov: 34
Note on D32: tmlazarov: 25
Note on D33: tmlazarov: 1
Note on D34: tmlazarov: 5
Note on D41: tmlazarov: 98
Note on D42: tmlazarov: 14
Note on D43: tmlazarov: 4
Note on D44: tmlazarov: 32