** “АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй**

**България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27**

**ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ**

**ОТНОСНО:** Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6UV14; 5,6UV48; 5,6UV66 и вентилационни системи 5,6QD01,02”

**Уважаеми дами и господа,**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП за „Доставка на въздухоохладители за вентилационни системи 5,6UV14; 5,6UV48; 5,6UV66 и вентилационни системи 5,6QD01,02“ е публикувана в профила на купувача покана за пазарна консултация № 56955. По повод на получени въпроси правим разяснения, както следва:

1. **Въпрос:**

За проектирането термодинамичните/механичните данни би трябвало да са достатъчни.

1. Необходима е да представите спецификация на материалите (тръби, ребра, тръбни решетки, водни камери, рамки).
2. **Отговор:**
3. За вентилационни системи  5QD01,02 - материала на капаците и тръбите е стомана Ст3сп5, на тръбните стени е стомана 09Г2С, на носещата топлообменна тръба е  Мелхиор МНЖ5-1.
4. За вентилационни системи  6QD01,02 - материала на капаците и тръбите е стомана Ст3сп5, на тръбните стени е стомана 09Г2С, на носещата топлообменна тръба е  Мелхиор МНЖ5-1.
5. За вентилационни системи 5,6UV14; 5,6UV48 и 5,6UV66 - материал на корпус (тръбни решетки, колектори, свързващи тръби, щитове), поддържащи тръби на топлопреносните елементи  - Ст.3; оребряване - Алуминий - АД1.
6. **Въпрос:**

Има ли изисквания за боядисване?

**II. Отговор:**

Изисквания за боядисване: Всички позиции с RAL 7015.