## 8.084
Обект: Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на "Спортно-оздравителен комплекс", гр. Козлодуй и обновяване на покривната система на сградите, т.8.084.1 от ИП
Част: "Електрическа"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименование на видовете дейности | м-ка | к-во | ед.цена | общо
I | Дейности по проект
Демонтажни работи
1 | Демонтаж от стена на метално ел. табло с ориентировъчни размери 1000х1200х300мм | бр. | 1
2 | Демонтаж от стена на метални ел. табла с ориентировъчни размери 800х1000х300мм | бр. | 4
3 | Демонтаж от стена на метална кабелна скара 300/60 | м | 32
4 | Демонтаж от стена на PVC тръба ф23 | м | 60
5 | Отсъединяване на кабелни жила до 2.5мм² | бр. | 92
6 | Отсъединяване на кабелни жила до 6мм² | бр. | 10
7 | Отсъединяване на кабелни жила до 16мм² | бр. | 10
8 | Демонтаж на кабели със средно сечение до 4х16мм² | м | 600
9 | Ръчно натоварване и разтоварване на демонтирано оборудване и транспортиране до склад на Възложителя на 15км | кг | 550
Монтажни работи
10 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uе max=690V; 50Hz; Iн=250А; Icu min=16kA с вградена електронна защита, на монтажна плоча в съществуващо табло | бр. | 1
11 | Доставка и монтаж на стена на метално табло ТКЛ, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 900/700/250, IP 44, RAL 7035 със секретна заключалка и една врата; вход/изход отгоре, комплект с монтажна плоча, крепежни елементи и оборудвано с: | бр. | 1
11.1 | Товаров прекъсвач с позитивна индикация, 3-полюсен, Uн= 415 V; Iн=160 А, лят корпус, в комплекс с модул за дистанционно изключване с позитивна индикация - 1бр.
11.2 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 125А; 25kA; 50Hz; крива D - 2бр.
11.3 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 63А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
11.4 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 16А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
11.5 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230 V; Iн=32А, 25kA; 50Hz; крива С - 2бр.
11.6 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 125А; 25kA; 50Hz; крива C - 1бр.
11.7 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 10A, крива C - 1бр.
11.8 | Редови клеми 2,5 - 70мм² - 18бр.
11.9 | Редови клеми 1,5 - 6мм² - 8бр.
11.10 | Перфорирана, стоманена поцинкована DIN – шина 35x7,5мм - 3м
11.11 | Перфориран PVC кабелен канал 50х50мм - 6м
11.12 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 25мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 7бр.
11.13 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 25мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.14 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 25мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.15 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 8бр.
11.16 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.17 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.18 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 4бр.
11.19 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (кафяв) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 2бр.
11.20 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.21 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
11.22 | Кабелен пакет от проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 9бр.
11.23 | Нулева шина (N) 25мм² - 1м
11.24 | Заземителна Cu шина (PE) 25мм² - 1м
11.25 | Изолационен носач за N/PЕ шина, 25mm² - 8бр.
11.26 | Контактор 100A, 230Vac, 3xNO - 2бр.
11.27 | Контактор 63A, 230Vac, 3xNO - 1бр.
11.28 | Контактор 16A, 230Vac, 3xNO - 1бр.
11.29 | Контактор 16A, 230Vac, 1xNO - 2бр.
11.30 | Аресторна защита STD; 3P+N; 40kA; 2500V - 1бр.
11.31 | Ключ, режимен 1Р; 0/1; 10A; преден монтаж - 4бр.
11.32 | Сигнална лампа, зелена, кръгла, 230Vac - 4бр.
11.33 | Сигнална лампа, червена, кръгла, 230Vac - 4бр.
11.34 | Щуцер PG36 с гайка - 3бр.
11.35 | Щуцер PG29 с гайка - 1бр.
11.36 | Щуцер PG21 с гайка - 1бр.
12 | Доставка и монтаж на стена на метално табло Ткс, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 900/700/250, IP 44, RAL 7035, със секретна заключалка и една врата; вход/изход отгоре, комплект с монтажна плоча, крепежни елементи и оборудвано с: | бр. | 1
12.1 | Товаров прекъсвач с позитивна индикация, 3-полюсен, Uн= 415 V; Iн=100 А, лят корпус, монтаж на монтажна плоча - 1бр.
12.2 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 80А; 25kA; 50Hz; крива D - 2бр.
12.3 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 10А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
12.4 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 10А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
12.5 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 32А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
12.6 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива D - 2бр.
12.7 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива D - 1бр.
12.8 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива D - 1бр.
12.9 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 80А; 25kA; 50Hz; крива C - 1бр.
12.10 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 10A, крива C - 1бр.
12.11 | Редови клеми 2,5 - 70мм² - 29бр.
12.12 | Редови клеми 1,5 - 6мм² - 11бр.
12.13 | Перфорирана, стоманена поцинкована DIN – шина 35x7,5мм - 4м
12.14 | Перфориран PVC кабелен канал 50х50мм - 6м
12.15 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 19бр.
12.16 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.17 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.18 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 4бр.
12.19 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.20 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.21 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 3бр.
12.22 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (червен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 3бр.
12.23 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (черен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 21бр.
12.24 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.25 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
12.26 | Нулева шина (N) 25мм², единична дължина 1м - 1бр.
12.27 | Заземителна Cu шина (PE) 25мм², единична дължина 1м - 1бр.
12.28 | Изолационен носач за N/PЕ шина, 25mm² - 8бр.
12.29 | Контактор 80A, 230Vac, 3xNO - 2бр.
12.30 | Контактор 16A, 230Vac, 3xNO - 2бр.
12.31 | Контактор 40A, 230Vac, 3xNO - 1бр.
12.32 | Контактор 16A, 230Vac, 1xNO - 4бр.
12.33 | Аресторна защита STD; 3P+N; 40kA; 2500V- 1бр.
12.34 | Ключ, режимен 1Р; 0/1; 10A; преден монтаж-7бр.
12.35 | Сигнална лампа, зелена, кръгла, 230Vac - 7бр.
12.36 | Сигнална лампа, червена, кръгла, 230Vac - 7бр.
12.37 | Щуцер PG36 с гайка - 4бр.
12.38 | Щуцер PG29 с гайка - 1бр.
12.39 | Щуцер PG16 с гайка - 3бр.
13 | Доставка и монтаж на стена на метално табло Тва, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 700х500х250мм, IP 44, RAL 7035, със секретна заключалка и една врата; вход/изход отгоре, комплект с монтажна плоча, крепежни елементи и оборудвано с: | бр. | 1
13.1 | Товаров прекъсвач с позитивна индикация, 3-полюсен, Uн= 415 V; Iн=40 А - 1бр.
13.2 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230 V; Iн=40А, 25kA; 50Hz; крива D - 3бр.
13.3 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн=230 V; Iн=32А, 25kA; 50Hz; крива D - 3бр.
13.4 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 32А; 25kA; 50Hz; крива C - 1бр.
13.5 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 10A, крива C - 1бр.
13.6 | Редови клеми 2,5 - 70мм² - 12бр.
13.7 | Редови клеми 1,5 - 6мм² - 8бр.
13.8 | Перфорирана, стоманена поцинкована DIN – шина 35x7,5мм - 3м
13.9 | Перфориран PVC кабелен канал 50х50мм - 6м
13.10 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 3бр.
13.11 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
13.12 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 16мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
13.13 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 10мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 4бр.
13.14 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 10мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
13.15 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 10мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
13.16 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (черен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 10бр.
13.17 | Нулева шина (N) 25мм² - 1 бр.
13.18 | Заземителна Cu шина (PE) 25мм² - 1 бр.
13.19 | Изолационен носач за N/PЕ шина, 25mm² - 8бр.
13.20 | Контактор 40A, 230Vac, 1xNO - 6бр.
13.21 | Аресторна защита STD; 3P+N; 40kA; 2500V - 1бр.
13.22 | Ключ, режимен 1Р; 0/1; 10A; преден монтаж - 4бр.
13.23 | Сигнална лампа, зелена, кръгла, 230Vac - 4бр.
13.24 | Сигнална лампа, червена, кръгла, 230Vac - 4бр.
13.25 | Щуцер PG36 с гайка - 1бр.
13.26 | Щуцер PG29 с гайка - 4бр.
14 | Доставка и монтаж на стена на метално табло Тви, с ориентировъчни размери В/Ш/Д 700/600/250, IP 44, RAL 7035, със секретна заключалка и една врата; вход/изход отгоре, комплект с монтажна плоча, крепежни елементи и оборудвано с: | бр. | 1
14.1 | Автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 10А; 25kA; 50Hz; крива D - 1бр.
14.2 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива D - 9бр.
14.3 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, 3-полюсен, Uн = 400V; Iн = 6А; 25kA; 50Hz; крива С - 1бр.
14.4 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V ; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива С - 1бр.
14.5 | Редови клеми 1,5 - 6мм² - 32бр.
14.6 | Перфорирана, стоманена поцинкована DIN – шина 35x7,5мм - 4м
14.7 | Перфориран PVC кабелен канал 50х50мм - 6м
14.8 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв, червен и черен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 5бр.
14.9 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (червен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
14.10 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
14.11 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
14.12 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 2бр.
14.13 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (червен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 4бр.
14.14 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
14.15 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
14.16 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (черен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 13бр.
14.17 | Нулева шина (N) 25мм², единична дължина - 1м - 1бр.
14.18 | Заземителна Cu шина (PE) 25мм², 1 метър - 1бр.
14.19 | Изолационен носач за N/PЕ шина, 25mm² - 8бр.
14.20 | Контактор 16A, 230Vac, 1xNO - 9бр.
14.21 | Аресторна защита STD; 3P+N; 40kA; 2500V - 1бр.
14.22 | Ключ, режимен 1Р; 0/1; 10A; преден монтаж-7бр.
14.23 | Сигнална лампа, зелена, кръгла, 230Vac - 7бр.
14.24 | Сигнална лампа, червена, кръгла, 230Vac - 7бр.
14.25 | Щуцер PG29 с гайка - 1бр.
14.26 | Щуцер PG16 с гайка - 7бр.
15 | Доставка и монтаж на стена на метално табло Та с ориентировъчни размери В/Ш/Д 600/400/250, IP 44, RAL 7035, със секретна заключалка и една врата; вход/изход отгоре, комплект с монтажна плоча, крепежни елементи и оборудвано с: | бр. | 1
15.1 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V; Iн=25А; 6kA; 50 Hz; крива C - 1бр.
15.2 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V; Iн=16А; 6kA; 50 Hz; крива C - 6бр.
15.3 | Автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V; Iн=20А; 6kA; 50 Hz; крива C - 1бр.
15.4 | Миниатюрен автоматичен прекъсвач, еднополюсен, Uн = 230 V; 6kA; 50 Hz; Iн = 6A, крива C - 1бр.
15.5 | Редови клеми 1,5 - 6мм² - 16бр.
15.6 | Перфорирана, стоманена поцинкована DIN – шина 35x7,5мм - 3м
15.7 | Перфориран PVC кабелен канал 50х50мм - 4м
15.8 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 2бр.
15.9 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (червен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
15.10 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
15.11 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 4мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
15.12 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (кафяв) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 2бр.
15.13 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (червен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 2бр.
15.14 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (черен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 6бр.
15.15 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (син) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
15.16 | Кабелен пакет от едножилен проводник тип ПВ-А2 (жълтозелен) със сечение 1,5мм² до 1 метър и до 5бр. кабели в пакет - 1бр.
15.17 | Нулева шина (N) 25мм², 1 метър - 1бр.
15.18 | Заземителна Cu шина (PE) 25мм², 1 метър - 1бр.
15.19 | Изолационен носач за N/PЕ шина, 25mm² - 8бр.
15.20 | Контактор 16A, 230Vac, 1xNO - 6бр.
15.21 | Аресторна защита STD; 1P+N; 40kA; 2500V - 1бр.
15.22 | Ключ, режимен 1Р; 0/1; 10A; преден монтаж - 3бр.
15.23 | Сигнална лампа, зелена, кръгла, 230Vac - 3бр.
15.24 | Сигнална лампа, червена, кръгла, 230Vac - 3бр.
15.25 | Щуцер PG21 с гайка - 1бр.
15.26 | Щуцер PG16 с гайка - 3бр.
16 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 5х25мм² | м | 5
17 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 5х25мм² | м | 30
18 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 5х16мм² | м | 76
19 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 5х16мм² | м | 54
20 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 5х4мм² | м | 10
21 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 5х4мм² | м | 17
22 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 3х10мм² | м | 47
23 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 3х10мм² | м | 28
24 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 3х4мм² | м | 12
25 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 3х4мм² | м | 8
26 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 3х2,5мм² | м | 39
27 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 3х2,5мм² | м | 6
28 | Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел NYY 3х1,5мм² | м | 217
29 | Доставка и полагане по метална кабелна скара на кабел NYY 3х1,5мм² | м | 109
30 | Доставка и монтаж открито на стена със скоби на гофрирана PVC тръба ф16 | м | 183
31 | Доставка и монтаж свободно над окачен таван на гофрирана PVC тръба ф16 | м | 34
32 | Доставка и монтаж открито на стена със скоби на гофрирана PVC тръба ф23 | м | 39
33 | Доставка и монтаж открито на стена със скоби на гофрирана PVC тръба ф29 | м | 22
34 | Доставка и монтаж открито на стена със скоби на гофрирана PVC тръба ф40 | м | 109
35 | Доставка и монтаж свободно над окачен таван на гофрирана PVC тръба ф40 | м | 14
36 | Доставка и монтаж свободно над окачен таван на гофрирана PVC тръба ф50 | м | 5
37 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара перфорирана, горещо поцинкована 300х60 мм, с електрическа свръзка, окомплектована с плътен капак и аксесоари за закрепване | м | 36
38 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара перфорирана, горещо поцинкована 200х60 мм, с електрическа свръзка, окомплектована с плътен капак и аксесоари за закрепване | м | 39
39 | Разуплатняване и уплатняване двустранно на съществуващи проходки ф40мм със сертифициран материал, неразпространяващ горенето (противопожарен хоросан CFS-M на Hilti) | бр. | 7
40 | Подсъединяване на кабелни жила до 2,5 мм2 | бр. | 60
41 | Подсъединяване на кабелни жила до 4 мм2 | бр. | 32
42 | Подсъединяване на кабелни жила до 16мм2 | бр. | 32
43 | Подсъединяване на кабелни жила до 25 мм2 | бр. | 20
44 | Машинно надписване бананки | бр. | 144
45 | Доставка, надписване и монтаж на кабелни марки | бр. | 30
46 | Доставка и монтаж на клема съединителна шина - шина /40 х 4 мм/ | бр. | 10
47 | Доставка и монтаж на стена, на горещо поцинкована стоманена шина 40/4мм, включително обмазване мястото на заварката с асфалт-лак за предпазване от корозия и двукратно боядисване на заземителна шина | м | 50
48 | Направа и монтаж на оземки от проводник H07Z-K 1х16 мм2, с жълто-зелена изолация, с дължина до 1м, с две калайдисани медни кабелни обувки 16/8мм | бр. | 17
49 | Доставка и монтаж на изолиран алуминиев проводник AlMgSi0,5 - ф10 укрепен посредством скоби за стена и кабелни превръзки /връзка към съществуваща мълниезащита/ | м | 14
50 | Доставка и монтаж на клема за връзка проводник/проводник ф10 /универсална/ | бр. | 12
Покрив
51 | Демонтаж на мълниезащитна система, тип мрежа, изградена от арматурно желязо Ø10 | м | 500
52 | Демонтаж на носещ блок за мълниезащита, бетонен, със средно тегло до 3 кг | бр. | 160
53 | Демонтаж и последващ монтаж на метална тръба Ø20 от стена | м | 120
54 | Доставка и монтаж върху хидроизолация на плосък покрив чрез бетонни държачи на мълниезащитна система, тип мрежа, изградена от екструдиран проводник AlMgSi Ø10 | м | 500
55 | Доставка и монтаж на бетонно блокче с PVC основа и възможност за захващане на мълниезащитен проводник с размери Ø10, подходящо за монтаж върху плосък покрив (за новия проводник) | бр. | 320
56 | Доставка и монтаж на клема шина-проводник | бр. | 12
57 | Доставка и монтаж на мултифункционална клема за връзка проводник-проводник Ø10, поцинкована | бр. | 100
58 | Доставка и монтаж на стена PVC кабелен канал 80/60 | м | 15
59 | Доставка и монтаж на стена PVC кабелен канал 60/40 | м | 5
60 | Направа и монтаж на оземка от едножилен проводник със сечение 1х4мм² с гъвкави медни жила и изолация от безхалогенен компаунд, неразпространяващ горенето, жълто-зелен тип H07Z-K, с дължина до 0,5 м | бр. | 56
61 | Доставка и монтаж на стена на метална гофрирана тръба Ø18 | м | 4
62 | Доставка и монтаж на стена на гофрирана PVC тръба с UV защита Ø28,5 | м | 10
ПНР
63 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление между заземителната уредба и заземителните елементи (до 30 точки) | бр. | 2
64 | Наладка на захранваща линия до 1 kV с автоматичен прекъсвач | бр. | 32
65 | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление с Rз≤10Ω | бр. | 1
66 | Измерване съпротивление на изолация на кабели до 1000V изпитване на кабели с повишено напрежение | бр. | 23
Забележки:
1. | За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"
2. | Вида на оборудване и материали да бъде съгласуван с Възложителя, преди изпълнение на доставката.
3. | Цитираните количества са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на дейностите
Всичко :
Непредвидени 10%
Общо: