“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на газодувки Е 21-50 и нов тип газодувки за спецгазоочистване на АЕЦ „Козлодуй“”

Уважаеми дами и господа,

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД информира всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП за „Доставка на газодувки Е 21-50 и нов тип газодувки за спецгазоочистване на АЕЦ „Козлодуй““ е публикувана в профила на купувача покана за пазарна консултация № 57520. Във връзка с получени въпроси правим разяснения, както следва:

- Въпрос:

Какво означава спад на налягането с 50 kPa?  Искат да се изсмуче газ от налягане 50 kPa abs. ?

- Отговор:

Пад на налягането или загуба на налягане за 50кРа.

- Въпрос:

Иска ли се съотношение на сгъстяване, равно или по-малко от 1,5? Това би означавало, че при изсмукване 50 kPa abs. на изхода би било 75 kPa abs. (50x1,5=75).

II. Отговор:

Степента на повишаване на налягането да е по-малко или равно на 1,5.

- Въпрос:

Иска ли се температурата на газа при всмукване да е от -30 °C до +50 °C. Това реални стойности ли са?

III. Отговор:

Трябва да може да работи в температурен диапазон от -30˚С до +50°С. Това са реални данни.

- Въпрос:

Трябва ли да се загрява газа до 50 °C по време на компресиране?

IV. Отговор:

Не, газа не трябва да се загрява дапълнително.