“АЕЦ КОЗЛОДУЙ”ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на пазарна консултация на основание чл. 44 от ЗОП за предоставяне на индикативни предложения с предмет: “Доставка на система за вихровотоков контрол, ултразвуков контрол, поставяне и демонтиране на механични тапи на топлообменните тръби на парогенератори тип ПГВ-1000М ”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили въпроси “АЕЦ Козлодуй” ЕАД удължава срока за набиране на индикативни предложения до 09.10.2026г и прави следните разяснения:

- Въпрос:

Необходимо е да бъде предоставен детайлен чертеж на парогенератора в съответния напречен разрез, който да съдържа пълното оразмеряване, всички отстояния от фланеца на колектора на ПГ и ясно обозначени заваръчни шевове, подлежащи на проверка.

- Отговор:

Отстоянието на завареното съединение от фланеца е около 1600 мм.

- Въпрос:

Въз основа на предоставения чертеж, ще се определи минималното и максималното позициониране на сондите с фазирана решетка, необходимо за провеждането на ултразвуков контрол.

II. Отговор:

Няма изискване в техническото задание осезателните за работа да са с фазирана решетка.

- Въпрос:

Размерите на заваръчните шевове са необходими за определяне на обхвата на зона на термично влияние (ЗТВ). Дебелината на наплавката и конфигурацията на корена са от особено значение за дефиниране на параметрите на контрола и осигуряване на пълно ултразвуково покритие.

III. Отговор:

Общата дебелината на завареното съединение е около 90 мм, наплавката е около 9 мм.

- Въпрос:

Следва се обърне специално внимание на страната на „горещ колектор“, включително на максимално възможните разстояния. Тази информация е от съществено значение за проектирането и позиционирането на защитния чадър, което ни позволява да спазим съответните изисквания и да гарантираме целостта на компонентите и сигурността на зоната за НСП по време на контрола. В тази връзка е необходимо да осигурите и данни за нормативния стандарт, на чието основание се изисква ултразвуков контрол, заедно с критериите за приемливост, които трябва да се прилагат при оценката на резултатите от проведения контрол.

IV. Отговор:

Ултразвуковият контрол се извършва по ГОСТ 50.05.02-2022.

Оценка се извършва по НП-084-15.

- Въпрос:

Необходимо е да бъде предоставена техническа документация.

V.  Отговор:

АЕЦ Козлодуй ЕАД провежда пазарни консултации с цел подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност. Детайлен чертеж на парогенератора и заварените съединения, подлежащи на контрол се предоставят след подписване на договор за изпълнение и декларация за конфиденциалност.

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД информира всички потенциални изпълнители, че пазарните консултации се провеждат на основание чл. 44 от ЗОП. В тази връзка всички въпроси възникнали по време на подготовката на индикативното предложение се изпращат на                                                              e-mail: commercial@npp.bg в рамките на посочените срокове.

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, се публикувана в профила на купувача.

Външни организации могат провеждат презентации като изпратят искане на електронната поща публикувана на интернет сайта на дружеството.