”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на електрически табла и апаратура за цех БПС ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос по публична покана с горепосочения предмет Ви предоставяме следната информация:

ВЪПРОС:

Позиция 14 -  не е указано времето на закъснение на релето за време.

ОТГОВОР:

Обхват на настройка поне от 0,1 до 10s.

ВЪПРОС:

Позиция 14 -  да се уточни заданието за заработка на релето в зависимост от отделния s-вход за управление( какво трябва да прави релето при подаване на сигнал към входа).

ОТГОВОР:

При подаване на 220VAC на s-входа включва веднага, а изключва със закъснение след отпадане на напрежението на s-входа.

ВЪПРОС:

Позиции от 15 до 18 вкл. – не е посочено какви да са спомагателните контакти – преден, страничен или комбиниран.

ОТГОВОР:

Спомагателните контакти да са за страничен монтаж.